更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0686-2511QI063438Z

原公告的采购项目名称：平谷区妇幼保健院迁建信息化项目调整其他网络设备采购项目

首次公告日期：2025年11月26日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑ 采购文件 □采购结果

更正内容：

1、合同履行期限变更为：01包：合同签订后45天内。

2、评标标准

（1）所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 内容变更为：根据供应商所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年11月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得3分。

（2）对招标文件技术规格要求的响应程度 内容变更为：投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为42分，其中：

“▲”号指标全部满足的，得18分，有1项不满足的，扣3分；

“#”号指标全部满足的，得16分，有1项不满足的，扣1分；

一般技术指标全部满足的，得8分，有1项不满足的，扣0.02分；

最低得分为0分

（3）增加 服务能力：具备质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、计算机技术与软件专业资格网络工程师中级及以上证书。以上证书每具备1项，得1分。最高得6分。

3、原招标文件内

1）招标文件第49页、#资质证书、具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

2）招标文件第52页、#资质证书、具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

3）招标文件第55页、#资质证书、具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书，级别不低于EAL3+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

4）招标文件第58页、#资质证书、具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书，级别不低于EAL3+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

5）招标文件第60页、#资质证书、具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书，级别不低于EAL3+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

6）招标文件第63页、#资质证书、厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

7）招标文件第66页、#资质证书、厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

8）招标文件第68页、#资质证书、具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

9）招标文件第71页、#资质证书、厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

10）招标文件第74页、#资质证书、具备计算机病毒防治产品网络安全专用产品安全检测证书。具备IPv6 Ready Logo认证证书。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

11）招标文件第77页、#资质证书、具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

12）招标文件第79页、#资质证书、具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

13）招标文件第81页、#资质证书、厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

14）招标文件第84页、#资质证书、厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

15）招标文件第88页、#资质证书、厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。

以上内容变更为：

1)删除“具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”,取消“#资质证书#号标记”。

2)删除“具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消“#资质证书#号标记”。

3)删除“具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书，级别不低于EAL3+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”,取消 “#资质证书#号标记”。

4)删除“具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书，级别不低于EAL3+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消 “#资质证书#号标记”。

5)删除“具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书，级别不低于EAL3+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”,取消“#资质证书#号标记”。

6)删除“厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消“#资质证书#号标记”。

7)删除“厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消 “#资质证书#号标记”。

8)删除“具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消 “#资质证书#号标记”。

9)删除“厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消 “#资质证书#号标记”。

10)删除“#资质证书”此项。

11)删除“具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）。”, 取消 “#资质证书#号标记”

12)删除“具备中国信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书,级别不低于EAL4+。厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消 “#资质证书#号标记”。

13) 删除“#资质证书”此项。

14)删除“厂商具备中国信息安全测评中心安全工程类三级服务资质。厂商具备GB33718&GB31863履约能力服务认证（5A级）、厂商具备GB37228应急预案管理能力管理体系认证（十星级）”, 取消“#资质证书#号标记”。

15) 删除“#资质证书”此项。

4、原招标文件内

1）招标文件第39页，▲转发性能	三层转发吞吐量≥10Gbps；

2）招标文件第39页，#安全	支持反病毒功能，支持病毒库更新，提供官网链接证明；

3）招标文件第39页，#隧道	AP支持IPv4与IPv6双栈与AC建立capwap隧道，提供第三方测试报告或官网截图；

4）招标文件第39页，▲ 射频	2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be，提供第三方检测报告；

5）招标文件第40页，#国产化	支持自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片，提供第三方认证报告；

6）招标文件第40页，#MLO	AP支持MLO冗余传输（多链路发送相同报文），提供第三方权威机构测试报告或官网截图；

7）招标文件第40页，#性能	单用户极限测速≥2Gbps，提供第三方权威机构测试报告或官网截图

8）招标文件第40页，#性能	单射频5G性能≥5G，提供第三方测试报告

9）招标文件第40页，▲ 射频	5G射频支持软件定义射频，可以802.11ax 单射频工作，也可以软件切换成双射频：一个为8×8 MU-MIMO，另一个为4x4 MU-MIMO，交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；

10）招标文件第41页，▲ 转发性能	交换容量≥1.3 Tbps，包转发率≥170Mpps；

11）招标文件第41页，# POE能力	要求设备全端口支持30W供电，设备POE可用功率≥720W；支持快速POE，即秒级对设备进行供电；支持永久POE，即设备在软件版本升级时，对下挂的设备供电不会中断，交换机重启不掉电，实现POE零中断。提供官网产品文档证明截图并提供官网链接；

12）招标文件第41页，国产化	采用厂商自研国产化芯片，提供第三方测试报告；

13）招标文件第41页，# 指示灯	提供ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接；

14）招标文件第41页，#堆叠	支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，提供官网产品文档证明截图并提供官网链接；

15）招标文件第42页，▲ 性能要求	吞吐量不低于4Gbps，并发连接数至少250万，新建连接数至少4万

16）招标文件第42页，#VPN	支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量，提供功能截图

17）招标文件第42页，#国密算法	支持国密SM1/2/3/4算法，提供功能截图

18）招标文件第42页，▲交换容量	交换容量≥1800Tbps，提供官网截图，以官网最小值为准

19）招标文件第42页，#插槽类型	主控槽≥2，交换槽≥6，业务槽≥8，提供官网截图

20）招标文件第43页，#TAP功能	支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575, N口规格为575;提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告

21）招标文件第43页，▲交换容量	交换容量≥100Tbps，提供官网截图，以官网最小值为准

22）招标文件第43页，#扩展性	为了满足业务增长需求，要求设备支持≥14端口的40G板卡，提供官网截图

23）招标文件第43页，资质认证	要求提供工信部入网证书复印件，且设备制造厂商必须盖章。要求提供泰尔实验室测试报告复印件，且设备制造厂商必须盖章。

24）招标文件第43页，▲配置要求	千兆电≥48，万兆光≥48，40光口≥8，100G光≥8，40G堆叠线≥1根

25）招标文件第44页，▲交换容量	交换容量≥100Tbps，提供官网截图，以官网最小值为准

26）招标文件第44页，资质认证	要求提供工信部入网证书复印件，且设备制造厂商必须盖章。要求提供泰尔实验室测试报告复印件，且设备制造厂商必须盖章。

27）招标文件第44页，▲配置要求	万兆光≥48，40光口≥8，100G光≥8，40G堆叠线≥1根，40G多模光模块≥4块

28）招标文件第44页，#交换容量	交换容量≥4.8Tbps，提供官网截图，以官网最小值为准

29）招标文件第44页，#转发性能	转发性能≥1620Mpps，提供官网截图

30）招标文件第45页，▲配置要求	40G光模块≥4，40G堆叠线≥1根，风扇模块≥5块

31）招标文件第46页，# 在线用户管理能力	可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，如此用户接入的登录名称、登录设备IP、设备端口、终端信息、在线会话信息、接入开始时间、接入持续时长、安全状态等，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、加入黑名单等操作,提供证明截图。

32）招标文件第46页，#VLAN拓扑	VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过，提供功能截图

33）招标文件第47页，▲配置要求	管理网络设备数量≥300，认证接入数量≥5000

34）招标文件第47页，#交换容量	交换容量≥4.8Tbps，提供官网截图，以官网最小值为准

35）招标文件第47页，#软件规格	整机最大路由地址表≥320K，提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告

36）招标文件第47页，▲ 配置要求	40G光模块≥4，40G堆叠线≥1根，风扇模块≥5块

37）招标文件第48页，#反向远程管理、支持反向远程管理，系统本地管理服务主动注册到远程管理服务器，并将本地管理服务端口与远程管理服务端口绑定，实现远程管理服务器通过本地管理服务对系统进行反向远程管理。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

38）招标文件第49页，#数据库交换、支持数据表智能匹配，可自动匹配表名、字段相同的数据表建立同步关系，满足大批量数据表同步场景下的快速配置需求。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

39）招标文件第50页，▲接口配置	内端：≥6个千兆电口，≥2个扩展槽；外端：≥6个千兆电口，≥2个扩展槽。

40）招标文件第50页，硬件指标	1U机架式设备，CPU≥4核，内存≥16GB，硬盘≥2TB，双电源，风扇数≥2个，Console接口≥1个，USB≥2个。

41）招标文件第51页，#入侵防御	系统预定义至少11000条主流攻击规则，并通过IPS预定义规则防御验证测试。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

42）招标文件第51页，#威胁情报	威胁情报检测能力支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

43）招标文件第52页，#策略分析	提供对控制策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，简化运维工作。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

44）招标文件第53-54页，#自动收集和自动授权	支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。需提供支持自动收集授权关系能力的国家权威机构证明并加盖原厂公章。

45）招标文件第54页，#应用代填	支持IE、谷歌或火狐浏览器代填应用发布，HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码。需提供支持半自动化学习式表单特征提取能力的国家权威机构证明并加盖原厂公章。

46）招标文件第55页，#任务编排	具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行。支持单个动作流的启用和禁用，并支持单个动作流执行完成后，是否需要人工进行确认，以及可选择完成后是否需要通过邮件的方式进行结果推送。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

47）招标文件第55页，▲ 接口配置	≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个千兆SFP多模光模块

48）招标文件第56页，#漏洞预警	支持漏洞预警功能。漏洞库升级时，自动触发指定条件预警，无需通过任何扫描任务，推送哪些资产可能存在本次更新的漏洞。告警信息支持多渠道即时推送：支持页面、邮件即时推送潜在受影响资产及漏洞风险信息。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

49）招标文件第56-57页，#渗透取证	内置EXP渗透取证功能，可对常见高危高危漏洞开展手动渗透，并支持反弹shell和shell终端管理功能。内置EXP数量不少于40个，覆盖Struts2远程命令执行、ThinkPHP5 远程代码执行漏洞、Apache Solr任意文件读取等多种类型。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

50）招标文件第58页，▲ 接口配置	≥6个千兆电口，≥1个扩展插槽

51）招标文件第59页，#安全审计	产品具有内置安全规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警。内置安全规则通过规则包进行单独升级。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

52）招标文件第60页，#模型分析	可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器IP等配置行为模型。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

53）招标文件第60页，#Agent管理	可监控Agent的转发速率，以及Agent所在数据库服务器的CPU、内存利用率，并可设置CPU、内存利用率的上限阈值，超阈值时Agent将自动停止转发数据。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

54）招标文件第60页，▲ 接口配置	≥6个千兆电口，≥1个接口扩展槽

55）招标文件第61-62页，#日志分析	具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

56）招标文件第62页，#性能监控	支持对目标主机资产的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息进行转发，在产品监控界面中即可查看目标主机的监控信息。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

57）质疑事项6、57）招标文件第62页，#资产管理	支持在可视化界面中通过拖拽直接绘制拓扑图并与资产进行绑定支持在可视化界面上查看资产信息，如资产采集的事件数量，被采集资产的状态等。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

58）招标文件第63页，#准入控制方式	支持802.1x、EOU、Portal、端口镜像、策略路由、设备指纹准入等多种控制方式，并可以混合使用，且支持无代理方式。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

59）招标文件第65页，#资产可视化	支持以图表的方式展现IP资源的实际使用情况，包括已使用、未使用IP地址以及每个IP地址的终端类型，协助管理员对IP资源进行整体规划，快速完成IP地址资源分配和回收登记管理。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

60）招标文件第65页，▲接口配置	≥6个千兆电口，≥1个扩展插槽

61）招标文件第67页，#黑名单	黑名单容量规格≥100万条。支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

62）招标文件第68页，#业务安全	支持智能模式和普通模式，在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

63）招标文件第68页，#策略分析	提供对控制策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，简化运维工作。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

64）招标文件第70页，#关键字过滤	支持采用关键字过滤等方式实现对应用访问的控制。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

65）招标文件第70页，#流量控制	支持采用线路和通道流控策略实现对应用、服务、用户、地址等对象的流量控制。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

66）招标文件第71页，▲接口配置	≥12个千兆电口(含≥1对电口Bypass)，≥12个千兆光口，≥1个管理电口

67）招标文件第73页，#风险账户检测	支持对系统风险账户，如弱口令账户、 隐藏账户、 克隆账户、 高权限账户等，进行监测，并以图形的形式直观查看风险账户在应用、终端上的分布状态。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

68）招标文件第73页，#入侵检测	支持≥3000个检测模型，覆盖ATT&CK矩阵的≥12种攻击战术及≥130种攻击技术，在多维分析模型的能力下，实现对海量终端安全事件的分析，针对入侵行为进行秒级告警。需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。

69）招标文件第74页，▲ 部署要求	管理中心：支持海光、兆芯、鲲鹏、飞腾CPU，支持Centos 7.9及以上版本、Redhat 7.x、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、openEuler操作系统部署。客户端：支持常见的Windows、Linux及统信UOS、麒麟v10等国产操作系统环境。

70）招标文件第75页，#入侵防御	系统预定义至少11000条主流攻击规则，并通过IPS预定义规则防御验证测试。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

71）招标文件第76页，#威胁情报	威胁情报检测能力支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

72）招标文件第76页，#策略分析	提供对控制策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，简化运维工作。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

73）招标文件第79页，#业务安全	支持智能模式和普通模式，在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

74）招标文件第79页，#策略分析	提供对控制策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，简化运维工作。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

75）招标文件第79页，#管理认证	系统管理员登录认证支持密码和手机APP令牌的双因子认证。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

76）招标文件第80页，▲ 接口配置	≥8个千兆电口(含≥2组电口Bypass），≥4个千兆光口，≥2个接口扩展槽

77）招标文件第83页，#安全监测	支持内置主机行为分析模型和关联分析规则库,可根据该模型和规则库对网络、主机和Web应用等的常见漏洞、各种攻击行为和异常行为等进行实时监测。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

78）招标文件第83页，#态势分析	支持支持对系统资产、威胁、攻击、漏洞等信息进行态势分析,可根据分析结果对当前态势进行实时展示和查看。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

79）招标文件第83页，#威胁溯源	可通过攻击者追踪溯源、资产威胁溯源对已知的安全威胁事件进行溯源,可追溯威胁路径、威胁过程、攻击手法,虚拟身份和攻击者IP等;查看告警类型、结果等信息。需提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。

80）招标文件第84页，▲接口配置	平台：≥6个千兆电口，≥3个接口扩展槽。探针：≥6个千兆电口

81）招标文件第86页，▲接口配置	≥8个千兆电口(含≥2组电口Bypass），≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个接口扩展槽。

变更为：

1）删除此项▲标注。

2）删除提供官网链接证明；取消#标注。

3）删除此项内容。

4）删除提供第三方检测报告；取消▲标注。

5）删除此项内容。

6）删除此项内容。

7）删除此项内容。

8）删除提供第三方检测报告；取消#标注。

9）取消▲标注。

10）原“交换容量≥1.3 Tbps”修改为“交换容量≥650 Gbps”。

11）取消#标注，删除提供官网产品文档证明截图并提供官网链接；

12）删除此项内容。

13）取消此项#标注。

14）取消#标注，删除提供官网产品文档证明截图并提供官网链接。

15）取消此项▲标注。

16）取消此项#标注，删除根据隧道质量调度流量，提供功能截图。

17）取消此项#标注，删除提供功能截图。

18）此项▲标注。

19）取消此项#标注，删除提供官网截图。

20）取消此项#标注，删除提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告。

21）取消此项▲标注。

22）取消此项#标注。

23）删除制造厂商必须盖章。

24）取消此项▲标注。

25）取消此项▲标注。

26）删除制造厂商必须盖章。

27）取消此项▲标注。

28）取消此项#标注。

29）取消此项#标注。

30）取消此项▲标注。

31）取消此项#标注。

32）取消此项#标注。

33）取消此项▲标注。

34）取消此项#标注。

35）取消此项#标注，删除提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告。

36）取消此项▲标注。

37）删除此项。

38）删除此项。

39）取消此项▲标注。

40）增加此项▲标注。

41）修改为：#账号安全支持独立的账号安全功能，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

42）删除此项。

43）修改为：#勒索防护	产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

44）删除此项。

45）删除此项。

46）删除此项。

47）取消此项▲标注。

48）删除此项。

49）删除此项。

50）取消此项▲标注。

51）修改为：#安全审计	内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

52）修改为：#敏感数据发现	内置包括个人信息安全规范标签库，内置敏感数据标签包含港澳居民来往内容通行证、性别、名族、统一社会信用代码、港澳通行证、IP地址、IPv6地址、MAC地址、IMEI、MEID、企业单位名称、电子邮箱、中文地址、固定电话、手机号、银行卡号、军官证号、社保证号、护照号、驾驶证、身份证号、中文姓名等22条敏感数据规则（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

53）删除此项。

54）取消此项▲标注。

55）修改为：#接入POC	支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

56）删除此项。

57）删除此项。

58）删除此项。

59）删除此项。

60）取消此项▲标注。

61）删除此项。

62）修改为：#账号安全	支持独立的账号安全功能，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

63）修改为：#勒索防护	产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

64）删除此项。

65）删除此项。

66）取消此项▲标注。

67）修改为：#防钓鱼	基于高级威胁检测的高置信钓鱼攻击事件，提供实时自动化进程阻断防御功能，即在检测到钓鱼攻击事件时，支持自动结束恶意进程（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

68）修改为：#防勒索	提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

69）删除此项。

70）修改为：#账号安全	支持独立的账号安全功能，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登陆。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

71）删除此项。

72）修改为：#勒索防护	产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

73）修改为：#账号安全	支持独立的账号安全功能，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

74）修改为：#勒索防护	产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图/证明材料证明并加盖公章）。

75）删除此项。

76）取消此项▲标注。

77）删除此项。

78）删除此项。

79）删除此项。

80）取消此项▲标注。

81）取消此项▲标注。

5、原招标文件内

1）招标文件第89页、门板开孔率 门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％，提供第三方泰尔认证测试报告。

2）招标文件第90页、强制性产品认证	PDU应满足国家强制性产品认证，提供CCC证书

3）招标文件第90页、阻燃要求	为满足机房安全性，PDU应应符合GB/T5169.16,满足垂直燃烧V-0 的要求，

4）招标文件第91页、活动天窗性能：通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm，开启角度不小于80度，并且可根据要求调节开启角度，同时不影响日常维护工作和维护人员安全。通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用钢化玻璃，厚度不小于5mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%， 请提供天窗实物照片。要求钢化玻璃透光率应不小于89%，。

5）招标文件第91页、线槽设计可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度不小于1.2mm；模块应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，

6）招标文件第91页、抗震能力	要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震考核，满足YD 5083-2005规范要求，

7）招标文件第91页、节能水平	为客观的反映采购产品实际节能水平，衡量数据中心能效，提供第三方PUE测试证书，测试值为北京区域全年平均PUE，而非基于某个项目、时间点的单点PUE指标，年PUE指标＜1.25。

8）招标文件第91页、CQC认证等级	微模块满足GB/T41783-2022标准中A级认证等级。

9）招标文件第92页、端门功能可显示时间、通道状态、温湿度、负载率等参数。

10）招标文件第92页、紧急供电	配置备用电池，发生紧急断电情况时可以自动开门，保障通道内部人员安全，高贵美观。

11）招标文件第92页、门禁系统 微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成。门禁控制一体机含IC卡5张，可通过刷卡、指纹、密码进行身份认证。

12）招标文件第92页、照明智能化	照明采用控制智能化，人来灯亮，人走灯延时灭，当红外未检测到人员进入时 ，氛围灯按照报警等级控制氛围灯变色。

13）招标文件第94页、触摸屏规格	采用不小于10寸液晶彩色触摸屏，监控板需能够实现可视化界面。

14）招标文件第94页、安全防护	配电柜后部应有亚克力防护板，并有有电危险标识，防止非专业人员误触造成人员伤亡。

15）招标文件第96页、强制性产品认证	配电柜满足国家强制性产品认证，

16）招标文件第96页、通信用配电设备认证满足YD/T 585-2010《通信用配电设备》，

17）招标文件第97页、压缩机品牌	精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机，压缩机品牌要求采用三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品；

18）招标文件第97页、风机冗余	空调风机N+1冗余配置， 任意风机故障，仍可确保全风量运行；

19）招标文件第97页、保护与排水功能	机组标配6KV防雷，防止雷击或电网浪涌对设备造成损坏；标配排水泵，同时支持上排水和自然排水；标配电源检测板，具备过流、过压、欠压、缺相、过热、短路等保护功能；

20）招标文件第97页、CE认证	满足CE认证要求，

21）招标文件第97页、空调专业认证	要求空调机组设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证，

22）招标文件第98页、全年能效比	为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应不小于4.1，

23）招标文件第98页、基本性能	1.制冷量不小于12.5KW，风量不小于3200m3/h、显冷量不小于11.4KW、上送风正面回风，

24）招标文件第98页、加热加湿	2. 机组标配PTC电加热，加热量≥4kW,标配电极式加湿；

25）招标文件第98页、防雷设计	4. 机组标配防雷设计，具备不低于6kV 防雷滤波，有效保证机组的运行安全性；

26）招标文件第98页、CE认证	7、具有CE认证证书，

27）招标文件第98页、空调专业认证	8.要求空调机组设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证，

28）招标文件第98页、节能认证	9.空调应满足《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》，

29）招标文件第99页、强制性产品认证	10.空调满足国家强制性产品认证，

30）招标文件第99页、硬件配置	采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。不低于2G内存，采用Linux操作系统平台，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；

31）招标文件第99页、接口配置	具备至少16 路RS485/RS232光隔离接口、至少12路DI、4路DO，端口具备12V/500mA供电能力。

32）招标文件第100页、软件著作权	动环主机软件通过具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；

33）招标文件第100页、环境适应性	动环主机满足GB/T2 423.1-2008《电工电子产品环境试验》规定的低温试验和高温试验

34）招标文件第100页、CE认证	动环主机具有CE认证证书，

35）招标文件第100页、测湿范围及精度	0～100％RH、±3%RH（25℃时）

36）招标文件第100页、探测距离	安装高度2.5米时8米/安装高度3.6米时12米 ，3米时6米

37）招标文件第101页、供电电源	12-60VDC；

38）招标文件第107页、账号与密码策略	要求系统提供账号安全策略（连续密码错误次数、账号验证错误锁定时长）和密码安全策略（密码有效天数、密码到期提醒天数），可启用停用密码安全策略。

39）招标文件第107页、系统自监控	要求系统提供自监控功能，须支持监控系统CPU占有率、内存占有率和磁盘占有率的监控，可设置上述指标阈值，当超过阈值时以告警的方式提醒运维人员，以保证监控系统稳定运行。

变更为：

1）原：前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％，提供第三方泰尔认证测试报告

更改为：#机柜门开启角不小于135°，具备第三方权威机构检测报告，柜体、通道、配电系统、制冷系统、动环监控系统统一品牌

2）删除此项。

3）增加：并提供第三方阻燃测试报告。增加#标注。

4）删除天窗玻璃面积占比应保证不小于90%

5）删除线槽设计可以前后挪动隔板调整位置。

6）质疑事项7、6）、招标文件第91页、原：要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震考核。

更改为要求整体模块机房（包含冷通道）通过8级烈度结构抗地震考核。

7）删除此项。

8）删除此项。

9）原：端门功能可显示时间、通道状态、温湿度、负载率等参数。

更改为：通道移门须配有红外防夹装置，保证人员出入安全性

10）删除此项。

11）原：门禁系统 微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成。门禁控制一体机含IC卡5张，可通过刷卡、指纹、密码进行身份认证。

更改为：微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。要求开门支持指纹识别+密码+刷卡，门禁控制器同时支持TCP/IP、232/RS485通讯接口。用户数量≥5000、指纹容量≥3000枚、刷卡事件 ≥100000、门时区 每个门可有8个开放时间、卡时区 8个开放时间/门、鉴别方式 卡，卡+密码，单密码，双卡，首卡开门、双向检测 支持、脱机运行支持、节假日 支持读卡头通讯方式 RS485 26bits。IC卡≥5张。

12）原：当红外未检测到人员进入时

更改为：红外未检测或通过摄像机检测人员进入时

13）原：不小于10寸液晶彩色触摸屏

更改为：≥7吋晶彩色触摸屏

14）原：亚克力防护板

更改为：防导电材料安装的防护板

15）删除此项。

16）删除此项。

17）原：三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品

更改为：行业内主流水平直流变频压缩机

18）删除空调风机N+1冗余配置。

19）原：机组标配6KV防雷

更改为：为C级及以上防雷

20）删除此项。

21）删除此项。

22）原：要求空调全年能效比应不小于4.1

更改为：要求空调全年能效比应不小于4.0

23）原：显冷量不小于11.4KW

更改为：显冷量不小于11.3KW

24）原：加热量≥4kW

更改为：加热量≥3kW

25）原：具备不低于6kV 防雷滤波

更改为：为C级及以上防雷滤波

26）删除此项。

27）删除此项。

28）删除此项。

29）删除此项。

30）原：不低于2G内

存更改为：不低于1G内存

31）原：具备至少16 路RS485/RS232光隔离接口

更改为具备至少10 路RS485/RS232光隔离接口。

32）删除此项。

33）删除此项。

34）删除此项。

35）原：±3%RH（25℃时）

更改为：±4.5%RH。

36）原：安装高度3.6米时12米

更改为：安装高度3米时6米。

37）原：供电电源12-60VDC

更改为：DC9-30V。

38）删除此项。

39）删除当超过阈值时以告警的方式提醒运维人员，以保证监控系统稳定运行。

6、原招标文件内：

1）招标文件第109页、门板开孔率 门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％，提供第三方泰尔认证测试报告。

2）招标文件第110页、强制性产品认证	PDU应满足国家强制性产品认证，提供CCC证书

3）招标文件第110页、阻燃要求	为满足机房安全性，PDU应应符合GB/T5169.16,满足垂直燃烧V-0 的要求，

4）招标文件第111页、端门功能可显示时间、通道状态、温湿度、负载率等参数。

5）招标文件第111页、门禁系统	微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成。门禁控制一体机含IC卡5张，可通过刷卡、指纹、密码进行身份认证。

6）招标文件第115页，强制性产品认证	配电柜满足国家强制性产品认证，

7）招标文件第115页，通信用配电设备认证	满足YD/T 585-2010《通信用配电设备》，

8）招标文件第115页，压缩机品牌	精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机，压缩机品牌要求采用三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品；

9）招标文件第115页，风机冗余	空调风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行；

10）招标文件第116页，空调专业认证	要求空调机组设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证，

11）招标文件第116页，CE认证	满足CE认证要求，

12）招标文件第116页，全年能效比	为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应不小于4.1，

13）招标文件第116页，硬件配置	采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。不低于2G内存，采用Linux操作系统平台，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；

14）招标文件第117页，接口配置	具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、至少12路DI、4路DO，端口具备12V/500mA供电能力。

15）招标文件第117页，软件著作权	动环主机软件通过具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；

16）招标文件第117页，环境适应性	动环主机满足GB/T2 423.1-2008《电工电子产品环境试验》规定的低温试验和高温试验，

17）招标文件第117页，CE认证	动环主机具有CE认证证书，

18）招标文件第118页，测湿范围及精度	0～100％RH、±3%RH（25℃时）

19）招标文件第118页，探测距离	安装高度2.5米时8米/安装高度3.6米时12米

20）招标文件第119页，供电电源	12-60VDC；

21）招标文件第124页，账号与密码策略	要求系统提供账号安全策略（连续密码错误次数、账号验证错误锁定时长）和密码安全策略（密码有效天数、密码到期提醒天数），可启用停用密码安全策略，

22）招标文件第124页，系统自监控	要求系统提供自监控功能，须支持监控系统CPU占有率、内存占有率和磁盘占有率的监控，可设置上述指标阈值，当超过阈值时以告警的方式提醒运维人员，以保证监控系统稳定运行。

23）招标文件第126页，高级功能：支持单向、双向、一对多、多对一和级联等多种复制关系，支持按照备份任务的粒度配置远程复制，无需复制整个存储池，降低网络传输带宽占用，提供提供具备 CNAS 或 CMA 资质认证的检测报告。

支持文件以原生格式归档，支持将备份数据长期归档至磁带、对象存储、蓝光中；支持将归档数据直接恢复至备份服务器和客户端中，提供具备 CNAS 或 CMA 资质认证的检测报告

24）招标文件第127页，提供 2 名及以上原厂实施人员，要求至少1名实施人员具备 CCSRP工信部网络与信息安全应急人员管理级证书，1名实施人员具备CBCP业务连续性管理专家认证证书。

变更为：

1）原：前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％，提供第三方泰尔认证测试报告。

更改为：为便于维护，机柜门开启角不小于135°，具备第三方权威机构检测报告，柜体、通道、配电系统、制冷系统、动环监控系统统一品牌。并将此项标注为#。

2）删除此项。

3）增加：并提供第三方阻燃测试报告。增加#标注。

4）原：端门功能可显示时间、通道状态、温湿度、负载率等参数。

更改为：通道移门须配有红外防夹装置，保证人员出入安全性

5）原：门禁系统 微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成。门禁控制一体机含IC卡5张，可通过刷卡、指纹、密码进行身份认证。

更改为：微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。要求开门支持指纹识别+密码+刷卡，门禁控制器同时支持TCP/IP、232/RS485通讯接口。用户数量≥5000、指纹容量≥3000枚、刷卡事件 ≥100000、门时区 每个门可有8个开放时间、卡时区 8个开放时间/门、鉴别方式 卡，卡+密码，单密码，双卡，首卡开门、双向检测 支持、脱机运行 支持、节假日 支持读卡头通讯方式 RS485 26bits。IC卡≥5张。

6）删除此项。

7）删除此项。

8）原：三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品

更改为：行业内主流水平直流变频压缩机，

9）删除空调风机N+1冗余配置。

10）删除此项。

11）删除此项。

12）原：要求空调全年能效比应不小于4.1

更改为：要求空调全年能效比应不小于4.0。

13）原：不低于2G内存

更改为：不低于1G内存。

14）原：具备至少16 路RS485/RS232光隔离接口

更改为具备至少10 路RS485/RS232光隔离接口。

15）删除此项。

16）删除此项。

17）删除此项。

18）原：±3%RH（25℃时）

更改为：±4.5%RH。

19）原：安装高度3.6米时12米

更改为：3米时6米。

20）原：供电电源12-60VDC

更改为：DC9-30V。

21）删除此项。

22）删除当超过阈值时以告警的方式提醒运维人员，以保证监控系统稳定运行。

23）提供提供具备 CNAS 或 CMA 资质认证的检测报告。

24）删除此项。

7、原招标文件内：

1）招标文件第50页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

2）招标文件第52页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

3）招标文件第55页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

4）招标文件第58页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

5）招标文件第60页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

6）招标文件第63页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

7）招标文件第66页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

8）招标文件第69页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

9）招标文件第71页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

10）招标文件第74页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

11）招标文件第77页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

12）招标文件第80页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

13）招标文件第81页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

14）招标文件第84页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

15）招标文件第86页、▲其他要求	要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章。

变更为：

删除“要求提供制造厂家针对本项目的授权文件原件及售后服务承诺，并加盖公章”，取消▲标注。

8、第01包提交投标文件截止时间、开标时间和地点

变更为：

投标截止时间、开标时间：2026年1月4日上午9点30分（北京时间）。

地点：北京市朝阳区建国门外大街甲3号第三开标室。

更正日期：2025年12月17日

三、其他补充事宜

其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市平谷区妇幼保健院

地    址：北京市平谷区南岔子街49号

联系方式：010-69971619

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343458

3.项目联系方式

项目联系人：齐汉、梁潇

电　　 话：010-85343458