
北京市昌平区文化和旅游局2026年图博大楼服务保

障运行项目采购需求
一、物业项目基本情况和服务项目
图博大楼位于昌平区城北街道府学路十号及文化市场综合执法大队和文物管理所位于昌平区城北街道创新路8号分为南院、北院两幢楼。院落占地面积约为15000平方米。
1、南院共三层，一至二层为文化市场综合执法大队、三层为文物管理所。办公室共16间、会议室4间、档案室2间、值班室2间、卫生间（男女）各4间、库房二间。
2、北院共九层，地下一层为消防系统、空调系统、配电室、图书馆库房、文物库房、文旅局库房；地上一至六层为图书馆使用（借书室、阅览室、少儿借阅室、中控室、书画展室、文物博物馆、卫生间）六层为图书馆办公区域；地上七至八层为文旅局机关使用（报告厅、会议室）。
以上基本情况若与实际情况有出入，以实际情况为准。
二、物业服务管理的主要内容
（一）办公楼及平房房屋建筑的日常维护保养；
（二）设备设施日常管理维护：给排水设备、供电系统、北院大门道闸系统、饮水机维护等；
（三）室外市政设施日常维护保养；
（四）会议服务；
（五）保洁服务、垃圾分类及清运；
（六）绿化服务；
（七）物业管理工作及人员日常管理；
（八）物业公司从业人员需严格遵守项目单位保密规章制度，严格执行项目单位各项信息安全管理工作。
（九）物业公司需严格切实协助采购单位做好节能减排，能源降耗管理工作，加强工作巡视，采取有效保障措施。
三、服务要求及质量标准
（一）基本要求
1、客户服务场所
（1）设置客户服务中心
（2）公示物业服务企业资质复印件、物业服务事项服务标准等相关信息。
2、制度
（1）建立共用部位及共用设施设备维修养护、绿化养护、环境卫生等管理制度。
（2）建立突发公共事件的应急预案。
（3）建立培训体系，定期组织培训与考核。
（4）建立物业服务工作记录。
3、档案
（1）建立物业管理档案。
（2）应用计算机管理基本信息、基础资料、维修养护资料等。
4、标志
设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。
5、客户服务
（1）涉及采购人正常办公的重要物业服务事项，应书面履行告知义务。
（2）水电急修15分钟内到场处置，小修项目1日内完成；维修后应进行回访。
（3）采购人提出的意见、建议在2个工作日内回复。
（4）每半年公开征集1次物业服务意见，公示整改情况。
（5）每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。
（6）物业人员严格遵守保密管理制度，与员工签订保密责任书，切实执行岗位信息安全管理工作。

（7）严格协助采购单位做好节能减排，能源降耗管理工作，加强工作巡视，制定可行的房屋建筑及公共设备设施维护保养计划，采取有效保障措施，确保能源降耗保障工作。
（二）共用部位及共用设施设备运行管理及养护
小修单项单次费用在500元（含）以下的，由成交人自行解决，超出部分由采购人负责。小修是修复房屋(或设备)在使用过程中其构部件小的损坏，以保证房屋(或设备)原有完损等级的且常养护工程。
1、综合管理
（1）建立房屋及共用设施设备的基础档案。
（2）运行、检查、维修养护记录应每月归档。
（3）组织实施房屋使用安全情况评估检查。
（4）共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。
（5）雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。
（6）定期进行灭鼠、灭蟑等四害消杀工作。
（7）设备机房：每月清洁，室内无杂物；设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板；每月检查防器材，确保完好有效；设施设备标志、标牌齐全；在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书；交接班记录、工作日志等齐全、完整。
2、共用部位
（1）每月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。
（2）每季度检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚：室外屋面、散水等。
（3）每年上汛前及过冬前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。
（4）每月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。
（5）每季度检查1次雨、污水管井等。
（6）每月巡查1次大门、围墙、围栏等。
3、空调系统运行维护管理
（1）巡视服务中对机组各部件进行详细检查，如发现设备存在故障需要维修或更换配件，随时向甲方设备管理人员汇报，并提供运行检查记录。
（2）定期巡视检查机组进电电缆通道内，所有导线外皮有无破损现象。
4、配电室运行巡视管理
（1）配电室各项规章制度上墙。定期对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。
（3）定期巡视检查各种仪表数据、号灯显示是否正常。
（4）检查各控制线路接点有没有松动碳化征象。
（5）检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；检查照明应急装置（充电电池部份）是否完好。
（6）每月工作巡视检查填写工作记录、运行日志，对存在安全隐患的部位进行整改及时汇报。
（7）积极配合供电局对高压配电室进行安全检查工作。
5、电热开水器运行维护管理
（1）定期检查开水器进水源口，防止进水口处堵塞，避免出现电加热管干烧的现象。
（2）定期除垢。
（3）根据需求定期更换滤芯，确保开水器正常运行供水。
6、给排水系统
负责服务区域内供水系统及配套的管道设施的清理和维护，及大楼雨水管路的疏通和维护。
（三）消防安全防范
1、综合管理
（1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。
（2）相关人员掌握消防基本知识和技能；每季度组织消防演练。
（3）每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定每半年及重要时间节点检测1次建筑消防设施；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。
（4）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正排除的，应向公安机关消防机构报告。
（5）消防控制室设专人24小时值班，及时处理各类报警、故障信息。
（6）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。
2、消防设施设备维修养护
（1）火灾自动报警系统
1) 火灾报警控制器、联动控制设备
每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜内部除尘1次。
2) 火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置
每月抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能。
3) 备用电源
每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验1次。
（2）消防广播系统
每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每年机柜内部除尘1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。
（3）防排烟系统
每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀的联动功能。
（4）防火分隔设施
每月抽查测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能。
（5）水灭火系统
消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每半年检查1次润滑情况；定期巡视检查室内、外消火栓状况。
（6）应急照明、疏散指示标志
每月测试切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。
（7）灭火器
每周巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对1次灭火器选型、压力和有效期。
（四）绿化养护
1、基本要求
（1）乔木：植株生长正常，主枝基本完整，植株保存率高于90%，年成活率高于90%，生长季节叶片保存率高于85%。
（2）灌木：植株生长正常，主枝完整，保存率在90%以上，年成活率高于90%。
（3）绿篱和色块：植株生长整齐，保存率高于95%，年成活率高于90%。
（4）地被和花坛植物：地被植物覆盖率高于90%，花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽或更换。
（5）草坪：草坪基本整齐，覆盖率高于90%。
2、绿化养护内容
（1）灌溉：有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水1次，冷季型草坪根据长势和土壤情况适当增加灌溉次数。
（2）施肥：根据植物生长情况施肥，乔木每2年施肥1次至2次；灌木每年施肥1次至2次；地被和草坪植物每年施肥2次至3次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。
（3）病虫害防治：根据病虫害发生规律，植物生长季每周至少检查2次病虫害情况；并根据检查结果防治病虫害，不因病虫害出现提前落叶、死亡现象。
（4）整形修剪：乔木每年秋季、春季各修剪1次；灌木每年生长季节和冬季修剪1次；绿篱和色块每年五一前、国庆节前、冬季修剪1次；冷季型草坪应根据长势生长季节每月修剪1次至2次。
（5）除草：根据实际情况适时调整除草频率；季节性杂草能得到有效控制。
（6）垃圾处理：绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物及时清理。
3、工作检查和记录
（1）生长季节每月检查绿化工作。
（2）编制每季度绿化养护措施和工作计划。
（3）有绿化档案。
（五）环境卫生
1、生活、厨余垃圾的收集、清运
（1）按有关规定和标准实行垃圾分类。
（2）每周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷酒1次杀虫药。
（3）定期清运生活、厨余垃圾，不得乱堆乱倒。
2、物业共用部分清洁
（1）大厅及楼道：及时清洁，地面光亮无水迹、污迹，定期擦拭地角线、墙壁；垃圾桶积物不超过1／3，应做到洁净无污，门窗无尘、无污渍、厅堂无苍蝇、蚊虫。
（2）玻璃：无污迹、水迹、裂痕、有明显安全标志。
（3）楼梯：扶手部分无尘、无污；台阶干净、无污、无杂物，地面无污迹、无油污、水迹、杂物。
（4）水房：墙地无尘、无污，地面无积水，按照垃圾分类管理办法严格执行垃圾分类处理。
（5）卫生间：门窗隔板无尘、无污、无杂物，玻璃明亮无水迹，地面墙角无污、无杂物、无蛛网、无水迹，面池、龙头、弯管无污、无杂物，电镀明亮，镜面明亮，马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀件明亮，便池无污垢、无杂物，小便池放香球放，桶内垃圾不超1／2，设备（灯、开关、通风口、门锁）无污，空气清新、无异味，墩布池整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。
（6）图博大楼一层门厅及大门玻璃每日巡视、清洁。
（8）有害生物预防和控制(消杀)
配合相关部门进行有害生物预防和控制(消杀内容包括苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂四害等)。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。
（9）雨雪天气清洁
雨后对院内主路、干路及门前积水进行清扫，做好门前三包。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日8:00前清扫干净。
3.工作检查和记录
每日检查1次清洁质量，做好记录。每季度全面检查1次清洁质量，做好记录。清洁档案齐全。
（六）会议服务管理
1.会场设备设施的准备标准
（1）每日检查照明是否正常，有损坏的及时上报维修。
（1）检查室内空调是否正常，会场温度设定在规定温度内，冬季不高于23度，夏季不低于26度。
2.会场及周围环境卫生标准
（1）每日清扫会议室卫生，要求：会议桌干净无手印和水渍，椅子无灰尘和毛发，桌子抽屉无杂物无灰尘。死角卫生清洁到位，窗台无灰尘，墙角处无蜘蛛网，墙面干净无灰尘。
（2）会场外地面明亮无脚印，痰桶干净，加强巡视随时清理。
3.会议服务规范
（1）会前配合主办部门布置会场，做好茶杯桌椅等会议用品的摆放工作，妥善做好会前准备。
（2）做好会中服务工作，每隔20分钟添加一次茶水，可根据实际情况酌情调整加水时间。
（3）会后立即清理会场物品，打扫会场卫生，锁好会议室门。
（七）保密和疫情防控要求
1、人员需严格遵守项目单位保密规章制度，不得私自留存、复制、抄录、拍摄在工作中接触到的国家秘密载体和工作秘密载体，不得私自进入涉密场所，不得传播已知晓的国家秘密和工作秘密。服务商与物业员工签订保密责任书，明确岗位保密责任。
2、成交人负责疫情防控消毒工作，需严格遵守采购人的各项疫情防控要求，严格执行采购人实施的各项疫情防控措施，遇有突发重大情况，需第一时间报采购人。
四、物业管理服务需达到的标准：
1.房屋完好率达到100%
2.设备完好率达到100%
3.消防设施完好率达到100%
4停车场设备完好率达到100%
5.报修及时率达到100%，返修率小于1%
6.卫生、清洁率达到100%
7.有效投诉小于1%，处理率100%
8.甲方对物业工作满意率达到90%
9.杜绝火灾责任事故，杜绝刑事事故。
五、其他相关要求
（一）特别约定
1、成交人必须依据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理办法》等有关法规，结合本项目实际情况提供优质物业服务。
2、禁止将本项目整体转包或拆项分包。
3、本项目专门面向小微型企业采购，不接受联合体投标。
（二）物业服务人员 

1、基本要求
（1）从业人员按照相关规定取得职业资格证书,具备履行职责的身体条件，无违法犯罪记录。
（2）项目负责人具有5年以上类似项目管理工作经历。
(3)特种作业人员应取得相应特种作业操作证 。
(4)专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。 

2、职业素质 

(1)政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作。 

(2)业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备。
(3)文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能。
（4）安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。
3、行为规范 

（1）着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服。 

（2）纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播采购人单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁。
（三）人员配置标准

服务团队人员数量不能少于17人（含项目负责人）。
六、物业公司的其他义务：
1.根据有关法律、法规及合同的约定，制定与采购人相适应的物业管理规章、制度。
2.接受采购人管理部门对物业管理日常工作的监督、检查和指导。
3.针对服务区域工作特性制定各项安全防范应急预案。
4.建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下48小时内撤换。
5.物业公司更换管理人员应事先征得采购人同意。
6.对采购人提出的特殊临时性工作，物业公司应积极配合。
7.物业公司负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。
8.本物业管理的财务收支接受甲方与物业公司的共同监管。
9.根据政府工作特性，挑选政治可靠、品质优秀、技术娴熟、礼仪得体的工作人员为主要领导提供接待、保洁等服务。
10.对重点关心的问题，物业公司应先提出方案，经甲方同意后制定解决方案、管理措施。
11.负责编制本物业年度管理计划、各种设备、设施维修保养计划。
12.对各种设备、设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改、扩建或完善配套项目，需经甲方批准后实施。
13.因政府工作的特殊性质，物业公司应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。
14.配合采购人做好关于节能减排、垃圾分类等管理相关要求。
七、需要说明的事项
(一)采购人提供物业服务办公室、值班室、库房及人员休息室，提供物业服务人员就餐场所（费用自理）。
(二)采购人承担合同期限内能源费、设备设施强检费。
(三) 物业费用包括：
1、人工费：人员工资、加班费、工装费用、劳保费用、社会保险费、福利费等；
2、物业管理所需的办公设备、设施及工具等；
3、保洁、维护小修、绿化所需的工具及耗材等。

（1）保洁日用耗材包括但不限于：卫生纸、碧丽珠、玻璃清、香球、洗涤灵、酸性清洁剂、全能清洁剂、空气清香剂、84消毒液、洗衣液、浴盆清洁剂、洗手液、香皂、垃圾袋、垃圾筐等。若列举不全，以实际需求为准。

（2）工程维修日用耗材包括但不限于：日光灯管、磨砂灯泡、白炽灯、插管节能灯、庭院灯灯泡、电子支架灯座、启辉器、日光灯电子镇流器、塑料线卡、塑料涨塞、机油、502胶、107胶、903胶，哥俩好胶、大力士胶、立邦漆、821腻子粉、快干剂、PVC管、弯接头、三通、螺栓、锁母、卡子、六角螺栓、工字钉、对丝、管箍、硅钙板、机螺丝、白瓷漆、滚子、铜球阀、砂纸、保险管、堵漏灵、生料带、绝缘塑料胶布、两项插头、三项插头、五孔插座、五孔防水插座、保温棉、保温布、橡胶垫、铜接线端子、接触器、空气开关、漏电开头、门锁电池等。若列举不全，以实际需求为准。

（3）工程小修标准范围：单个单项零配件500元（含）人民币以下由物业公司承担，高于500元由甲方承担。

4、物业管理办公费、相关税费、利润等其他应付的费用。

第二部分 其他要求
1、服务期限、服务范围、服务要求及服务标准。
（1）服务期限：一年（2026年1月1日——2026年12月31日）。

（2）服务范围：按照本竞争性磋商文件规定执行。
（3）服务要求：综合物业服务。
（4）服务标准：符合甲方的具体要求。
    2、履约保证金
履约保证金：成交供应商应向采购人缴纳合同总价3%的履约保证金，必须以采购人认可的非现金形式缴纳。

3、合同金额支付

（1）甲方在乙方按照甲方要求履行合同且当季无任何违约行为的基础上，按季支付给乙方服务费用金额；如有其他实时费用产生，乙方每季度向甲方报送一次相关费用明细，经甲方审核确认后一次性支付当季度实时产生的其他费用。

（2）甲方付款前，乙方应向甲方提交相应金额的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。
（3）甲方应当自收到发票之日起10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。但非甲方原因引起的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4、补充条款。

其他未尽事宜，经甲乙双方友好协商，签订补充协议。 

PAGE  


