# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

项目名称：五里坨派出所建设工程（弱电部分）

本项目不采购进口产品

2. 项目背景/项目概述

本项目为配合五里坨派出所建设工程，需建设配套弱电系统，包含在新址规划执法办案、户办大厅、治安接待等内部办公区域，建设配套弱电系统，包含弱电间基础设施建设、指挥室大屏显示、弱电间环境监测设备、光缆路由、综合布线、视频监控、出入口管控、周界安防、会议室扩声等系统的建设工作。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

合同履行期限：合同签订之日起6个月内，中标人完成本项目范围内所有软硬件设备的拆除、安装、调试、配置、移交等工作，完成项目初步验收所需的各项工作。

交付地点：北京市石景山区五里坨派出所新址

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

详见第六章拟签订的合同文本

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

北京市公安局石景山分局五里坨派出所通过弱电系统建设，提高派出所办公、执法办案及安全防范能力，满足日常办公实时视频监控、应急指挥等需求，达到警务办公、执法办案、内部安全管理的要求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.《北京市公安局涉案财物保管室设置使用规范（试行）》的通知；

2.《北京市公安局关于印发执法办案场所办案区设置标准（试行）通知》；

3.《北京市公安局内部视频图像信息资源整合与共享建设实施方案》；

4.《北京市公安局关于印发派出所指挥室建设工作规范的通知》；

5.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）；

6.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

7.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

8.《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

9.《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2024）；

10.《综合布线系统工程验收规范》（GB／T 50312-2016）；

11.《安全防范系统验收规则》（GA 308-2021）；

12.《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）；

13.《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74-2017）；

14.《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T 70-2014）；

15.《入侵报警系统工程设计规范》（GB 55029-2022）；

16.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2022）；

17.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

18.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）；

19.《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》 （GY 5055-2008）；

20.《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）；

21.《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB 16796-2022）；

22.《安全防范系统供电技术要求》（GB/T 15408-2011）；

23.《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；

24.《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）；

25.《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）；

26.《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）；

27.《信息安全技术-网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）。

上述标准应以最新颁发的行业规范或国家标准为最终参考依据，若行业规范与国家标准有不一致的，以国家标准为最终参考依据。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

详见采购任务书

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

详见采购任务书

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.3.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

3.验收标准

合格

4.其他要求（如有）

## 采购任务书

## 一、概述

北京市公安局石景山分局五里坨派出所位于石景山区黑石头路甲1号，建筑面积为1414平方米，共有1栋建筑，其中地上四层、地下一层，辖区面积26.94平方公里。由于公安工作需求，派出所旧址房屋及硬件设施无法支撑公安工作巨大工作量，为解决上述问题，经区委区政府决议批准，选定石景山区秀府路1号为五里坨派出所新址，对派出所新址进行建设。新建地址建筑面积为4000.6平方米，共有1栋建筑，其中地上四层、地下一层。

本项目为配合五里坨派出所建设工程，需建设配套弱电系统，包含在新址规划执法办案、户办大厅、治安接待等内部办公区域，建设配套弱电系统，包含弱电间基础设施建设、指挥室大屏显示、弱电间环境监测设备、光缆路由、综合布线、视频监控、出入口管控、周界安防、会议室扩声等系统的建设工作。

## 二、建设目的

北京市公安局石景山分局五里坨派出所弱电系统运用先进的系统工程设计理念、系统工程建设手段，依据建筑物结构与派出所业务需求，通过弱电系统建设，提高五里坨派出所内部办公及安全防范能力，达到警务办公、执法办案、内部安全管理的要求。

## 三、技术标准

北京市公安局石景山分局五里坨派出所建设工程（弱电部分）遵循以下规范与标准：

1.《北京市公安局涉案财物保管室设置使用规范（试行）》的通知；

2.《北京市公安局关于印发执法办案场所办案区设置标准（试行）通知》；

3.《北京市公安局内部视频图像信息资源整合与共享建设实施方案》；

4.《北京市公安局关于印发派出所指挥室建设工作规范的通知》；

5.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）；

6.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

7.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

8.《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

9.《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2024）；

10.《综合布线系统工程验收规范》（GB／T 50312-2016）；

11.《安全防范系统验收规则》（GA 308-2021）；

12.《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）；

13.《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74-2017）；

14. 《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T 70-2014）；

15.《入侵报警系统工程设计规范》（GB 55029-2022）；

16.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2022）；

17.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

18.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）；

19.《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》 （GY 5055-2008）；

20.《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）；

21.《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB 16796-2022）；

22.《安全防范系统供电技术要求》（GB/T 15408-2011）；

23.《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；

24.《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）；

25.《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）；

26.《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）；

27.《信息安全技术-网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）。

上述标准应以最新颁发的行业规范或国家标准为最终参考依据，若行业规范与国家标准有不一致的，以国家标准为最终参考依据。

## 四、建设内容

1.旧址弱电间、指挥室搬迁

（1）五里坨派出所机房搬迁

将五里坨派出所旧址户籍弱电间可利旧设备进行搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间，主要包括设备、线缆进行标识、记录、搬迁，涉及可利旧设备按照规划搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间。

（2）五里坨派出所指挥室搬迁

将五里坨派出所旧址指挥室、枪械库内可利旧设备按照规划搬迁至新址指挥室、弱电间。

（3）设备拆除

将原五里坨派出所旧址户籍弱电间、指挥室内不可利旧的弱电设备、线缆拆除、搬运并入库。

2.新址机房及指挥室基础设施建设

主要对五里坨派出所新址负一层弱电间、一层弱电间、二层弱电间、三层弱电间、四层弱电间、指挥室、控制室进行基础设施建设。包括但不限于基础建设、空调、UPS电源（配合联调）、机柜、配电、防雷接地、强弱电桥架等。

3.分局数据中心基础设施监控系统建设

在五里坨派出所新址负一层弱电间、一层弱电间、二层弱电间、三层弱电间、四层弱电间、指挥室、控制室建设弱电间环境监测设备，并入分局现有数据中心基础设施监控系统。

4.指挥室大屏显示系统建设

在五里坨派出所新址指挥室建设指挥室大屏显示系统，包括双基色显示屏、控制卡、LCD液晶拼接显示屏、拼接处理器、超高清解码器、定制操作台、办公椅、显示器支臂及配套显示屏钢结构等。

5.新址光缆路由建设

- 公安网、联网、环网建设

由五里坨派出所旧址至五里坨派出所新址布放6条光缆：

其中布放公安网2条4芯光缆，并在二层弱电间设置1套12芯光缆ODF配线架；

布放联网1条24芯光缆，并在二层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架；

布放联网1条48芯光缆，并在二层弱电间设置1套48芯光缆ODF配线架；

布放环网2条12芯光缆，并在负一层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架。

（2）内部联络光缆建设

二层弱电间至负一层弱电间布放2条24芯光缆，并在负一层弱电间设置2套24芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至一层弱电间布放1条24芯光缆，并在一层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至控制室布放1条24芯光缆，并在控制室设置1套24芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至四层弱电间布放1条12芯光缆，并在四层弱电间设置1套12芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至一层消防控制室布放1条12芯光缆，并在一层消防控制室设置1套12芯光缆ODF配线架；

在二层弱电间设置2套12芯光缆ODF配线架、1套24芯光缆ODF配线架、1套72芯光缆ODF配线架。

（3）内部联络大对数电缆

二层弱电间至负一层弱电间布放1条50对大对数电缆，并在负一层弱电间设置1套100对110配线架；

二层弱电间至一层弱电间布放1条50对大对数电缆，并在一层弱电间设置1套100对110配线架；

二层弱电间至控制室布放1条50对大对数电缆，并在控制室设置1套100对110配线架；

二层弱电间至四层弱电间布放1条50对大对数电缆，并在控制室设置1套100对110配线架；

在二层弱电间设置2套100对110配线架；

（4）视频专网光缆和固话业务由运营商恢复，中标单位负责配合采购人对视频专网完成光缆业务恢复。

6.综合布线系统建设

在五里坨派出所新址建设综合布线系统，包括公安网、政务网、视频专网和语音通信网信息点、接入交换机、核心交换机及配套网线、光模块等内容。

7.视频监控系统建设

在五里坨派出所新址建设视频监控系统，包括摄像机、拾音器、交换机、光模块、存储设备及配套线缆、电源等，同时利旧现有摄像机、交换机、存储设备；采购人单独采购服务器配合联调，采购平台基础包、视频监控模块接入授权、设备网络管理模块接入授权、门禁管理模块接入授权、出入口车辆放行管理模块接入授权、入侵报警模块接入授权等，在五里坨派出所综合安防管理平台进行统一管理。

8.出入口管控系统建设

在五里坨派出所新址建设出入口管控系统，门禁管理模块、出入口车辆放行管理模块接入综合安防管理平台统一管理。

（1）人员通行管控子系统：在办公区出入口、执法办案区域等重点部位部署刷脸门禁一体机及非接触开关；在设备间等封闭场所部署刷卡门禁及非接触开关；

（2）车辆通行管控子系统：在派出所东北侧车行出入口部署自动挡车器和抓拍显示一体机；

9.周界安防系统建设

在五里坨派出所新址建设周界安防系统，包括双防区脉冲主机及配套合金线、中间杆、承力杆、终端杆等组件。接入综合安防管理平台软件，通过视频监控模块与入侵报警模块接入综合安防管理平台统一管理，同时与周界视频形成报警联动，加强派出所内部防护。

10.会议室扩声系统

在五里坨派出所新址大会议室建设会议室扩声子系统，包括吸顶扬声器、无线一拖四会议话筒、功率放大器、数字音箱处理器、调音台和电源时序器等，在会议室新建会议网络机柜，在机柜内部署扩声系统设备，实现会议发言、扩声需求，真实反映会议人员声音。

## 五、建设要求

1.旧址弱电间、指挥室搬迁要求

将五里坨派出所旧址户籍弱电间和指挥室可利旧弱电设备进行搬迁和拆除等，搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间和指挥室，并恢复原有业务需求，满足设备安装要求。

（1）五里坨派出所户籍弱电间搬迁

将五里坨派出所旧址户籍弱电间设备进行搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间，主要包括设备、线缆进行标识、记录、搬迁，涉及可利旧弱电设备按照规划搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间。

（2）五里坨派出所指挥室搬迁

将五里坨派出所旧址指挥室、枪械库内可利旧弱电设备按照规划搬迁至新址指挥室、弱电间。

（3）设备拆除

将五里坨派出所旧址户籍弱电间、指挥室不可利旧的弱电设备、线缆拆除、搬运并入库。

以上设备需保护封装后搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间安装调试，搬迁后的系统达到原系统设计之初的功能及性能，且须经现运维单位确认。

2.新址弱电间及指挥室基础设施建设要求

主要对五里坨派出所新址负一层弱电间、一层弱电间、二层弱电间、三层弱电间、四层弱电间、指挥室、控制室进行基础设施建设。包括但不限于基础建设、空调、UPS电源（配合联调）、机柜、配电、防雷接地、强弱电桥架等。

（1）负一层弱电间建设要求

负一层弱电间位于派出所负一层西北角，面积约27平方米。

1）基础建设：新建弱电间顶面及地面需做防尘处理，地面需做防潮处理，地面铺设防静电地板。

2）空调：新建2台5P精密空调，互为主备，实现2台精密空调定期自动循环使用，满足机房设备运行的散热要求。

3）UPS电源：由采购人单独采购，需配合联调。

4）设备机柜：新建弱电间需新建服务器机柜和网络机柜，满足设备安装的需求。

5）配电：新建弱电间需新建低压配电开关柜，地板下方铺设强电防火桥架，采用下走线方式，满足设备机柜及弱电间空调配电需求。

6）防雷接地：新建弱电间需连接独立接地系统，接地电阻不大于1欧姆，满足新建弱电机房防雷接地需求。

7）弱电桥架：新建弱电间需新建弱电网络桥架，采用上走线方式；新建弱电防火桥架，采用下走线方式，满足弱电线缆敷设需求。

（2）一层弱电间建设要求

一层弱电间位于办公楼一层消防强电间南侧，面积约13平方米。

1）空调：一层、三层和四层弱电间共新建1台5P1拖3吸顶空调，满足机房设备运行的散热要求。

2）UPS供电：自负一层弱电间引入，至一层弱电间配电箱。

3）设备机柜：新建弱电间需新建网络机柜，满足设备安装的需求。

4）配电：新建弱电间需新建配电箱，地板下方铺设强电防火桥架，采用下走线方式，满足设备机柜及弱电间空调配电需求。

5）弱电桥架：新建弱电间需新建弱电网络桥架，采用上走线方式；新建弱电防火桥架，采用下走线方式，满足弱电线缆敷设需求。

（3）二层弱电间建设要求

二层弱电间位于派出所办公楼二层消防强电间南侧，面积约22平方米。

1）基础建设：新建弱电间顶面及地面需做防尘处理，地面铺设防静电地板。

2）空调：二层弱电间和控制室共采用2台5P1拖2吸顶空调，与控制室互为主备，实现2台吸顶空调定期自动循环使用，满足机房设备运行的散热要求。

3）UPS供电：自负一层弱电间引入，至二层弱电间配电箱。

4）设备机柜：新建弱电间需新建服务器机柜和网络机柜，满足设备安装的需求。

5）配电：新建弱电间需新建配电箱，地板下方铺设强电防火桥架，采用下走线方式，满足设备机柜及弱电间空调配电需求。

6）防雷接地：新建弱电间需连接室内接地极，接地电阻不大于1欧姆，满足新建弱电间防雷接地需求。

7）弱电桥架：新建弱电间需新建弱电网络桥架，采用上走线方式；新建弱电防火桥架，采用下走线方式，满足弱电线缆敷设需求。

（4）三层弱电间建设要求

三层弱电间位于办公楼三层消防强电间南侧，面积约13平方米。

1）空调：三层、一层和四层弱电间共采用1台5P1拖3吸顶空调，满足机房设备运行的散热要求。

2）UPS供电：自负一层弱电间引入，至三层弱电间配电箱。

3）配电：新建弱电间需新建配电箱，地板下方铺设强电防火桥架，采用下走线方式，满足设备机柜及弱电间空调配电需求。

（5）四层弱电间建设要求

四层弱电间位于办公楼四层消防强电间南侧，面积约13平方米。

1）空调：四层、一层和三层弱电间共采用1台5P1拖3吸顶空调，满足机房设备运行的散热要求。

2）UPS供电：自负一层弱电间引入，至四层弱电间配电箱。

3）设备机柜：新建弱电间需新建网络机柜，满足设备安装的需求。

4）配电：新建弱电间需新建配电箱，地板下方铺设强电防火桥架，采用下走线方式，满足设备机柜及空调配电需求。

5）弱电桥架：新建弱电间需新建弱电网络桥架，采用上走线方式；新建弱电防火桥架，采用下走线方式，满足弱电线缆敷设需求。

（6）指挥室建设要求

指挥室位于办公楼三层北侧，面积约60平方米。

- 基础建设：指挥室地面需做防尘处理，地面需铺设防静电地板。

2）UPS供电：指挥席位电源自控制室配电箱引入UPS电源。

3）配电：指挥室需新建门禁电源配电箱。地板下方铺设强电防火桥架，采用下走线方式，满足所有设备间和弱电间门禁、大屏显示设备等配电需求。

4）防雷接地：指挥室需连接室内接地极，接地电阻不大于1欧姆，满足指挥室防雷接地需求。

5）弱电桥架：指挥室需新建弱电防火桥架，采用下走线方式，满足弱电线缆敷设需求。

（7）控制室建设要求

控制室位于派出所办公楼三层北侧，面积约18平方米。

1）基础建设：新建控制室顶面及地面需做防尘处理，地面铺设防静电地板。

2）空调：控制室和二层弱电间共采用2台5P1拖2吸顶空调，与二层弱电间互为主备，实现2台吸顶空调定期自动循环使用，满足机房设备运行的散热要求。

3）UPS供电：自负一层弱电间引入，至控制室配电箱。

4）设备机柜：新建弱电间需新建网络机柜，满足设备安装的需求。

5）配电：新建弱电间需新建配电箱，地板下方铺设强电防火桥架，采用下走线方式，满足设备机柜及控制室空调配电需求。

6）防雷接地：新建弱电间需连接室内接地极，接地电阻不大于1欧姆，满足新建弱电间防雷接地需求。

7）弱电桥架：新建弱电间需新建弱电网络桥架，采用上走线方式；新建弱电防火桥架，采用下走线方式，满足弱电线缆敷设需求。

（8）弱电间环境监测设备建设要求

在负一层弱电间、二层弱电间、控制室需新建温湿度传感器；

在负一层弱电间需新建UPS主机监测网络管理卡；

在负一层弱电间、一层弱电间、二层弱电间、三层弱电间、四层弱电间、控制室需新建门禁设备和视频监控设备；

对上述设备进行软件节点扩容，并入分局现有数据中心基础设施监控系统，对弱电间设备进行统一监控与管理。

（9）指挥室大屏显示系统建设要求

在五里坨派出所新址指挥室建设指挥室大屏显示系统，包括双基色显示屏、控制卡、LCD液晶拼接显示屏、拼接处理器，超高清解码器、定制操作台、办公椅、显示器支臂、显示屏钢结构等设备，具有控制播放及终端显示等功能。

1）显示屏要求

采用8块55寸 LCD 液晶拼接显示屏，拼接屏为 2×4 设计，物理拼缝≤0.88mm，显示上方需设置双基色显示屏一套，具备双基色显示功能。

2）显示控制要求

具备4路HDMI输入、 8 路 HDMI输出实时视频的超高清解码器一台，支持将信号传输至拼接处理器；

具备 8路 HDMI 输入、8路 HDMI输出的拼接处理器一台，并部署配套拼接处理器控制软件，将信号源统一接入拼接处理器，将视频图像实时显示到 LCD 显示屏上，应支持输出接口同步拼接，支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏，支持混合接口配屏。

双基色显示屏应包含控制卡、软件及电缆等，用于 LED 显示屏显示内容控制。

3）显示屏钢结构要求

显示屏钢结构用于安装LCD液晶拼接显示屏和双基色显示屏，应采用一体化支架设计，采用后维护方式，拼接屏的上下左右设计为密封式，根据现场尺寸进行定制。

钢结构主体采用优质冷轧钢板，拼接框架及支撑结构基础必须采用高强度钢材，保证安装牢固；表面采用静电喷塑工艺，防腐耐锈。

4）操作台要求

设置2套4联席位的操作台，每个席位长度不低于900mm，每个指挥席位至少包含1个键盘托盘、2个设备安装托盘、2个多媒体信息盒及1个PDU。

5）办公椅要求

新建8套人体工程学办公椅，满足指挥人员办公需求。

6）显示器支臂要求

每套操作台的指挥席位至少包含2个适用于32"以下的电脑显示器支臂。

3.光缆路由建设要求

（1）公安网、联网、环网建设

由五里坨派出所旧址至五里坨派出所新址布放6条光缆，要求如下：

其中布放公安网2条4芯光缆6134米，并在二层弱电间设置1套12芯光缆ODF配线架；

布放联网1条24芯光缆3067米，并在二层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架；

布放联网1条48芯光缆3067米，并在二层弱电间设置1套48芯光缆ODF配线架；

布放环网2条12芯光缆6134米，并在负一层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架。

（2）内部联络光缆建设

二层弱电间至负一层弱电间布放2条24芯光缆共150米，并在负一层弱电间设置2套24芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至一层弱电间布放1条24芯光缆15米，并在一层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至控制室布放1条24芯光缆50米，并在控制室设置1套24芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至四层弱电间布放1条12芯光缆30米，并在四层弱电间设置1套12芯光缆ODF配线架；

二层弱电间至一层消防控制室布放1条12芯光缆75米，并在一层消防控制室设置1套12芯光缆ODF配线架；

在二层弱电间设置2套12芯光缆ODF配线架、1套24芯光缆ODF配线架、1套72芯光缆ODF配线架。

（3）内部联络大对数电缆

二层弱电间至负一层弱电间布放1条50对大对数电缆75米，并在负一层弱电间设置1套100对110配线架；

二层弱电间至一层弱电间布放1条50对大对数电缆15米，并在一层弱电间设置1套100对110配线架；

二层弱电间至控制室布放1条50对大对数电缆50米，并在控制室设置1套100对110配线架；

二层弱电间至四层弱电间布放1条50对大对数电缆30米，并在控制室设置1套100对110配线架；

在二层弱电间设置2套100对110配线架；

（4）视频专网光缆和固话业务由运营商恢复，中标单位负责配合采购人对视频专网完成光缆业务恢复。

（5）通信光缆建设要求

中标方负责协调管道的使用；中标方负责工程建设所需的各方工程协调、自行办理安装、供电、通信线路施工等相关手续，并按照国家及地方相关法律法规要求实施路面施工。中标方负责配合视频专网、政务外网的建设单位完成新址光缆路由建设工作。

4.综合布线系统建设要求

五里坨派出所共有1栋建筑，分为对外接待区域、内部办公区域和执法办案区域等重点部位，根据日常办公、警务工作需要，对派出所进行综合布线建设，主要包含公安网、政务网、视频专网和语音通信网；

本项目需新建194个双口网络面板、388个六类网络模块、1台公安网核心交换机、8台公安网接入交换机、2台政务网交换机和配套线缆、配线架、光模块等；并利旧使用1台公安网接入交换机、1台政务网交换机。

综合布线系统由布线部分、网络部分组成。

（1）布线部分：采购人已在派出所建筑走廊部署弱电防火桥架，并在出桥架后采用 JDG 穿线管保护；各房间信息点均应按照六类模块配置，每个信息点应能够灵活地应用，可随时转换接插电话、电脑或数据终端；

布线部分建立传输链路。

1）工作区包括面板和模块，面板选用双口网络面板，模块选用六类网络模块；

2）水平区采用六类非屏蔽双绞线传输；

3）需在一层弱电间、二层弱电间、四层弱电间、控制室设置配线架、跳线和光模块，配线架需采用48口配线架，跳线需采用六类网络跳线，光模块选用千兆单模双芯模块，上联选用万兆单模双芯模块至石景山公安分局。

4）通过室内水平工作区和垂直工作区的弱电防火桥架进行线缆敷设。

布线部分点位如下：

| 序号 | 楼层 | 安装位置 | 双口面板数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | Y-101 | 2 |
| 2 |  | S-101 | 4 |
| 3 |  | S-102 | 4 |
| 4 |  | S-103 | 4 |
| 5 |  | S-104 | 5 |
| 6 |  | Z-101 | 4 |
| 7 |  | Z-102 | 4 |
| 8 |  | Z-103 | 4 |
| 9 |  | Z-104 | 4 |
| 10 |  | 门厅 | 5 |
| 11 |  | H-101 | 5 |
| 12 |  | H-102 | 14 |
| 13 |  | H-103 | 2 |
| 14 |  | H-104 | 3 |
| 15 |  | X-101 | 2 |
| 16 | 二层 | Z-105 | 4 |
| 17 |  | Z-106 | 6 |
| 18 |  | J-101 | 6 |
| 19 |  | C-101 | 1 |
| 20 |  | C-102 | 5 |
| 21 |  | J-102 | 6 |
| 22 |  | B-101 | 4 |
| 23 |  | B-102 | 4 |
| 24 |  | B-103 | 5 |
| 25 |  | J-103 | 6 |
| 26 |  | J-104 | 6 |
| 27 | 三层 | B-105 | 4 |
| 28 |  | W-101 | 4 |
| 29 |  | B-106 | 18 |
| 30 |  | B-107 | 4 |
| 31 |  | B-108 | 4 |
| 32 |  | B-109 | 4 |
| 33 |  | B-110 | 4 |
| 34 |  | B-111 | 4 |
| 35 |  | B-112 | 4 |
| 36 |  | B-113 | 4 |
| 37 |  | B-114 | 5 |
| 38 |  | B-115 | 3 |
| 39 |  | B-116 | 1 |
| 40 |  | B-117 | 1 |
| 41 |  | B-118 | 1 |
| 42 |  | B-119 | 1 |
| 43 | 四层 | B-120-129 | 9 |
| 小计 |  |  | 194 |

网络部分：网络部分分为公安网、政务网、视频专网和语音通信网，网络交换机分别部署在一层弱电间、二层弱电间、四层弱电间和控制室，需采用千兆网络交换机接入，上行通过千兆光模块连接至核心交换机；核心交换机采用万兆网络交换机接入，上行通过万兆光模块连接至石景山分局各专用网络；原视频专网交换机均利旧使用。

网络部分实现数据传输。

5.视频监控系统建设要求

(1)利旧部分建设要求

本项目利旧32台摄像机、3台48口局域网接入交换机。

前端摄像机建设点位如下表所示（单位：台）：

| 序号 | 楼层 | 安装位置 | 数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一层 | G-101 | 2 | 内部办公 |
| 2 | 负一层 | G-102 | 2 | 内部办公 |
| 3 | 负一层 | G-103 | 3 | 内部办公 |
| 4 | 负一层 | G-104 | 1 | 内部办公 |
| 5 | 负一层 | G-105 | 2 | 内部办公 |
| 6 | 负一层 | G-106 | 2 | 内部办公 |
| 7 | 负一层 | G-107 | 2 | 内部办公 |
| 8 | 负一层 | G-108 | 2 | 内部办公 |
| 9 | 负一层 | 弱电机房外侧 | 1 | 内部办公 |
| 10 | 一层 | 派出所门口 | 1 | 执法办案 |
| 11 | 一层 | 门厅 | 1 | 执法办案 |
| 12 | 一层 | H-101 | 1 | 执法办案 |
| 13 | 二层 | G-109 | 1 | 内部办公 |
| 14 | 三层 | G-110 | 1 | 内部办公 |
| 15 | 三层 | W-101 | 3 | 执法办案 |
| 16 | 四层 | G-111 | 1 | 内部办公 |
| 17 | 四层 | 四层走廊 | 3 | 内部办公 |
| 18 | 四层 | 上人屋面 | 3 | 内部办公 |
|  |  | 小计 | 32 |  |

传输部分：采用六类非屏蔽双绞线通过千兆网络交换机与服务器连接，将视音频信号上传至综合安防管理平台，通过综合安防管理平台进行信息管理和业务配置，实现前端摄像机、管理设备、存储设备之间的通信。

存储部分：内部办公、设备间等区域，视频按照30天存储；执法办案、户办大厅、治安接待、新建弱电间等区域，视频按照90天存储。

(2)新建部分建设要求

本项目需新建176台摄像机、64台全向数字降噪拾音器、8台局域网接入交换机、5台硬盘录像机和配套线缆、电源、光模块等。

新建部分由前端部分（摄像机、拾音器等）、传输部分、存储部分和管理部分组成。

前端摄像机建设点位如下表所示（单位：台）：

| 序号 | 楼层 | 位置 | 摄像机数量 | 拾音器数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一层 | G-000 | 14 |  | 内部办公 |
| 2 |  | G-101 | 2 |  | 内部办公 |
| 3 |  | 负一层楼梯 | 2 |  | 内部办公 |
| 4 |  | 负一层电梯 | 1 |  | 内部办公 |
| 5 | 一层 | 周界 | 16 |  | 内部办公 |
| 6 |  | 院区 | 10 |  | 内部办公 |
| 7 |  | 派出所门口 | 1 |  | 执法办案 |
| 8 |  | Y-101 | 2 |  | 内部办公 |
| 9 |  | S-105 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 10 |  | S-106 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 11 |  | S-107 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 12 |  | S-108 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 13 |  | S-109 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 14 |  | S-101 | 3 | 3 | 执法办案 |
| 15 |  | S-102 | 3 | 3 | 执法办案 |
| 16 |  | S-103 | 3 | 3 | 执法办案 |
| 17 |  | S-104 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 18 |  | S-110 | 5 | 5 | 执法办案 |
| 19 |  | G-112 | 1 |  | 内部办公 |
| 20 |  | 一层楼梯 | 4 |  | 内部办公 |
| 21 |  | 一层走廊 | 9 |  | 内部办公 |
| 22 |  | Z-101 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 23 |  | Z-102 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 24 |  | Z-103 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 25 |  | 谈话室走廊 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 26 |  | Z-104 | 3 | 3 | 执法办案 |
| 27 |  | 门厅 | 2 | 2 | 内部办公 |
| 28 |  | 门廊 | 2 |  | 内部办公 |
| 29 |  | H-101 | 3 | 3 | 执法办案 |
| 30 |  | H-102 | 6 | 6 | 执法办案 |
| 31 |  | H-103 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 32 |  | H-104 | 4 | 4 | 执法办案 |
| 33 |  | X-101 | 2 |  | 内部办公 |
| 34 | 二层 | Z-105 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 35 |  | Z-106 | 3 | 3 | 执法办案 |
| 36 |  | C-103 | 2 |  | 内部办公 |
| 37 |  | C-104 | 2 |  | 内部办公 |
| 38 |  | C-101 | 4 |  | 内部办公 |
| 39 |  | C-105 | 2 |  | 内部办公 |
| 40 |  | C-106 | 2 |  | 内部办公 |
| 41 |  | C-102 | 5 |  | 内部办公 |
| 42 |  | 二层走廊 | 4 |  | 内部办公 |
| 43 |  | 二层楼梯 | 4 |  | 内部办公 |
| 44 | 三层 | B-106 | 2 | 2 | 执法办案 |
| 45 |  | W-101 |  | 3 | 执法办案 |
| 46 |  | B-111 | 2 |  | 内部办公 |
| 47 |  | B-114 | 2 |  | 内部办公 |
| 48 |  | B-115 | 2 |  | 内部办公 |
| 49 |  | 三层走廊 | 5 |  | 内部办公 |
| 50 |  | 三层楼梯 | 4 |  | 内部办公 |
| 51 | 四层 | 四层走廊 | 3 |  | 内部办公 |
| 52 |  | 四层楼梯 | 4 |  | 内部办公 |
| 53 |  | 四层电梯 | 1 |  | 内部办公 |
| 54 |  | 上人层面 | 1 |  | 内部办公 |
|  |  | 小计 | 176 | 64 |  |

传输部分：采用六类非屏蔽双绞线通过千兆网络交换机与服务器连接，将视音频信号上传至综合安防管理平台，通过综合安防管理平台进行信息管理和业务配置，实现前端摄像机、管理设备、存储设备之间的通信。

存储部分：内部办公区域，视频按照30天存储；执法办案区域，视频按照90天存储。

管理部分：由采购人单独提供1台C86处理器架构服务器。中标人在服务器部署一套综合安防管理平台，通过综合安防管理平台对前端设备、存储设备的集中管理和业务配置，实现视频设备接入管理，周界摄像机与周界安防实现报警联动，实时监控、录像存储、检索回放等功能，满足视频监控系统的需求。

6.出入口管控系统建设要求

（1）人员通行管控系统

本项目需在办公区出入口、执法办案区域等重点部位新建17台刷脸门禁一体机及5个非接触开关、在设备间等封闭场所新建12套刷卡门禁及12个非接触开关。

人员通行管控系统由前端部分（刷脸门禁/刷卡门禁、磁力锁、非接触开关、刷卡门禁控制器等设备）、传输部分、和管理部分组成。

新建人员通行管控系统安装点位如下表（单位：台）：

| 序号 | 楼层 | 位置 | 刷脸门禁一体机数量 | 非接触开关数量 | 刷卡门禁读卡器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一层 | G-101 |  | 1 | 1 |
| 2 |  | G-102 |  | 1 | 1 |
| 3 |  | G-103 |  | 1 | 1 |
| 4 |  | G-104 |  | 1 | 1 |
| 5 |  | G-105 |  | 1 | 1 |
| 6 |  | G-106 |  | 1 | 1 |
| 7 |  | G-107 |  | 1 | 1 |
| 8 |  | G-108 |  | 1 | 1 |
| 9 | 一层 | G-112 |  | 1 | 1 |
| 10 |  | 谈话室走廊 | 2 |  |  |
| 11 |  | 西侧出入口 | 2 |  |  |
| 12 |  | 户籍外侧出口 | 2 |  |  |
| 13 |  | 门厅出入口 | 4 |  |  |
| 14 |  | 户籍大厅出入口 | 2 |  |  |
| 15 |  | 户籍办公区出入口 | 1 | 1 |  |
| 16 |  | H-103 | 1 | 1 |  |
| 17 |  | H-104 | 1 | 1 |  |
| 18 |  | X-104 | 1 | 1 |  |
| 19 | 二层 | G-109 |  | 1 | 1 |
| 20 |  | Z-106 | 1 | 1 |  |
| 21 | 三层 | G-113 |  |  |  |
| 22 |  | G-110 |  | 1 | 1 |
| 23 | 四层 | G-111 |  | 1 | 1 |
| 24 |  | 上人屋面出入口 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 17 | 17 | 12 |

传输部分：磁力锁通过控制线与刷脸门禁一体机、刷卡门禁读卡器、刷卡门禁控制器连接，实现开门命令的发送与接收；

刷脸门禁一体机、刷卡门禁控制器通过六类非屏蔽双绞线接入视频局域网，实现刷脸门禁一体机、刷卡门禁控制器与综合安防管理平台的门禁管理模块之间的通信。

管理部分：通过综合安防管理平台的门禁管理模块对数据的记录配置，实现参数设置、设备监控、报警处理和管理功能；

应根据实际情况采用双向刷脸控制或进入采用刷脸、出门采用开门开关方式；

（2）车辆通行管控子系统

本项目需在五里坨派出所东北侧车行出入口新建2台自动挡车器和1台出入口抓拍摄像机，实现进出派出所的车辆分级分权限管控。对内部授权出入车辆实行无人管控通行，对外部车辆实行有限制通行。

车辆通行管控系统由前端部分（自动挡车器、出入口抓拍摄像机、地感线圈等）、传输部分、和管理部分组成。

新建车辆通行管控系统安装点位如下表（单位：台）：

| 序号 | 区域 | 楼层 | 安装位置 | 自动挡车器 | 出入口抓拍摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院区 | 一层 | 派出所东北侧车行出入口 | 2 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 2 | 1 |

传输部分：自动挡车器、出入口抓拍摄像机通过六类非屏蔽双绞线接入视频局域网，与出入口管控一体机进行通讯；

管理部分：出入口管控一体机负责进行前端数据采集、处理，通过综合安防管理平台的出入口车辆放行管理模块实现车辆管控、自动挡车器软件控制、图片/视频预览、号牌自动识别等功能；

7.周界安防系统建设要求

周界安防系统需以五里坨派出所东、西、南、北侧围墙为周界，其中北侧为铁艺围墙，其余三侧为砖砌围墙。共设为四个防区，约200米周界安防。

以车行出入口和人行出入口中间的围墙布置为第一防区、以人行出入口东侧及西侧砖砌围墙布置为第二防区、以南侧砖砌围墙布置为第三防区、以北侧砖砌围墙布置为第四防区。

周界安防系统由前端部分（双防区脉冲主机、合金线、杆体等组件）、传输部分、管理部分组成。

前端部分：主要由4线制双防区脉冲主机、合金线、杆体组成，每隔5 米应安装警示牌，脉冲主机通电后产生脉冲信号，脉冲信号通过高压绝缘导线施加于周界安防的合金线上，并形成回路，主机通过实时监测发射端和接受端的脉冲信号大小和两个发射端之间的电阻值来判断当前的入侵行为，可以做到短路、断路、触网报警。

传输部分：双防脉冲主机通过六类非屏蔽网线接入视频局域网与周界报警主机进行通讯；

管理部分：周界报警主机负责接收脉冲信号，通过综合管理平台的视频监控模块与入侵报警模块管理模块功能进行统一管理，同时与周界视频形成报警联动，可对前端周界安防进行断电、电压调整和周界摄像机视频联动等操作。在接收到报警信号后可通过声光警号发出报警提示。

8.会议室扩声系统

在五里坨派出所新址三层大会议室建设会议室扩声子系统，由前端部分（吸顶扬声器、无线一拖四会议话筒等）、传输部分、管理部分组成。

前端部分：采用6只吸顶扬声器，布置在大会议室内，采用吸顶安装方式，使声音覆盖全场，满足日常会议使用；

采用1套无线一拖四会议话筒，布置在主席台，用于采集人员发言；

传输部分：采用音频线缆，将音频信号传输至吸顶扬声器；

管理部分：由1台功率放大器、1台数字音箱处理器、1台调音台、1台电源时序器等组成，在会议室新建会议网络机柜，在机柜内部署扩声系统设备。

满足大会议室举行会议时的会议发言、会议扩声需求，真实反应会议人员的声音。

## 六、技术文档要求

1.技术方案，详细阐述系统设计内容。

2.实施方案及进度计划。

3.售后服务方案。

4.培训方案。

5.提交设备配置清单。清单内容包括但不限于:设备材料的名称、品牌、型号、规格、数量、单位、厂家、产地等。

6.中标人与招标人签订合同时必须签订保密协议，中标人应对项目资料、图纸、系统框架及相关资料进行保密，不得泄露于第三方。

## 七、主要设备参数

1.LCD液晶拼接显示屏（核心产品）

（1）LCD液晶显示单元尺寸≥55英寸；

（2）分辨率≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；

（3）拼接规模≥4列 X 2行；

（4）物理拼缝≤0.88mm；

（5）采用后维护方式安装；

2.拼接处理器（核心产品）

（1）不小于8路HDMI输入 不小于8路HDMI输出；

（2）支持输出接口同步拼接，支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏，支持混合接口配屏；

（3）安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2022中表I规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象；

（4）设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008声环境质量标准》中1类声环境标准要求；

（5）支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景支持无缝切换，场景调取响应时间不大于60ms；

（6）支持多场景分组，结合真实使用场景需求，轻松实现一键控制场景轮巡；

（7）支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限，有效屏蔽敏感信息，确保信息安全；

3.弱电防火桥架

#（1）表面防护层厚度：不低于60μm；（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖制造商公章）；

（2）规格≥200*100mm；

（3）采用热镀锌板；

（4）外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个；

4.超高清解码器

#（1）画面分割：支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示；（需提供公安部权威机构检测报告并加盖制造商公章）；

（2）接口数量：HDMI信号输入输出，≥4路HDMI输入、≥8路HDMI输出；

（3）接入协议：H.264/H.265；

（4）解码格式：H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式；

（5）解码能力：≥4路高清视频编码能力，支持≥64路高清视频解码能力；

（6）分屏能力：≥8个显示屏的任意大屏拼接；

（7）虚拟LED功能：虚拟LED功能，添加字幕≥8个，单墙≥3个；

5.变焦半球网络摄像机

#（1）设备须支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，可对目标大小范围进行设置；（需提供公安部权威机构检测报告并加盖制造商公章）；

（2）设备成像元器件靶面尺寸≥1/3英寸，分辨率≥400万像素；

（3）彩色最低照度≤0.005lx，补光距离≥30米；

（4）设备支持≥3种不同码流输出；

（5）支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；

（6）支持电动变焦，焦距范围≥2.8-12mm；

（7）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；

（8）设备支持刷脸抓拍功能；

（9）设备具备网口≥1个，支持接入设备协议包括GB28181协议、onvif协议、SDK协议；

（10）设备具备音频输入接口≥1个，音频输出接口≥1个,≥1个麦克风、≥1个扬声器；

（11）设备防护等级≥IP66；

6.室外筒型变焦网络摄像机

#（1）支持刷脸区域自动曝光功能，可根据刷脸区域的光照变化自动调节曝光参数；（需提供公安部权威机构检测报告并加盖制造商公章）；

（2）设备成像元器件靶面尺寸≥1/3英寸，分辨率≥400万像素；

（3）彩色最低照度≤0.005lx，补光距离≥50米；

（4）设备支持≥3种不同码流输出；

（5）支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；

（6）支持电动变焦，焦距范围≥2.7-13.5mm；

（7）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；

（8）设备支持刷脸抓拍功能；

（9）设备具备网口≥1个，支持接入设备协议包括GB28181协议、onvif协议、SDK协议；

（10）设备具备音频输入接口≥1个，音频输出接口≥1个,≥1个麦克风、≥1个扬声器；

（11）设备防护等级≥IP66；

7.刷脸门禁一体机

#（1）支持在高温60℃、低温-20℃时设备正常工作；（需提供公安部权威机构检测报告并加盖制造商公章）；

（2）内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；

（3）设备须支持刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；

（4）设备采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假功能；刷脸验证速度≤0.2s，刷脸验证准确率≥99%；

（5）屏幕尺寸≥7英寸，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

（6）设备采集摄像头分辨率≥200万像素；

8.防静电地板

（1）规格≥600*600*40mm；

（2）防火性能≥A级；

（3）集中荷载≥2950N；

（4）均布荷载≥12500N/m2；

（5）极限集中荷载≥8850N；

（6）材质采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面；

（7）支架应支持150mm-300mm敷设；

9.精密空调

（1）额定制冷量≥12.5KW；

（2）额定制冷功率≤4.3KW；

（3）风量≥2950m3/h；

（4）噪音值：外机≤57dB、内机≤64dB；

（5）电源≤380V；

（6）支持通过调节压缩机转速和风速精确控制温度；根据温差自动调节运行帧率，降低启停次数以减少温度波动；

（7）满足互为主备，支持2台精密空调定期自动循环使用，满足弱电间设备运行的散热要求；

10.低压配电开关柜

（1）柜体≥600*600*2000mm；

（2）在负一层弱电间设置强电配电柜一台。设置≥2路市电380V/32A；设置≥1路市电380V/125A一路；UPS输出≥21个回路；

（3）支持每路市电输入回路在电源入口处独立设置电涌保护器；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；柜体、门和安装板均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）应具备高分断能力、长寿命、良好的灭弧性能等特性，其额定工作电压、电流及短路分断能力等参数应满足配电柜整体性能要求；

（7）支持功能分区，将输入区、UPS区、输出区物理隔离；

（8）IP防护等级≥30；

11.弱电网络桥架300*100mm

（1）规格≥300*100mm；

（2）采用热镀锌板；

（3）外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理；

（4）采用开放式网格式桥架；

12.弱电防火桥架

（1）规格≥100*100mm；

（2）采用热镀锌板；

（3）外观镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个；

13.强电防火桥架200*100mm

（1）规格≥200*100mm；

（2）采用热镀锌板；

（3）外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个；

14.服务器机柜

（1）机柜容量≥42U；

（2）应采用黑色19英寸标准机柜；

（3）机柜尺寸≥600*1000*2000mm；

（4）防护等级≥IP2X；

15.网络机柜

（1）机柜容量≥42U；

（2）应采用黑色19英寸标准机柜；

（3）机柜尺寸≥600*800*2000mm；

（4）防护等级≥IP2X；

16.5P1拖3吸顶空调

（1）额定制冷量：外机≥37.5KW，内机≥12.5KW；

（2）额定制冷功率≤11.4KW；

（3）风量≥1730m3/h；

（4）能效比≤4.6W*h；

（5）噪音值：外机≤40-59dB、内机≤36dB；

17.一层弱电间配电箱

（1）规格≥400*300*150mm；

（2）配置：一层弱电间设置配电箱一台，设置≥1路市电输入220V/16A；设置≥1路UPS输入380V/10A自负一层弱电间引入UPS不间断电源；UPS输出≥5个回路；

（3）支持机械互锁，防止市电与UPS电源并联；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）支持功能分区，将输入区、UPS区、输出区物理隔离；

（7）IP防护等级≥30；

18.5P1拖2吸顶空调

（1）额定制冷量：外机≥25KW，内机≥12.5KW；

（2）额定制冷功率≤8.2KW；

（3）风量≥1730m3/h；

（4）能效比≤4.8W*h；

（5）噪音值：外机≥40-60dB、内机≥35-43dB；

（6）功能：互为主备，支持2台吸顶空调定期自动循环使用，满足弱电间设备运行的散热要求；

19.二层弱电间配电箱

（1）规格≥450*500*150mm；

（2）配置：二层弱电间设置配电箱一台，设置≥2路市电输入220V/16A；设置≥1路UPS输入380V/20A自负一层弱电间引入UPS不间断电源；UPS输出≥12个回路；

（3）支持机械互锁，防止市电与UPS电源并联；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）支持功能分区，将输入区、UPS区、输出区物理隔离；

（7）IP防护等级≥30；

20.三层弱电间配电箱

（1）规格≥400*300*150mm；

（2）配置：三层弱电间设置配电箱一台，设置≥1路市电输入220V/16A；设置≥1路UPS输入380V/10A自负一层弱电间引入UPS不间断电源，UPS输出≥3个回路；

（3）支持机械互锁，防止市电与UPS电源并联；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）支持功能分区，将输入区、UPS区、输出区物理隔离；

（7）IP防护等级≥30；

21.四层弱电间配电箱

（1）规格≥400*300*150mm；

（2）配置：四层弱电间设置配电箱一台，设置≥1路市电输入220V/16A；设置1路市电输入380V/32A；设置1路UPS输入380V/10A自负一层弱电间引入UPS不间断电源，UPS输出≥3个回路；

（3）支持机械互锁，防止市电与UPS电源并联；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）支持功能分区，将输入区、UPS区、输出区物理隔离；

（7）IP防护等级≥30；

22.门禁电源配电箱

（1）规格≥500*700*200mm；

（2）配置：在显示屏钢结构东南侧墙设置门禁电源配电箱一台。设置≥1路市电输入220V/32A；设置≥29路市电输出220V/6A；

（3）支持机械互锁，防止市电与UPS电源并联；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）IP防护等级≥30；

23.控制室配电箱

（1）规格≥450*500*150mm；

（2）配置：控制室设置配电箱一台，设置≥2路市电输入220V/16A；设置≥2路市电输入380V/32A；设置≥1路UPS输入380V/16A自负一层弱电间引入UPS不间断电源；UPS输出≥12个回路；

（3）支持机械互锁，防止市电与UPS电源并联；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）支持功能分区，将输入区、UPS区、输出区物理隔离；

（7）IP防护等级≥30；

24.温湿度传感器

（1）支持外部供电DC5-24VDC；

（2）额定功率≤0.8W；工作电流≤0.2A；

（3）环境温度范围满足 -20℃～70℃；

（4）支持LCD显示；

25.UPS主机监测网络管理卡

（1）UPS主机监测网络管理卡（NMC）应采用一种介于UPS和网络的设备，可以从UPS获得状态信息并且发出指令；

（2）通过RJ45连接网络；

（3）内置RTC时钟功能；

（4）在客户端和服务器有多个UPS供电时，关机软件中可支持设置冗余关机保护，客户端和和服务器可以在最后一个UPS输出电力异常也无法继续供电时，安全关闭操作系统；

（5）标准协议支持SNMP和HTTP协议；

26.门禁控制器

（1）记录容量≥60000笔；

（2）卡片容量≥20000张卡；

（3）系统操作记录≥1500笔；

（4）通讯方式支持Web/SNMP/Wiegand 26/34；

（5）电源输入支持DC 9-24V；

27.门禁非接触开关

（1）应采用不锈钢面板；

（2）LED指示灯状态:圆形指示灯呈红色为待机状态，绿色为动作状态；

（3）感应距离 4~ 12cm；

（4）开关延时时间1~25秒；

28.磁力锁

（1）拉力范围≥280kg±5%；

（2）消防功能支持断电开锁

（3）支持无残磁，用电少，无机械磨损，使用寿命长；

（4）包含支架等配件；

29.双基色显示屏

（1）像素结构应采用红色发光管和绿色发光管；

（2）显示颜色应包含红色和绿色；

（3）像素间距≤4.75（mm）；

（4）模组分辨率≥64×32；

（5）模组面积：≥0.046（㎡）；

（6）模组平整度：任意相邻像素间≥0.5mm；单元板拼接间隙≥1mm；

（7）亮度≥500 cd/m²；

（8）刷新率≥300 Hz；

30.控制卡

（1）播放形式：支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出;

（2）智能语音播报：播报语音内容与显示内容可以一致，也可不一致，支持灵活选择；

（3）通讯方式：外接4G DTU模块，可实现4G DTU通讯；

（4）定时开关机：支持定时开关机功能；

31.显示屏钢结构

（1）显示屏钢结构安装设计应采用一体化支架，后维护方式，显示屏的上下左右设计为密封式钢结构；

（2）规格不大于6100*2400*600mm，定制钢结构的最终尺寸以现场实际情况为准；

（3）采用钢铝混合结构设计定制，后维护，拼接框架及支撑结构基础采用Q235B高强度钢材，安装牢固度符合国家标准GB/T 700-2006，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工；

32.拼接处理器控制软件

（1）支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作；

（2）支持窗口布局保存至设备，支持调取预先存好的窗口布局；

（3）支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示;

预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示；

（4）对输入图像画面添加台标(文字)，可调整台标文字背景，位置；

（5）可以设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系；

33.定制操作台

（1）规格不小于4工位，≥3600*900*750mm/套；

（2）主体框架应选用厚度≥3.0mm的优质冷轧钢板制作，箱体式结构模块化设计；下柜体内有设备托盘可安装主机设备，并配置安装PDU电源等设备的结构件；有走线槽，强弱电分离；

（3）台面板应选用≥27mm防火板制作；

（4）后重梁采用铝合金件加工、其悬挂显示器支臂的凹槽板应使用截面厚度2mm的铝合金型材加工；结构由铝型材屏风前挂板、屏风顶盖、屏风后背板构成，高度≥165mm，屏风前板采用多组铝合金定制型轨道型材6063-T5铝合金,型材厚度≥2.0mm，滑轨槽宽度≥9.5mm，屏风后背板采用厚度≥1.2mm的冷轧镀锌钢板制作；

（5）前后门板表面应经过陶化工艺处理 、 防腐、防锈等工艺，采用静电喷塑应符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；

（6）抗震等级应在配重240kg的工况下，经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能为合格；

（7）环保及理化性能应符合《国家家具及室内环境质量监督检验中心》的甲醛释放量、理化性能、力学性能要求标准；

（8）燃烧性能测试等级≥阻燃1级，符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验标准，其中热释放速率峰值150 kw，5min内放出总热量为30 MJ，烟密度为75%；

34.人体工程学椅子

（1）头枕采用尼龙材质，头枕可上下前后摆动，任意角度调节；

（2）靠背采用尼龙靠背+优质网布，双腰设计，可支持上下、高低调节；

（3）腰枕采用尼龙和优质网布材料，自动松紧调节双腰设计，可上下、前后调节带3级；

（4）扶手采用3D PU扶手，可上下、摆动、前后调节；

（5）座位采用尼龙背板+优质网布，根据体重自动调节舒适度；

（6）气杆≥4级防爆气杆；

35.显示器支臂

（1）适用于≤32"的电脑显示器；

（2）最大承载重量不小于15Kg（33lbs）；

（3）手臂最大可延伸至545mm(21.46")

（4）可调倾斜范围：-80°- +80°；

（5）可实现空间360°旋转/平面180°旋转；

36.公安网核心交换机

（1）交换机容量≥68.2/307.2Tbps；

（2）包转发率≥51200Mpps；

（3）主控引擎≥2、整机业务板槽位数≥2；

（4）CPU、NP芯片均采用国产芯片；

（5）支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；

（6）支持4K个VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid 方式，default VLAN、Qinq、增强型灵活Qinq、基于MAC的动态VLAN分配；

（7）满足实配主控引擎≥2、≥48个10GE/GE光口、≥48个GE电业务端口板卡。

37.公安网48口接入交换机

（1）包转发率≥166Mpps；

（2）交换容量≥672 Gbps/6.72 Tbps；

（3）固定端口≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP端口；

（4）应内置AC电源，交流供电；

（5）额定电压不低于100-240V AC;50/60 Hz；

（6）最大电压交流输入 90-290V AC,45-65Hz；

38.政务网48口接入交换机

（1）包转发率≥166Mpps；

（2）交换容量≥672 Gbps/6.72 Tbps；

（3）固定端口≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP端口；

（4）应内置AC电源，交流供电；

（5）额定电压不低于100-240V AC;50/60 Hz；

（6）最大电压交流输入 90-290V AC,45-65Hz；

39.交换机光模块（千兆）

（1）中心波长≥1310nm；

（2）最大传输距离≥10Km；

（3）接口应采用LC单模双芯；

（4）传输速率≥1.25Gbps；

40.交换机光模块（万兆）

（1）中心波长≥1550nm；

（2）传输距离≥40Km；

（3）接口应采用LC单模双芯；

（4）传输速率≥10Gbps；

41.全向数字降噪拾音器

（1）拾音方式：满足360°全向拾音，≥5米拾音半径；

（2）设备处理能力支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，人声增强，保证通话/音频质量；

（3）配备高速语音DSP处理单元；

（4）支持多级音量调节功能，可通过Web页面调节音量；

（5）安装方式：支持吸顶安装；

（6）具备针对音频陡升和声音异常进行报警；

42.室外筒型定焦网络摄像机

（1）设备成像元器件靶面尺寸≥1/2.8英寸，分辨率≥400万；

（2）彩色最低照度≤0.0005lx，黑白最低照度≤0.0001lx，补光距离≥30米；

（3）支持五码流技术，支持对运动刷脸进行检测、抓拍、筛选，输出抓拍及属性提取，最多同时检测30张刷脸；

（4）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

（5）满足定焦、焦距4mm；

（6）支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；

（7）设备防护等级≥IP66；

43.高清特写摄像机

（1）设备成像元器件靶面尺寸≥1/1.8英寸，分辨率≥400万像素；

（2）彩色最低照度≤0.0005lx，黑白照度≤0.0001lx，支持红外补光，补光距离≥50米，刷脸抓拍补光距离≥7米；

（3）设备支持≥3种不同码流输出；

（4）支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；

（5）支持电动变焦，焦距范围≥8-32mm；

（6）设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；

（7）支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；

（8）设备具备网口≥1个，支持接入设备协议包括GB28181协议、onvif协议、SDK协议；

（9）具备报警输入接口≥3个，报警输出接口≥2个，音频输入接口≥2个，音频输出接口≥1个,≥2个麦克风、≥1个扬声器；

（10）设备防护等级≥IP67；

44.180度室外全景监控摄像机

（1）设备成像元器件靶面尺寸≥1/1.8英寸，具备不少于4个摄像头，单个摄像头分辨率≥400万像素；

（2）彩色最低照度≤0.003lx，支持红外补光，补光距离≥20米；

（3）设备支持≥3种不同码流输出；

（4）支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；

（5）焦距≥2.8mm× 4；

（6）设备支持拼接处理功能，拼接后水平视场角≥180°；垂直视场角≥90°；

（7）设备具备网口≥1个，支持接入设备协议包括GB28181协议、onvif协议、SDK协议；

（8）设备具备报警输入接口≥2个，报警输出接口≥2个，音频输入接口≥1个，音频输出接口≥1个,≥1个麦克风、≥1个扬声器；

（9）设备防护等级≥IP67，防暴等级≥IK10；

45.电梯碟型半球网络摄像机

（1）设备成像元器件靶面尺寸≥1/3英寸，分辨率≥400万像素；

（2）彩色最低照度≤0.005lx，支持红外补光，补光距离≥10米

（3）设备支持≥3种不同码流输出；

（4）支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；

（5）焦距支持2mm、2.8mm、4mm模式；

（6）支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别；

（7）内置深度传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离≥70 cm；

（8）设备具备网口≥1个，支持接入设备协议包括GB28181协议、onvif协议、SDK协议；

（9）备具备报警输入接口≥1个，报警输出接口≥1个，≥1个麦克风、≥1个扬声器；

（10）支持POE供电，防暴等级≥IK08；

46.32路NVR(标配)(16×8T专用硬盘)

（1）存储接口≥16个SATA接口；

（2）存储≥16块8TB专用硬盘；

（3）视频接口≥2×HDMI，2×VGA；

（4）网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；

（5）报警接口≥16路报警输入，9路报警输出；

（6）输入带宽≥320Mbps、输出带宽：256Mbps；

（7）接入能力≥32路H.264、H.265格式高清码流接入；

（8）解码能力≥32×1080P；

47.64路NVR(标配)(16×8T专用硬盘)

（1）存储接口≥16个SATA接口；

（2）存储≥16块8TB专用硬盘；

（3）视频接口≥2×HDMI，2×VGA；

（4）网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；

（5）报警接口≥16路报警输入，9路报警输出；

（6）输入带宽≥320Mbps、输出带宽：256Mbps；

（7）接入能力≥64路H.264、H.265格式高清码流接入；

（8）解码能力≥32×1080P；

48.综合安防管理平台

部署一套综合安防管理平台软件，具备平台基础包≥1套、视频监控模块≥300路接入授权、设备网络管理模块≥300路接入授权、门禁管理模块≥50路接入授权、出入口车辆放行管理模块≥1套接入授权、入侵报警模块≥100路接入授权等功能。

（1）平台基础包：

1）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；

2）提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；

3）提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

4）提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；

5）提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；

6）提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;

7）提供数据、服务等统一开放能力；

8）提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。

（2）视频监控模块：

提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。

1）视频预览

支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

支持实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

2）录像回放

支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

3）图片监控

支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

支持图片下载能力；

4）视频上墙

支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

5）视频事件

支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

（3）设备网络管理模块

提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、卡口设备、报警设备等，对接入平台的各类设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效；

（4）门禁管理模块

1）支持门禁权限管理应用；

2）支持门禁事件管理应用；

3）支持门禁状态查看及远程控制应用；

4）支持人员出入记录实时展示应用；

（5）出入口车辆放行管理模块

通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入口管控等功能，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。

（6）入侵报警模块

基于前端防区探测器和布置的摄像机进行范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知、联动和处理，实现针对内部的高效安全防范。

1）支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；

2）支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；

3）支持实时入侵报警能力；

4）支持历史入侵报警事件查询及导出能力；

49.局域网48口交换机

（1）包转发率≥166Mpps；

（2）交换容量≥672 Gbps/6.72 Tbps；

（3）固定端口≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP端口；

（4）应内置AC电源，交流供电；

（5）额定电压不低于100-240V AC;50/60 Hz；

（6）最大电压交流输入 90-290V AC,45-65Hz；

50.壁挂机柜

（1）规格≥550*450*350mm；

（2）采用优质冷轧钢板，内部为19英寸结构；

（3）含托盘及配件。

51.防雨稳压配电箱

（1）箱体≥400*300*200mm；

（2）输入电压范围满足160V - 270V；输入频率：50HZ; 输入电流:32A;输出电压：220V，误差允许 ±1%；输出电流:32A;输出频率：50HZ;

（3）过压保护满足当输出电压超过设定的过压保护值时，稳压电源箱会自动切断输出，以保护负载设备免受过高电压的损坏。过流保护：当输出电流超过额定的过流保护阈值时，稳压电源会采取安全保护措施；

（4）接地导体采用≥16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可靠接地；

（5）采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.5mm；

（6）支持功能分区，将输入区、输出区物理隔离；

（7）IP防护等级≥40；

52.刷卡门禁读卡器

（1）处理器采用32位高速处理器，具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯；

（2）加密通信协议应采用RS485私有加密处理，通信协议支持国际标准w26、w34协议，可无缝兼容第三方产品；

（3）支持暴力防拆报警功能；

（4）防护等级≥IP64；

53.刷卡门禁控制器

（1）管控门数≥1门；

（2）存储容量≥10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹）；

（3）可接读卡器：2个RS485读卡器、2个Wiegand读卡器；

（4）通讯加密采用SM2、SM3进行信息通信加密；

（5）通信接口≥1个网口、7个RS485、2个韦根；

（6）报警接口≥2个报警输入，2个报警输出；

（7）配套设施设备含机箱；

54.发卡/授权机

（1）发卡类型支持ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；

（2）接口支持USB2.0接口、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；

55.USB摄像机

（1）≥200万CMOS;图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080;

（2）最低照度，≤0.1 Lux;

（3）支持自动电子增益功能，亮度自适应;

（4）内置麦克风，拾音清晰;

（5）支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用;

（6）最高分辨率：≥1920× 1080；

（7）定焦≥2.8 mm；

56.自动挡车器

（1）满足设备集成快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、及其他相关组件于一体；

1）快速道闸

闸杆长度≥3m，结合现场实际情况实施；

满足集成行星齿轮道闸；支持快速抬杆慢速落杆，实现快速通行；

2）智能抓拍机≥400万像素高清摄像机

传感器≥1/3英寸；

焦距支持范围3.1-6mm；

彩色最低照度≤0.022Lux；

黑白最低照度≤0.011Lux；

抓拍图像尺寸2688*1520；

支持控制道闸开启；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；

3）补光灯

补光距离≥3m，支持红外/白光二合一补光；

4）LCD屏

显示屏分辨率≥1080p；

屏幕尺寸≥21.5英寸；

亮度≥1500cd/m²；

（2）运行功耗：≤350W；

（3）防护等级：≥IP54；

57.出入口抓拍摄像机

（1）满足设备集成智能抓拍机、补光灯、LCD屏及其他相关组件；

1）智能抓拍机：≥400万像素高清摄像机

传感器≥1/3英寸；

焦距支持范围3.1-6mm；

彩色最低照度≤0.022Lux；

黑白最低照度≤0.011Lux；

抓拍图像尺寸≥2688*1520；

支持控制道闸开启；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；

2）补光灯

补光距离≥3m，支持红外/白光二合一补光；

3）LCD屏

显示屏分辨率≥1080p；

屏幕尺寸≥21.5英寸；

亮度≥1500cd/m²；

（2）运行功耗≤80W；

（3）防护等级≥IP54；

58.出入口管控一体机

（1）支持双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；

（2）存储功能≥128G；

（3）音频输出支持3.5MM标准输出；

（4）音频输入支持3.5MM标准输入；

（5）RS232接口≥1路；

（6）RS485接口≥1路；

（7）USB接口≥4个USB接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输；

59.车检器

（1）应采用独立式；

（2）支持接入的最大线圈数2,继电器输出；

60.双防区脉冲主机

（1）防区≥2个；

（2）电池接口≥1路DC12V 1A蓄电池接入；

（3）报警输出≥4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出）；

（4）网络接口≥1个RJ45接口；

（5）报警输入≥1组报警输入NO/NC；

（6）功耗≤30W；

（7）显示方式

显示屏≥4.3寸液晶显示屏；

外壳材质ABS工程塑料；

安装方式支持壁挂；

61.工控箱

（1）采用冷轧钢板、镀锌喷塑，壁厚满足1.0±0.15mm；

（2）工控箱配置≥2P 16A空开 1个；≥2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；≥5孔导轨式插座 3个；≥高压接线端子 2个；≥接地铜排 1个；

（3）应满足基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨,一块多孔工业挂板，一条接地铜排；

（4）支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式；

（5）应满足空气开关：额定电压(V) ：≤230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz) ≤50/60HZ 数量≥1个 （2P）；

（6）应满足防浪涌/雷击保护器：额定电压：≤230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间≤25ns 数量≥1个（2P）；

（7）应满足导轨式插座：额定电压：≤250V 额定电流：≤10A 数量：≥3个（5孔）；

（8）应满足高压接线模块：进线范围≥10-35平方；出线范围≥2.5-16平方； 适用电流≥100A ；导件材质/黄铜镀锡；端口数量≥1进2出； 数量≥2个；

62.周界报警主机

（1）防区数量支持通过网络和RS485方式接入周界安防、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路）；

（2）继电器数量板载≥4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路；

（3）日志容量≥5000条；

（4）RS485传输≥800米；

（5）硬件接口≥RS485*1、≥RJ45*1，≥PSTN接口*1，≥4G模块接口*1；

63.吸顶扬声器

（1）频响范围：低频下限低于等于105赫兹，高频上限高于等于20k赫兹；

（2）灵敏度（1瓦/1m）≥90分贝；

（3）标称阻抗≥8 Ω；

（4）额定功率（AES）≥80瓦；

（5）低音单元口径≥8寸；高音单元口径≥20mm号角高音；

（6）最大声压级：连续≥ 109分贝，峰值≥115分贝；

64.功率放大器

（1）立体声功率（8Ω）≥550W×2;

（2）立体声功率（4Ω）≥780W×2;

（3）频率范围不劣于20Hz-20kHz ;

（4）信噪比≥100dB;

（5）前面板指示采用保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；

（6）具备直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；

65.数字音箱处理器

（1）输入≥2路平衡；

（2）输出≥4路平衡；

（3）采样率≥96kHz；

（4）输入通道功能支持电平增益控制、噪声门、六段参量均衡、延时、带1阶和2阶全通滤波器等；

（5）输出通道功能支持分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、六段参量均衡、延时控制、带1阶和2阶全通滤波器等；

（6）自定义设置存储位置≥30个用户；

（7）电脑控制接口支持RS485接口、USB接口；

（8）内置密码加密功能；

66.调音台

（1）输入通道≥12路输入通道，带≥4路话筒输入，≥4组立体声线路输入，≥2路MP3输入或≥6路话筒输入，≥2路立体声线路输入，≥2路MP3输入；

（2）输出通道具有≥2路主输出通道，≥2组编组输出，≥2路AUX辅助输出(AUX+AUX/EFFECT效果输出)，≥1组立体声MONITOR监听输出，≥1组立体声REC录音输出，≥1路耳机监听输出、≥1个USB播放/录音接口；

（3）总谐波失真≤0.006%；

（4）增益频率响应≥20Hz-20kHz（±1.15dB）；

（5）信噪比≥101dB；

67.无线一拖四会议话筒

（1）主机显示屏≥1.8寸TFT显示屏；

（2）主机显示屏显示内容≥4个通道频道号、话筒电量、音量、射频信号和音频信与强度;

（3）内置≥4种均衡模式（直通、低切、高切、用户）；

（4）采用动态随机ID,避免话筒之间出现串频:

68.电源时序器

（1）电源时序控制器带数字电压显示表；

（2）电源插座后面板≥8个16A万用插座,1-4路带滤波功能，前面板≥1个16A万用插座；

（3）单通道的最大电流≥16A，总输入电流容量≥32A;

（4）中控接口包含RS232与RS485两种方式；

（5）接口支持线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关；

（6）通道延时每个通道延时可设置0-999秒延时；

69.会议网络机柜

（1）≥600*600*1166mm，22U；

（2）含配件：钢化玻璃前门、钢板后门、风扇≥2只、托盘1块、≥8位电源排插一条、螺钉≥20套、支脚≥4只；

## 八、售后服务

1.质量保修期：从本项目验收合格（终验）之日起即进入质量保修期，免费质量保修期不低于三年。

2.投标人提供制造商针对本项目所投产品：

（1）LCD液晶拼接显示屏

（2）拼接处理器

（3）32路NVR(标配)(16×8T专用硬盘)

提供上述设备的原厂售后服务承诺函（必须加盖制造厂商公章）。

3.提供 7×24 小时的维护服务。在出现设备故障后，一般故障应在 4 小时内修复完成，如遇特殊情况不能完成修复工作的必须在 8 小时内更换同等技术指标设备。

4在质保期内中标人提供硬件免费更换件服务、软件系统提供免费升级（含部件、配件、耗材等），负责更换件的免费安装、调试。更换件范围包括损坏的设备部件、配件、耗材。

5.服务范围包括但不限于：

（1）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场修复；

（2）软件缺陷修复；

（3）其他必须的技术服务（例如软件的迁移）。

## 九、检验和验收

1.中标人在交货前应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具相关检验报告。

2.中标人货物运抵现场后，招标人在 7 日内组织到货验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

3.招标人有在货物制造过程中派人员监造的权利，中标人有义务为招标人监造人员行使该权利提供方便。

4.项目要求在合同签订之日起 6个月内，中标人完成本项目范围内所有软硬件设备的安装、调试、配置、移交等工作，完成项目初步验收所的各项准备工作。

5.项目实施完毕由中标人向招标人提出初验申请，招标人组织完成。初验合格后投入试运行，试运行不低于 6 个月，试运行结束后按照项目终验流程进行最终验收并出具最终验收报告，招标人、监理单位、中标人三方签字盖章后生效。

## 十、设备清单

| 分系统名称 | 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、旧址弱电间、指挥室搬迁 | （一）设备分类统计 |  |  |  |  |
|  | 1 | 设备、线缆标识/记录 | 1.对原设备现有情况检查； 2.线缆标识、记录 | 600 | 条 |
|  | 2 | 原有设备线缆拆除 | 将设备线缆拆除 | 600 | 条 |
|  | （二）视频专网设备搬迁 |  |  |  |  |
|  | 1 | 42U机柜 | 将600*800*2000mm机柜进行拆除、运输、安装 | 3 | 台 |
|  | 2 | 48口接入交换机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 6 | 台 |
|  | 3 | 高清存储 VCN | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 3 | 台 |
|  | 4 | 公共视频中心管理服务器 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 2 | 台 |
|  | 5 | 集成网关服务器 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 6 | 石景山2020公共视频前端光端机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 7 | 级联联网媒体服务器 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 8 | 视频专网核心交换机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 9 | 物联网安全网关 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 10 | 接入光端机框 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 17 | 台 |
|  | 11 | 网络防火墙 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 12 | 社区接入交换机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 13 | 小区接入光端机框 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 14 | 公共视频八大处防火通道光猫 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 2 | 台 |
|  | 15 | 申欧通信电话录音 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 16 | 视频专网电脑 | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 17 | 控制键盘 | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 1 | 个 |
|  | 18 | 动环系统 | 将UPS监测、温湿度传感器、UPS主机检测设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 2 | 套 |
|  | 19 | 运输车 | 安排专人、设备封装保护后将设备由派出所旧址运输至派出所新址 | 2 | 辆 |
|  | （三）其他设备搬迁 |  |  |  |  |
|  | 1 | 警务站视频局域网交换机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 2 | 警务站光端机框 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 2 | 台 |
|  | 3 | 警务站存储NVR | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 4 | 光纤收发器 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 2 | 台 |
|  | 5 | 食堂收费系统 | 将光收发与刷脸消费机等配套设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 1 | 套 |
|  | 6 | 多业务光端机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 7 | 政务网光端机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 2 | 台 |
|  | 8 | 公安网核心交换机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 9 | 高清会议交换机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 10 | 高清视频会议双屏一体机 | 包含2台电视、终端、移动支架等设备的拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 套 |
|  | 11 | PDU | 将设备拆除、运输、安装 | 9 | 块 |
|  | 12 | 运输车 | 安排专人、设备封装保护后将设备由派出所旧址运输至派出所新址 | 1 | 辆 |
|  | （四）可利旧设备拆除、安装 |  |  |  |  |
|  | 1 | 网络变焦半球摄像机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 2 | 网络定焦半球摄像机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 3 | 筒型变焦网络摄像机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 3 | 台 |
|  | 4 | 视频专网抓拍摄像机 | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 3 | 台 |
|  | 5 | 三室高清特写摄像机 | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 23 | 台 |
|  | 6 | 拾音器 | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 3 | 台 |
|  | 7 | 原三室存储NVR | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 3 | 台 |
|  | 8 | 公安网交换机 | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置，配置在控制室用作视频专网连接指挥大屏设备等 | 1 | 台 |
|  | 9 | 局域网交换机 | 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | 10 | 政务网交换机 | 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置 | 1 | 台 |
|  | （五）拆除入库 |  |  |  |  |
|  | 1 | 显示屏及显示屏配套钢结构 | 将43寸拼接屏拆除、运输、存放 | 6 | 套 |
|  | 2 | 操作台 | 将设备拆除、运输、存放 | 1 | 套 |
|  | 3 | 拾音器 | 将设备拆除、运输、存放 | 36 | 台 |
|  | 4 | 摄像机直流电源 | 将设备拆除、运输、存放 | 14 | 个 |
|  | 5 | 6KVA UPS主机及电池 | 将6KVA UPS主机、16块电池及配套连接线设备拆除、运输、存放 | 2 | 套 |
|  | 6 | 内部存储NVR | 将16路15盘4T和16盘4T硬录，设备拆除、运输、存放 | 2 | 套 |
|  | 7 | 小学、社会面DVR | 将设备拆除、运输、存放 | 3 | 台 |
|  | 8 | 机柜 | 将设备拆除、运输、存放 | 2 | 台 |
|  | 9 | 指挥室壁挂空调 | 将设备拆除、运输、存放 | 1 | 台 |
|  | 10 | 刷卡门禁及配件 | 将设备拆除、运输、存放 | 5 | 台 |
|  | 11 | 电视解码器 | 将设备拆除、运输、存放 | 1 | 台 |
|  | 12 | 运输车 | 安排专人、设备封装保护后将设备由派出所原址运输至分局指定存放地点 | 1 | 台 |
|  | 13 | 网络摄像机 | 将设备拆除、运输、存放 | 41 | 台 |
|  | 14 | 三室高清特写 | 将设备拆除、运输、存放 | 3 | 台 |
|  | 15 | 三室NVR | 将设备拆除、运输、存放 | 1 | 台 |
|  | 16 | 公安网交换机 | 将设备拆除、运输、存放 | 1 | 台 |
| 二、新址弱电间及指挥室基础设施建设 | （一）负一层弱电间 |  |  |  |  |
|  | 1 | 防静电地板 | 详见七、主要设备参数-8 | 27 | 平方米 |
|  | 2 | 地面防尘处理 | 1.VOC含量≥2g/L； 2.支持哑光，支持可调色； 3.支持滚刷/涂刷； | 27 | 平方米 |
|  | 3 | 地面防潮剂 | 1.包装≥18Kg/桶； 2.涂膜应采用灰色； 3.满足粉料=10:40（重量比），加水量应为180ml/桶； | 27 | 平方米 |
|  | 4 | 顶面防尘处理 | 1.VOC含量≥2g/L； 2.支持哑光，支持可调色； 3.支持滚刷/涂刷； | 27 | 平方米 |
|  | 5 | 踢脚线 | 1.规格不低于80mm； 2.采用铝合金材质； 3.支持静电地板上无缝安装； | 25 | 米 |
|  | 6 | 精密空调 | 1.额定制冷量≥12.5KW； 2.额定制冷功率：≤4.3KW； 3.风量≥2950m3/h； 4.噪音值：外机≤57dB、内机≤64dB； 5.电源≤380V； 6.支持通过调节压缩机转速和风速精确控制温度；根据温差自动调节运行帧率，降低启停次数以减少温度波动； 7.满足互为主备，支持2台精密空调定期自动循环使用，满足弱电间设备运行的散热要求； 8.辅材包含气管和液管各30米、冷凝水管20米及制冷剂等各类辅材； 9.满足负一层弱电间使用，外机置于室外西侧窗井适当位置； | 2 | 台 |
|  | 7 | 等电位连接体 | 采用不小于30*3㎜铜排、采用绝缘柱离地3mm敷设； | 30 | 米 |
|  | 8 | 绝缘端子 | ≥50mm高绝缘端子； | 25 | 个 |
|  | 9 | 接地铜箔 | ≥40mm*0.1铜箔，不低于1200*1200mm间距弱电间铺设 | 60 | 米 |
|  | 10 | 接地连接铜软线 | 1.规格≥RVV1*50mm²； | 25 | 米 |
|  | 11 | 接地辅材 | 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀丝等辅材，以满足实际使用为主； | 1 | 项 |
|  | 12 | 低压配电开关柜 | 详见七、主要设备参数-10 | 1 | 台 |
|  | 13 | 阻燃铜芯电缆（PDU） | 1.规格≥3*6mm（PDU电缆） | 200 | 米 |
|  | 14 | 阻燃铜芯电缆(空调信号) | ≥3*2.5mm（空调信号电缆） | 50 | 米 |
|  | 15 | 阻燃铜芯电缆（空调电源） | ≥5*4mm空调电缆电源线（室外机电源线以及室内电源线） | 60 | 米 |
|  | 16 | 弱电网络桥架300*100mm | 详见七、主要设备参数-11 | 20 | 米 |
|  | 17 | 弱电防火桥架100*100mm | 详见七、主要设备参数-12 | 13 | 米 |
|  | 18 | 强电防火桥架200*100mm | 详见七、主要设备参数-13 | 17 | 米 |
|  | 19 | 光纤跳线 | 1.定制电信级光纤跳线； 2.LC单模双芯不低于5米； | 400 | 条 |
|  | 20 | 六类非屏蔽网线（蓝色） | 1.应采用六类非屏蔽双绞线；蓝色； 2.传输速率≥1Gbps； 3.最大传输距离不高于100米； 4.阻抗≤100欧姆； 5.安全环保应采用低烟无卤双绞线； | 1600 | 米 |
|  | 21 | 服务器机柜 | 详见七、主要设备参数-14 | 11 | 台 |
|  | 22 | 网络机柜 | 详见七、主要设备参数-15 | 1 | 台 |
|  | 23 | 19英寸标准PDU | 1.应采用黑色12位国标PDU； 2.≥10A万用插座输出，带总开关，线长≥3M； | 12 | 块 |
|  | 24 | 工业连接器 | 1.规格：一对航空公母插头 2.额定电压≤200V-250V； 3.额定电流≤32A； 4.极数≥3极； 5.芯数≥3芯； 6.防护等级≥IP44； | 12 | 对 |
|  | （二）一层弱电间 |  |  |  |  |
|  | 1 | 5P1拖3吸顶空调 | 1.额定制冷量：外机≥37.5KW，内机≥12.5KW； 2.额定制冷功率≤11.4KW； 3.风量≥1730m3/h； 4.能效比≤4.6W*h； 5.噪音值：外机≤40-59dB、内机≤36dB； 6.辅材包含气管和液管各35米、冷凝水管共45米及制冷剂等各类辅材； 7.满足一层、三层、四层弱电间使用，外机置于楼顶适当位置； | 1 | 台 |
|  | 2 | 阻燃铜芯电缆（PDU） | 1.规格≥3*6mm（PDU电缆） | 20 | 米 |
|  | 3 | 阻燃铜芯电缆(空调信号) | ≥3*2.5mm（空调信号电缆） | 50 | 米 |
|  | 4 | 阻燃铜芯电缆（空调电源） | ≥5*4mm空调电缆电源线（室外机电源线以及室内电源线） | 50 | 米 |
|  | 5 | 一层弱电间配电箱 | 详见七、主要设备参数-17 | 1 | 台 |
|  | 6 | 弱电网络桥架300*100mm | 1.规格≥300*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4.采用开放式网格式桥架； | 7 | 米 |
|  | 7 | 弱电防火桥架100*100mm | 1.规格≥100*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 5 | 米 |
|  | 8 | 强电防火桥架200*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 5 | 米 |
|  | 9 | 网络机柜 | 1.机柜容量≥42U； 2.应采用黑色19英寸标准机柜； 3.机柜尺寸≥600*800*2000mm； 4.防护等级≥IP2X； | 3 | 台 |
|  | 10 | 19英寸标准PDU | 1.应采用黑色12位国标PDU； 2.≥10A万用插座输出，带总开关，线长≥3M； | 3 | 块 |
|  | 11 | 工业连接器 | 1.规格：一对航空公母插头 2.额定电压≤200V-250V； 3.额定电流≤32A； 4.极数≥3极； 5.芯数≥3芯； 6.防护等级≥IP44； | 3 | 对 |
|  | （三）二层弱电间 |  |  |  |  |
|  | 1 | 防静电地板 | 详见七、主要设备参数-8 | 22 | 平方米 |
|  | 2 | 地面防尘处理 | 1.VOC含量≥2g/L； 2.支持哑光，支持可调色； 3.支持滚刷/涂刷； | 22 | 平方米 |
|  | 3 | 顶面防尘处理 | 1.VOC含量≥2g/L； 2.支持哑光，支持可调色； 3.支持滚刷/涂刷； | 22 | 平方米 |
|  | 4 | 踢脚线 | 1.规格不低于80mm； 2.采用铝合金材质； 3.支持静电地板上无缝安装； | 25 | 米 |
|  | 5 | 5P1拖2吸顶空调 | 1.额定制冷量：外机≥25KW，内机≥12.5KW； 2.额定制冷功率≤8.2KW； 3.风量≥1730m3/h； 4.能效比≤4.8W*h； 5.噪音值：外机≥40-60dB、内机≥35-43dB； 6.功能：互为主备，支持2台吸顶空调定期自动循环使用，满足弱电间设备运行的散热要求； 7.辅材：含气管和液管各50米、冷凝水管共80米及制冷剂等各类辅材； 8.满足二层弱电间、控制室使用，外机置于楼顶适当位置； | 2 | 台 |
|  | 6 | 等电位连接体 | 采用不小于30*3㎜铜排、采用绝缘柱离地3mm敷设； | 24 | 米 |
|  | 7 | 绝缘端子 | 不小于50mm高绝缘端子； | 20 | 个 |
|  | 8 | 接地铜箔 | 不小于40mm*0.1铜箔，不低于1200*1200mm间距弱电间铺设 | 40 | 米 |
|  | 9 | 接地连接铜软线 | 1.规格≥RVV1*50mm²； | 10 | 米 |
|  | 10 | 接地辅材 | 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀丝等辅材，以满足实际使用为主； | 1 | 项 |
|  | 11 | 阻燃铜芯电缆（PDU） | 1.规格≥3*6mm（PDU电缆） | 100 | 米 |
|  | 12 | 阻燃铜芯电缆(空调信号) | ≥3*2.5mm（空调信号电缆） | 50 | 米 |
|  | 13 | 阻燃铜芯电缆（空调电源） | ≥5*4mm空调电缆电源线（室外机电源线以及室内电源线） | 50 | 米 |
|  | 14 | 二层弱电间配电箱 | 详见七、主要设备参数-19 | 1 | 台 |
|  | 15 | 弱电网络桥架300*100mm | 1.规格≥300*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4.采用开放式网格式桥架； | 15 | 米 |
|  | 16 | 弱电防火桥架200*100mm | 详见七、主要设备参数-3 | 5 | 米 |
|  | 17 | 强电防火桥架200*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 12 | 米 |
|  | 18 | 网络机柜 | 1.机柜容量≥42U； 2.应采用黑色19英寸标准机柜； 3.机柜尺寸≥600*800*2000mm； 4.防护等级≥IP2X； | 10 | 台 |
|  | 19 | 19英寸标准PDU | 1.应采用黑色12位国标PDU； 2.≥10A万用插座输出，带总开关，线长≥3M； | 10 | 块 |
|  | 20 | 工业连接器 | 1.规格：一对航空公母插头 2.额定电压≤200V-250V； 3.额定电流≤32A； 4.极数≥3极； 5.芯数≥3芯； 6.防护等级≥IP44； | 10 | 对 |
|  | （四）三层弱电间 |  |  |  |  |
|  | 1 | 阻燃铜芯电缆(空调信号) | ≥3*2.5mm（空调信号电缆） | 50 | 米 |
|  | 2 | 阻燃铜芯电缆（空调电源） | ≥5*4mm空调电缆电源线（室外机电源线以及室内电源线） | 50 | 米 |
|  | 3 | 三层弱电间配电箱 | 详见七、主要设备参数-20 | 1 | 台 |
|  | （五）四层弱电间 |  |  |  |  |
|  | 1 | 阻燃铜芯电缆（PDU） | 1.规格≥3*6mm（PDU电缆） | 10 | 米 |
|  | 2 | 阻燃铜芯电缆(空调信号) | ≥3*2.5mm（空调信号电缆） | 30 | 米 |
|  | 3 | 阻燃铜芯电缆（空调电源） | ≥5*4mm空调电缆电源线（室外机电源线以及室内电源线） | 30 | 米 |
|  | 4 | 四层弱电间配电箱 | 详见七、主要设备参数-23 | 1 | 台 |
|  | 5 | 弱电网络桥架300*100mm | 1.规格≥300*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4.采用开放式网格式桥架； | 5 | 米 |
|  | 6 | 弱电防火桥架100*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 5 | 米 |
|  | 7 | 强电防火桥架200*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 5 | 米 |
|  | 8 | 网络机柜 | 1.机柜容量42U； 2.应采用黑色19英寸标准机柜； 3.机柜尺寸≥600*800*2000mm； 4.防护等级≥IP2X； | 1 | 台 |
|  | 9 | 19英寸标准PDU | 1.应采用黑色12位国标PDU； 2.≥10A万用插座输出，带总开关，线长≥3M； | 1 | 块 |
|  | 10 | 工业连接器 | 1.规格：一对航空公母插头 2.额定电压≤200V-250V； 3.额定电流≤32A； 4.极数≥3极； 5.芯数≥3芯； 6.防护等级≥IP44； | 1 | 对 |
|  | （六）指挥室 |  |  |  |  |
|  | 1 | 防静电地板 | 详见七、主要设备参数-8 | 60 | 平方米 |
|  | 2 | 地面防尘处理 | 1.VOC含量≥2g/L； 2.支持哑光，支持可调色； 3.支持滚刷/涂刷； | 60 | 平方米 |
|  | 3 | 踢脚线 | 1.规格不低于80mm； 2.采用铝合金材质； 3.支持静电地板上无缝安装； | 65 | 米 |
|  | 4 | 等电位连接体 | 采用不小于30*3㎜铜排、采用绝缘柱离地3mm敷设； | 24 | 米 |
|  | 5 | 绝缘端子 | 不小于50mm高绝缘端子； | 20 | 个 |
|  | 6 | 接地铜箔 | 不小于40mm*0.1铜箔，不低于1200*1200mm间距弱电间铺设； | 160 | 米 |
|  | 7 | 接地连接铜软线 | 1.规格：RVV1*50mm²； | 30 | 米 |
|  | 8 | 接地辅材 | 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀丝等辅材，以满足实际使用为主； | 1 | 项 |
|  | 9 | 门禁电源配电箱 | 详见七、主要设备参数-21 | 1 | 台 |
|  | 10 | 弱电防火桥架200*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 24 | 米 |
|  | 11 | 强电防火桥架200*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 24 | 米 |
|  | （七）控制室 |  |  |  |  |
|  | 1 | 防静电地板 | 详见七、主要设备参数-8 | 18 | 平方米 |
|  | 2 | 地面防尘处理 | 1.VOC含量≥2g/L； 2.支持哑光，支持可调色； 3.支持滚刷/涂刷； | 18 | 平方米 |
|  | 3 | 顶面防尘处理 | 1.VOC含量≥2g/L； 2.支持哑光，支持可调色； 3.支持滚刷/涂刷； | 18 | 平方米 |
|  | 4 | 踢脚线 | 1.规格不低于80mm； 2.采用铝合金材质； 3.支持静电地板上无缝安装； | 20 | 米 |
|  | 5 | 等电位连接体 | 采用不小于30*3㎜铜排、采用绝缘柱离地3mm敷设； | 20 | 米 |
|  | 6 | 绝缘端子 | 不小于50mm高绝缘端子； | 15 | 个 |
|  | 7 | 接地铜箔 | 不小于40mm*0.1铜箔，不低于1200*1200mm间距弱电间铺设 | 60 | 米 |
|  | 8 | 接地连接铜软线 | 1.规格≥RVV1*50mm²； | 5 | 米 |
|  | 9 | 接地辅材 | 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀丝等辅材，以满足实际使用为主； | 1 | 项 |
|  | 10 | 阻燃铜芯电缆（PDU） | 1.规格≥3*6mm（PDU电缆） | 60 | 米 |
|  | 11 | 阻燃铜芯电缆(空调信号) | ≥3*2.5mm（空调信号电缆） | 50 | 米 |
|  | 12 | 阻燃铜芯电缆（空调电源） | ≥5*4mm空调电缆电源线（室外机电源线以及室内电源线） | 50 | 米 |
|  | 13 | 控制室配电箱 | 详见七、主要设备参数-22 | 1 | 台 |
|  | 14 | 弱电网络桥架300*100mm | 1.规格≥300*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4.采用开放式网格式桥架； | 10 | 米 |
|  | 15 | 弱电防火桥架200*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 8 | 米 |
|  | 16 | 强电防火桥架200*100mm | 1.规格≥200*100mm； 2.采用热镀锌板； 3.外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不得超过3个； | 14 | 米 |
|  | 17 | 网络机柜 | 1.机柜容量≥42U； 2.应采用黑色19英寸标准机柜； 3.机柜尺寸≥600*800*2000mm； 4.防护等级≥IP2X； | 3 | 台 |
|  | 18 | 19英寸标准PDU | 1.应采用黑色12位国标PDU； 2.≥10A万用插座输出，带总开关，线长≥3M； | 6 | 块 |
|  | 19 | 工业连接器 | 1.规格：一对航空公母插头 2.额定电压≤200V-250V； 3.额定电流≤32A； 4.极数≥3极； 5.芯数≥3芯； 6.防护等级≥IP44； | 6 | 对 |
|  | （八）弱电间环境监测设备 |  |  |  |  |
|  | 1 | 温湿度传感器 | 详见七、主要设备参数-24 | 3 | 台 |
|  | 2 | UPS主机监测网络管理卡 | 详见七、主要设备参数-25 | 1 | 块 |
|  | 3 | 门禁控制器 | 详见七、主要设备参数-26 | 6 | 台 |
|  | 4 | 门禁非接触开关 | 详见七、主要设备参数-27 | 6 | 个 |
|  | 5 | 磁力锁 | 详见七、主要设备参数-28 | 6 | 把 |
|  | 6 | 变焦半球网络摄像机 | 1.设备须支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，可对目标大小范围进行设置； 2.设备成像元器件靶面尺寸≥1/3英寸，分辨率≥400万像素； 3.彩色最低照度≤0.005lx，黑白照度≤0.0005lx，补光距离≥30米； 4.设备支持≥3种不同码流输出； 5.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式； 6.支持电动变焦，焦距范围≥2.8-12mm； 7.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 8.设备支持刷脸抓拍功能； 9.设备具备网口≥1个，支持接入设备协议包括GB28181协议、onvif协议、SDK协议； 10.设备具备音频输入接口≥1个，音频输出接口≥1个,≥1个麦克风、≥1个扬声器； 11.设备防护等级≥IP66； | 16 | 台 |
|  | 7 | 软件节点 | 分局数据中心基础设施监控系统软件节点扩容，包含新增3台温湿度传感器、16台摄像机、6套门禁的设备接入节点授权； | 25 | 个 |
|  | 8 | 弱电间环境监测设备辅材辅料 | 含温湿度传感器、门禁、视频监控安装所的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等； | 1 | 项 |
|  | 9 | 弱电间环境监测设备系统集成 | 包含敷设、缆线布放；温湿度传感器、UPS主机监测网络管理卡、门禁和摄像机安装；与分局数据中心基础设施监控系统对接、调试等； | 1 | 项 |
|  | （九）指挥室大屏显示系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 双基色显示屏 | 详见七、主要设备参数-29 | 32 | 块 |
|  | 2 | 控制卡 | 详见七、主要设备参数-30 | 1 | 块 |
|  | 3 | LCD液晶拼接显示屏 | 详见七、主要设备参数-1 | 8 | 块 |
|  | 4 | 显示屏钢结构 | 详见七、主要设备参数-31 | 1 | 套 |
|  | 5 | 超高清解码器 | 详见七、主要设备参数-4 | 1 | 台 |
|  | 6 | 拼接处理器 | 详见七、主要设备参数-2 | 1 | 台 |
|  | 7 | 拼接处理器控制软件 | 详见七、主要设备参数-32 | 1 | 套 |
|  | 8 | 定制操作台 | 详见七、主要设备参数-33 | 2 | 套 |
|  | 9 | 人体工程学椅子 | 详见七、主要设备参数-34 | 8 | 把 |
|  | 10 | 显示器支臂 | 详见七、主要设备参数-35 | 16 | 个 |
|  | 11 | 19英寸8位标准PDU | 1.黑色不小于8位国标PDU； 2.不高于10A万用插座输出，带总开关； 3.线长不低于3M； | 8 | 块 |
|  | 12 | 指挥室大屏显示系统集成 | 包含现场设备安装、调试、运输、保险费、大屏显示系统调试等 | 1 | 项 |
| 三、新址光缆路由建设 | 1 | 公安网4芯光缆 | 1.室外通信光缆； 2.应采用公安网2条4芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 4.沿弱电管道布放至二层弱电间； | 6134 | 米 |
|  | 2 | 二层弱电间12芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥12芯 机架式 满配； 3.将公安网2条4芯光缆在二层弱电间设置1套12芯光缆ODF配线； | 1 | 套 |
|  | 3 | 联网24芯光缆 | 1.室外通信光缆； 2.应采用联网1条24芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 4.沿弱电管道布放至二层弱电间； | 3067 | 米 |
|  | 4 | 二层弱电间24芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥24芯 机架式 满配； 3.将联网1条24芯光缆在二层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 5 | 联网48芯光缆 | 1.名称:室外通信光缆； 2.应采用联网1条48芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 3.沿弱电管道布放至二层弱电间； | 3067 | 米 |
|  | 6 | 二层弱电间48芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥48芯 机架式 满配； 3.将联网1条48芯光缆在二层弱电间设置1套48芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 7 | 环网12芯光缆 | 1.室外通信光缆； 2.应采用环网2条12芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 4.沿弱电管道布放至二层弱电间； | 6134 | 米 |
|  | 8 | 负一层弱电间24芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥24芯 机架式 满配； 3.自环网2条12芯光缆在负一层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 9 | 负一层弱电间内部联络24芯光缆 | 1.内部联络光缆； 2.应采用内部联络光缆2条24芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 4.自二层弱电间布放至负一层弱电间； | 150 | 米 |
|  | 10 | 负一层弱电间24芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥24芯 机架式 满配； 3.将内部联络2条24芯光缆在负一层弱电间设置2套24芯光缆ODF配线架； | 2 | 套 |
|  | 11 | 一层弱电间内部联络24芯光缆 | 1.内部联络光缆； 2.应采用内部联络光缆1条24芯； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 4.自二层弱电间布放至一层弱电间； | 15 | 米 |
|  | 12 | 一层弱电间24芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥24芯 机架式 满配； 3.将内部联络1条24芯光缆在一层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 13 | 控制室内部联络24芯光缆 | 1.内部联络光缆； 2.应采用内部联络光缆1条24芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 4.自二层弱电间布放至控制室； | 50 | 米 |
|  | 14 | 控制室24芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥24芯 机架式 满配； 3.将内部联络1条24芯光缆在三层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 15 | 四层弱电间内部联络12芯光缆 | 1.内部联络光缆； 2.应采用内部联络光缆1条12芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km，1550nm波长处衰减0.25db/km； 4.自二层弱电间布放至四层弱电间； | 30 | 米 |
|  | 16 | 四层弱电间12芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥12芯 机架式 满配； 3.将内部联络1条12芯光缆在四层弱电间设置1套12芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 17 | 一层消防控制室内部联络12芯光缆 | 1.内部联络光缆； 2.应采用内部联络光缆1条12芯光缆； 3.衰减系数在1310nm波长处衰减≤0.4db/km，1550nm波长处衰减≤0.25db/km； 4.自二层弱电间布放至一层消防控制室； | 75 | 米 |
|  | 18 | 一层消防控制室12芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥12芯 机架式 满配； 3.将内部联络1条12芯光缆在一层消防控制室设置1套12芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 19 | 二层弱电间12芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥12芯 机架式 满配； 3.将内部联络2条12芯光缆在二层弱电间设置2套12芯光缆ODF配线架； | 2 | 套 |
|  | 20 | 二层弱电间24芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥24芯 机架式 满配； 3.将内部联络光缆1条24芯在负一层弱电间设置1套24芯光缆ODF配线架； | 1 | 套 |
|  | 21 | 二层弱电间72芯光缆ODF配线架 | 1.光缆ODF配线架； 2.≥72芯 机架式 满配； 3.将内部联络光缆3条24芯光缆在二层弱电间设置1套72芯光缆ODF配线； | 1 | 套 |
|  | 22 | 光缆成端接头 | 1.光缆成端接头 2.应采用熔接法； | 344 | 芯 |
|  | 23 | 光缆接头盒24芯 | 1.容量≥24芯； 2.环境温度适应-40℃～+65℃； 3.绝缘电阻在水深1.5m构件之间浸泡24h后，金属构件之间绝缘电阻2×104MΩ； 4.抗拉伸力≥800N； 5.抗压强度≥2000N/10cm²,时间为1min； | 10 | 个 |
|  | 24 | 光缆接头盒48芯 | 1.容量≥48芯； 2.环境温度适应-40℃～+65℃； 3.绝缘电阻在水深1.5m构件之间浸泡24h后，金属构件之间绝缘电阻2×104MΩ； 4.抗拉伸力≥800N； 5.抗压强度≥2000N/10cm²,时间为1min； | 2 | 个 |
|  | 25 | 负一层弱电间内部联络50对大对数电缆 | 1.≥HYA50*2*0.4mm电缆； 2.自二层弱电间布放至负一层弱电间； | 75 | 米 |
|  | 26 | 一层弱电间内部联络50对大对数电缆 | 1.≥HYA50*2*0.4mm电缆； 2.自二层弱电间布放至一层弱电间； | 15 | 米 |
|  | 27 | 控制室内部联络50对大对数电缆 | 1.≥HYA50*2*0.4mm电缆； 2.自二层弱电间布放至控制室； | 50 | 米 |
|  | 28 | 四层弱电间内部联络50对大对数电缆 | 1.≥HYA50*2*0.4mm电缆； 2.自二层弱电间布放至四层弱电间； | 30 | 米 |
|  | 29 | 负一层弱电间110配线架 | 1.应采用110配线架； 2.不低于100对； 3.用于内部联络1条50对大对数电缆在负一层弱电间设置1套100对110语音通信配线架； | 1 | 个 |
|  | 30 | 一层弱电间110配线架 | 1.应采用110配线架； 2.≥100对； 3.用于内部联络1条50对大对数电缆在一层弱电间设置1套100对110语音通信配线架； | 1 | 个 |
|  | 31 | 二层弱电间110配线架 | 1.应采用110配线架； 2.≥100对； 3.用于内部联络1条50对大对数电缆在二层弱电间设置2套100对110语音通信配线架； | 2 | 个 |
|  | 32 | 控制室110配线架 | 1.应采用110配线架； 2.≥100对； 3.用于内部联络1条50对大对数电缆在控制室设置1套100对110语音通信配线架； | 1 | 个 |
|  | 33 | 四层弱电间110配线架 | 1.应采用110配线架； 2.≥100对； 3.用于内部联络1条50对大对数电缆在四层弱电间设置1套100对110语音通信配线架； | 1 | 个 |
|  | 34 | 理线器 | 1.应适用于19″网络机柜110理线器 2.规格≥1U； | 6 | 个 |
| 四、弱电系统升级改造建设 | （一）综合布线子系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 公安网核心交换机 | 详见七、主要设备参数-36 | 1 | 台 |
|  | 2 | 公安网48口接入交换机 | 详见七、主要设备参数-37 | 8 | 台 |
|  | 3 | 政务网48口接入交换机 | 详见七、主要设备参数-38 | 2 | 台 |
|  | 4 | 交换机光纤模块（千兆） | 详见七、主要设备参数-39 | 12 | 块 |
|  | 5 | 交换机光纤模块（万兆） | 详见七、主要设备参数-40 | 2 | 块 |
|  | 6 | 48口配线架 | 1.应采用48口网络配线架，高度1U； 2.满足正常大气压条件下接触电阻≤2.5MΩ,绝缘电阻≤1000MΩ； 3.支持T568A或T568B线序。 | 10 | 个 |
|  | 7 | 100对110配线架 | 1.110配线架； 2.规格≥100对 | 6 | 个 |
|  | 8 | 配线架理线器48口 | 1.应适配19″网络机柜1U高度； 2.采用SPCC冷轧钢板； | 12 | 个 |
|  | 9 | 交换机理线器48口 | 1.应适配19″网络机柜1U高度； 2.采用SPCC冷轧钢板； | 12 | 个 |
|  | 10 | 110配线架理线器 | 1.应适用于19″网络机柜110理线器 2.规格≥1U； | 6 | 个 |
|  | 11 | 光纤跳线 | 1.定制电信级光纤跳线； 2.LC单模双芯不低于5米； | 12 | 条 |
|  | 12 | 网络跳线 | 1.非屏蔽六类网线； 2.线缆结构不低于4对8芯双绞； 3.传输速率≥1000Mbps； 4.长度≥2米； | 395 | 条 |
|  | 13 | 六类非屏蔽网线（灰色） | 1.应采用六类非屏蔽双绞线；灰色； 2.传输速率≥1Gbps； 3.最大传输距离不高于100米； 4.阻抗≤100欧姆； 5.安全环保应采用低烟无卤双绞线； | 14100 | 米 |
|  | 14 | 双口网络面板 | 1.接口类型应采用RJ45接口； 2.规格不低于86X86mm型阻燃面板； 3.颜色应采用哑白色； 4.应适用网络信息模块、电话信息模块； | 194 | 个 |
|  | 15 | 六类网络模块 | 1.应采用标准RJ45非屏蔽六类网络信息模块； 2.接触电阻≤1MΩ； 3.连续电抗≥20MΩ； | 388 | 个 |
|  | 16 | 综合布线子系统辅材辅料 | 包含综合布线系统安装所的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等； | 1 | 项 |
|  | 17 | 综合布线子系统集成 | 包含敷设、布线；信息点位及网络设备安装、调试；配合相关主管部门调试、电话分配、网络搭建、划分等。 | 1 | 项 |
|  | （二）视频监控子系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 变焦半球网络摄像机 | 详见七、主要设备参数-5 | 130 | 台 |
|  | 2 | 全向数字降噪拾音器 | 详见七、主要设备参数-41 | 64 | 台 |
|  | 3 | 室外筒型变焦网络摄像机 | 详见七、主要设备参数-6 | 25 | 台 |
|  | 4 | 支架 | 1.采用壁装支架； 2.适用范围：应适用枪型、筒型、一体型摄像机壁装； 4.材质：铝合金材料； 5.调整角度水平：360°，垂直：-45°~45°； | 25 | 个 |
|  | 5 | 室外筒型定焦网络摄像机 | 详见七、主要设备参数-42 | 16 | 台 |
|  | 6 | 支架 | 1.颜色采用铂晶灰； 2.材质采用铝合金； | 16 | 个 |
|  | 7 | 高清特写摄像机 | 详见七、主要设备参数-43 | 3 | 台 |
|  | 8 | 180度室外全景监控摄像机 | 详见七、主要设备参数-44 | 1 | 台 |
|  | 9 | 180度室外全景监控摄像机支架 | 1.颜色采用白； 2.材质采用铝合金； | 1 | 个 |
|  | 10 | 电梯碟型半球网络摄像机 | 详见七、主要设备参数-45 | 1 | 台 |
|  | 11 | 电梯网桥 | 1.传输距离：≥200米； 2.传输制式：2.4G电梯网桥，802.11n制式； 3.接口数量：≥2个千兆网络自适应接口； 4.组网方式：点对点； 5.带机数量：≥4路2M码流IPC； | 1 | 对 |
|  | 12 | 485光纤收发器 | 1.传输距离：最远20KM（单模光纤）； 2.传输波长：1310nm/1550nm； 3.工作温度适应20 至 70°C； | 2 | 台 |
|  | 13 | 32路网络硬盘录像机 | 详见七、主要设备参数-46 | 3 | 台 |
|  | 14 | 64路网络硬盘录像机 | 详见七、主要设备参数-47 | 2 | 台 |
|  | 15 | 综合安防管理平台 | 详见七、主要设备参数-48 | 1 | 套 |
|  | 16 | 局域网48口接入交换机 | 详见七、主要设备参数-49 | 8 | 台 |
|  | 17 | 交换机光纤模块（千兆） | 详见七、主要设备参数-39 | 10 | 块 |
|  | 18 | 光纤跳线 | 1.定制电信级光纤跳线； 2.LC单模双芯不低于5米； | 10 | 条 |
|  | 19 | 交换机理线器（48口） | 1.应适用于19英寸机柜，SPCC冷轧钢板； 2.应满足黑色 | 8 | 个 |
|  | 20 | 拾音器控制线 | 无氧铜国标RVVP 3*1.0mm | 305 | 米 |
|  | 21 | 手动报警按钮 | 1.操作方式≥1个实体按键； 2.通信方式支持有线网络； 3.安装方式支持壁挂安装； 4.防护等级≥IP54； | 6 | 个 |
|  | 22 | 手动报警按钮控制线 | 不低于无氧铜国标RVVP 3*1.0mm | 150 | 米 |
|  | 23 | 六类非屏蔽网线（橙色） | 1.应采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2.传输速率≥1Gbps； 3.最大传输距离不高于100米； 4.阻抗≤100欧姆； 5.安全环保应采用低烟无卤双绞线； | 6400 | 米 |
|  | 24 | 电源线2*1.0mm | 不低于无氧铜国标RVVP 2*1.0mm； | 6400 | 米 |
|  | 25 | 壁挂机柜 | 详见七、主要设备参数-50 | 2 | 台 |
|  | 26 | 监控杆3.5米 | 1.高度≥3.5米； 2.材质：Q235B钢管，≥90-110变径圆钢管； 3.壁厚≥2.5mm； 4.基础：≥0.5*0.5m； | 1 | 根 |
|  | 27 | 1光8电光端机 | 1.标准协议支持IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x； 2.接口满足A端≥1个1.25Gbps SC光纤接口、B端≥8个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口； 3.传输波长支持TX1550nm,RX1310nm； | 2 | 对 |
|  | 28 | 集中供电电源 | 不低于12V20A； | 57 | 台 |
|  | 29 | 防雨稳压配电箱 | 详见七、主要设备参数-51 | 1 | 台 |
|  | 30 | 防雨设备箱 | 根据现场需求定制。 | 1 | 台 |
|  | 31 | 摄像机支臂 | 根据现场需求定制。 | 15 | 个 |
|  | 32 | 视频监控子系统辅材辅料 | 包含视频监控安装所的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等； | 1 | 项 |
|  | 33 | 视频监控子系统集成 | 包含敷设、缆线布放；摄像机、支架及网络设备安装；与综合安防管理平台调试等； | 1 | 项 |
|  | （三）出入口管控子系统 |  |  |  |  |
|  | 人员通行管控子系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 刷脸门禁一体机 | 详见七、主要设备参数-7 | 17 | 台 |
|  | 2 | 门禁非接触开关 | 1.采用不锈钢面板； 2.圆形指示灯呈红色应为待机状态，绿色应为动作状态； 3.感应距离可调 4~ 12cm； 4.开关延时时间可调1~25秒； | 17 | 个 |
|  | 3 | 刷卡门禁读卡器 | 详见七、主要设备参数-52 | 12 | 台 |
|  | 4 | 刷卡门禁控制器 | 详见七、主要设备参数-53 | 12 | 台 |
|  | 5 | 电源终端 | 1.输入电压≤100-240VAC； 2.输出电压≤12VDC； 3.输出电流≤4.17A； 4.输出功率≤50W； | 11 | 台 |
|  | 6 | 设备箱 | 根据现场需求定制 | 12 | 台 |
|  | 7 | 国密CPU卡 | 国密CPU卡，应采用感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1、SM4算法加密； 容量为80K byte； 应采用标准白卡外形； | 20 | 张 |
|  | 8 | 发卡/授权机 | 详见七、主要设备参数-54 | 1 | 台 |
|  | 9 | 磁力锁 | 1.拉力范围可承受280kg ± 5%； 2.消防功能支持断电开锁； 3.设备特性满足无残磁，用电少，无机械磨损，使用寿命长； 4.含配件； | 23 | 把 |
|  | 10 | USB摄像机 | 详见七、主要设备参数-55 | 1 | 台 |
|  | 11 | 六类非屏蔽网线（橙色） | 1.应采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2.传输速率≥1Gbps； 3.最大传输距离不高于100米； 4.阻抗≤100欧姆； 5.安全环保应采用低烟无卤双绞线； | 1040 | 米 |
|  | 12 | 电源线2*1.0mm | 无氧铜国标RVVP 2*1.0mm | 600 | 米 |
|  | 13 | 电源线2*2.5mm | 无氧铜国标RVVP 2*2.5mm | 1600 | 米 |
|  | 14 | 防雨罩 | 根据现场需求定制 | 4 | 个 |
|  | 15 | 刷脸门禁一体机定制支架 | 根据现场需求定制 | 6 | 个 |
|  | 16 | 人员通行管控子系统辅材辅料 | 包含门禁设备安装所的标签、扎带、穿线管、胀塞、接插件、固定件等各类辅材和工具、仪表等； | 1 | 项 |
|  | 17 | 人员通行管控子系统集成 | 包包含门禁及配套设备安装、角度测试、缆线布放、人员信息的录入，配合综合安防管理平台调试等； | 1 | 项 |
|  | 车辆通行管控子系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 自动挡车器 | 详见七、主要设备参数-56 | 2 | 台 |
|  | 2 | 出入口抓拍摄像机 | 详见七、主要设备参数-57 | 1 | 套 |
|  | 3 | 出入口管控一体机 | 详见七、主要设备参数-58 | 1 | 台 |
|  | 4 | 地感线圈 | 1.应采用绞合导体，镀锡铜； 2.应采用绝缘蓝色PVC外被； 3.线圈1捆，不少于50米 | 4 | 捆 |
|  | 5 | 车检器 | 详见七、主要设备参数-59 | 2 | 台 |
|  | 6 | 辅材辅料 | 含车辆道闸设备安装所的标签、扎带、胀塞、接插件、固定件等各类辅材和工具等；含车辆道闸处的路面开挖和恢复所的各类机械、工具、材料等； | 1 | 项 |
|  | 7 | 路面开挖与恢复、线圈敷设 | 含路面开挖、地感线圈敷设、冷油恢复等； | 1 | 项 |
|  | 8 | 车辆识别系统集成 | 含车辆道闸、一体机及配套设备安装、缆线布放、车辆信息的录入，配合综合安防管理平台调试等； | 1 | 项 |
|  | （四）周界安防子系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 双防区脉冲主机 | 详见七、主要设备参数-60 | 2 | 台 |
|  | 2 | 工控箱 | 详见七、主要设备参数-61 | 2 | 台 |
|  | 3 | 避雷器（含支架） | 应感应到雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用； | 4 | 个 |
|  | 4 | 4/6线通用中间杆 | 1.材质：软性玻璃纤维； 2.6线，直径≥10mm，杆长≥850mm； | 32 | 根 |
|  | 5 | 4线中间杆附件包 | 含中间杆帽子（口径10）≥1个； 中间杆绝缘子≥4个； 中间杆底座（热镀锌）≥1个 | 32 | 套 |
|  | 6 | 4线承力杆经济型杆附件包 | 含≥4个终端杆绝缘子（套管型）； ≥1个终端杆帽子（32口径）； ≥1个承力杆底座（热镀锌）； | 4 | 套 |
|  | 7 | 4线终端杆经济型附件包 | 含终端杆绝缘子（套管型）≥4只； 终端杆帽子（32口径）≥1个； 终端杆底座（热镀锌）≥1套； 收紧器≥4个； 线线连接器≥8个 | 20 | 套 |
|  | 8 | 终端杆 | 1.应采用经济型通用终端、承力杆； 2.4线终端杆，直径≥32mm，≥2.0mm 厚，高度：≥850mm； 3.材质：应采用铝合金管； 4.表面处理：应采用表面氧化；表面颜色：应采用本色； | 24 | 根 |
|  | 9 | 20#合金线 | 应采用20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，≥100m一盘。 | 800 | 米 |
|  | 10 | 高压绝缘导线 | 1.合金线为内芯； 2.高压绝缘层抗脉冲电压≥20KV； 3.考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处； | 100 | 米 |
|  | 11 | 警示牌 | 1.尺寸：≥100*200MM； 2.材质：应采用稀土发光材料制造； 3.满足在阴雨天气同样可吸光，双面印刷，夜光显示； 4.安装方式：每≤10米挂一块； | 20 | 个 |
|  | 12 | 接地桩 | 1.周界安防接地桩； 2.应支持用于将周界安防主机和避雷器的接地；角钢，厚度≥2mm，长1.5米 | 8 | 根 |
|  | 13 | 5米10mm²接地线 | 用于连接避雷器和接地桩，长为≥5米，≥10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根； | 10 | 根 |
|  | 14 | 声光报警器 | 1.警灯颜色应采用红色； 2.报警音量≥105dB； 3.硬件接口应采用红/黑线； 4.使用环境支持室内； 5.外壳材质满足PC+ABS； 6.安装方式支持壁挂； | 4 | 个 |
|  | 15 | 周界报警主机 | 详见七、主要设备参数-62 | 1 | 台 |
|  | 16 | 周界报警主机专用控制键盘 | 1.通讯协议：支持RS485； 2.传输距离≥800m； 3.使用环境支持室内； 4.显示屏采用LCD； 5.操作按键≥20个； 6.指示灯≥5个； | 1 | 台 |
|  | 17 | 六类非屏蔽网线（橙色） | 1.应采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2.传输速率≥1Gbps； 3.最大传输距离不高于100米； 4.阻抗≤100欧姆； 5.安全环保应采用低烟无卤双绞线； | 350 | 米 |
|  | 18 | 电源线2*1.0mm | 不低于无氧铜国标RVVP 2*1.0mm | 200 | 米 |
|  | 19 | 周界安防子系统集成 | 含周界安防安装、调试；摄像机联动调试等、配合综合安防管理平台调试等； | 1 | 项 |
|  | （五）会议室扩声子系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 吸顶扬声器 | 详见七、主要设备参数-63 | 6 | 台 |
|  | 2 | 功率放大器 | 详见七、主要设备参数-64 | 1 | 台 |
|  | 3 | 数字音箱处理器 | 详见七、主要设备参数-65 | 1 | 台 |
|  | 4 | 调音台 | 详见七、主要设备参数-66 | 1 | 台 |
|  | 5 | 无线一拖四会议话筒 | 详见七、主要设备参数-67 | 1 | 套 |
|  | 6 | 电源时序器 | 详见七、主要设备参数-68 | 1 | 台 |
|  | 7 | 会议网络机柜 | 详见七、主要设备参数-69 | 1 | 台 |
|  | 8 | 会议室扩声子系统集成 | 需含会议扩声系统布线、设备安装、调试等 | 1 | 项 |