# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础环境运维服务 | 1项 | 3年 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1服务时间：按采购人要求。

1.2服务地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：以最终合同签为准

- 技术要求

（一）项目基本情况

海淀妇幼北部院区共用的基础设备设施及相关服务，包括但不限于下表中内容，例如给排水设备设施运维服务、空调设施运维服务、弱电设施运维服务。

要求本项目在维护、巡查工作当中产生的所有工作记录、交接班记录、巡查记录等，由供应商整理后，保存3年。

要求中标方严格履行承诺，全力配合院方的安全生产管理工作，承担由此产生的全部责任。

| 项目内容分类 | 具体工作内容 | 要求服务人数 |
| --- | --- | --- |
| 内容一，给排水设备设施运维服务 | （一）巡检内容 （二）给排水维护保养内容 （三）生活水箱清洗消毒和二次供水水质检测内容 （四）人员证书要求 | 最低保障人员：白班2人，夜班1人 |
| 内容二，空调设施运维服务 | （一）风机盘管、新排风系统清洗服务 （二）风机盘管，空调机组，空调冷热源、加湿、水处理设备及附属设施，新排风系统维修、维保服务 （三）分体空调、多联机、精密空调维修、维保、清洗服务 （四）空调设施运维服务其他需求 （五）人员证书要求 | 最低保障人员：白班2人，夜班1人 |
| 内容三，弱电设施运维服务 | - 楼宇自控系统维保 - 能耗监管系统 | 最低保障人员：白班2人夜班1人 |
|  | 含1名项目主管 | 9人 |

二、服务内容及技术要求

内容一，运维合同内给排水设备设施运维服务内容和参数要求

（一）巡检内容

1.生活水泵房

| 序号 | 巡检项目 | 巡检设备 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次加压设备 | 供水泵 | 工作时无异常响动 | 每日一次 |
|  |  | 压力表 | - 压力稳定 - 接口无漏水现象 - 表内数据清晰可见 | 每日一次 |
|  |  | 安全阀 | 在校验有效期内 | 每日一次 |
| 2 | 管道 | 给水管道 | 无跑、冒、滴、漏现象，无异响 | 每日一次 |
|  |  | 排水管道 | 排水管道排水正常 | 每日一次 |
| 3 | 阀门 | 检查、维修 | 1.开关灵活可靠 2.无渗漏 3.无锈蚀、污渍 | 每日一次 |
| 4 | 消毒设施 | 消毒器 | - 设备运行正常 - 指示灯显示无异常 | 每日一次 |
| 5 | 储水设施 | 水箱 | - 水箱液位正常 - 水箱检查人孔封闭、每日一次 - 通气管口、溢流排水口防护网无破损 | 每日一次 |
| 6 | 排水设施 | 泵坑、排水泵及附属设施 | - 污水泵坑无杂物 - 排水泵运行、绝缘阻值符合标准 - 单流阀及耦合器完好可正常作用 | 每日一次 |
| 7 | 其他 | — | 1、北京市从业人员健康证明及卫生法规知识培训合格证在有效期内 2、水质检验报告在有效期内 3、室内整洁、干净卫生 4、认真、负责填写巡检记录 | 每日一次 |

2.给排水设施

| 序号 | 巡检项目 | 巡检设备 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水设施 | 管道 | 室内外管线均无漏水现象 | 每月一次 |
|  |  | 阀门 | 室内外阀门均无漏水现象，开关灵活可靠 | 每月一次 |
|  |  | 保温 | 保温无破损及开裂现象 | 每月一次 |
| 2 | 排水设施 | 管道 | 管线通畅无异物，排水管无漏水 | 每周一次 |
|  |  | 地漏 | 设施完好，水封起作用，无异味出现 | 每周一次 |
|  |  | 污水泵坑 | 泵坑无杂物，坑内液位正常 | 每周一次 |
|  |  | 排水泵 | 排水泵正常工作， | 每周一次 |
|  |  | 排水附属设施 | 单流阀起作用，压力表无损坏 | 每周一次 |
|  |  | 化粪池 | 查看粪便高度 | 每周一次 |
|  |  | 污水井 | 室外污水井无异物堆积，排水畅通 | 每周一次 |
| 3 | 雨水系统 | 雨水调节池 | 调节池喷灌系统正常使用，水泵运行及池内水液位正常 | 每季度一次 |
|  |  | 屋顶雨落管 | 无杂物堵塞且排水通畅 | 每季度一次 |
|  |  | 管线 | 无杂物堵塞且排水通畅 | 每季度一次 |
|  |  | 室外雨水井 | 室外雨水井无异物堆积，排水畅通 | 每季度一次 |

3.饮水设施

| 序号 | 巡检项目 | 巡检设备 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水锅、直饮机 | 锅体 | 锁具完好，锅体无破损漏水现象 | 每周一次 |
|  |  | 龙头 | 水嘴不出现碱垢、无滴水现象 | 每周一次 |
|  |  | 显示屏 | 指示灯及附属设施显示正常 | 每周一次 |
|  |  | 电源线 | 无破损及安全隐患 | 每周一次 |

(二)给排水维护保养内容

1．给水系统：

（1）负责所有给水系统（冷水、热水系统）的所有室内外管线、阀门、水箱及所有附属配件的维修、更换。

（2）负责散热器、温控阀、伸缩节、管线等的日常维修更换及跑、冒、滴、漏的维修、更换工作。

（3）负责生活水泵房内阀门及管线维修、紫外线消毒器或自洁器的维护及维修等工作；制定应急预案，对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录。

（4）定时（一年至少清理两次）对院区所有开水锅的清除水垢工作。

（5）负责每月一次二级水表检查统计使用数据，及时上报管理人员并做好相关记录。

2.排水系统：

（1）负责所有排水系统维修，包括：楼内排水系统（地漏、排水管道等）、楼内污水泵坑内的管线、耦合器、单流阀及附属设备等设施维修、楼外排水系统（管线维护、管线疏通）、楼外雨水系统（屋面天沟、雨落管、雨篦子、雨水调节池、管线等）的疏通、维护、维修、更换工作；雨水调节池喷灌系统内所有设施的维护维修工作。

（2）负责院区的防汛准备及应急抢险工作，防汛器具包括：水泵车、沙袋、扫水吸水工具等；每年至少进行一次应急演练、一次防汛培训，并填写演练记录、培训记录。

（3）每月对楼内污水泵坑进行废物的清掏工作，并做好清掏记录。

3．其他说明：负责因维修所有给排水设施所连带的墙顶地及土建设施的拆除及修复工作。

（三）生活水箱清洗消毒和二次供水水质检测内容

依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《生活饮用水卫生监督管理办法》《城市供水水质管理规定》《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）、《关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（水农〔2022〕379号）等要求，结合本市实际二次供水（加压调蓄设施）单位建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强水质管理，定期进行常规检测并对各类储水设施清洗消毒。不具备相应水质检测能力的，应当委托具有计量认证资质的单位进行检验。按要求做好水质检测数据报送和结果公开。

- 生活水箱每年至少一次清洗消毒。

- 二次供水至少每年开展一次水质检测（须具备CMA或CNAS资质）。

- （四）人员证书要求

| 北部新区给排水系统最低人员持证要求 |  |
| --- | --- |
| 证书名称 | 人数 |
| 有限空间作业证 | 2 |
| 焊接与热切割作业证 | 1 |
| 北京市从业人员健康证明 | 2 |
| 卫生法规知识培训合格证 | 2 |

内容二，大运维合同内空调设施运维服务内容参数要求

（一）风机盘管、新排风系统清洗服务

1.1风机盘管

对院方指定区域内的风机盘管空调设备进行专业清洗、检查和保养，所有经过清洗的部位，符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005—2023）、《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB11/T485-2020）以及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023）的规定。

1.1.1清洗要求

- 检查Y型过滤，清洗Y型过滤网沉积的杂物；

- 检查进出水阀，更换关闭不严和损坏的阀门；

- 检查表冷器，清理表面积尘，排除淤堵现象；

- 检查调温三速开关，调整调温三速开关与电机和电动两阀连线正确连接并控制有效，更换损坏的开关；

- 检查电动两通阀是否可正常开关，更换损坏的电动两通阀；

- 检查电机，更换损坏的电机；

- 检查风机转动是否有异响和振动，调整或更换变形的叶轮；

- 检查供回水金属软连接，针对渗漏点进行维修；检查冷凝水盘，调整冷凝水盘角度，清理杂物及污泥，收紧集水盘与冷凝水管的连接软管卡箍。每年制冷季清洗疏通一次冷凝排水管道，检查空调排水系统是否畅通，长时间运行后水管是否变形、破损等，以免发生空调漏水给院方造成更大的经济损失。

- 检查管道保温完整性，对残缺部分进行修补；

- 检查进出风口、风管，对松动部分紧固或密封处理，并对风口进行除尘清洗、消毒，冷凝水盘投放杀菌防霉药片；

- 检查管道，对锈蚀部分进行维修更换和防腐处理；

- 检查风机盘管吊架及各连接点是否牢固，对松动部分进行紧固处理；

- 所提供的材料（配件）是通过省(部)级以上鉴定，允许进入空调工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准；

- 保证所有系统、部位清洗不留死角，不丢活，保证在验收合格后，通过北京市卫生行政管理部门的动态检查，验收不合格由施工方再次免费清洗至复查合格；

- 清洗过程中如有损坏医院的相关设施由施工方及时予以赔偿和修复；

- 在清洗期间，按照安全、环保等要求，做好必要的防护、封堵、遮盖、噪音控制及废弃物的处理工作，保证现场整洁、每次工完场清。

1.1.2服务要求

- 院方有权对供应商维保工作达不到本合同要求的内容提出整改意见，如果供应商整改后仍达不到要求，院方有权委托第三方进行维护保养工作，所发生的费用从供应商清洗保养费中扣除。 如因供应商管理不善或操作不当，造成重大经济损失或重大影响，院方有权无偿终止合同，并要求供应商按社会权威评估机构出具的评估损失进行赔偿。

- 维护期间确需停用风机盘管空调设备的，必须报经院方相关负责人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方中央空调管理人员检查确认。

- 供应商施工人员严格执行各类安全操作手册，施工过程中，应妥善保护院方现场的家具、设备和装修，移动过的物品要复位，施工遗留的垃圾要清理干净，清洗过程中若给院方造成损失的应赔偿。

- 除不可抗力外，供应商有责任从专业角度在清洗保养期限内防止空调设备受损甚至崩溃的情形发生。一旦这类事件发生时，供应商应努力抢救，将事件的损失尽量减少并明确双方责任归属。

- 供应商不负责设备和设备因自然磨损、老化而造成的任何性能下降、外观变旧等。清洗前检查若有配件损坏，并通知院方是否更换或自行更换。

1.2新排风系统

1.2.1清洗要求

- 风道清洗的施工组织设计、实施以及工程验收应依据合同文本、国家及北京市现行最新的相关标准、规范、规程、法律、法规及政府授权管理部门的要求进行。每年委托第三方有资质和清洗能力的公司，对院区所有通风设备设施进行清洗消毒，并由具备CMA或CNAS检测资质单位出具九项卫生学评价报告（清洗服务的全部区域），并且检测结果应为全部合格。所有经过清洗的部位，必须符合以下规范，包括但不限于：

| 序号 | 规范、标准名称 （仅作参考，以最新版为准） | 规范、标准编号 （仅作参考，以最新版为准） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《空调通风系统清洗规范》 《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》 | GB 19120-2003 DB11/485-2020 |
| 2 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T396-2012 | 卫生部文件 |
| 3 | 《公共场所卫生监测技术规范》 | GB/T17220-1998 |
| 4 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB/T50243-2016 |
| 5 | 《消毒技术规范》 | 卫生部2002 |
| 6 | 《室内空气中细菌总数卫生标准》 | GB/T17093-1997 |
| 7 | 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 | GB/T17095-1997 |
| 8 | 《室内空气质量标准》 | GB/T18883-2002 |
| 9 | 《采暖、通风、空调、净化设备术语》 | GB/T16803-2018 |
| 10 | 《公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定》 | GB/T18204.1-2000 |

- 清洗过程中使用的药剂必须经过国家卫生许可批件。

- 一般性说明：本文件中约定的任何供应商应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之外或存有任何疑问之处，均以最新的规范、规程和标准为依据。本项目服务工艺应依照相关规范、规程和标准的最新版本。

1.2.2服务要求

- 在服务实施过程中，供应商必须将安全管理、文明施工、现场环境保护作为首要工作，供应商在施工中必须服从院方管理，积极配合、及时沟通，科学组织、合理安排工序、人力、机械、物资、资金，确保方案合理、措施得力，落实到位，必须在院方要求工期内保质保量地完成任务。

- 在服务实施过程中，不得影响医院正常秩序（门诊就医、病房诊疗及病人休息等），供应商必须无条件服从院方的管理，必须按照院方规定的时段拆装和恢复运行，否则，由供应商承担全部责任。

- 服务人员需持有相关行业上岗证，进入现场前要做好工作安排，要做好技术交底工作，使每个服务人员都能了解每天要做的工作量及施工注意事项，服务过程中做好自身防护工作，穿戴防护用品。

- 服务过程必须要在院方工作人员带领下进入现场，放置清洗作业提示牌，公布当天施工影响范围提示。做好工具及现场防护清洁工作，避免二次污染，服务过程中吸尘器等设备工具放置的地方，要求铺设彩条布防护，梯子腿做好包裹防护，避免划伤地板，严禁野蛮作业，做到轻拿轻放。对于房间内办公家具设备做好覆盖，需要搬动物品必须征得院方工作人员同意，严禁私自翻动屋内物品，确保房间物品及装饰完好率。服务结束后，由院方工作人员负责验收，打扫房间卫生撤离现场。

- 清洗服务过程中需要接电源、用水，必须在院方工作人员指引下进行，严禁私搭乱接。

- 供应商需提供清洗前、清洗后的影像记录。清洗时做好管道分段隔离，对清洗范围内的风口进行密封隔离，防止环境污染。清洗工作要细致，不得有清洗死角。

- 风管道上所有开孔施工位置，要求供应商在图纸和现场做好标记，服务结束后用镀锌板拉铆固定，橡塑保温刷胶复原。

- 清洗新风机组时不能损坏内部系统元件，保证设备正常运行。

- 清洗作业过程中产生的废弃物，供应商负责打包并及时清理。

- 清洗服务过程中发现损坏物品，要求及时上报，针对情况做出处理及赔偿。

- 所有清洗工程的验收标准为：由具备CMA或CNAS检测资质单位出具九项卫生学评价报告（清洗服务的全部区域），并且检测结果应为全部合格。验收不合格由供应商再次免费清洗直至复查合格。

- 本项目质保期1年，在质保期内,卫生行政部门检查医院如出现不合格情况，由供应商承担全部责任及相应经济处罚和其它费用，并进行整改直到合格。

（二）风机盘管、空调机组、新排风系统维修、维保服务

2.1水泵

2.1.1工作内容

负责全年水泵设备的运行及巡视，并填写巡视记录。

2.1.2保养内容

- 每天巡视循环水泵运行是否正常，轴封等密封件有无漏水。发现故障及时维修。

- 每年2次泵前过滤网拆卸清洗。

- 每年2次冷冻机房电控箱检修除尘，紧固接线端子，更换损坏电气元件。

2.2风机盘管

2.2.1工作内容

对风机盘管空调设备，以及相应水管路、阀门、风管、温控器、电气系统进行维护保养。负责每天上、下午风机盘管空调巡视测温，以及风口过滤网日常消毒工作。记录测温数据提交院方存档。检查控制器各功能是否正常，保证设备巡视到位。负责风机盘管日常报修处理。

2.2.2保养内容

- 每月检查风机盘管运行有无噪音，发现异常及时维修处理。

- 每季度检查风机盘管配电柜，电源开关和电源线是否正常，接线有无松动，有无发烫、绝缘保护是否破损等，发现故障及时处置。清洗回风口过滤纱网，同时擦拭送风口、回风口、排风口。

- 每半年拆卸清洗风机盘管供水管路Y形过滤器。

- 每年制冷季清洗疏通一次冷凝排水管道。

- 日常检修确保风机叶轮、电机清洁无噪音，温控阀、温控器完好，冷凝水槽清洁，软连接无漏风脱落，保温无破损设备无漏水现象，满足使用要求。

2.3新风机组及空调机组

2.3.1工作内容

负责每天巡查一遍院区所有新排风机组及空调机组，检查供回水管路压力、温度及风机电机运转音是否正常，机房发现跑冒滴漏等现象及时处置，填写巡视和保养记录。负责新排风机组及其机房的维修、保养和季节性模式切换工作，保证相关设备完好。

2.3.2保养内容

- 每1周清洗新风采集口过滤纱网。

- 每1个月检查新风机组皮带张力，及时更换损坏的皮带。检查各调节阀是否完好，阀门严密性及调节是否灵活。擦拭新风机组，清洁机房卫生。

- 每3个月清洗一次冷凝水盘，疏通排水管。

- 每6个月检测风机电机运转电流、电压是否正常，检测电机绝缘情况，风机/电机轴承维护加注润滑油/润滑脂，强弱电控制箱接线端子紧固，检修除尘。清洗一次表冷器。每年2次水过滤器拆卸清洗。

- 每年用仪器检测新、排风机组风量、风压，确保风机正常工作。每年新风机组及空调机组投放一次防霉药片。

- 加湿器每年使用前后两次检修维护。

- 确保机组风阀、水阀开启关闭灵活严密，发现损坏及时维修更换。

- 确保机组软接头、箱体无漏风，保温完好。发现问题及时处理。

- 机房内所有压力表、温度计、每年校验年检一次。

- 机房阀门阀杆和螺栓涂抹黄油，确保阀门开启灵活，及时更换密闭不严的阀门。

- 设备损坏时及时维修，并上报院方。

2.4送排风机组

2.4.1工作内容

负责院区所有送排风机组设备的运行维修与巡视。

2.4.2保养内容

- 负责日常送排风机组的启停运行，满足送排风需求。

- 每周巡视一次送排风机组，每6个月强弱电控制箱检修除尘，更换损坏电器件。

- 确保机组风阀开启关闭灵活严密，发现损坏及时维修更换。

- 确保机组软接头、箱体无漏风，风管管道完好，机房无漏水。

2.5空调冷热源机组

2.5.1工作内容

负责全年冷机运行值守及机房设备运行管理，并填写巡视记录。

2.5.2保养内容

- 负责全年机组及机房设备运行，设备运行时每日一次巡视机房设备运行情况，确保温度、压力正常，发现问题及时对设备进行调整，并抄写运行记录。如发现跑冒滴漏现象及时处置。

- 每天巡视检查软化补水设备，清理软化水进水过滤器，软化水盐桶污垢，及时给盐桶添加盐。巡视检查水处理设备，及时加药。巡视检查冷冻水补水箱液位、定压罐是否正常，有无亏水溢水漏水现象，并及时维修处置，抄写巡视记录。

- 每月擦拭冷机、水泵、集分水器、管道，每天清扫机房地面卫生，保持机房整洁。

- 设备所有压力表、温度计、安全阀每年校验年检一次。

- 设备所有阀门阀杆和螺栓涂抹黄油，确保阀门开启灵活，及时更换密闭不严的阀门。

- 负责季节转换时，机房设备和系统的切换工作，确保设备安全稳定运行。

（三）分体空调、多联机、精密空调巡检、维保、清洗服务

3.1工作内容

负责院区分体空调、多联机空调的维护保养工作，及分体空调、多联机、精密空调日常巡视报修处置工作，并填写相关记录。

3.2分体空调维保内容

- 每年清洗2次分体空调室外机。

- 每年清洗2次室内机蒸发器、叶轮、水槽，室内机过滤网每月清洗1次，并擦拭室内机面板。

- 每年检测1次制冷剂压力是否正常，室内外机接口有无泄漏点，补充制冷剂至正常压力。检查电源线、保温、扎带是否完好，发现老化及时更换。

- 因院方房间用途改变，需配合分体空调拆机、装机、打孔、移机事宜。

3.3多联机空调维保内容

- 每年4次室外机冷凝器清洗，每月清洗1次室内机过滤网，并擦拭室内机面板，确保设备清洁。如有室内机蒸发器堵塞，影响正常使用，要求及时清洗。

- 每年疏通一次冷凝水排水管，确保排水畅通无漏水。

- 每年2次检测制冷剂运行压力，确保设备无制冷剂泄漏。检查电源线、保温、扎带是否完好，发现老化及时更换。

3.4精密空调

- 负责每天巡视一次恒温恒湿精密空调，检查机房内温度是否正常，控制器参数设置是否正常，过滤器有无堵塞并及时更换，加湿器、电伴热、冷凝器工作是否正常，并填写相关巡视记录。

- 负责每年2次室外冷凝器清洗。

- 发现设备故障及时处理并通知院方。

（四）空调设施运维服务其他需求

接到院方用户报修时，如为紧急情况（如：停电、电器焦糊味、灯频闪、漏水等），维修人员应在10分钟内到达现场处理；如非紧急情况，维修人员应在30分钟内到达现场处理。原则上当日报修的故障需在当日内完成维修，遇特殊原因无法在当日内完成维修的，需征得报修部门同意并上报院方管理人员。

供应商必须服从院方运作的整体需要，接受和配合院方的紧急业务调度和指挥。供应商必须服从院方制定的突发公共卫生事件应急预案，供应商负责提供应急预案处置所需的设备设施耗材和人员配置。当发生突发公共卫生事件时，特别是疫情期间，供应商须按照院方疫情防控要求，供应商安排专人负责空调和通风设备设施的清洗消毒工作，加大对分体空调、风机盘管、新排风机组、风口等设备设施清洗消毒频次和范围。

（五）人员证书要求

| 北部院区空调系统最低人员持证要求 |  |
| --- | --- |
| 证书名称 | 人数 |
| 制冷与空调设备安装修理作业 | 1 |
| 空调设备运行操作作业证 | 2 |
| 焊接与热切割作业证 | 1 |
| 高处作业证 | 1 |
| 低压电工作业证 | 1 |

内容三，大运维合同内弱电设施运维服务内容参数要求

（一）门禁系统及可视对讲系统维保

具体要求例行检查内容及最低频次如下：

1.每半年一次对系统主机、服务器、工作站、打印机等设备进行维护保养、软件维护及数据备份。

2.每半年一次通过中央工作站对门禁系统的所有监控点及系统操作功能进行实时监控检查。

3.根据使用需求对软件进行必要的修改。随着系统软件的升级及时更新。

4.每月一次现场检查门禁电锁、刷卡器、开门按钮、可视对讲设备等。

5.调校或更换有问题的零部件。发现设备损害及时更换备件。

6.每半年一次检查和保养门禁系统控制器。以上维修保养项目，维修及保养人员必须在规定的时间内巡视检查并将检查的结果填于运行记录中。

紧急维修服务要求：

1.受托方针对突发的严重事故或故障如：主控制器故障、门禁断电等应设置24小时的应急维护团队，在第一时间进行故障处理，将比选人的损失降至最低。2.在合同有效期内，应急服务团队提供24小时全天候的紧急报修服务，在接到委托方电话提出的报修要求（电话至运维团队，运维团队无法处理时直接通知厂家服务团队），服务团队在20分钟内安排人员提出反馈意见，根据事件紧急程度在12～24小时内指派有经验的厂家服务工程师到达现场处理故障。在每次紧急报修服务完成时，工程师须填写现场服务报告单并由比选人确认。

3.不可预见的其他维修工作。

系统升级改造要求：受托方应根据技术发展，与实际项目相结合，根据当前最先进的软件版本、硬件技术，为受托方提供最实用的升级建议，以确保系统始终保持先进性和稳定性。

受托方应提供原厂全年24小时的紧急报修服务。系统发生重大故障须由系统厂家提供紧急救援服务时，能保证厂家技术人员及时到场恢复系统正常。

（二）楼宇自控系统维保

楼宇自控系统招标技术要求受托方完成的工作包括（不限于）：保证楼宇自控系统的各项设备、功能稳定处于正常工作状态，委托方需受托方提供楼控系统硬件及软件的运行维修保养服务和应急现场服务等。通过每年度的维修保养服务，将被动式维护程序逐步转为主动预防和预测性维护，提高设施管理效率，降低运作成本，改善医院环境舒适度，以及最大限度地提高工作效率，从而改善和保持楼宇的高性能。

楼宇自控系统包括但不限于如下子系统（具体以现场实际楼宇自控系统为准）：热源子系统、新风空调子系统、送排风子系统、风机盘管控制子系统、给排水子系统、照明控制子系统、医疗气体监视子系统、其他设备设施监视子系统等。

受托方应至少委派1名高级技工全年24小时在医院现场值班实时监视楼宇自控系统运行状况。当系统异常时，第一时间处理。

受托方提供全年24小时的紧急报修服务。

受托方有义务按委托方要求，全年提供对楼宇自控系统内所有软件、硬件进行清洁清理、检查巡视、维修保养等工作。

受托方有义务按委托方要求，全年提供对楼宇自控系统内软件升级、调整调试等工作，以及对硬件的升级、调试、调整及校准等工作。在维护保养过程中要为委托方提供定制化服务，以委托方集成系统为基础，将最先进的软件、平台、硬件，与实际项目相结合，为委托方提供最实用的升级建议，以确保系统始终保持先进性和稳定性。

受托方需及时对楼宇自控系统工程资料的整理及完善：按照委托方及其运行管理人员要求，对工程资料进行分类、归档、编制及相关调整。

受托方在维护保修期间对楼宇自控系统按照《智能建筑设计标准》GB／T 50314-2015、《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019、《智能建筑工程质量验收标准》GB50339-2016、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015等标准进行检修检测，确保符合要求。当标准进行更新或新增时，遵循最新版标准。

受托方提供与楼宇自控系统相关的系统优化建议方案、零星修理、技术服务及咨询服务。

受托方有义务配合有关楼宇自控系统与其他系统集成接入的软、硬件的方案设计及施工调试工作。

受托方负责楼控系统软件的维护、更新、备份工作。软件工程师保证在故障发生后24小时内到达现场处理故障，故障不解决软件工程师不能撤离现场，如遇到系统瘫痪等暂时处理不了的大故障，受托方的软件工程师必须写出书面的文件交给委托方（文件中必须说明故障的原因、处理方案、最快和最慢排除故障时间等），经委托方同意后才可按方案执行。

受托方应提供原厂全年24小时的紧急报修服务。系统发生重大故障须由系统厂家提供紧急救援服务时，能保证厂家技术人员及时到场恢复系统正常。

若受托方不具有以上要求相应的技术人员和能力，则需要另行委托具有相关门禁及可视对讲系统设备厂家或具有厂家给予相应授权的公司为院方提供定期的现场技术支持及技术培训，解决系统出现的故障。

需要楼控自控系统厂家技术人员每个月1次对楼宇自控系统（软、硬件）的维修保养，每月测量和检测各个自动化装置终端设备（控制器、传感器、阀门）的产品检测维修、校准和调节温度控制及相关设备，并出具检测报告。每个月要组织1次培训。

（三）能耗监管系统

能耗监管系统目前尚不明确是否搭建能耗监管系统，具体可采集信息内容尚不明确。

利用能耗监管系统进行医院能耗数据的运行监视、数据核验，负责故障上报等运行管理工作，实现医院能源在线监测、统计分析和核算单元计量，提高能源管理水平，为医院建筑诊断、节能改造提供科学依据。监测范围包括能耗监管系统采集和统计的能耗数据，如：电、天然气、水、集中供热、集中供冷、蒸汽等。

（四）智能照明系统

负责采购人范围内智能照明系统的运行模式调整、系统测试、故障维修处理。

内容四，其他要求

- 采购人提供办公及值班用房各1间，不负责餐食及住宿，餐食及住宿由投标人自行解决。

- 正式进场提供服务前，项目主管应提前熟悉运维设备、系统，确保服务项目顺利过渡。

- 所有更换的备品备件均由采购人负责（不含投标人为采购人提供服务过程中使用的维修、维护、检验、检测工器具和相关仪器设备）

内容五，服务考核标准

采购人将进行每个月度考核，根据考核情况支付月度款。

- 考核方式为每月度定期检查、不定期抽查、临时检查，以检查结果为依据，最终由甲方出具合同服务验收单。

- 乙方如果对考核结果有争议，应在收到考核结果后5个工作日内以书面形式向甲方提出理由，争议由三方协商解决。如果乙方在规定的时限内未提出理由则视为乙方认可考核结果。

- 服务验收按照合同付款周期而定，由甲方按付款周期出具考核结果及验收意见，服务验收单作为计量支付的重要条件。

## 附件1：

服务项目考核表

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 被扣分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 工作 质量 30分 | 工作质量未达到甲乙方要求 | 10 |  |  |  |
|  | 未执行作业指导书 | 10 |  |  |  |
|  | 各项工作记录不完整 | 10 |  |  |  |
| （二） 安全 管理 30分 | 工程施工未进行安全防护 | 10 |  |  |  |
|  | 未执行安全培训制度 | 10 |  |  |  |
|  | 违反甲乙方安全管理规定 | 10 |  |  |  |
| （三） 服务 水平 5分 | 服务工作遭到甲乙方投诉 | 5 |  |  |  |
| （四） 卫生 状况 10分 | 现场操作卫生未达到甲乙方要求 | 5 |  |  |  |
|  | 未按规定着装现场作业 | 5 |  |  |  |
| （五） 技术 水平 5分 | 人员技术水平未达到甲乙方要求 | 5 |  |  |  |
| （六） 管理 责任 20分 | 制度完善落实情况 | 5 |  |  |  |
|  | 执行、培训、考核 | 10 |  |  |  |
|  | 人员保证 | 5 |  |  |  |
| （七） 其他责任事件 | 发生其他责任事件，酌情扣除1-20分 | - |  |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

甲方签字（日期）：                 乙方签字（日期）：

考评说明：

（1）此考核表为月报表。

（2）维保人员严格按照《维保工作手册》操作，解决问题及时、恰当。表中相应项目合格得满分。

（3）表中各项如有一项当月出现第一次不合格扣1分；当月出现第二次不合格，加扣到2分；第三次为4分，以此类推。

（4）每月考评得90分（含）以上为合格。每月考评得90分（不含）以下时，业主方需按照如下比例扣除服务方季度服务费：

得分≥90分，全额支付当季承包款；

85分≤得分＜90分，扣除当季承包款5%；

75分≤得分＜84分，扣除当季承包款10%；

60分≤得分＜74分，扣除当季承包款20%。

低于60分，扣除当季承包款50%，业主方有权立即解除合同。