# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元/年） | 期限 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央空调及净化机组维保服务 | 39.17389 | 三年 | 一般故障报修：接到甲方通知后，最晚20分钟内到达现场。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京市怀柔区中医医院中央空调及净化机组维保服务项目

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务时间：三年（合同一年一签）

服务地点：北京市怀柔区中医医院

2. 付款条件（进度和方式）

按合同约定执行

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

5. 保险（如适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为北京市怀柔区中医医院中央空调及净化机组维保服务项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准（如有）

4. 其他要求（如有）

中央空调及净化机组维保服务项目需求

服务人员配置与资质

1.驻场人员：乙方须向甲方提供24小时驻场服务人员，确保制冷机房及空调系统连续运行。

2.制冷机房运行人员：持有北京市应急管理局颁发的"制冷与空调设备运行操作作业"或"制冷与空调设备安装修理作业"特种设备作业证，证件须在有效期内；

3.项目技术负责人：具备暖通类或者制冷类相关证书；

4.后备维修团队：水暖维修工2人、电工2人（持"低压电工作业"特种作业操作证）、焊工1人（持"熔化焊接与热切割作业"特种作业操作证）。后备团队不驻场，遇紧急状况须在2小时内抵达现场。

5.人员管理：

（1）乙方人员须服从甲方后勤管理部门的日常监督与工作安排，着装统一、标识清晰、文明用语，不得与医务人员、患者及其家属发生冲突；

（2）乙方人员不得擅离岗位；确需调动的，须提前【七】个工作日书面征得甲方同意；

（3）乙方人员劳动关系、工资薪酬、社会保险、工伤事故及劳务纠纷均由乙方自行承担，与甲方无关；

（4）甲方仅提供值班用房，不提供宿舍、餐饮、停车位及其他生活便利，相关费用由乙方自理。

（5）乙方工作人员在日常工作中自觉接受甲方的监督、考核、管理。

运维管理标准

1.乙方须于进场后【十五】日内，向甲方提交项目管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施设备维护保养手册及事故应急预案，经甲方审核通过后执行。乙方每半年至少组织一次应急演练，并保留影像资料及演练记录。

2.乙方须按甲方认可的格式，如实填写设备运行日志、巡检记录、能耗台账、维修档案及水质化验记录。运行数据及维修档案所有权归甲方所有，乙方仅享有为履行本合同所需的使用权。合同终止时，乙方须将全部原始记录、电子数据及分析报表完整移交甲方。

3.响应时效：

（1）一般故障报修：接到甲方通知后，最晚20分钟内到达现场；

（2）紧急故障：10分钟内到达现场；

（3）因乙方原因导致同一问题科室报修3次以上仍未解决，或故障超过3天未解决、超过10天仍未彻底排除的，甲方有权扣罚维保费用；超过30天或同一故障反复发生的，甲方有权单方解除合同。

4.运维过程中更换的设备，乙方须随设备同步移交安装使用说明书、合格证、检测报告、设备密码及随机资料，由甲方归档管理。

5.院感配合：合同期内如遇公共卫生事件或甲方院感升级管理，乙方须无条件执行甲方院感部门的操作规范。因乙方操作不当引发院感事件的，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿。

6.承包期内，乙方的人员工资(法定节、假日加班工资、各种津贴、国家规定的各种社会保险费用、工作餐费、劳保费、工服费用、及项目的公共责任险和乙方的管理费、税金等)均由乙方承担。

7.乙方设值班专线电话，24小时值守，保证电话畅通。项目管理人员保持24小时通讯畅通。

8.乙方负责所管设备、系统的维修工作。如出现设备故障，乙方应及时通知甲方，并在获得甲方书面同意后进行维修工作，且不得收取任何维修费用。如设备维修涉及更换配件或耗材，单价 500 元以下（含 500 元）的由乙方自行采购及安装，乙方应在本协议签订后30个工作日内向甲方提供系统各类设备配件的报价清单，并在配件价格发生变动时及时更新报价清单并通知甲方。对于单价超过 500 元的配件或耗材，以及单次批量更换设备配件数量超过 10 件且此次批量更换总价超过 1000 元的情况，双方应提前进行协商，确定配件的采购、费用承担以及结算方式等具体事宜。经协商一致后，由乙方负责采购及安装，相关费用按照双方协商确定的方式进行结算。乙方应对所有维修行为建立详细的档案记录，档案内容应包括但不限于维修时间、维修内容、维修人员、更换的配件或耗材情况、维修费用等信息。维修档案应至少保存3年，甲方可根据需要随时查阅和复制相关档案记录，乙方应予以配合。

9.乙方接到科室或部门报修电话后不得互相推诿，最晚20分钟到达现场。紧急情况10分钟内到达现场，并尽快解决问题。如有特殊情况当时无法解决的，必须向甲方项目负责人汇报，协商解决（增加维修人员不再另计费用），保证问题得到解决。但由于乙方值班人员操作不当产生的故障，所产生的费用均由乙方承担。

10.若设备运行出现故障而乙方在规定时间未解决，超过3天根据问题轻重以及造成影响的严重程度，予以5000元以下罚款；超过10天，每天扣罚合同金额的5%；超过30天或同一问题科室报修3次以上未得到解决的，甲方有权单方终止合同，并追究乙方责任。

11.乙方须保证系统设备处于良好运行状态。因运行维护保养不到位，导致发生系统停运意外并造成损失，将由乙方承担由此带来的一切经济和法律责任。并且甲方有权单方终止合同。

12.甲方或上级单位检查时，如发现乙方有未按照合同要求内容进行运维时，必须及时整改，并扣除合同金额1%/次。

安全运行要求

1.乙方须确保所管设备处于良好工况，严禁带故障运行。特种设备、压力容器及其安全附件（安全阀、压力表等）的运行、维护、校验须符合国家现行安全技术规范，校验费用由乙方承担。

2.当系统设施或设备新投入使用或停运后重新启用时，应对设施或设备、相关附属构筑物、管道、阀门、机械及电气、自控系统等进行全面检查，确认正常后方可投入使用。

3.有限空间作业、临时用电、动火作业前，乙方须制定专项作业方案，经甲方项目负责人批准后方可实施；作业现场须设置明显安全警示标志，配备专职监护人员。

4.乙方须为作业人员配备符合标准的劳动防护用品；特种作业人员无证上岗的，甲方有权要求乙方立即更换人员，并按本合同约定追究违约责任。

5.乙方人员在服务期内发生工伤、职业病或其他人身损害事故的，由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何雇主责任或连带责任。

6.运维区域内严禁烟火。乙方人员违规吸烟或使用明火的，甲方有权按1000元/人次对乙方处以违约金，并要求乙方开除直接责任人员。

运行维护保养要求

1.乙方负责提供缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、军团菌灭菌药剂及自动加药设备；每日进行水质化验，确保水质满足GB/T 29044-2012《采暖空调系统水质》要求。

2.每日水质化验并记录，确保满足GB/T 29044-2012；因水质不合格导致系统设备或管路故障的，维修及更换费用由乙方承担。

3.乙方负责制冷机房、新风机房、排风机房及冷却塔周边日常保洁。要求设备、配电柜表面无积灰、无锈蚀、无油垢，物见本色；机房地面无积水、无积油、无障碍物；工具、备件分类整齐摆放。

4.乙方须按下列周期开展预防性维护保养：

每日巡检项目：室外主机  室内机  换新风机组运行状况及机房环境

每周巡检项目：压缩机部分、制冷系统、膨胀阀、高低压开关、传感器、冷凝风机、冷凝器等；

每月巡检项目：

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 3 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 4 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 5 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 6 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 7 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 8 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 9 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 10 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 11 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 12 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 | 1 | 压缩机部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 4 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 5 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 6 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 7 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 8 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 9 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 10 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
| 集控电脑 | 1 | 主机部分 | 检查主机的电源是否完好 检查备用电源是否完好检 检查主机的连接线是否完好 检查主机的连接线是否完好 检查机组的采集器是否完 |
|  | 2 | 软件部分 | 检查软件运行状况 检查软件运行的参数 检查软件的设定参数 |

每季度巡检及清洗保养项目

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 18 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |
| 集控电脑 | 1 | 主机部分 | 检查主机的电源是否完好 检查备用电源是否完好检 检查主机的连接线是否完好 检查主机的连接线是否完好 检查机组的采集器是否完 |
|  | 2 | 软件部分 | 检查软件运行状况 检查软件运行的参数 检查软件的设定参数 |

维保清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 检查频率 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调外机组 | 1、压缩及部分：检测压缩机绝缘电阻，检测压缩机电流，检测压缩机冷却，检测压缩器排气温度； 2、制冷系统：检测系统排气压力，检测系统吸气压力，检查系统有无漏点，检测系统冷媒量是否充足； 3、膨胀阀：检查电子膨胀阀节流调节是否正常，检测电子膨胀阀线圈工作是否正常； 4、高压开关：检测高压保护开关动作是否正常，校正高压保护开关点是否正确； 5、低压开关：检测低压保护开关动作是否正常，校正低压保护开关点是否正确； 6、传感器：检查排气温度传感器是否正常，检查排气压力传感器是否正常，检查吸气压力传感器是否正常，检查环境温度传感器是否正常，检查盘管温度传感器是否正常； 7、单向阀：检查单向阀工作是否正常； 8、冷凝风机：检查电机电流，检查电机电源，检查电机轴承是否良好，检查风机扇叶是否良好，检查风机动平衡是否正常； 9、冷凝器：检查冷凝器是否散热良好，检查冷凝器翅片是否有脏堵，药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢； 10、冷媒管：检查冷媒管保温是否完好，检查冷媒管是否有漏点。 | 每月一次 | 台 | 74 |
|  |  | 1、压缩及部分：检测压缩机绝缘电阻，检测压缩机电流，检测压缩机冷却，检测压缩器排气温度； 2、制冷系统：检测系统排气压力，检测系统吸气压力，检查系统有无漏点，检测系统冷媒量是否充足； 3、冷冻油：检测压缩机绝缘电阻，检测压缩机电流检测压缩机冷却，检测压缩机冷冻油是否充足； 4、四通阀：检查四通换向阀制冷制热切换是否正常，检查四通换向阀是否串气，检查四通阀线圈是否正常； 5、过滤器：检查过滤器是否有阻塞； 6、膨胀阀：检查电子膨胀阀节流调节是否正常； 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常； 7、储液罐：检查储液罐是否良好； 8、高压开关：检测高压保护开关动作是否正常； 校正高压保护开关点是否正确； 9、低压开关：检测低压保护开关动作是否正常； 校正低压保护开关点是否正确； 10、传感器：检查排气温度传感器是否正常，检查排气压力传感器是否正常，检查吸气压力传感器是否正常，检查环境温度传感器是否正常，检查盘管温度传感器是否正常； 11、单向阀：检查单向阀工作是否正常； 12、冷凝风机：检查电机电流，检查电机电源，检查电机轴承是否良好，检查风机扇叶是否良好，检查风机动平衡是否正常； 13、冷凝器：检查冷凝器是否散热良好，检查冷凝器翅片是否有脏堵，药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢； 14、供电电源：检查供电电缆是否正常、检查并紧固接线端子、检测供电电源电压是否正常； 15、电控部分：检查电脑主板供电电源是否正常，电脑版输入输出是否正常，电脑版除尘处理； 16、变频控制部分：检测变频板是否工作正常，检查变频器散热风机工作是否正常，检测整流电路是否工作正常，检测变频模块工作是否正常； 17、冷媒管：检查冷媒管保温是否完好，检查冷媒管是否有漏点； 18、设备固定及坚固部件：检查设备固定装置是否完好，紧固松动的螺丝及部件。 | 每季度一次 | 台 | 74 |
| 2 | 空调内机组 | 1、空调回风滤网：检查回风滤网； 2、温度传感器：检查并测量温度传感器阻值是否正常； 3、排水泵：检查排水泵运转和排水是否正常； 4、冷凝排水系统：检查冷凝排水系统是否正常； 5、风扇电机：检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡； 6、线控器：检查线控器输入输出是否正常液晶显示是否正常 菜单设置是否正常； 7、电路板：检测电脑版各项输入输出是否正常； 8、冷凝水脱水盘：检查并清理脱水盘杂物； 9、送风温度：测量空调送风温度是否符合标准； 10、送风量：测量空调送风量是否符合标准； 11、空调面板：检查清洁空调面板； 12、传感器：检查回风温度传感器是否良好，检查蒸发盘管温度传感器是否良好。 | 每月一次 | 台 | 1003 |
|  |  | 1、空调回风滤网：清洗回风滤网； 2、蒸发器：检查蒸发器并根据情况清洗； 3、电子膨胀阀：检查电子膨胀阀执行动作是否正常； 4、温度传感器：检查并测量温度传感器阻值是否正常； 5、排水泵：检查排水泵运转和排水是否正常； 6、冷凝排水系统：检查冷凝排水系统是否正常； 7、冷媒管保温：检查保温是否完好并修复； 8、风扇电机：检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡； 9、线控器：检查线控器输入输出是否正常，液晶显示是否正常，菜单设置是否正常； 10、接线端子：检查并紧固接线端子； 11、供电电源：测量供电电源是否正常； 12、电路板：检测电脑版各项输入输出是否正常； 13、冷凝水脱水盘：检查并清理脱水盘杂物； 14、送风温度：测量空调送风温度是否符合标准； 15、送风量：测量空调送风量是否符合标准； 16、设备接地及绝缘：测量设备绝缘是否良好； 17、固定设施：检查并紧固设备固定螺丝及支架； 18、空调面板：检查清洁空调面板； 19、传感器：检查回风温度传感器是否良好，检查蒸发盘管温度传感器是否良好。 | 每季度一次 | 台 | 1003 |
| 3 | 新风机组 | 1.过滤网：清洗、消毒回风过滤网； 2.风阀：检查风阀； 3.皮带：检查电机皮带； 4.电机：检查电机； 5.更换初效过滤器。 | 每月一次 | 台 | 14 |
|  |  | 1.过滤网：清洗回风过滤网； 2.电机皮带：更换电机皮带； 3.风阀：检修、保养风阀； 4.更换中效过滤器。 | 每季度一次 | 台 | 14 |
|  |  | 1、管道过滤器：清洗管道过滤器； 2、蒸发器药剂：清洗蒸发器药剂； 3、风轮：清洗风轮； 4、电机：电机除尘、保养； 5、面板、接水盘：清洗面板、接水盘； 6、外壳：清洗外壳。 | 每半年一次 | 台 | 14 |
| 4 | 空调净化机组 | 1.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。 2.检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。 3.检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。 4.检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。 5.检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。 6.用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。 7.检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。 8.检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡？并及时维护。 9.检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。 10.检查比例积分阀的运行情况。 11.检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。 12.检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。 13.检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。 | 每月一次 | 台 | 13 |
|  |  | 1.过滤器：检查高效过滤器、清洁均流板； 2.正（负）压差：检测、检查、调整正（负）压差； 3.清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好； 4.检测系统中电加热器阻值，更换老化的电热管 ，并根据检测数据进行保养维修或更换。 | 每半年一次 | 台 | 13 |
|  |  | 1.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。 2.检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。 3.检查并调整风机皮带，必要时进行更换。 4.检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。 5.检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。 6.用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。 7.检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。 8.检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。 9.检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。 10.检查比例积分阀的运行情况。 11.检查机组保温情况，避免冷凝漏水。 12.检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。 | 每年一次 | 台 | 13 |
| 5 | 制冷机组 | 1.检查冷冻油的润滑情况是否正常。 2.制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。 3.水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围。 4.检查冷冻水泵运行情况。 5.检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。 6.检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。 7.检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。 9.检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。 10.检查校正各控制设定值。 11.检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。 12.对机组及控制元件进行外观检查。 | 每周一次 | 台 | 4 |
|  |  | 1.检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。 2.检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。 3.检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。 4.检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况。 5.检查清理控制柜，检查各接触器]、继电器、检查各接线端。 6.检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。 7.检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。 8.检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑。 9.检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片。 | 每年一次 | 台 | 4 |
| 6 | 风口 | 1.清洗新风口及回风口 | 每周一次 | 个 | 131 |
|  |  | 1.清洗一次回风口的阻尼滤网和新风滤网 | 每月一次 | 个 | 131 |
|  |  | 1.更换中效过滤器 | 每季度一次 | 个 | 131 |
| 7 | 环境监测 | 1、出具环境检测报告 | 每半年一次 | 次 | 2 |

运行工况与节能管理

1.制冷季为每年5月1日至9月30日。运行期间，乙方应根据室外气象参数及甲方实际使用需求，合理调节供回水温度与运行策略，在保证楼内各区域室温维持在18℃至26℃的前提下，实现节能运行。

2.楼内排风机保证24小时运行。

3.运行期间，值班人员应每隔2小时记录冷水机组、冷冻/冷却水泵、分集水器等设备的运行数据；每日一次巡各楼层新风机房、排风机房等，并记录其运行数据。