采购需求

一、采购标的

1.采购标的（采购需求一览表）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖气生产和分配服务 | 1项 | 2年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1服务时间：按采购人要求

1.2服务地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京同仁医院门头沟医院提供暖气生产和分配服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）项目概况：

项目名称：区医院运营经费项目暖气生产和分配服务采购项目（北京市门头沟区医院锅炉房托管运营项目），项目地址：北京市门头沟区河滩桥东街10号。总供暖面积4.2万平方米（含1.6万平米中央空调供暖）。目前设备情况：共计40台斯朗特芬模块锅炉，其中33台为院区供暖，7台供应生活热水。

（二）服务内容及要求：

1.按要求为医院提供热水供应及冬季供暖工作。

2.供暖时间：供暖开始和供暖结束的具体时间按甲方要求执行。

3.供暖标准：病房室内温度不低于22℃，其它房间不低于18摄氏度。

4.生活热水：热水供应时间早7点-晚7点；热水出水温度:不低于50℃。每年至少对水箱清洗消毒两次，热水供应水质应符合《生活热水水质标准》。

5.乙方严格落实生产安全，保障锅炉房运行安全，严格遵守国家法律法规及招标人管理规章制度。

6.定期对锅炉及全院区主管网进行全面检查和维修保养，包括锅炉本体、附属设备、安全附件等的检查、清洗、润滑、调试等工作。按照国家相关标准和企业规定，及时更换易损件和老化部件，确保锅炉设备的完好率。

7.对锅炉用水进行水质处理，确保水质符合GB1576-2018工业锅炉水质标准。定期对水质进行检测和分析，根据检测结果调整水质处理方案，防止锅炉结垢和腐蚀。

8.本项目锅炉房运维人员数量不少于4人，常驻1名管理人员负责锅炉房日常管理及应急。

9.要积极开展各项工作，定期组织培训演练，加强日常管理，确保锅炉房安全运行。

10.严格执行招标人务工人员的相关规定，爱护公物，遵守规定，确保人身和财产安全。

11.乙方应保证锅炉房24小时值班、并且每天做好相应的运行记录、以及能源消耗数量，定期各个供暖区域进行测温记录。

12.建立完善的锅炉运行管理制度，保证运行参数记录完整，有健全的技术档案并负责及时记载有关情况。

13.乙方应遵守甲方的规章制度，积极配合甲方做好供热运行工作。面对问题不推诿，积极与甲方沟通解决问题，完善服务，根据甲方要求按需供暖供热。

14.供暖过程中出现突发性事件时，如供暖设备或管网出现突然事故，水、电、燃气供应系统出现中断事件等情况，乙方应立即通知甲方，同时启动紧急事件处理预案，采取合理必要措施防止损失扩大，并配合甲方进行事故抢修，相关处置过程应做好记录并及时向甲方汇报。

15.院区内供暖运行、热水供应设备及管线出现问题，30分钟内到场进行维修处置，小修故障2小时内维修完毕。出现较大故障时，积极与甲方协商维修方案，24小时内维修完毕。

16.乙方有义务和责任对司炉工进行设备原理、运行技术、操作程序、注意事项等进行培训。

17.在运营期间如遇相关部门的检查，乙方应积极做好配合工作。

18.乙方保证运营期间的运营工作规范和要求符合北京市及相关主管部门要求的运营规范要求。

19.按要求办理排污许可证事项，进行相关检测、填报、并交纳排污费。

20.积极处理供暖、供热运行过程中的12345等投诉件。

21.保证承包期内严格管理，对承诺的各项管理规定严格执行。

22.乙方应保证甲方设备不得带故障运行，如乙方对带故障运行甲方设备造成设备损坏及相关损失，由乙方承担全部损失，并且甲方有权追究其相关责任。

23.如乙方在供暖期间不能按合同要求正常运行，甲方有权终止合同，并追究乙方因此给甲方造成的一切损失。

（三）托管运营方式：

1.甲方提供场地、设备，并支付相应的热水及供暖费用。乙方提供锅炉房运营服务，收取采暖季供暖费、提前及延后供暖费及生活热水费用（按实际发生量计算）；需向甲方支付自来水费（9元/吨）、电费（0.95元/度）及水箱排水费（28元/吨）。每月底由甲乙双方查表确认后，20日前甲方向乙方支付热水费，乙方向甲方支付水费、电费及水箱排水费；燃气由乙方自行购买。

2.甲方负责建筑物内设施的维修；乙方派出运行人员，负责锅炉房运行管理工作，提供锅炉房内设备设施的维修保养服务，外管网（含锅炉房至1号楼热交换机房设备）的维修服务；托管运营期间的燃气费、电费、水费、排污费、人工费、检测费、消耗物资等费用的支出由乙方负责。配备应急抢修抢险团队保障锅炉房外网的正常运行。

3.甲方为乙方提供员工宿舍1间。

4.不允许联合体投标、不允许分包。

（四）人员要求：

1.岗前对人员进行体检，并按有关规定，定期和不定期体检。

2.入职人员要进行岗前培训，具有司炉工上岗证等相关证件。

3.涉及特种作业的，必须取得特种作业操作证方可操作。

4.对工作人员不断进行思想教育和安全教育，不断提高岗位素质和能力。

5.所有员工须统一着工装，工作时形象整洁，坚守岗位。

6.所有人员应身体健康，持有本年度正规体检报告，且无犯罪记录。

★（五）单项费用报价限价：

（1）采暖季供暖费≤45元/㎡。

（2）非采暖季供暖费≤0.375元/㎡/天。

（3）生活热水费≤37元/吨（含自来水9元/吨）。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

详见 采购需求一览表。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件中评标标准的要求提供相应业绩、团队配备、服务方案等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。