第五章   采购需求
1、 采购标的
1.采购标的
	序号
	分项名称
	数量（单位）
	备注/说明

	1
	人工费
	1项
	

	2
	药剂费（含MBR清洗药剂）
	1项
	包含MBR清洗药剂费。

	3
	环保检测费
	1项
	

	4
	设备维修保养费（包含MBR离线清洗人员机具）
	1项
	包含MBR离线清洗人员、机具费用。

	5
	污水池清理清洗费
	1项
	

	6
	隔油池清理费用
	1项
	

	7
	污泥及栅渣处置费
	1项
	

	8
	活性炭更换及废料处置费用
	1项
	

	9
	在线监测系统试剂及废液处置费
	1项
	

	1年合计（元）
	1328258

	3年总计（元）
	3984774



2.项目背景/项目概述
采购人设有2座污水处理站，即综合楼污水处理站、传染楼污水处理站。污水站于2022年改造后全面投入使用。其中综合楼污水处理站实际污水量为：500～600吨/天；传染楼污水处理站实际污水量为：30～50吨/天。
综合楼污水处理站工艺为：格栅+均化调节+水解+氧化+混凝沉淀+中间提升+过滤+消毒；
传染楼污水处理站工艺为：格栅+均化调节+水解+氧化+MBR+消毒；
污水处理站出水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准后纳入市政污水管网。
2、 商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
服务期限：3年，自合同签订之日起算。
地点：北京市密云区医院污水处理站。
2.付款条件（进度和方式）
合同签订后，每执行1个季度结算一次，结算金额为当年维保服务金额的1/4（四舍五入），差额部分在每年度最后一次付款时结清年度委托服务费用。
3.包装和运输
无。
4.售后服务（质保期）（如适用）
无。
5.保险（不适用）
无。


3、 技术要求
1.基本要求
1.1采购标的需实现的功能或者目标。
本次招标采购主要是北京市密云区医院污水处理站运维托管服务采购项目项目，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，选择需要最佳性能价格比的服务前来投标。供应商应以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.2.1 出水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准后纳入市政污水管网。
1.2.2符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（一）服务范围
1、投标人负责做好各水质净化设施的日常运营管理工作，保证水质净化设施正常、稳定、安全运行；保证设备、设施的完好率，处理系统完全能够达到设计处理水量运行要求；确保出水的主要指标达到考核标准。
2、投标人承担包括运维人员工资、药剂费（含MBR清洗药剂）、环保检测费、设备维修保养费、污水池清理清洗费、隔油池清理费用、污泥及栅渣处理处置费、活性炭更换及废料处置费用、在线监测系统试剂及废液处置费、企业管理费、预留企业利润、税费等保证污水处理的所有费用。
3、本项目出水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准后纳入市政污水管网。
（二）服务要求
1.严格按照设计要求或说明书要求，定期进行大、中、小修和保养，并制定详细的设备维护保养表，执行严格的检查验收制度，将维护保养和验收记录存放在设备档案中。
2.投标人及时采购补充生产设备常用备品备件及易损件。 
3.投标人及时采购补充污水站运行所需药剂、试剂。 
4.投标人对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维修及防腐处理。
5.投标人定期做各种管道闸阀的启闭试验，丝杆每月一次加注润滑油脂。 
6.投标人定期检查各种污水泵、污泥泵的机械密封的密封情况，按使用说明书要求定期更换以保护电机。
7.投标人检修各类机械设备时，严格根据设备的要求，保证其同轴度、静平衡、动平衡等技术要求。
8.投标人按照设计要求或说明书的要求，定期对电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照“四定”与“三过滤”规定进行。 
9.每月一次检查、清扫电器控制柜，并测试其各种技术性能。
10.废水排放标准执行国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。
11.投标人承担污水处理设施全部机械设备的维护保养工作。
12.投标人承担污水处理设施全部电器设备的维护保养工作（不包含电控柜进线及进线外处）。
13.投标人承担污水处理站各种池体的维护保养清淤疏通工作。污水处理定期淤泥清理每年一次，并对污水池中的曝气管路、曝气帽、填料等损坏部分进行更换维护。
14.投标人承担污水处理设施全部自动化及测量仪表的维护保养工作。
15.投标人承担污水处理过程中所需全部药物,试剂、配件等材料费用及人员工资、保险、各种检测等全部费用。
16.投标人承担污水处理设施维护期间要求24小时有人持污水处理工证值守，污水站专职服务人员不少于6名，每班不得少于2人。不得脱岗、睡岗、按规定24小时投药。提供设备维护保养服务及全天候应急处理服务；能在发现故障或事故报警后现场立即处理，并能提供连续不间断的工作，直至故障或事故排除。
17.值班人员必须保证每天两次对污水污水处理水质进行检测（PH、余氯）按排污许可证要求做好污水检测并上报。
18.污水处理用的药物，必须使用环保认可的消毒药剂，并出具消毒药剂的资质证明材料，消毒药剂按危化品要求存放管理。
19.每年年底确定下一年度的安全培训及应急预案演练计划书。
20.污水处理每年安全培训四次，应急预案演练两次（污水处理、有限空间），并熟知有限空间的防护规定。
21.水质监测要求依照排污水许可证、国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，保证报告真实有效。
22.投标人承担污水处理设施维护期间，维护保养不到位或排放不达标，由此产生的全部费用及罚款由维护费中扣除。
23. 投标人承担污水处理设施维护期间，污水处理设备的配件或维修费全由运营维护单位承担。
24.投标人根据设备操作说明要求，定期对厂区内设施、设备进行维护、保养、检修，并做好相应的维护养护记录，确保设备处于良好的工作状态。
25.投标人应及时清运污水处理设施运行过程中产生的污泥及管辖范围内生活垃圾等废弃物，并按照法律法规要求妥善处置。
26.做好运维工作台账，包括每日运行报表以及月度报表等，及时汇报污水处理设施运行情况。运维日志内容包括日处理水量、产生污泥量、药剂用量、设备运行及故障、维修情况、异常情况等。
27.按照采购人要求，配合做好专项整治、污染减排统计和检查接待等工作。
（三）管理规定
1.投标人在确定的范围内以包工包料、一次性包干的方式实施保洁、养护、运维服务总承包。
2.投标人负责办理其员工的劳动用工手续、及工伤意外伤害事故处理等事宜。
3.投标人应根据现场实际情况配备足够人员，应组织相关人员定期进行职业培训和安全教育工作。
4.项目员工必须统一着装，佩带相应标识；一线工作人员需配备必要的劳保、防护装备。运维养护作业应做到文明、安全和高效。清理的淤泥、垃圾、废弃物，要按照法律法规要求妥善处置。若因投标人管理不当，造成二次污染，所产生的任何费用由投标人自行承担。
5.组织运营及维护人员定期进行相关专业知识及技能培训，并建立相应考核管理制度。
6.在合同结束后进行移交时，应将与本项目相关的所有技术档案原件一并移交给接收单位。移交档案包括文字材料、图纸表格、照片、录音、像带、光盘及计算机软件等。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
服务期限：2026年9月1日至2029年8月31日。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。
（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的其他技术、服务等要求
无

3.验收标准
废水排放标准执行国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。
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