[bookmark: _Toc99301424] 采购需求
1、 项目概况
1.项目名称：社区卫生服务中心氧气站建设(设备采购及安装)
2.项目预算金额：257.052万元
3.采购内容：北京经济技术开发区博兴社区卫生服务中心新建液氧站的配套设备采购，包括真空汇、医用空气供应源、氧气系统、口腔空气系统、口腔吸引系统相关设备安装、调试、验收、培训、保修、检验及相关配套服务。
2、 商务要求
1.交付时间：合同签订后，经采购人通知可以启动项目之日起60日内完成交货。
2.交货地点：北京经济技术开发区博兴社区卫生服务中心
3.付款条件（进度和方式）：合同签订生效且财政资金到位后30个工作日内，支付合同价款的50%，卖方按照买方要求将货物全部运至博兴社区卫生服务中心指定现场、根据相关标准安装施工完毕，验收通过且财政资金到位后30个工作日内支付合同价款的50%。
4. 售后服务
4.1本项目质保期至少为三年（质保期起始时间从正式验收合格之日开始计算）。
4.2因设备的质量问题发生争议，由相关质量技术监督部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。
4.3质保期内非因人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切修理、调换或退货的实际费用。
4.4在质保期内，如设备（含配件）非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责：①接到采购人通知后30分钟内响应，3小时内到达现场，12小时内消除故障。中标人应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用；③中标人不能修理或不能调换，均按不能交货处理，中标人应退回100%设备款。
中标人不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，采购人有权自行修复，费用由中标人支付。 
4.5中标人需提供原厂保修、终身维修。中标人应在质保期内提供上门维修服务（所需费用包含在报价总价中），质保期结束后并进行终身维护。中标人在设备寿命期内以不高于投标价格及市场价格的价格保证备品备件、耗材等的供应并长期提供技术咨询服务。中标人在收到采购人要求对所采购仪器进行维修通知后，应在规定时间内派出专门维修人员到现场维修。维修超过48小时未能恢复正常运行的，应用同规格同型号设备替换使用，以免影响采购人正常工作需求。
4.6中标人应提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单，并详细说明质保服务的范围和承诺，其中包括产品服务保修年限、保修期内发生故障响应及到达现场时间等。
5. 验收标准
设备安装调试后30日内，中标人组织双方进行初步验收。初步验收合格后，试运行一个月，试运行期结束后进行正式验收。自中标人提出验收申请之日起60日内、采购人通知可以试运行之日起60日内，应完成正式验收。
3、 [bookmark: OLE_LINK55]设备数量及技术要求
（一）设备清单
	序号
	名   称
	单位
	数量

	一
	[bookmark: OLE_LINK22]真空汇
	/
	/

	1
	[bookmark: OLE_LINK2]真空泵
	台
	2

	2
	负压电控柜
	台
	1

	3
	一体式撬装底座
	套
	1

	4
	管路系统
	套
	1

	5
	电路系统及配件
	套
	1

	6
	医用细菌过滤器
	个
	2

	7
	分气缸
	台
	1

	8
	真空罐
	台
	1

	二
	[bookmark: OLE_LINK23]医用空气供应源
	/
	/

	1
	无油涡旋空气压缩机
	台
	2

	2
	储气罐
	台
	2

	3
	吸附式干燥机
	台
	2

	4
	初级过滤器
	个
	2

	5
	高效过滤器
	个
	2

	6
	活性炭过滤器
	个
	2

	7
	除菌过滤器
	个
	2

	8
	医用压缩空气控制柜
	套
	1

	9
	[bookmark: OLE_LINK14]远程监控系统
	套
	1

	10
	电路系统及配件
	套
	1

	11
	管路阀门及配件
	套
	1

	三
	[bookmark: OLE_LINK24]氧气系统
	/
	/

	1
	液氧罐
	台
	2

	2
	空温式汽化器
	只
	3

	3
	自动切换控制柜
	套
	1

	4
	双回路调压装置
	套
	2

	5
	低压报警系统
	套
	1

	6
	[bookmark: OLE_LINK20]设备附件
	套
	1

	7
	氧气自动切换汇流排
	套
	1

	8
	[bookmark: OLE_LINK15]分气缸
	套
	1

	四
	[bookmark: OLE_LINK25]口腔空气系统
	/
	/

	1
	牙科电动无油空压机
	套
	1

	2
	高效过滤器
	个
	1

	3
	细菌过滤器
	个
	1

	五
	[bookmark: OLE_LINK27]口腔吸引系统
	/
	/

	[bookmark: _Hlk235191440]1
	真空泵
	台
	2

	2
	负压电控柜
	台
	1

	3
	一体式撬装底座
	套
	1

	4
	管路系统
	套
	1

	5
	电路系统及配件
	套
	1

	6
	医用细菌过滤器
	个
	2

	7
	集污罐
	台
	1

	8
	真空罐
	台
	1

	9
	汽水分离器
	台
	1


（二）设备技术要求
[bookmark: OLE_LINK10]1、真空汇
1.1真空汇整体要求
（1）真空泵机组结构为一体式撬装机组，集成安装2台油润式真空泵、2个除菌过滤器、1台智能控制柜、1套机组内部管路阀门配件等，结构紧凑、占地面积小；真空泵机组是整机出厂，各功能集成，连接灵活，易于现场安装；机组在出厂前应调试完成，发到现场后只需连接管路、储气罐和从机房配电箱引电至机组智能控制柜，通电运行测试后即可交付使用。
[bookmark: OLE_LINK18]（2）▲真空泵采用油润式机型，技术成熟、稳定性高。（提供产品彩页资料）
（3）医用真空负压机包含2台真空泵，单台真空泵抽气量≥70m³/h，极限真空33mbar。
[bookmark: OLE_LINK11]（4）▲医用真空负压机正常运行后，真空度应在-0.027MPa~-0.081 MPa范围内。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（5）▲医用真空负压机所有紧固件连接应牢固，各种管路、阀门排列应整齐，且应具有良好的密封性；当负压值达到-0.065MPa±0.005MPa时，因泄漏引起的增压率平均每小时不得超过0.5%。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
[bookmark: OLE_LINK9]（6）▲医用真空负压机在正常工作状态下的噪音应≤80dB（A）。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（7）▲负压机配备有备用真空泵，两台真空泵应为同一种规格；当单台泵发生故障时，备用泵可以自动投入使用。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
[bookmark: OLE_LINK12]（8）▲设置有备用细菌过滤器，每组细菌过滤器均应能满足设计流量要求；过滤精度应≤0.2um，过滤效率应≥99.995%；细菌过滤器应具有滤芯性能监视装置。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（9）医用真空负压机具有智能控制系统，可以全⾃动智能化运⾏，也可以⼿动控制运⾏。医用真空负压机的启动与停止需根据医院用气量的变化自动控制，平时每台机组可单独连续运行，当⽤气量超过单台抽气时，其它机组可⾃动加入联动运⾏，保证最经济地安全不间断供气。
（10）智能控制系统可设定、实时显示和记录负压抽气量、压力等相关参数，并能生成设备运行报告。系统出现故障或参数异常时，能够自动指示报警。
（11）负压机组具有现场自动控制功能，同时也具备远程监控、云服务功能，能够对工作现场的设备进行远程控制与监视，系统管理⼈员可在任意地点上⽹查询系统⼯作状态，报警信息可通过⼿机短信发送给指定管理⼈员，实现⽆⼈值守且确保安全。
1.2真空泵
油润式真空泵，数量2台，单台抽气量≥70 m³/h，功率≤1.85KW。
1.3负压电控柜
（1）采用PLC控制器及触控显示屏，显示屏尺寸≥7寸，对医用真空负压机进行现场自动化控制。
（2）触摸屏显示内容丰富，功能完备，包含多级密码登录、手动/自动控制切换、报警记录、系统压缩空气压力变化曲线、设置系统参数、空气压缩机运行状态等信息。（提供控制界面截图）
（3）▲进入自动运行界面后，可启动设备的自动运行，并可在界面上观测各个真空泵的运行状态和运行时间；进入手动界面后可以进行手动操作，单独启动某一台真空泵；真空泵具有自动切换功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（4）具有远程监控功能，数据可以存储10年以上。
（5）▲控制系统具有三级权限进入系统，包含①高级管理员权限：拥有完全操作权限，可更改设备参数，可启停设备，并可通过数据接口对设备程序进行读取和写入；②管理员权限：拥有完全操作权限，可更改设备参数，可启停设备；③普通用户权限：可进行设备的启停，不可更改设备参数。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（6）▲医用真空负压机具有云服务系统，机房设备管理人员可通过登录云服务系统进行设备管理，在线远程查看机组运行状态、运行时间、供气压力、故障报警等信息；同时云服务具有通过微信、短信、电话语音、邮件报警功能，告知管理人员机组运行状态异常。（提供云服务监控平台的操作画面截图）
（7）机房设备管理人员如遇日常操作难题、设备故障报警等问题，机组设备厂家售后部门能够远程查看故障问题并提供在线技术支持、远程协助等服务，尽快帮助医院工作人员解决难题、维持机组持续稳定供气。
1.4一体式撬装底座
将真空泵、控制箱等集成到底座上，材质碳钢，表面做防腐处理。
1.5管路系统
（1）机房内设备之间连接管道采用脱脂不锈钢管或铜管，焊接方式连接。
（2）所有紧固件连接应牢固，各种管路、阀门排列应整齐，连接处不漏气，确保管路气密性。
（3）机组内部管路阀门配件具备在线维修保养能力，任何零部件损坏（包含电气控制系统）不影响真空泵机组正常运行供气，管路、零部件均具有备用设计，在线维修、在线保养不影响真空泵机组正常运行供气，即机组中单个部件发生故障或者单个支路中的设备与部件发生故障时能连续供气。
（4）▲真空泵机组采用钢质撬装一体式支座安装，支座是方形框架，材质Q235A；模块化拼接，根据真空泵数量、机房情况自由调整支座模块数量、真空泵朝向；表面除锈，并涂防锈漆；具有叉车孔，方便现场搬运；具有真空泵减振垫，降低机房噪音和设备振动。（提供撬装一体式支座技术证明文件）
1.6电气系统及配件
配套适合用电元件的空开、线路等。
1.7医用细菌过滤器
（1）医用细菌过滤器，数量2个。
（2）304不锈钢外壳，精密除菌滤芯，带手动排水阀、压差指示器。
（3） 滤芯采用聚四氟乙烯材质，能有效地除去气体中的细菌、微生物、颗粒等杂质。
1.8分气缸
出气口DN40,至少4个口，材质碳钢。
1.9真空罐
（1）容积≥2.0m³，数量1台。
（2）工作压力：-0.1MPa。
（3）材质：碳钢。
（4）安装压力表，高性能压力变送器，手动排水阀。
（5）▲符合标准或法规：GB150《压力容器》、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》。
2、医用空气供应源
医用空气供应源包含无油涡旋空气压缩机、储气罐、吸附式干燥机、初级过滤器、高效过滤器、活性炭过滤器、除菌过滤器、医用压缩空气控制柜、远程监控系统、电路系统及配件、管路阀门及配件。
2.1▲无油涡旋空气压缩机
空压机采用无油涡旋空压机，排气量≥1.58m³/min，功率≤15kW，最大排气压力≥8.0bar；高效电机IP55防护等级、IE3超高效电机；可变流量调节技术，根据需气量自动调整运行机头数量；ISO 8573-1 Class 0 等级认证空气品质；搭载智能控制器，自动控制运行，温度、压力、运行状态监测并显示，自动故障报警、停机保护，远程控制。（提供产品彩页资料）
[bookmark: OLE_LINK13]2.2储气罐
容积≥1m³，碳钢，压力≥1.0MPa，具有安全泄压装置、排水阀。
2.3▲吸附式干燥机
处理量≥2.6m3/min，功率≤1.2KW，露点温度≤-20℃；配备不锈钢气动阀、不锈钢压力表、消音器、电加热器、高性能干燥剂等，且干燥塔有保温功能。（提供产品彩页资料） 
2.4初级过滤器
空气处理量≥1.8m³/min，除尘精度0.01μm，除尘效率≥99%、最大工作压力16bar，具有压差指示及自动排水装置。
2.5高效过滤器
空气处理量≥1.8m³/min，除尘精度0.01μm，除尘效率≥99.99%、最大工作压力16bar，具有压差指示及自动排水装置。
2.6活性炭过滤器
空气处理量≥1.8m³/min，除油浓度≤0.003mg/m³、最大工作压力16bar。
2.7除菌过滤器
除菌过滤器，采用304不锈钢外壳，内外抛光，光洁抑菌；配置高效除菌滤芯，能有效地除去细菌、尘粒、微生物；过滤器带手动排水阀、压差指示器。
2.8▲医用压缩空气控制柜
（1）空压机组在正常工作状态下的噪声≤80dB（A）。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（2）▲医用空气压缩机运行10min后，出口压力应≥0.6MPa。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（3）机组配置1台智能控制柜，配有高性能PLC控制器，确保高速、高精度调控空气压缩机组运行。配有≥7寸彩色触摸屏，分辨率不低于800*480，显示内容丰富，功能完备，包含多级密码登录、手动/自动控制切换、报警记录、系统压缩空气压力变化曲线、设置系统参数、空气压缩机运行状态等信息。
（4）▲医用空气压缩机的控制面板应显示每台压缩机的运行状态；每台压缩机应设置独立的电源开关及控制回路；压缩机和控制系统故障后应能自动切换；报警应符合YY9706.108-2021的要求。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（5）机组智能控制系统具有云服务功能，机房设备管理人员可通过登录云服务系统进行设备管理，在线远程查看机组运行状态、运行时间、供气压力、故障报警等信息；同时云服务具有通过微信、短信、电话语音、邮件报警功能，告知管理人员机组运行状态异常。
（6）机房设备管理人员如遇日常操作难题、设备故障报警等问题，机组设备厂家售后部门能够远程查看故障问题并提供在线技术支持、远程协助等服务，尽快帮助医院工作人员解决难题、维持机组持续稳定供气。
（7）▲机组内部各设备间管路，所有紧固件装配牢靠、无松动和漏气；医用空气压缩机工作在设计压力时，每小时泄漏率应小于 0.2 %。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
2.9远程监控系统
具有实时监测：在线远程查看机组运行状态、运行时间、供气压力、故障报警等信息；同时具有通过微信、短信、电话语音、邮件报警功能，告知管理人员机组运行状态异常。
2.10电路系统及配件
动力柜到控制柜与设备的线缆，使用国标线材。
2.11 管路阀门及配件
配套管路、阀门、仪表均为不锈钢材质配件，采用整体焊接工艺安装适配。
3、氧气系统
氧气系统包含液氧罐、空温式汽化器、自动切换控制柜、双回路调压装置、低压报警系统、设备附件、氧气自动切换汇流排、分气缸。
3.1液氧罐
（1）容积3.0m³，数量2台。
（2）最高工作压力:≥0.8MP。
（3）罐体材质：内容器O6Cr19Ni10/外筒体Q245-R。
（4）容器上应配备防爆双安全阀、液位计、压力表真空阀、外容器防爆装置等安全附件。
3.2空温式汽化器
（1）名称：空温式汽化器
（2）规格：最高工作压力:1.6MPa,汽化量:≥100m³/h
3.3自动切换控制柜
根据氧气压力实现自动切换，两台液氧罐自动切换。
3.4双回路调压装置
（1）名称：双回路调压装置
（2）规格：调压流量≥100Nm³/h;进气压力0.6~0.8Mpa;管道及阀门材质:不锈钢
3.5低压报警系统
氧气不足，低于使用压力时，出现报警信息。
3.6设备附件
设备连接管路阀门等，要求为低温阀门。
3.7氧气自动切换汇流排
（1）型号、规格:自动切换，10+10组
（2）不含氧气钢瓶
3.8分气缸
出气口DN25,至少4个口，材质不锈钢。
4、口腔空气系统
4.1牙科电动无油空压机
（1）名称：牙科电动无油空压机
（2）规格：L≥0.21m³/min ,排气压力:≥0.75MPa,单机功率:≤2.25KW
4.2高效过滤器
（1）名称：高效过滤器
（2）规格：除尘效率: ≥99.99%,过滤精度≥0.01μm， L≥1.8m3/min、带自动排水装置及压差指示
4.3细菌过滤器
（1）名称：生物除菌过滤器
（2）规格：滤芯过滤0.01μm
5、口腔吸引系统
5.1口腔吸引系统整体要求
（1）▲真空泵机组结构为一体式撬装机组，集成安装2台水环式真空泵、1台气水分离器、2个除菌过滤器、1台智能控制柜、1套机组内部管路阀门配件等，结构紧凑、占地面积小；真空泵机组是整机出厂，各功能集成，连接灵活，易于现场安装；机组在出厂前应调试完成，发到现场后只需连接管路、储气罐和从机房配电箱引电至机组智能控制柜，通电运行测试后即可交付使用。（提供一体式撬装真空泵机组外观图片）
（2）真空泵要求为知名品牌产品，采用水环式机型，技术成熟、稳定性高。 
（3）医用真空负压机包含2台真空泵，单台真空泵抽气量≥80m³/h，极限真空33mbar。
（4）▲医用真空负压机正常运行后，真空度应在-0.027MPa~-0.081 MPa范围内。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（5）▲医用真空负压机所有紧固件连接应牢固，各种管路、阀门排列应整齐，且应具有良好的密封性；当负压值达到-0.065MPa±0.005MPa时，因泄漏引起的增压率平均每小时不得超过0.5%。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（6）▲医用真空负压机在正常工作状态下的噪音应≤80dB（A）。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（7）▲负压机配备有备用真空泵，两台真空泵应为同一种规格；当单台泵发生故障时，备用泵可以自动投入使用。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（8）▲设置有备用细菌过滤器，每组细菌过滤器均应能满足设计流量要求；过滤精度应≤0.2um，过滤效率应≥99.995%；细菌过滤器应具有滤芯性能监视装置。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（9）▲真空泵机组内具有工作液止逆装置，当泵停止工作或电源突然中断时，止逆装置能自动将真空系统封闭，并将大气通过泵的进气口充入泵腔，避免真空泵工作液返流污染真空系统。（提供工作液止逆装置技术证明文件）
（10）医用真空负压机具有智能控制系统，可以全⾃动智能化运⾏，也可以⼿动控制运⾏。医用真空负压机的启动与停止需根据医院用气量的变化自动控制，平时每台机组可单独连续运行，当⽤气量超过单台抽气时，其它机组可⾃动加入联动运⾏，保证最经济地安全不间断供气。
（11）智能控制系统可设定、实时显示和记录负压抽气量、压力等相关参数，并能生成设备运行报告。系统出现故障或参数异常时，能够自动指示报警。
（12）负压机组具有现场自动控制功能，同时也具备远程监控、云服务功能，能够对工作现场的设备进行远程控制与监视，系统管理⼈员可在任意地点上⽹查询系统⼯作状态，报警信息可通过⼿机短信发送给指定管理⼈员，实现⽆⼈值守且确保安全。
5.2真空泵
（1）水环式真空泵，数量2台。
（2）单台抽气量≥80 m³/h，功率≤2.35KW。
（3）采用IE3级高效电机，机泵同轴式直联设计，节能节水。
（4）具有杂质自清理功能，采用铝青铜叶轮，耐腐蚀寿命长。
5.3负压电控柜
（1）采用知名品牌PLC控制器及触控显示屏，显示屏尺寸≥7寸，对医用真空负压机进行现场自动化控制。
（2）触摸屏显示内容丰富，功能完备，包含多级密码登录、手动/自动控制切换、报警记录、系统压缩空气压力变化曲线、设置系统参数、空气压缩机运行状态等信息。（提供控制界面截图）
（3）▲进入自动运行界面后，可启动设备的自动运行，并可在界面上观测各个真空泵的运行状态和运行时间；进入手动界面后可以进行手动操作，单独启动某一台真空泵；真空泵具有自动切换功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（4）具有远程监控功能，数据可以存储10年以上。
（5）智能控制柜内具有一套应急备用控制系统，当PLC控制器故障时，可切换到应急备用控制系统，并利用真空压力高停低开的方式自动控制真空泵启停，以确保医气设备持续供气的能力。
（6）▲控制系统具有三级权限进入系统，包含①高级管理员权限：拥有完全操作权限，可更改设备参数，可启停设备，并可通过数据接口对设备程序进行读取和写入；②管理员权限：拥有完全操作权限，可更改设备参数，可启停设备；③普通用户权限：可进行设备的启停，不可更改设备参数。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
（7）▲医用真空负压机具有云服务系统，机房设备管理人员可通过登录云服务系统进行设备管理，在线远程查看机组运行状态、运行时间、供气压力、故障报警等信息；同时云服务具有通过微信、短信、电话语音、邮件报警功能，告知管理人员机组运行状态异常。（提供云服务监控平台的操作画面截图）
（8）机房设备管理人员如遇日常操作难题、设备故障报警等问题，机组设备厂家售后部门能够远程查看故障问题并提供在线技术支持、远程协助等服务，尽快帮助医院工作人员解决难题、维持机组持续稳定供气。
5.3一体式撬装底座
将真空泵、控制箱等集成到底座上，材质碳钢，表面做防腐处理。
5.4管路系统
（1）机房内设备之间连接管道采用脱脂不锈钢管或铜管，焊接方式连接。
（2）所有紧固件连接应牢固，各种管路、阀门排列应整齐，连接处不漏气，确保管路气密性。
（3）机组内部管路阀门配件具备在线维修保养能力，任何零部件损坏（包含电气控制系统）不影响真空泵机组正常运行供气，管路、零部件均具有备用设计，在线维修、在线保养不影响真空泵机组正常运行供气，即机组中单个部件发生故障或者单个支路中的设备与部件发生故障时能连续供气。
（4）▲真空泵机组采用钢质撬装一体式支座安装，支座是方形框架，材质Q235A；模块化拼接，根据真空泵数量、机房情况自由调整支座模块数量、真空泵朝向；表面除锈，并涂防锈漆；具有叉车孔，方便现场搬运；具有真空泵减振垫，降低机房噪音和设备振动。（提供撬装一体式支座技术证明文件）
5.5电路系统及配件
配套适合用电元件的空开、线路等。
5.6医用细菌过滤器
（1）医用细菌过滤器，数量2个。
（2）304不锈钢外壳，精密除菌滤芯，带手动排水阀、压差指示器。
（3）滤芯采用聚四氟乙烯材质，能有效地除去气体中的细菌、微生物、颗粒等杂质。
5.7集污灌
（1）数量1台。
（2）材质：碳钢。
5.8真空罐
（1）容积1.0m³，数量1台
（2）工作压力：-0.1MPa
（3）材质：碳钢
（4）安装压力表，高性能压力变送器，手动排水阀
（5）▲符合标准或法规：GB150《压力容器》、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》。（提供生产厂家的压力容器生产资质证书）
5.9气水分离器
（1）气水分离器，数量1台。
（2）材质Q235，除锈并喷涂防锈漆。
（3）圆柱形结构，整体受力均匀且稳定；具有透明液位视镜，方便设备管理人员查看水位变化；具有自动补排水功能，无需人工操作。（提供气水分离器外观图片及技术证明文件）
4、 其他要求
1.设备必须为全新的原装产品（含零部件、配件、随机工具等），具备出厂合格证，表面无划伤、无碰撞；投标人所投的设备及服务应符合用户需求的技术规格所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用设备来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准；中标人应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给采购人。
2.本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向甲方开放端口，端口必须支持现行软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。
★3.中标人提供的设备送货时间（以初验合格为准）与设备出厂日期间隔必须小于壹年，如为生产壹年及以上的设备，采购人有权拒绝签收。（须提供承诺书加盖公章）
4.投标人所供设备应为制造商原装出厂包装，箱号与设备出厂批号一致；货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，由于不适当的包装而造成的损失和由此产生的费用由投标人负责；本项目的全部货物运输、搬运及现场安装由投标人负责，货物在验收合格前的保管及保险由投标人负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
5.现场培训：中标人在设备的安装、调试、初步验收完毕后即进行现场培训，直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术；专门培训：供货方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购人3名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止；培训方式：技术培训、操作培训；培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。培训所需费用包含在投标报价中。
6.中标人必须安全文明安装，制定安装安全措施方案，并认真落实各项施工安全管理规定，确保安装场地区域道路通畅，保持现场整洁；中标人必须在安装过程中注意自身及周边安全，负责项目过程中的所有事故处理和费用，如有对现状有损坏的，需对现状进行修复；中标人还必须完成以下工作：a.安装区域内保洁工作（含清理栅栏）；b.保洁标准与安装区域内的原有保洁标准相同；c.安装区域及周边的恢复工作；d.设备安装完成后的调试工作。
7.中标人应配合采购单位进行与本项目相关、合理的服务工作。
5、 项目图纸
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