[bookmark: _Hlk224053506]采购需求

1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	
品目号
	标的的名称
	数量
	最高限价（万元）
	是否允许采购进口产品
	
质保期
	简要技术需求或服务要求

	1
	1-1
	重点锅炉使用单位绿色提升
	一批
	473.581707
	否
	五年
	详见采购需求


2. 项目背景/项目概述（如有）
顺义区重点锅炉使用单位绿色提升
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：自合同签订之日起30日内到货，并于供暖季前完成安装。锅炉创绿技术服务及报告编制工作需在11月底前完成。
交货地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：按合同约定执行 
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保期：五年
5. 保险（如适用）：详见合同条款

3、 技术要求
（一） 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为顺义区重点锅炉使用单位绿色提升，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: _Hlk118874770]2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（如涉及）
3.为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。
（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1、设备的维护及技术支持
1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。
1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。
1.3免费提供软件升级服务。
1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。
1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。
1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。
2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。
[bookmark: _Hlk116309770]注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。
（四）采购标的的其他技术、服务等要求：
1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。
2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求
	序号
	设备名称
	管道直径
	数量

	1
	涡街热量表
	DN50
	3

	2
	涡街热量表
	DN80
	2

	3
	 超声波热量表
	DN100
	10

	4
	涡街热量表
	DN100 
	2

	5
	超声波热量表
	DN125
	8

	6
	超声波热量表
	DN150
	20

	7
	超声波热量表
	DN200
	23

	8
	涡街热量表
	DN200
	2

	9
	超声波热量表
	DN250
	9

	10
	涡街热量表
	DN250
	2

	11
	超声波热量表
	DN300
	12

	12
	涡街热量表
	DN300
	2

	13
	超声波热量表
	DN350
	7

	14
	超声波热量表
	DN400
	11

	15
	超声波热量表
	DN600
	2

	16
	锅炉创绿技术服务
	-
	-

	17
	报告编制
	-
	-



蒸汽热量表技术参数
蒸汽流量计由标准节流装置、一体化温度变送器、压力变送器、流量积算仪组成。蒸汽流量计不仅可以在满足T/CMA NY050-2020《工业蒸汽流量计量技术要求》的前提下实现蒸汽流量计量，还能依据GB/T 34060-2017《蒸汽热量计算方法》进行热量的计算。
蒸汽流量计应当是一体设计出厂的整套产品。标准节流装置应根据JJF 1590-2016《差压式流量计型式评价大纲》取得型式批准证书。安装前标准节流装置、一体化温度变送器、压力变送器、流量积算仪应出具检定证书或校准证书。
1标准节流装置
1.1标准节流装置应能承受现场最高压力和最高温度。
1.2标准节流装置的技术要求，应符合国家标准GB/T 2624《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》的规定。
2一体化温度变送器
2.1 一体化温度变送器测量误差小于1℃。能够确保测量精度的产品。
2.2 一体化温度变送器采用使用24VDC电源。
2.3 一体化温度变送器采用4mA至20mA标准输出信号。
2.4 一体化温度变送器的外壳防护等级IP65。
2.5 一体化温度变送器应能承受现场最高压力和最高温度。
2.6 一体化温度变送器的绝缘电阻应满足GB/T 28473-2012.1《工业过程测量和控制系统用温度变送器 第1部分通用技术条件》中5.4.2的技术要求。
2.7 一体化温度变送器的绝缘强度应满足GB/T 28473-2012.1《工业过程测量和控制系统用温度变送器 第1部分通用技术条件》中5.4.3的技术要求。
3压力变送器
3.1压力变送器准确度等级为0.1级，量程可迁移。
3.2 压力变送器附加迁移功能后，其准确度等级不低于下表规定。
	未加迁移
	0.05级
	0.075级

	加迁移后
	0.075级
	0.1级


[bookmark: _Hlk192773363][bookmark: OLE_LINK9]3.3 压力变送器应符合JJF 1789-2019《压力变送器型式评价大纲》的9.15.3.4中表6的要求。振动工作条件为管道（低振动级）。
3.4 压力变送器采用12VDC至45VDC电源，推荐使用24VDC电源。
3.5 压力变送器采用4 mA至20 mA标准输出信号。
3.6 压力变送器外壳防护等级应为IP65。
3.7 压力变送器在试验电压500VDC，历时为30秒的实验中，测量的绝缘电阻在10 MΩ以上。
[bookmark: OLE_LINK10]3.8 压力变送器应在GB/T 28474-2012.2《工业过程测量和控制系统用压力差压变送器 第2部分性能评定方法》中5.2.5规定的实验条件下，无击穿和飞弧现象。
3.9 压力变送器应能承受现场的最高的介质温度。
4流量积算仪
4.1流量积算仪应具备显示屏，其中显示单位累积热量宜用GJ，热功率MW、瞬时流量为t/h，累积流量为t，压力为KPa。 
4.2 流量积算仪的数据应按月存储累积热量、累积流量和相对应的时间，数据存储不应少于最近12个月的数据。
4.3 流量积算仪流出系数不确定度小于1.0%（包含计算和流出系数本身的不确定度），当流量上限的管道雷诺数Red≤2×105 且流量量程比超过1.5:1 时，还需要实时计算流出系数 C（或流量系数α）
[bookmark: OLE_LINK5]4.4流量积算仪可膨胀系数不确定度小于0.1%（包含计算和可膨胀系数本身的不确定度），当流量量程比超过 3:1 时，应在确保差压测量准确的同时对可膨胀系数ε进行实时计算；
4.5 流量积算仪的处理器微处理器选用 32bit，内置电池至少满足12个月的数据保存需求。更换电池时应取得热量表生产单位的授权。
4.6 流量积算仪的时钟精度不低于0.5秒/24小时；
4.7 流量积算仪支持24VDC或220VAC供电。流量积算仪应具备断电数据保护功能，当电源停止供电时，应保存断电前存储的累积热量、累积流量和相对应的时间数据及历史数据，恢复供电后应自动恢复正常工作。
4.8流量积算仪需设有操作权限限制，可通过密匙、分级密码进行保护，必要时需采用封印进行保护
4.9 流量积算仪数据采集周期应不超过1秒；数据处理、流量计算周期不超过2秒。
4.10 流量积算仪支持瞬时质量流量计算及累积质量流量计算；支持瞬时能量流量计算及累积能量流量计算；支持小信号切除功能。必要时，通过设定值，达到切除干扰的目的。
5 蒸汽流量计应具有无线通讯功能
    蒸汽流量计的无线通讯模式、实现方式、数据上传等技术要求整体上与4.2.1.23热量表无线通讯部分的要求相同。其中，蒸汽流量计的通讯数据应至少包括瞬时流量、累积流量、瞬时热量、累积热量、供汽温度、供汽压力。
6安装要求
6.1 热源热量表安装要求
6.1.1 安装环境
6.1.1.1 安装前应清理管道，确保无焊渣、杂质残留，可在热能计量设备前端安装过滤器以防止堵塞。
6.1.1.2 安装环境的通讯信号应保证强度，稳定性良好。
6.1.1.3 强弱电之间要保持合理的距离。
6.1.2 安装位置
6.1.2.1 流量传感器
（1）流量传感器优先安装在热源回水端，如选择安装在供水端，供水端载能介质的温度不应大于热量表的最大工作温度。
（2）流量传感器的安装尽量避免水泵、电机的强电磁干扰源。
（3）流量传感器的安装，应保证热量表的上下游流速场不规则变化的敏感度要求，尽可能远离弯头、阀门等紊流区域。流量传感器的安装位置应保证最小直管段要求，不能满足要求时应加装整流器。
[bookmark: _Hlk194937134]（4）流量传感器受安装条件限制，仅能进行垂直安装时，载能介质流动方向需自下而上；水平安装时，需满管流动，避免气穴影响精度。
（5）流量传感器避免安装在管道最高点，防止集气导致计量误差。
（6）流量传感器安装管道的上游或下游临近位置应预留一段管段，其长度为管道公称直径的1.5倍，管壁厚度已知并能满足管道压力的要求，载能介质在预留管段的流向应是水平或上升流动的，预留管段的保温层可拆卸，以便于后续对流量传感器进行现场校准。
6.1.2.2 配对温度传感器
（1）配对温度传感器可安装在直管段或弯管处，在直管段上安装时可垂直或与载能介质流动方向呈45°角安装。
（2）配对温度传感器应插至管道中心处。
（3）供水端的温度传感器与回水端温度传感器的宜分别用红、蓝色标签区分。
6.2 热源蒸汽流量计安装要求
6.2.1 安装条件
安装位置应有足够的直管段，以满足标准节流装置对直管段长度的要求。
安装前应清理管道，确保无焊渣、杂质残留。
在蒸汽管道无明显震动且最高工作温度小于等于400℃的条件下，宜采用一体化安装方式（节流装置与差压变送器组合一个整体）；否则，采用分体式安装方式。采用分体式安装差压取压管线的敷设应符合GB/T 26801的要求。
6.2.2 一体化温度变送器
一体化温度变送器宜安装在标准节流装置下游，与标准节流装置的距离不小于5D；
一体化温度变送器如果安装于标准节流装置上游，则与标准节流装置的距离应的根据标准节流装置的形式大于等于 GB/T 2624.2、GB/T 2624.3、GB/T 2624.4中规定的值。
[bookmark: _Hlk194938428]一体化温度变送器应有护套，附近宜预留进行在线比对所需的温度点。
6.2.3压力变送器
[bookmark: _Hlk194938200][bookmark: _Hlk194938220]压力补偿用压力变送器的取压口应安装在节流装置上游，取压口宜与测量差压的压力变送器的取压口分开，在保证差压测量不受影响的情况下，可以共用一个取压口。
压力补偿用压力变送器应有可进行在线更换所需的阀门等设施，附近宜预留进行在线比对所需的压力点。
6.2.4 流量积算仪
一般安装在控制室的仪表柜上，当安装在节流装置附近的现场时，应有仪表箱等必要的防护设施。

超声波热量表技术参数
（1） 所有产品制造工艺标准符合下列国家、行业主管、部门所颁布最新的法定条例、规范、规格、标准、工艺准则和业务条例及招标人所提出的相关技术要求：
GB/T32224-2020《热量表》
JJG 225-2024《热计量表检定规程》
JJF 2185-2024 热量表型式评价大纲
CJ 128-2007《热量表》
GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》
DB J11-602-2006 《居住建筑节能设计标准》；
JG J173-2009 《供热计量技术规程》
GB/T 26831.1 社区能源计量抄收系统规范 第1部分：数据交换
GB/T 26831.2 社区能源计量抄收系统规范 第2部分：物理层与链路层
GB/T 26831.3 社区能源计量抄收系统规范 第3部分：专用应用层
GB/T 26831.6 社区能源计量抄收系统规范 第6部分：本地总线
（2） 热量表口径范围：DN50-DN600，用于一次管网。
（3） 测量方式为超声波测量方式。
（4） 测量机构无运动部件，永无磨损，完全不受介质中杂质、化学和磁性材料影响，可适应供热热水中含有颗粒，污泥和侵蚀物的恶劣环境中。
（5） 热量表的型式可以是整体式热量表，也可以是组合式热量表，但都应当是一体设计出厂的产品，不应采用非一体设计的部件拼凑而成。如选择整体式热量表，计算器应可分体安装。
（6） DN50-DN600热量表管段材质：不锈钢，连接方式：法兰连接；
（7） 热量表按键应灵活可靠，无卡死或接触不良现象，各部件应紧固无松动。按键寿命应在10万次以上。
（8） 热量表安装前应依据JJG 225-2024取得检定证书或校准证书，安装后，在后续使用过程中进行现场首次校准。
（9） 热量表的流量传感器应采用不锈钢材质。
（10） 热量表的流量传感器应为超声波流量传感器，测量方式使用双声道或四声道，优选四声道。
（11） 热量表的流量传感器常用流量与流量下限之比不小于100:1。
（12） 热量表的配对温度传感器最小温差为2K。
（13） 热量表的配对温度传感器应采用Pt500或Pt1000温度传感器，优选Pt1000温度传感器，传感器精度0.1℃。
（14） 热量表的配对温度传感器，安装时应采用套管安装式长型温度传感器（PL型），采用接线盒方式。PL型温度传感器、套管及套管基座的尺寸见GB/T 32224-2020附录B中图B.4、B.5、B.6。
（15） 热量表的配对温度传感器引线应由温度传感器制造商配套提供。配对的温度传感器的引线线芯截面和长度都应相同。温度传感器引线允许最大长度应符合GB/T 32224-2020附录B中表B.3的规定。安装时接线盒型温度传感器的引线线芯截面积宜采用0.5mm2。
（16） 热量表的计算器应具备8位的图形LCD显示器，显示数字可见高度不小于4mm,显示值与显示单位必须标注清晰明确。
（17） 热量表的计算器显示符合GB/T 32224-2020 6.1的要求，可支持显示热量、流量、供水温度、回水温度、供回水温差、累计工作时间、瞬时流量、瞬时热量及累积流量参数；其中显示单位累积热量GJ或KW·h 及其十进制倍数，热功率为MW或KW，累积流量为m3，瞬时流量为m3/h。
（18） 热量表的计算器，数据应按月存储累积热量、累积流量和相对应的时间，数据存储不应少于最近18个月的数据。
（19） 热量表的计算器，在信号线和通讯线大于1.2米的情况下，应不受电快速瞬变脉冲群和浪涌的影响。
（20） 热量表的计算器与流量传感器之间的信号线最长可达10米，且并不受电磁干扰的影响。
（21） 热量表准确度等级应不低于2级；
（22） 防护等级不低于IP65；
（23） 环境等级为B级或C级。
（24） 热量表的最大工作压力应大于安装管路的最大压力，且不小于1.6 MPa。
（25） 热量表在常用流量使用条件下、压损≤0.063bar。
（26） 热量表的温度上限应大于介质的最高温度，满足一次管网使用要求，不低于130℃。
（27） [bookmark: _Hlk194934174]热量表的上下游流速场不规则变化的敏感度等级，应优于（含）U5D3。
（28） 热量表的供电方式应采用电池供电方式或24V外部电源和内置电池的组合供电方式，保证外部电源断电后，热量表仍能正常工作，电池电量应最少能保证6个采暖季，更换电池时应取得热量表生产单位的授权。
（29） [bookmark: OLE_LINK4]热量表应具备断电数据保护功能，当电源停止供电时，热量表应保存断电前存储的累积热量、累积流量和相对应的时间数据及历史数据，恢复供电后应自动恢复正常工作。
（30） 热量表应有可靠封印，在不破坏封印的情况下，不能拆解热量表及影响计量的相关部件。累积热量及累积流量不可清零。
（31） 热量表具有抗磁干扰功能，当受到强度不大于100kA/m的磁场干扰时，不影响其计量特性；
（32） 热量表应有铭牌，铭牌上应注明生产厂家名称、注册商标、口径、编号、型号、测量范围、最大允许工作压力、环境等级、制造年月和安装位置（供水、回水）要求等。
（33） 热量表外壳涂层均匀，无裂缝、毛刺等表面缺陷，并用箭头标出载热流体流动的方向。
（34） 每一只热量表应有唯一的 ID，内容包含品牌信息和编号。
（35） 热量表应具有无线通讯功能。
1) 热量表无线通讯采用4G模式，热量表配套4G数据采集终端，上行支持4G全网通。
2) 4G数据采集终端供电方式：大容量锂电池组供电，电压DC3.6V，容量不低于38Ah；
3) 热量表数据上传至服务器的时间间隔宜小于等于1小时。
4) 热量表无线通讯的数据应至少包括瞬时流量、累积流量、瞬时热量、累积热量、供水温度、回水温度。
5) 4G数据采集终端外壳采用金属材质，可外壳材质应能承受足够的机械强度，优选不锈钢外壳材质；显示窗口应清晰可见；

安装要求
热量表需满足以下安装：
1.安装环境
1.1 安装前应清理管道，确保无焊渣、杂质残留。
1.2 安装环境的通讯信号应保证强度，稳定性良好。
1.3 强弱电之间保持合理的距离。
2.1 流量传感器
（1）流量传感器优先安装在热源回水端，如选择安装在供水端，供水端载能介质的温度不应大于热量表的最大工作温度。
（2）流量传感器的安装尽量避免水泵、电机的强电磁干扰源。
（3）流量传感器的安装，应保证热量表的上下游流速场不规则变化的敏感度要求，尽可能远离弯头、阀门等紊流区域。流量传感器的安装位置应保证最小直管段要求，不能满足要求时应加装整流器。
[bookmark: OLE_LINK23]（4）流量传感器受安装条件限制，仅能进行垂直安装时，载能介质流动方向需自下而上；水平安装时，需满管流动，避免气穴影响精度。
（6）流量传感器安装管道的上游或下游临近位置应预留一段管段，其长度为管道公称直径的1.5倍，管壁厚度已知并能满足管道压力的要求，载能介质在预留管段的流向应是水平或上升流动的，预留管段的保温层可拆卸，以便于后续对流量传感器进行现场校准。
2.2 配对温度传感器
（1）配对温度传感器可安装在直管段或弯管处，在直管段上安装时可垂直或与载能介质流动方向呈45°角安装。
（2）配对温度传感器应插至管道中心处。
（3）供水端的温度传感器与回水端温度传感器的宜分别用红、蓝色标签区分。
2.3 计算器
（1）计算器应安装在便于读取显示屏数据的位置。
（2）计算器宜具备模拟流量信号的功能，以便于后续对其进行现场校准。

人员配置：
1、 项目经理:建造师二级及以上证书(机电)专业资质证书和安全生产考核证书(B证)、须为本单位正式在职人员，投标时提供近 3 个月社保缴纳证明；项目实施期间不得擅自更换，确需更换须经招标人书面同意。
2、 特种设备管理人员：持有市场监管部门核发《特种设备安全管理人员证（A 证）》，专职负责本项目特种设备安装告知、对接特检机构、现场特种设备施工安全管控。
3、 持证特种设备焊工：持证特种设备焊接作业人员；证书涵盖 FeⅡ材质、6G 焊接位置、GTAW（氩弧焊）焊接项目。严禁使用应急管理局普通焊工证从事锅炉、压力管道承压焊缝焊接；
4、 电气专业工程师1名：负责锅炉控制系统、动力及仪表电气安装调试工作，具备机电相关专业技术能力。
5、 配置无损检测技术负责人、起重指挥（Q1）、起重司机（Q2）、低压电工、高处作业人员，所有特种作业人员持证上岗
技术方案：
压力管道安装专项方案
无损检测实施方案
吊装专项方案、高空作业安全方案 
进度计划、监检配合保障措施 
创绿技术服务方案
售后服务方案：
1、 售后服务要求： 
1）所提供的产品如有质量问题 1 个月内免费更换。 
2）供应商应具备完善的售后服务体系，在北京市内有固定的维护人员并设有 24小时专用售后 服务电话，具备 24 小时内随时上门的服务体系和相应保障能力。 
3）售后响应速度为 30 分钟以内，2 小时内登门服务，3 小时内完成故障排除；不能在3小时内排除故障的，免费提供临时性设备；不能在 24 小时内维修好的，免费更换同品牌、同规格设 备进行替换。 
4）超出保修期后，对投标产品负责终身维修 。
2、实施期限：自设备安装调试完成之日起至5年质量保证期结束止。
