北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加大兴区高考考点电力安全改造项目-配置不间断电源不间断电源采购项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年9月18日至2026年9月23日上午9:30至下午17:00（北京时间），并于2026年10月9日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200034522-XM001
项目名称：大兴区高考考点电力安全改造项目-配置不间断电源不间断电源
采购项目
预算金额：644.30872万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装、调试及验收。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]本项目不接受联合体投标
[bookmark: _GoBack]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：  。
三、获取招标文件
1.时间：2026年9月18日至2026年9月23日上午，每天上午9:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月9日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年10月9日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年10月9日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区教育考试中心
地址：北京市大兴区黄村镇兴丰北大街三段五号
联系人：何老师
联系方式：010-69238856
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：牛老师	
电话：010-69231333转209
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
                                         2026年9月17日

附件：
一、采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	备注（核心产品）

	1
	UPS不间断电源40KVA
	61
	套
	核心产品

	2
	UPS不间断电源20KVA
	2
	套
	

	3
	配电箱
	63
	套
	

	4
	25平方电力电缆
	450
	米
	

	5
	35平方电力电缆
	350
	米
	

	6
	120平方电力电缆
	70
	米
	

	7
	安装调试
	63
	项
	

	8
	三年设备维护费
	63
	套
	


项目预算金额：644.30872万元
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装、调试及验收。 
二、项目背景或简况
为严格落实做好高考考点考试期间供电保障工作相关要求，依据《北京市教育委员会关于印发北京市中小学英语听说机考考场建设规范的通知》（京教办〔2016〕5 号）文件标准及规范要求，在市电瞬时中断或电压短时波动时，UPS可为考点重要负荷提供不间断、高质量的电能，是保障听力考试、巡查监控、信号屏蔽、保密安防等关键系统负荷稳定运行的核心设备，结合实际需求，实施本次标准化考点考场配套建设项目。
本项目覆盖本区9个高考考点和考试中心配置不间断电源，以保障各级各类考试的设备及考试系统安全及可靠的运行。

三、技术参数要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	UPS不间断电源40KVA
	1.额定容量：40kVA
2.额定输出电压：380/400/415（L-L）
＃3.安装方式：立式、机架式，机架式安装时高度≤3U，须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃4.整机效率：50%负载时≥96.3%，输入电流谐波：≤2.5%（100%非线性负载），过载能力：125%负载正常工作时间≥13分钟，须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
5.拓扑结构：双变换在线式
＃6.供电制式：支持三进单出、三进三出，须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
7.直流启动：支持
8.通信功能：通讯功能标配 RS485，可选配协议转换卡、干接点卡、内置SNMP卡、并机卡；
＃9.面板显示： LCD 屏，兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示， 须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃10.UPS主机须具有LCD显示屏、LED指示灯加按键的操作界面，实时记录工作状态和运行信息。操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
11.噪音(dB)：≤55
＃12.报警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃13.保护功能：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。须提供投标人盖章的设备证明材料；
＃14.为了满足现场配电要求，便于设备实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计，配电箱根据现场实际需求定制；
＃15.UPS主机尺寸（机架安装时）：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃16.UPS主机风机故障时应具备过温保护措施。须提供风机失效时过温保护方法的国家级第三方机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章；
＃17.为了灵活适配用户现场供配电制式，UPS主机须多种输入输出制式功能，须提供UPS主机支持多制式不间断电源的控制方法的国家级第三方机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章；
＃18.投标UPS应是高效节能产品，须提供CQC节能证书并加盖投标人公章；
＃19.包含阀控铅酸免维护蓄电池12V/100AH,后备时间≥1H。电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±15～±20节（即±180V～±240V连续可调），现场配置灵活。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
20.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~35kPa，闭阀压力应满足范围:3~30kPa；＃21.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 95%，须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃22.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于96%，须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA联合认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃23.蓄电池端电压均衡性：开路状态时最高与最低值应≤100mV，进入浮充状态24h后端电压差≤480mV，放电时端电压差≤300mV。须提供产品第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃24.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%；须提供产品第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃25.过度放电恢复能力：蓄电池过度放电后容量恢复值应≥90%。须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃26.蓄电池须按照YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃27.投标蓄电池与UPS须为同一品牌。
＃28.须提供制造商针对本项目给予产品的授权书和投标人售后服务承诺函并加盖制造商公章
	套
	61 

	2
	UPS不间断电源20KVA
	1.额定容量：20kVA
2.额定输出电压：380/400/415（L-L）
＃3.安装方式：立式、机架式，机架式安装时高度≤3U，须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃4.整机效率：50%负载时≥96.3%，输入电流谐波：≤2.5%（100%非线性负载），过载能力：125%负载正常工作时间≥13分钟，须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
5.拓扑结构：双变换在线式
＃6.供电制式：支持单进单出、三进单出、三进三出，须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
7.直流启动：支持
8.通信功能：通讯功能标配 RS485，可选配协议转换卡、干接点卡、内置SNMP卡、并机卡；
＃9.面板显示：LCD 屏，兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示，须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃10.UPS主机须具有LCD显示屏、LED指示灯加按键的操作界面，实时记录工作状态和运行信息。操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
11.噪音(dB)：≤55
＃12.报警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃13.保护功能：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。须提供投标人盖章的设备证明材料；
＃14.为了满足现场配电要求，便于设备实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计，配电箱根据现场实际需求定制
＃15.UPS主机尺寸（机架安装时）：宽度≤440mm，深度≤500mm，高度≤130mm。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
＃16.UPS主机风机故障时应具备过温保护措施。须提供风机失效时过温保护方法的国家级第三方机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章；
＃17.为了灵活适配用户现场供配电制式，UPS主机须多种输入输出制式功能，须提供UPS主机支持多制式不间断电源的控制方法的国家级第三方机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章；
＃18.投标UPS应是高效节能产品，须提供CQC节能证书并加盖投标人公章；
＃19.包含阀控铅酸免维护蓄电池12V/100AH,后备时间≥1H。电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±15～±20节（即±180V～±240V连续可调），现场配置灵活。须提供投标人盖章的设备相关证明材料；
20.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~35kPa，闭阀压力应满足范围:3~30kPa；＃21.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 95%，须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃22.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于96%，须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃23.蓄电池端电压均衡性：开路状态时最高与最低值应≤100mV，进入浮充状态24h后端电压差≤480mV，放电时端电压差≤300mV。须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃24.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%；须提供产品第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃25.过度放电恢复能力：蓄电池过度放电后容量恢复值应≥90%。须提供产品第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃26.蓄电池须按照YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。须提供产品第三方权威机构CNAS或CMA认证检测报告复印件加盖投标人公章；
＃27.投标蓄电池与UPS须为同一品牌。
＃28.须提供制造商针对本项目给予产品的授权书和投标人售后服务承诺函并加盖制造商公章
	套
	2 

	3
	配电箱
	电力配电箱，含配电箱内装配附件、连接跳线、空气开关、漏电保护器等。
	套
	63 

	4
	25平方电力电缆
	低压阻燃电力电缆，25平方电缆（4*25+1*16电缆），绝缘材质：交联聚乙烯；导体材质：无氧铜导体；护套材质，聚氯乙烯护套。
	米
	450 

	5
	35平方电力电缆
	低压阻燃电力电缆，35平方电缆（4*35+1*25电缆），绝缘材质：交联聚乙烯；导体材质：无氧铜导体；护套材质，聚氯乙烯护套。
	米
	350 

	6
	120平方电力电缆
	低压阻燃电力电缆，120平方电缆（4*120+1*70电缆），绝缘材质：交联聚乙烯；导体材质：无氧铜导体；护套材质，聚氯乙烯护套。
	米
	70 

	7
	安装调试
	电缆敷设及设备安装调试，部分区域墙体打洞，设备运输、搬运，旧设备拆除及搬运等，含安装过程中使用的电工绝缘胶带、标签纸、绑扎带、膨胀螺栓、线槽线管等。
	项
	63 

	8
	三年设备维护费
	投标人工程师上门对UPS主机和电池一年两次考试前设备维护和巡检工作。
	套
	63



拟派项目团队
项目实施须配备具备同类项目建设经验的团队，统一统筹项目进度、施工质量、现场协调及技术落地，严格对照市级文件标准完成全部功能建设，确保产品功能完整、参数合规、对接正常。
供货保障方案
投标人针对本项目编制供货保障方案，内容包含不限于以下内容：进度安排、供货计划，供货人员、供货组织结构等方面。
安装调试方案
投标人针对本项目编制安装调试方案，内容包含不限于以下内容：安装调试整体计划及流程、安装调试进度周期与安装计划时间表、安装调试人员数量等。
应急预案
投标人针对本项目编制应急响应方案，内容包含但不限于以下内容：故障响应工作流程和标准、响应机制和故障级别定义、重大活动保障和日常演练预警等内容。
四、质量保证及售后服务响应方案
1.质保期限：投标人承诺本项目整体免费质保期不低于 3 年，质保周期自项目最终验收合格之日起正式计算。
2.质保范围：质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，项目所有设备故障及运行问题均由投标人免费维修、免费更换、免费调试，无任何二次收费。
3.技术响应服务：质保期内提供 7×24 小时全天候技术咨询及故障报修服务。远程无法解决的故障，接报后 2 小时内响应处置，24 小时内完成故障修复；若未按时限响应处置，须承担故障引发的全部损失及相关责任。
4.专项培训服务：投标人针对各校考务人员、运维管理人员制定专项培训方案，系统讲解设备操作、日常巡检、基础故障排查等实用内容，保障校方人员熟练掌握系统运维及使用技能。

