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一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	一、机房建设

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	冷通道列间精密空调
	台
	3

	2
	服务器机柜
	个
	20

	3
	模块化机房
	项
	1

	4
	蓄电池
	节
	80

	5
	电池连线
	根
	80

	6
	UPS至电池连线
	米
	60.00 

	7
	电池架
	套
	4

	8
	电池开关箱
	个
	2

	9
	综合精密市电配电柜
	台
	1

	10
	精密空调
	台
	2

	11
	UPS输出配电柜
	台
	1

	12
	机房进线电缆
	米
	100

	13
	UPS、列头柜输入电缆
	米
	110

	14
	精密空调输入电缆
	米
	140

	15
	阻燃导线
	米
	600

	16
	电池连接线
	米
	11.44

	17
	动环监控系统
	套
	1

	18
	柜式七氟丙烷灭火装置（120kg）
	台
	4

	19
	柜式七氟丙烷灭火装置（70kg）
	台
	1

	20
	气体灭火控制器
	只
	1

	21
	机房改造（装修配套）
	批
	1

	22
	网线
	米
	9500

	23
	网络配线架
	套
	80

	24
	网络跳线（2M）
	条
	300

	25
	网络跳线（3M）
	条
	300

	26
	室内光缆
	米
	400

	27
	光纤配线架（72口）
	套
	8

	28
	光纤配线架（24口）
	个
	22

	29
	光纤跳线（单模双工）
	对
	150

	30
	光纤跳线（多模双工）
	对
	360

	二、信息安全设备

	1
	边界防火墙
	台
	2.00 

	2
	入侵防御系统
	台
	1.00 

	3
	上网行为管理系统
	台
	1.00 

	4
	零信任综合网关（VPN国密版）
	台
	1.00 

	5
	终端管理系统(互联网)
	台
	1.00 

	6
	IT运维系统（互联网）
	套
	1.00 

	7
	无线防火墙(万兆；互联网)
	台
	1.00 

	8
	隔离网闸（安全隔离与信息交换系统）
	台
	1.00 

	9
	负载均衡
	台
	2.00 

	10
	入网规范管理系统
	台
	2.00 

	11
	终端管理系统（业务内网）
	点
	500.00 

	12
	无线防火墙(万兆；业务内网)
	台
	1.00 

	13
	政务网防火墙（万兆)
	台
	1.00 

	14
	IT运维系统（业务内网）
	套
	1.00 

	三、智慧终端

	1
	药剂科、抽血室、输液室自助报到机
	台
	5.00 

	2
	体检中心自助机
	台
	4.00 

	3
	门诊报告打印机
	台
	12.00 

	4
	病房自助机
	台
	28.00 

	5
	南楼发热药房自动发药机
	台
	1.00 

	6
	抽血室、输液室55寸电视
	台
	4.00 

	7
	抽血室22寸综合屏
	台
	10.00 

	8
	药剂科43寸电视
	台
	10.00 

	9
	护士PDA
	台
	186.00 

	10
	医生平板
	台
	155.00 

	11
	电视配套机顶盒
	台
	14.00 

	12
	IC卡读卡器
	台
	184.00 

	13
	门禁发卡器
	台
	1.00 

	14
	门禁管理系统软件
	套
	1.00 

	四、集成费

	1
	系统集成
	项
	1.00 

	五、软件实施

	1
	流程治理
	项
	1.00 

	2
	数据治理
	项
	1.00 



（二）项目背景/项目概述
海淀医院将开展自身信息化基础设施建设，包括重建高效运行的轻量化数据中心机房、补充便捷服务的智慧自助终端、完善稳定可靠的信息安全设备，并且通过海淀统筹诊疗系统建设项目新建、重建、改造海淀医院应用系统，并由海淀医院负责软件的具体实施工作，防止医院业务无法正常开展（如患者退费等业务需要在原有系统上使用旧数据）），进而为海淀区医院的高质量发展提供更加稳定可靠的信息化硬件支撑保障，提升网络与数据安全保障能力，改善患者就医体验、提高医护工作效率，进一步推动业务数字化转型与医院精细化运营管理。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订之日起，240日历日内交付完成。
2、交付地点：北京市海淀医院。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。
（四）售后服务（质保期）
质量保证期：
★1、提供不少于三年的质保服务，投标人需提供承诺函并加盖公章；
★2、信息安全设备年限要求：为满足采购人长期信息化安全防护使用需求，设备使用寿命需不低于8年；若8年期间因设备硬件寿命不足（人为损坏或不可抗力除外）、原厂停产、系统版本老旧等原因，导致设备无法支持软硬件续保，需免费提供设备更换或升级服务（提供承诺函，格式自拟）。
★3、投标人须对本项目涉及的软件实施部分作出专项承诺，保证采购需求中所列的全部流程治理模块与数据治理模块能够完整落地，达到采购人业务运营的实际使用要求，并通过采购人组织的最终验收。包括但不限于：
（1）完成采购人现有核心业务（包括但不限于门急诊、住院、药学、检验检查、医保结算、财务运营等）的全流程梳理与优化，形成经采购人书面确认的流程方案；
（2）完成采购需求中各流程治理模块对应软件系统的功能配置、定制开发及部署上线，确保系统功能满足采购人实际业务运营需求；
（3）完成各系统与采购人现有在用业务系统的数据对接与集成联调，保障业务流程端到端贯通；
（4）完成面向采购人各相关岗位人员的操作培训，确保相关人员能独立使用系统；
（5）完成全院数据标准的制定与发布，建立数据质量管理制度和评估机制，并交付经采购人确认的数据治理成果文档（含数据标准、数据字典、数据质量报告等）；
（6）完成历史数据的清洗、转换和迁移工作，确保数据的完整性与准确性，且不影响采购人现有业务的正常开展。
三．技术要求
（一）技术需求
海淀医院信息化升级改造项目，主要包括机房建设、信息安全设备、智慧终端以及围绕区属医院诊疗系统部署而展开的流程和数据治理等内容，为海淀区医院的高质量发展提供更加稳定可靠的信息化硬件支撑保障。具体如下：
（1）机房建设
机房建设主要包括微模块、配电系统、动环监控系统、消防系统、综合布线以及装修配套等，提升机房硬件承载、安全防护、稳定运行及智能运维综合能力。其中：
微模块建设冷通道列间精密空调 3台、服务器机柜 20个以及模块化机房配套的封闭冷通道和列头柜供电系统等；
配电系统建设 100KVA 不间断电源 2台、蓄电池 80节、电池架 4套、电池开关箱 2个、综合精密市电配电柜 1台、用于配电室的精密空调 2台、UPS输出配电柜 1台以及配套线缆等。
动环监控主要为动环监控系统1套，含环境监控管理主机及管理平台软件，支持微模块监控，视频监控，门禁系统统一接入管理。
消防系统主要建设柜式七氟丙烷灭火装置（120kg）4台、柜式七氟丙烷灭火装置（70kg）1台、气体灭火控制器 1只、排烟风机 2套、防雨百叶 2套、百叶风口 10个、电动密闭阀 2套、排风机控制箱 2套以及配套的风管等。
综合布线系统包括网络配线架 80套、72 口光纤配线架 8套、24口光纤配线架 22个及配套线缆等。
装修配套包括微孔铝合金天花 265平米、墙面彩钢板 141平米、防静电地板 190平米、不锈钢包封踢脚 100米、入口台阶 1项、防火门 12平米、木门 3套、格栅灯 40套、应急出口指示灯 1套、接地铜排 70米等主材以及相关辅材辅料。
（2）信息安全建设
信息安全系统主要涉及互联网区域、业务内网互联网边界以及业务内网区域，实现互联网边界防护、内外网安全隔离、终端接入管控、访问控制、网络流量防护及运维监测等功能，持续强化医院整体信息安全技术保障能力与综合防护水平。其中：
互联网区域建设边界防火墙 2台、入侵防御系统 1台、上网行为管理系统 1台、零信任综合网关（VPN国密版）1台、终端管理系统（互联网）1台、IT运维系统（互联网）1套、无线防火墙（万兆，互联网）1 台。
业务内网互联网建设边界隔离网闸（安全隔离与信息交换系统）1台。
业务内网区域建设负载均衡 2台、入网规范管理系统 2台、终端管理系统（业务内网）500点、无线防火墙（万兆，业务内网）1台、政务网防火墙（万兆）1台以及 IT运维系统（业务内网）1套。
（3）智慧终端
智慧终端设备主要涵盖自助服务、药品管理、显示、移动、智慧终端配套等设备类型，以及旧门禁系统改造，以优化患者就诊体验、提升医护工作效率、完善院内智能化服务能力。其中：
自助服务设备包括药剂科、抽血室、输液室自助报到机 5台，体检中心自助机 4台，门诊报告打印机 12台以及病房自助机 28台。
药品管理设备包括南楼发热药房自动发药机1台。
显示设备包括病区护理白板一体机 17台，抽血室、输液室 55寸电视 4台，抽血室 22寸综合屏 10台以及药剂科 43寸电视 10台。
移动设备包括护士 PDA 186台和医生平板 155台。
智慧终端配套设备主要为电视配套机顶盒 14台。
旧门禁系统改造包括 IC卡读卡器 184台、门禁发卡器 1台以及门禁管理系统软件1套。
（4）软件实施
软件实施主要涵盖流程治理与数据治理两项内容。围绕智慧医疗、智慧服务、智慧管理三大模块，为医院精细化运营管理提供支撑，实现医院业务标准化、数据资产化以及系统高效运行。具体如下：
一、流程治理主要包含系统数据配置、基础数据维护、流程建模以及审批相关工作。流程治理按照“自上而下”的逻辑对医院业务域进行梳理，依据标准流程模型分析实际流程差异，经优化后达成流程可视化，为系统需求管理、成本核算等工作提供数据支持。
二、数据治理主要从医疗服务域、医疗管理域、临床教学域、临床科研域、疾病预防域、管理决策域、数据基础域、综合管理域、资产域、人力域以及事项域等业务维度开展。在管理方面，组建数据管理组织，制定治理制度和质量标准；在技术层面，统一数据标准，清理并集成主数据，构建数据质量闭环管理机制，统一数据架构并建立安全保障体系，以解决数据分散、不标准等问题。
三、系统部署在区国产政务云平台，并要求免费做好各系统用户电脑终端替代后的系统适配工作。软件系统应满足 IPV6相关要求。
四、在实施过程中，完成数据目录“上链”、数据资源“汇数”等工作，实现与海淀区全民健康信息平台数据共享，进而与海淀区湖仓一体数据底座平台等系统对接和数据共享，为全区各单位提供相关数据支撑，并继续向智慧海淀办公室提交采购技术需求、合同和验收材料等。
（二）技术参数
	序号
	设备名称
	招标技术参数

	一、机房建设

	1
	冷通道列间精密空调
	★1、空调制冷量：≥40KW，风量：≥8000m3/h，采用R410A环保冷媒，风机数量≥2台， 恒温恒湿型，风冷列间空调室内机，自带漏水告警功能，≥7英寸中文真彩触摸屏，含室外机，含必须的低温组件及延长组件等相关配件，R410A冷媒。
2、要求精密空调压缩机采用变频压缩机系统，空调制冷量可实现在20%~100%连续调节功能。
3、为保证系统可靠性并减少空调的风机维护工作，。室内风机应采用N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行。
4、空调应具备掉电记忆功能，在异常掉电后来电可自动启动，并且恢复掉电前的运行状态；空调机组具备保护功能，在市电输入缺相、错相时，具备相序告警及保护功能。
5、为保证系统运行的高效性和稳定性，要求精密空调采用电子膨胀阀，需标配双电子膨胀阀（两个电子膨胀阀）系统。

	2
	服务器机柜
	1、19英寸标准机柜设备尺寸（宽*深*高）：600mm×1200mm×2000mm，误差：≤±2mm；高度标准42U。
#2、机柜开孔率≥80%，门开启角度≥150°。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。
3、机柜应采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料。机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷。
4、机柜结构应牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动。内部可安装层板、L导轨，且高度可根据方孔条U位调整并固定。
5、机柜静态承重≥2400KG，动态承重≥1100KG。
6、机柜承载不小于600kg的承重下，满足8、9级烈度抗震能力。
7、每个机柜配置双机柜PDU单元，PDU分配单元支持不低于6KW输入供电，支持24个插口输出，插口支持国标10A及16A插口。
#8、机柜具备抗盐雾能力，提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。；
#9、机柜搬运及就位避免暴力施工，机柜满足安全运输要求，提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。

	3
	模块化机房
	★1、模块化机房包含：封闭冷通道（通道门、天窗、通道内照明）、列头柜供电系统等。
2、冷通道门采用平移式开关门，开门后玻璃门隐藏在两侧门框内。冷通道门顶部可设置门楣系统，前门支持设置1套智能门楣系统，后门支持设置logo式门楣系统。 
3、微模块正面≥46英寸交互界面。
4、微模块支持智能氛围灯系统，根据需求设置不同告警级别，可根据用户需要自行设置。
5、前门配置1个通道门楣，门楣系统应支持数据显示，数据显示至少包含温度、湿度、负载量、PUE 数据，并具备图形化展示。
#6、通道天窗采用≥5mm钢化玻璃和铝合金边框结构，通道玻璃天窗透光率不小于90%。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。
#7、整体通道通过8、9级烈度结构抗震测试，提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。
8、列头柜配电输入：双路MCCB输入，额定电流160A/3P；每路标配3个输入指示灯，内置于机柜封板上；标配输入C级防雷,带防雷开关32A/4P；
9、列头柜IT配电输出：2路IT配电，每路支持单相24个25A微断输出，满足2N配电架构，标配输出接线排；标配主路及各支路配电全电量监测（电压、电流、功率、电能等）；
10、列头柜柜体尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm、进出线方式：上进上出线，兼容下进下出；

	4
	蓄电池
	250AH/12V，铅酸蓄电池

	5
	电池连线
	1、YJV-1*240mm2或铜排；
2、蓄电池单体间连接的铜排或软铜线有绝缘措施；
3、电池与电池间连接线两端有电池绝缘护帽。

	6
	UPS至电池连线
	1、ZC-YJV-3*240mm2；

	7
	电池架
	1、冷轧钢板，方管规格 ≥40×40×1.5mm，电池挡条≥1.5mm，表面进行喷塑处理；
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	电池开关箱
	1、柜体主要钣金件（含框架、门板、分隔板、安装板等）均需采用冷轧钢板（厚度符合行业标准，框架≥2.0mm，门板≥1.5mm），表面进行阻燃、防腐、防潮处理
2、直流断路器*2：额定电流≥630A，带分励脱扣及OF辅助触点；

	9
	综合精密市电配电柜
	1、≥250A/4P双电源×个，≥25A/3P开关×2个，≥63A/3P开关×8个，≥630A/3P×2个，≥400A/3P×2个，400A/4P×2个，≥16A1P×6，≥1个防雷模块，≥2路智能仪表;
2、柜体整体选用优质冷轧钢板，框架壁厚≥2.0mm，门板厚度≥1.5mm;
3、柜内主母线、分支母线采用 T2 高纯紫铜排，表面整体镀锡，镀层厚度≥5μm；铜排尺寸满足额定载流量、长期温升限值以及短路动稳定、热稳定校验要求，相间、对地绝缘间距符合国标规范，加装绝缘护套，杜绝相间短路隐患;
4、双电源、主开关、分路出线塑壳断路器均选用正规一线品牌产品，具备过载长延时、短路瞬时两段保护功能;
5、柜内分区布线，强弱电分离；底部设置可拆式电缆进出线封板与橡胶护线圈，防止线缆磨损；柜体前后均设置专用接地排，框架、柜门、柜体外壳可靠连通接地，整体接地电阻≤4Ω；

	10
	精密空调
	1、风冷型房间级精密空调，制冷量≥12.5kW，
#2、采用高效变频压缩机，在日常负载情况下具有高能效比，要求50%负荷运行全年能效比（AEER）≥5.5，100%负荷运行全年能效比（AEER）≥4.5。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章；
3、精密空调室内机风机采用EC风机，具备自动调节风扇转速和手动调节风扇转速模式。
4、空调机组应具备容错保护功能，输入缺相、错相时，具备相序告警保护功能。
5、来电自启动：空调具备掉电记忆功能，异常掉电后来电可自启动，可自动恢复掉电前运行状态。
#6、精密空调具有冷媒泄露检测功能。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章；
7、精密空调应能够在设备的正面进行全面维修，空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），包括下、后、侧面三方向预留各种管道接；
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	UPS输出配电柜
	1、≥320A/3P×2 UPS输出总空开，≥320A/3P×4 UPS输出子空开
2、应设置输入、输出、外置维修旁路及零地排,零地排采用优质铜材制作，具有良好的导电性和抗腐蚀性能，确保接地和零线连接的稳定性。
3、断路器规格按照UPS及负载需求，满足实际电力分配和控制的需要。
4、柜体整体选用优质冷轧钢板，框架壁厚≥2.0mm，门板厚度≥1.5mm;
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	机房进线电缆
	1、ZC-YJV-4*185+1*95mm2（双拼线缆）
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	UPS、列头柜输入电缆
	1、ZC-YJV-4*240+1*120mm2
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	精密空调输入电缆
	1、ZC-YJV-4*25+1*16mm2
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	阻燃导线
	1、ZC-YJV-3*4mm2
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	电池连接线
	1、ZC-YJV-3*240mm2
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	动环监控系统
	1、含环境监控管理主机，管理平台软件；支持微模块监控，视频监控，门禁系统统一接入管理。配置不少9个温度传感器，5套水浸传感器（含检测绳），2个烟雾传感器。1个声光告警器，8个≥400万像素红外半球网络摄像机，1台8路NVR网络硬盘录像机，2块4TB硬盘，1台监控主机，1台≥24口千兆PoE交换机，3套人脸识别门禁系统。
2、系统首页：可视化图表方式显示系统能耗、功耗、告警统计、容量、资产概览、展示图等信息；首页布局及样式支持组态化配置；
3、动环监控：监控设备实时运行状态及数据，通过“逐级深入”的空间维度对数据中心所涉动力、环境、安防、微模块等设备进行分类显示；
4、支持设备、环境监控以及智能化门禁机视频系统接入；
5、告警设置：支持告警等级、告警延时、告警滞回值、告警联动；
6、具备：数据管理、能效管理、等功能；
#7、监控系统需具备一定的抗干扰性和物理适应，确保监控系统可靠稳定运行；包含静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、抗电强度试验、辐射杂散发射试验（提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章）。
#8、监控系统需具备一定的抗干扰性和物理适应，确保监控系统可靠稳定运行；包含低温性能试验、高温性能试验（提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章）。
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	柜式七氟丙烷灭火装置（120kg）
	≥120kg容量罐体，单瓶充装药剂量≥120kg
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	柜式七氟丙烷灭火装置（70kg）
	≥70kg容量罐体，单瓶充装药剂量≥70kg
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	气体灭火控制器
	1、壁挂式，≥4.3寸液晶屏。≥2个报警回路，≥2个灭火回路。报警回路满载≥200点，灭火回路满载≥80点，带打印、联网功能，含备电。与医院消防进行联动调配。
2、配置烟感≥10个、温感≥6个、声光报警器≥2、紧急启停按钮≥2、气体释放灯≥2、手自动转换盒≥2等相关满足机房使用的相关辅材配件。
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	机房改造
（装修配套）
	砌块墙拆除
1.砌体类型、砂浆种类:加气混凝土砌块墙
2.砌体墙厚度:200
3.渣土外运及消纳

	
	
	墙、柱面抹灰铲除
1.墙、柱面抹灰及涂料面层拆除
2.渣土外运及消纳

	
	
	天棚吊顶拆除
1.天棚吊顶（格栅）拆除
2.渣土外运及消纳

	
	
	砌块墙砌筑
1、200厚B05 蒸压加气混凝土砌块，耐火极限≥3 h，干密度≤525 kg/m³，强度级别 A3.5，
2、砌筑砂浆：M7.5专用预拌砂浆砌筑

	
	
	现浇混凝土圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

	
	
	圈梁、过梁
1.模板种类:圈梁、过梁模板
2.支撑高度:3.6以内

	
	
	现浇混凝土构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

	
	
	构造柱
1.模板种类:构造柱模板
2.支撑高度:3.6以内

	
	
	植筋
1.孔深、孔径:15d
2.钢筋种类、规格:A6

	
	
	钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋

	
	
	防静电活动地板
1.全钢发泡水泥无边静电活动地板安装，H=200mm；
2.20厚DS干拌砂浆找平层
3.除灰后素水泥浆一道

	
	
	防静电地板接地网
1.接地铜箔50*0.2,1200*1200mm间距敷设
2.等电位联接带采用30X3mm紫铜带
3.绝缘子:安装间距800~1000mm

	
	
	金属踢脚线
1.踢脚线高度:80高1mm厚
2.基层材料种类、规格:阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢饰面踢脚板

	
	
	挡鼠板
1.成品铝合金挡鼠板
2.高度500mm,厚2.0
3.含龙骨五金

	
	
	墙面一般抹灰
1.5厚DP砂浆罩面
2.钢丝网满挂
3.15mm厚DP砂浆打底
4.墙面基层处理) DB砂浆

	
	
	墙面喷刷涂料
1.乳胶漆底漆一道、面漆三道
2.刮耐水腻子两道

	
	
	装配式墙饰面新做
1.定制成品洁净板
2.规格：2400*1220*10,燃烧等级A级
3.型钢龙骨

	
	
	吊顶防尘处理
1、喷防尘漆两道
2、刮耐水腻子两道

	
	
	平面吊顶天棚新做
1.600*600*0.8铝合金方板
2.铝扣板集成吊顶专用龙骨（次龙骨）
3.U型轻钢龙骨CB38*12中距900(主龙骨)
4.龙骨吸顶吊件中距横向≤1200纵向600用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定
5.现状混凝土楼板

	
	
	木质门带套安装
1.门类型:定制高级木门
2.门代号：M1021
3.五金材料品种、规格:全套五金及配件
4.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切程序

	
	
	钢质防火门安装
1.门类型:不锈钢框钢化中空防火玻璃门
2.门代号：M1524
2.防火等级:A级
3.含门锁、重型地弹簧、不锈钢门夹、不锈钢长拉手

	
	
	钢质防火门安装
1.门类型:乙级钢制防火门
2.门代号：FM乙1521
3.含防火锁、闭门器、定位器及防火合页

	
	
	控制箱安装
1.名称:排风机控制箱
2.型号:厂家定制
3.规格:厂家定制
4.安装方式:明装

	
	
	配电箱(柜)、盘制作、安装
1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1
3.规格:600x800x200
4.安装方式:明装
5.回路数:10

	
	
	荧光灯安装
1.名称:格栅灯
2.规格:600*1200 LED灯
3.安装方式:嵌入式

	
	
	装饰灯安装
1.名称:疏散通道指示灯
2.型号:1W A型LED
3.安装方式:壁装

	
	
	装饰灯安装
1.名称:安全出口标志灯
2.型号:1W A型LED
3.安装方式:壁装

	
	
	装饰灯安装
1.名称:双头应急照明灯
2.型号:1W A型LED
3.安装方式:壁装

	
	
	照明开关安装
1.名称:单联单控开关
2.型号:10A 250V
3.安装方式:暗装

	
	
	照明开关安装
1.名称:单联双控开关
2.型号:10A 250V
3.安装方式:暗装

	
	
	插座安装
1.名称:插座
2.型号:单相二极和三极插座(带防护门)
3.规格:10A 250V 安全型
4.安装方式:暗装

	
	
	插座安装
1.名称:地面插座
2.型号:单相二极和三极插座(带防护门)
3.规格:16A 250V  
4.安装方式:暗装

	
	
	电缆桥架安装
1.名称:镀锌金属桥架
2.规格:600*200
3.类型:槽式

	
	
	电缆桥架安装
1.名称:镀锌金属桥架
2.规格:400*100
3.类型:槽式

	
	
	电气配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷

	
	
	电气配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

	
	
	金属软管敷设
1.名称:金属软管
2.规格:DN20

	
	
	电气配线
1.配线形式名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设

	
	
	电气配线
1.配线形式名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设

	
	
	接线盒安装
1.名称:接线盒
2.材质:钢质
3.安装形式:暗装

	
	
	支吊架制作、安装
1.名称:桥架支架
2.材质:镀锌钢制
3.规格:综合考虑

	
	
	等电位接线箱安装
1.名称:局部等电位联接箱
2.型号:LEB
3.规格:综合考虑
4.安装方式:壁挂

	
	
	等电位接线箱安装
1.名称:总等电位联接箱
2.型号:MEB
3.规格:综合考虑
4.安装方式:壁挂

	
	
	接地线、避雷引下线制作、安装
1.名称:接地线敷设
2.接地母线材质、规格:ZR-BVR-6
3.接地母线敷设方式:暗敷

	
	
	接地线、避雷引下线制作、安装
1.名称:接地线敷设
2.接地母线材质、规格:ZR-BVR-25
3.接地母线敷设方式:暗敷

	
	
	接地线、避雷引下线制作、安装
1.名称:接地线敷设
2.接地母线材质、规格:ZR-BVR-50
3.接地母线敷设方式:暗敷

	
	
	风管密闭检修门制作、安装
1.名称:电动密闭阀
2.型号、规格:500*250

	
	
	调节阀安装
1.名称:70℃防火阀
2.型号、规格:400*320

	
	
	风口、散流器(百叶窗)制作、安装
1.名称:定制铝合金百叶风口
2.型号、规格:400*400

	
	
	风口、散流器(百叶窗)制作、安装
1.名称:定制防雨百叶
2.型号、规格:500*250

	
	
	碳钢通风管道制作、安装
1.名称:镀锌薄钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:400*320
5.板材厚度:δ0.75mm
6.接口形式:咬口
7.风管附件设计要求:严密性测试、漏风量测试

	
	
	碳钢通风管道制作、安装
1.名称:镀锌薄钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:500*250
5.板材厚度:δ0.75mm
6.接口形式:咬口
7.风管附件设计要求:严密性测试、漏风量测试

	
	
	通风机(箱)安装
1.名称:轴流排气风机
2.型号、规格:PY4.0,轴流排气风机,风量5700~8500m³/h,AC380/50Hz
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	网线
	六类非屏蔽网线
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	网络配线架
	24口六类网络配线架（含模块）
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	网络跳线（2M）
	2米六类非屏蔽网络跳线
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	网络跳线（3M）
	3米六类非屏蔽网络跳线

	26
	室内光缆
	室内万兆OM3
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	光纤配线架（72口）
	抽拉式，含72芯满配适配器和尾纤
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	光纤配线架（24口）
	抽拉式，含24芯满配适配器和尾纤
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	光纤跳线（单模双工）
	5米单模双芯LC跳线

	30
	光纤跳线（多模双工）
	5米万兆OM3 双芯LC跳

	二、信息安全设备

	1
	边界防火墙
	★1、规格要求：产品规格：1U国产自主软硬件一体化安全设备，冗余电源；内存≥16G，硬盘≥512G SSD；网络接口：≥10个千兆电口，≥6个千兆光口；≥4个万兆光口（满配万兆多模光模块），≥2个扩展插槽；含三年AV病毒库升级授权。
2、性能要求：防火墙吞吐≥20Gbps；并发连接数≥500万；每秒新建连接≥16万；应用层吞吐≥16Gbps；
3、路由交换：支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由。
4、策略分析：提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果。
5、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
6、DDOS防御：支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板。
#7、病毒过滤：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过200万。（提供产品界面截图，加盖制造厂商公章）
8、系统诊断：支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式。
9、日志外发：支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数。
10、黑名单：内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；

	2
	入侵防御系统
	★1、规格要求：产品规格：1U标准机架式设备,冗余电源；内存≥32G，系统盘≥256G SSD，数据盘≥4TB；网络接口：≥8个千兆电口，≥4个千兆光口；≥2个万兆光口（满配万兆多模光模块），≥2个扩展插槽；含三年攻击检测规则库、僵尸主机规则库、应用识别库、地理信息库升级许可。
2、性能要求：整机吞吐≥10Gbps；最大并发连接数≥150万；IPS吞吐≥3Gbps；
3、受害者视角分析：支持受害者视角分析，按照受害者、失陷、成功、资产、应用协议分布、风险账号、归属地、事件描述、攻击者、次数、首次发现时间、最近发现时间等条件综合分析受害者信息，支持受害者处置功能。
#4、DDoS分析：支持DDoS视角分析，按照攻击类型分布、受害主机排名、攻击持续时间进行统计分析。包括：受害主机、攻击主机、攻击类型、次数、攻击类型分布等条件综合分析。
5、流量分析：支持流量视角分析，支持按照应用、接口进行流量统计分析。
6、攻击检测与防御：支持检测多种攻击类型，包括：扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击、凭据异常等在内的17大类超过10000种以上网络攻击事件。
7、僵尸主机检测与防御：支持独立的僵尸主机检测引擎，至少涵盖11000种以上的僵尸主机规则。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级等方式进行分类。
8、异常流量检测与防御：支持针对SMTP、POP3、IMAP等协议的钓鱼邮件检测与防御，识别发件人欺骗、URL欺骗、钓鱼URL等信息，判断可疑钓鱼邮件。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	上网行为管理系统
	★1、基础要求：标准机架式设备，硬盘≥960GSSD，实配千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆SFP+接口≥4个（含4个万兆多模光模块），配置冗余电源。网络层吞吐量≥12G，带宽性能≥1.5G，支持用户数≥10000人，每秒新建连接数≥2万，最大并发连接数≥80万。实配不少于 3 年 URL 规则库更新服务。
2、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
3、信息统计：支持对用户人数、实时流量排行、终端类型分布、违规终端、违规用户等信息进行直接展示。
4、终端识别：设备需支持PC、移动终端、服务器、交换机、摄像头、门禁、投影仪等终端类型识别，并支持获取IP、MAC及操作系统信息。
5、防路由私接：设备需具有防路由私接功能，支持设定白名单，针对私接路由支持设定冻结时间。
6、异常感知：支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。
7、业务审计：支持针对重点业务系统进行单独审计，业务系统名称、IP、端口或域名支持自定义。
8、访问质量：Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。
#9、传输安全：支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
#10、P2P抑制：支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
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	零信任综合网关（VPN国密版）
	★1、基本要求：标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，加密流量≥480Mbps，实际配置并发用户授权≥100个（最大可扩容至1000个）。支持国家商用密码算法。
2、部署要求：支持网口聚合，支持将聚合网口作为设备网络部署IP。支持透明代理及智能改写功能。
3、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
#4、CDN下载：支持配置CDN下载加速功能，支持客户端的下载地址配置为企业的CDN（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
5、DNS解析：支持私有DNS解析功能，支持在不额外购买DNS的情况下在内网使用域名访问内网资源；
6、批量授权：支持批量资源授权功能，支持将单个或多个应用授权给用户的组织架构、用户角色或最终用户；
#7、增强认证：支持增强认证，支持在账号首次登录、新终端登录、新地点登录、异常时间登陆情境下进行增强认证（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
8、TCP协议优化：支持对TCP协议的优化，支持在网络环境不佳的情况下业务的快速访问；
9、SPA单包授权：支持SPA单包授权功能，支持UDP+TCP组合的单包授权技术，支持未授权客户无法扫描到服务端口场景实现。
10、一人一码：支持一人一码功能，支持绑定登陆用户和SPA安全码，支持在用户与SPA安全不一致时产生安全告警。
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	终端管理系统(互联网)
	1、 平台管理：软硬一体机，机架结构；单电源；6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥2000（次/秒），最大吞吐量：≥1000Mbps，最大并发连接数：2000（条）。含1000点位客户端。配件：1套移动存储介质管理模块。
#2、系统要求:支持与现有内网终端管理系统进行对接，支持全量导入策略至本系统，满足管理连续。(需提供证明材料，并加盖设备制造厂商公章）
3、桌面图片管理：产品需支持统一管理计算机背景图片，包括，桌面背景图片、屏幕保护背景图片、锁屏壁纸、开机背景图片等。
4、客户端：支持客户端安全模式下运行，客户端功能依然生效，并提供安全模式客户端启动的独立配置项；客户端支持自定义配置，包括但不限于是否显示客户端图标、自定义客户端图标显示名称、客户端安装包名称是否加密、是否启用万能卸载码等。
5、终端智能分组：支持基于终端行为对终端进行智能分组，实现基于终端业务属性进行分类，包括安装的软件、本地IP、内存大小、硬盘大小、出厂日期、故障次数、故障项目、操作系统、注册信息等。
6、资产管理：产品必须具备采集硬件资产信息功能，能够获取硬件资产信息，并对资产变动进行预警，产品必须具备采集软件资产信息功能，能够获得计算机软件安装信息，并支持对软件的远程卸载
7、软件分发：文件分发需要支持立即执行，周期（每天/每周/每月）执行，自定义执行分发任务，分发后可以对终端的软件进行判断，能够自动统计分发成功率及软件安装成功率，支持进程、注册表、安装路径等多种参数判断方式；
8、安全基线检查：产品支持对终端弱口令的检测，提供密码字典，支持弱密码字典的导入导出功能，可以实现自定义添加口令进行检查，同时支持冗余账户禁用，弱口令账户设置过期等修复方法。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
#10、产品资质：网络安全专用产品安全检测证书（提供证书复印件并加盖制造厂商公章）。
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	IT运维系统（互联网）
	★1、产品配置：支持外网不少于270台设备（包括网络、中间件、服务器及硬件、数据库等）的监测。
2、信息化资源的关系管理：支持信息系统的架构管理：依据OBASHI的国际标准对依存关系进行描述，具体包括六个直观的层次：机构、业务、应用系统、服务器系统、硬件、基础设施（网络和存储），六个层次直观的视图，以强化理解，增进信息化部门内部的沟通。
3、业务系统清单：能够建立业务系统清单，记录业务系统的生命周期和关键属性，定义业务系统的关键资源和关键功能，支持定义业务系统的生命周期和未来计划；形成业务系统的全生命周期档案。能够定义业务系统之间的层级关系，并建立系统与业务的映射关系，形成业务和相关系统的整体视图。
4、基础设施性能监测：系统须具备对服务器（物理/虚拟）、容器、网络、存储、数据库及中间件等全栈基础设施的性能指标进行一体化实时监测的能力。监测范围必须包括但不限于：服务器磁盘I/O等待时间、操作系统时间偏差、进程假死等关键深度指标。系统需能自动发现并可视化展示各基础设施组件间的逻辑与物理关联关系，并能提供关联分析视图，支持在同一时间轴下对比支撑同一业务系统的各底层组件性能指标。
5、实时更新调用关系图：当信息系统发生新的调用或变更时，系统能够即时捕捉到这些变化，并将其反映到调用关系图中，确保运维人员始终看到最新的调用关系和调用状态。
6、TCP调用关系自动识别与更新：系统需能够自动识别并展示新增的TCP调用关系，并将新发现的调用路径以特殊标记显示在调用关系图中。
7、TCP调用周期跟踪：能够持续跟踪每一个TCP调用关系的时间周期，显示每一个调用关系已经多长时间没有产生调用。
8、TCP调用延迟监测：能够实时呈现每个TCP端口的RTT传输延时和重传率。
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	无线防火墙(万兆；互联网)
	★1、硬件指标：国产自主软硬件一体化标准设备,双电源；标配≥2个10/100/1000M Base-TX；千兆电口≥8个，万兆光口≥12个（可向下兼容千兆），≥4个40G接口（含模块），≥2个扩展槽；2T机械硬盘；
2、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，支持IPSec VPN和SSL VPN模块，≥3年IPS库升级许可、≥3年病毒库升级许可、≥3年URL库升级许可。
#3、病毒防护：支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
#4、安全策略：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据防泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
5、系统配置：支持按全部配置、单项配置（包括：地址、服务、安全策略及相关配置、NAT策略及相关配置）、策略配置（包括：入侵防护策略、病毒防护策略、协议控制策略）的导入导出功能，支持关键配置（包括：物理网口、路由配置、地址资源、服务资源、时间资源、防火墙策略、应用防护策略）的导入功能。支持将低版本的全部配置作为新版本的关键配置导入。
6、系统配置：运行状态巡检包含登录页状态、CPU利用率、会话状态、HA状态、接口状态、内存利用率、流量状态、安全事件统计、网络连通性、存储空间、授权状态、核心组件状态。
#7、网络接口：支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求（提供产品功能截图，加盖原厂公章）。
8、入侵防护：支持细粒度的自定义IPS特征功能，支持自定义事件严重性（包括低、中、高、严重、致命等）、源端口、目的端口、应用协议、CNNVDIS编号、CVEID编号。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	隔离网闸（安全隔离与信息交换系统）
	★1、硬件指标：2U机箱，冗余电源；整机配备2块液晶屏。内网接口：配置≥6个千兆电口，≥6个千兆SFP插槽，≥2个万兆SFP+接口，≥1个扩展槽位。外网接口：配置≥6个千兆电口，≥6个千兆SFP插槽，≥2个万兆SFP+接口，≥1个扩展槽位。
2、性能指标：性能：吞吐≥1.2Gbps，并发≥20万，内部交换带宽≥5Gbps。
#3、系统管理：内、外网主机分别具备三系统，即系统A、系统B和备份系统。支持在WEB界面上配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；支持将当前运行系统备份（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
4、系统管理：支持显示网口运行状态，网口运行状态分别为绿色为启用、红色为掉线、灰色为停止。
5、系统管理：支持图形化的并发会话统计，具备并发会话启停按钮，可展示实时、24小时、1周、自定义历史时间范围的并发会话统计。
6、网络与接口：支持将网口配置成VLAN接口，处理相同vlan ID的数据包。
7、文件交换：文件同步客户端支持Windows、Linux等主流操作系统，均具备图形化管理界面；
8、文件交换：支持NFS、CIFS（SAMBA）、FTP、SFTP等文件系统；FTP文件交换支持SSL加密。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
#10、资质证书：提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》（提供证书复印件并加盖设备制造厂商公章）。
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	负载均衡
	★1、基本要求：标准2U机架式设备，接口配置≥6个千兆电口，配置≥4个千兆光口，配置≥2个万兆光口（配置2个万兆多模光模块）。网络吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥21万，7层新建请求数 RPS≥35万，内存≥16G，硬盘≥480G SSD，冗余电源。
#2、多合一功能集成：单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权（提供设备操作界面截图证明材料，并提供厂家授权免费开通功能声明并加盖公章)。
3、基础功能：链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法。
4、基础功能：链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法。
5、基础功能：负载均衡内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能。
6、基础功能：支持DNS内网记录，包含A、AAAA、CNAME、MX和TXT等类型，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果；
#7、基础功能：支持基于HTTP请求和应答的改写，请求支持改写URI、插入头部、删除头部、改写头部和内容改写等方法；应答支持插入头部、插入头部、改写头部、内容改写和返回自定义内容等方法（提供产品功能截图，加盖原厂公章）。
8、基础功能：支持TCP被动健康检查，可配置统计时间、监视类型、保护时间等，并且能开启/关闭调试日志功能。
9、运维管理：支持通过Web页面进行智能选路的路由测试功能。
10、运维管理：支持全中文管理界面HTTPS方式登录、SSH命令行方式管理、用户角色管理、多级授权管理，HTTPS登陆时可设置TLS协议版本SSH登陆时可设置加密算法、SSH MAC算法和SSH密钥交换算法。
11、运维管理：支持设备巡检功能，被检测设备无需访问互联网，实现离线巡检，并且可针对安全巡检、功能巡检以及健康巡检等多场景进行需要巡检的模块。
12、运维管理：设备支持命令行配置，支持Tab键补全操作，支持界面全部模块通过命令行的模式配置，支持命令批量操作，支持配置导入导出命令行操作。
13、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	入网规范管理系统
	★1、性能要求：软硬一体机，1U机架结构；标准配置单电源，可选配冗余电源 ；标准配置≥6个1000MBASE -T接口，可配置1个接口卡每秒事务数（TPS)：≥5000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps，最大并发连接数：≥4000（条）；含≥1500点位的客户端。
#2、对接要求：为节省终端资源占用，需与现有内网终端管理系统融合共用一个客户端进行功能使用，同时通过同一平台完成产品的策略配置及管理（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
3、平台自身安全：为加强平台自身安全防护，防范针对默认系统端口的恶意暴力登录，需支持自定义web业务端口、数据库端口、SSH端口；为转移针对平台的恶意攻击，防范针对平台设备的恶意请求，需支持将指定来源（IP，端口）的访问请求转发到指定目的服务器地址。
#4、准入设备管理：为方便使用平板、智能手机进行准入设备基本操作，需支持移动终端专用管理APP，实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、平台基本信息、关机与重启等操作（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
5、哑终端快速入网：我院目前有打印机、摄像头、考勤机等哑终端，为了实现无需人工对哑终端IP进行例外，需支持基于终端类型自动授信入网，接入后可访问指定的安全域，防止越权访问或哑终端被攻陷后作为跳板攻击其他业务网络。
6、自动禁止指定终端入网：为了满足我院严禁指定操作系统接入单位内网的安全管理要求，需支持包括但不限于基于操作系统、终端类型等禁止终端接入单位网络）。
7、准入控制技术：为适应我院复杂的网络环境，需要支持多种准入技术：
支持包含但不限于透明网桥、VLAN隔离、802.1x、策略路由、镜像流量、ARP、DHCP、portal准入、等准入技术；支持多厂商交换机的虚拟网关的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制。
8、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	终端管理系统（业务内网）
	1、性能参数：现有内网终端安全管理系统设备授权扩容和国产化终端管理软件功能扩容。终端安全管理系统客户端;含对国产化终端电脑进行管理的软件功能模块。

	12
	无线防火墙(万兆；业务内网)
	1、硬件指标：国产自主软硬件一体化标准设备,双电源；标配≥2个10/100/1000M Base-TX；千兆电口≥8个，万兆光口≥12个（可向下兼容千兆），≥4个40G接口（含模块），≥2个扩展槽；2T机械硬盘；
2、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，支持IPSec VPN和SSL VPN模块，≥3年IPS库升级许可、≥3年病毒库升级许可、≥3年URL库升级许可。
3、病毒防护：支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性。
4、安全策略：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据防泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。
5、系统配置：支持按全部配置、单项配置（包括：地址、服务、安全策略及相关配置、NAT策略及相关配置）、策略配置（包括：入侵防护策略、病毒防护策略、协议控制策略）的导入导出功能，支持关键配置（包括：物理网口、路由配置、地址资源、服务资源、时间资源、防火墙策略、应用防护策略）的导入功能。支持将低版本的全部配置作为新版本的关键配置导入。
6、系统配置：运行状态巡检包含登录页状态、CPU利用率、会话状态、HA状态、接口状态、内存利用率、流量状态、安全事件统计、网络连通性、存储空间、授权状态、核心组件状态。
7、网络接口：支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求。
8、入侵防护：支持细粒度的自定义IPS特征功能，支持自定义事件严重性（包括低、中、高、严重、致命等）、源端口、目的端口、应用协议、CNNVDIS编号、CVEID编号。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	政务网防火墙（万兆)
	1、硬件指标：国产自主软硬件一体化标准设备,双电源；标配≥2个10/100/1000M Base-TX；千兆电口≥8个，万兆光口≥12个（可向下兼容千兆），≥4个扩展槽；2T机械硬盘；
2、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，整机TCP新建≥45万/秒，整机TCP并发≥2000万；默认开通审计中心功能；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）
3、病毒防护：支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性。
4、安全策略：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据防泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。
5、系统配置：支持按全部配置、单项配置（包括：地址、服务、安全策略及相关配置、NAT策略及相关配置）、策略配置（包括：入侵防护策略、病毒防护策略、协议控制策略）的导入导出功能，支持关键配置（包括：物理网口、路由配置、地址资源、服务资源、时间资源、防火墙策略、应用防护策略）的导入功能。支持将低版本的全部配置作为新版本的关键配置导入。
6、系统配置：运行状态巡检包含登录页状态、CPU利用率、会话状态、HA状态、接口状态、内存利用率、流量状态、安全事件统计、网络连通性、存储空间、授权状态、核心组件状态。
7、网络接口：支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求。
8、入侵防护：支持细粒度的自定义IPS特征功能，支持自定义事件严重性（包括低、中、高、严重、致命等）、源端口、目的端口、应用协议、CNNVDIS编号、CVEID编号。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	IT运维系统（业务内网）
	1、产品配置：支持外网不少于270台设备（包括网络、中间件、服务器及硬件、数据库等）的监测。
2、信息化资源的关系管理：支持信息系统的架构管理：依据OBASHI的国际标准对依存关系进行描述，具体包括六个直观的层次：机构、业务、应用系统、服务器系统、硬件、基础设施（网络和存储），六个层次直观的视图，以强化理解，增进信息化部门内部的沟通（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）
3、业务系统清单：能够建立业务系统清单，记录业务系统的生命周期和关键属性，定义业务系统的关键资源和关键功能，支持定义业务系统的生命周期和未来计划；形成业务系统的全生命周期档案。能够定义业务系统之间的层级关系，并建立系统与业务的映射关系，形成业务和相关系统的整体视图。
4、基础设施性能监测：系统须具备对服务器（物理/虚拟）、容器、网络、存储、数据库及中间件等全栈基础设施的性能指标进行一体化实时监测的能力。监测范围必须包括但不限于：服务器磁盘I/O等待时间、操作系统时间偏差、进程假死等关键深度指标。系统需能自动发现并可视化展示各基础设施组件间的逻辑与物理关联关系，并能提供关联分析视图，支持在同一时间轴下对比支撑同一业务系统的各底层组件性能指标。
5、实时更新调用关系图：当信息系统发生新的调用或变更时，系统能够即时捕捉到这些变化，并将其反映到调用关系图中，确保运维人员始终看到最新的调用关系和调用状态。
6、TCP调用关系自动识别与更新：系统需能够自动识别并展示新增的TCP调用关系，并将新发现的调用路径以特殊标记显示在调用关系图中。
7、TCP调用周期跟踪：能够持续跟踪每一个TCP调用关系的时间周期，显示每一个调用关系已经多长时间没有产生调用。
8、TCP调用延迟监测：能够实时呈现每个TCP端口的RTT传输延时和重传率。

	三、智慧终端
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	药剂科、抽血室、输液室自助报到机
	[bookmark: OLE_LINK16]1、机柜/机壳全钢、壁厚≥1.5mm、表面金属烤漆，表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈；
2、≥四核处理器，≥2G内存；
3、触显≥32英寸，16:9，显示分辨率≥1920×1080@60Hz，面板亮度≥400cd/m²，对比度≥1200:1，红外触摸;
4、条码扫描器支持一维条码/QR二维条码，像素≥1280*800；识读码制：一维条码、二维条码；识读精度：≥4mil(1D)；支持医保电子就医凭证；
5、凭条打印面板式行式热敏，打印宽度80mm(max)，支持纸卷最大直径80mm（小轴），切刀寿命≥100万次，打印寿命≥100km;
6、扬声器功率≥5W；
7、电源控制盒（24V）输入AC200～240V，DC输出24V
8、电源控制盒（12V）输入AC200～240V，DC输出12V
9、漏电保护器+船型开关过载、短路、剩余电流动作，机械寿命≥2万次，电气寿命≥1万次
10、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；  
11、支持通过条形码、医保电子就医凭证进行报到  
12、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函；
#13、通过高低温老化测试；防尘，防水测试；恒温恒湿测试；防震测试；高湿盐雾腐蚀；符合电磁兼容测试；通过抗菌测试，抗菌率99%以上；（提供第三方实验室认证检测，并提供检测报告加盖制造商公章）
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	体检中心自助机
	1、机柜/机壳全钢、壁厚≥1.5mm、表面金属烤漆，表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈
2、主机：≥两核四线程，主频≥2.8GHz，DDR4 2400MHz 内存≥8G，SSD硬盘≥256G ；
3、触显：≥23.8"投射式电容触摸一体屏；VGA或HDMI接口；比例：16：9亮度：≥250 cd/m2；对比度：≥1000:1； 分辨率：≥1920*1080 @ 60Hz；
4、身份证读卡器：可读范围：二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居民身份证 ，阅读时间：＜1s，阅读距离：0～3，工作频率：≥13.56MHz±7KHz，通信接口：USB2.0工作温度：0～50℃
5、条码扫描器：支持一维条码/QR二维条码，像素≥1280*800，识读精度≥4mil(1D)
6、条码扫描枪：图像尺寸≥640×480，运动容差1m/s，扫描角度水平≥38°/垂直29°，倾斜角/俯仰角≥±45°，照明白色LED，瞄准光点≥640nm
7、凭条打印内置式：行式热敏，打印宽度≥80mm(Max)，打印速度≥250mm/sec(Max)，支持最大纸卷150mm，纸宽60/80/82.5可选，打印长度≥100km，切刀寿命≥100万次，分辨率≥203bpi。切纸方式：全切、半切，打印监控：有纸检测、出纸检测、纸将尽、堵纸检测等，工作电压：DC 24V，2A，通信接口：支持RS232C、USB
8、数码复合打印机：≥2.4 英寸彩色 LCD 显示屏；A4 黑色打印速度 ≥61 页 / 分钟；首页输出4.2 秒；打印分辨率≥ 1200×1200dpi；，双核 ≥1000MHz；月负荷最大≥ 300000 页；标配≥ 550 页输入 + 100 页多功能进纸，集成双面打印；支持卡片纸、标签、信封、普通纸等多介质；标配千兆网口、USB2.0；工作噪音 ≤58 分贝；
9、装订器：纸张容量≥2000页堆叠，钉盒容量≥5000订书钉/盒，堆叠-顶部出纸盒≥250页A4、装订出纸盒≥2000页A4，装订页数≥65页；
10、标签打印机：行式热敏，分辨率：≥203DPI，打印宽度56mm(Max)，支持纸卷最大直径80mm，切刀寿命≥100万次，切纸方式：全切/半切，打印寿命≥100km，打印监控：有纸检测、开盖检测、纸将尽检测、探缝检测；
11、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
12、实现功能：
体检预约：读取患者信息，查询体检套餐，患者在自助机上选择套餐预约体检；
体检缴费：查询患者体检待缴费项目跟明细，调用支付宝微信二维码进行缴费；
预约记录查询：查询患者预约的记录；
智能导检：患者缴费后提示患者去排队最少的科室进行检查；
13、体检报告打印：读取患者信息，打印患者体检报告；
14、打印导诊单：患者缴费完成后，打印患者体检套餐中需要检查的科室信息，按提示进行检查；
15、打印条码：打印导诊单相对应的条码信息；
16、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函。
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	门诊报告打印机
	1、显示装置： ≥18.5寸电容屏，分辨率：≥1920*1080 ，响应时间：≤30ms、防水防尘防暴、寿命：≥5000万次无偏差，免驱
2、主机：≥两核四线程，主频≥2.8GHz，DDR4 2400MHz 内存≥8G，SSD硬盘≥256G ；
3、功率：40~300W
4、二代证阅读器：支持二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居民身份证
5、医保读卡器——医保读卡器，支持读取医保卡
6、扫描枪——高精扫码枪，可扫医保卡二维码
7、二维码扫码墩——可扫电子医保码
8、打印：热敏宽行打印机 ——可打印宽度≥210MM，最大纸长：375米，≥ 2500张标准A5纸打印量（或黑白激光打印；打印分辨率：≥600*600DPI；进纸容量：≥750张；通信接口：支持千兆以太网 (10/100/1000), 与USB 2.0 规格兼容的USB(类型B)
9、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
#10、实现功能：支持通过身份证、永居证、社保卡、医保电子就医凭证、电子就诊卡，打印患者检验、检查（超声、病理等）报告。（提供软件功能截图加盖制造商公章）
11、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函
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	病房自助机
	1、显示装置 ≥18.5寸电容触摸屏，分辨率≥：1920*1080 ，响应时间：≤30ms、防水防尘防暴、寿命：≥5000万次，免驱；
2、主机：≥两核四线程，主频≥2.8GHz，DDR4 2400MHz 内存≥8G，SSD硬盘≥256G ；
3、扫描：扫描枪—— 高精扫码枪，可扫医保卡二维码；
4、二代证阅读器：支持二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居民身份证；
5、水卡读卡器：院方提供；
6、医保读卡器——医保读卡器，支持读取三代医保卡；
7、黑白激光打印；打印分辨率：≥600*600DPI；进纸容量：≥750张；通信接口：千兆以太网 (10/100/1000), 与USB 2.0 规格兼容的USB(类型B)
8、打印 热敏凭条打印机 ——热敏式凭条打印机（80mm*60mm）；
9、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
#10、实现功能：支持通过身份证、永居证、社保卡、医保电子就医凭证、电子就诊卡，查询住院费用、缴纳住院预交金、充值水卡。（提供软件功能截图加盖制造商公章）
11、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函；
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	南楼发热药房自动发药机
	1. 基本功能：根据需求，需支持定制。需满足口服药与针剂药品发放功能。需对接外联平台，实现信息传输，如缺药提醒、故障报警等。
2. 凭处方自助发药：支持与HIS系统对接，患者通过刷就诊卡/扫描处方条形码/输处方登记号/扫描缴费条形码，系统自动识别，准确发出医嘱对应药品，处方内药品不足均会有提示。
3. 尺寸要求：受摆放场地限制，设备占地面积长度不能大于3.1米。
4. 容量要求：口服药储药槽长度≥750毫米，药槽数量≥230个（槽宽按照80毫米、槽空间高按照55毫米）计算。针剂发药模块≥30组（每组针剂储量≥15支）。
5. 发药模块：支持采用单槽模块化结构，当某一模块故障，药剂师可以单独抽出来维修，维护，不影响处方取药。
6. 温湿度调节控制：配置恒湿恒温控制系统，支持温湿度（温度20℃及以下，湿度35%-75%）自动调节。若出现系统无法自动调节，且温湿度不在设置范围内，系统可自动报警，报警信息可传输至手机客户端。
7. 自适应：无需通过人工预先设置，药品储存位置自动灵活。应可以根据药品包装盒尺寸，自适应药槽宽度。最大限度节省利用率，节约空间。
8. 补药亮灯指示：具有补药提示灯功能，支持通过手机小程序、扫码器扫描药品的二维码进行补药操作，对应绑定的药道指示灯点亮进行提示放入药品操作，指引补药，确保补药准确性，系统显示药品图片用于核对，加药与出药必须为反向出药结构，加药逻辑自然形成先入库先出原则，非人为货架式摆药模式。
#9. 药品落药方式：口服药或盒装液体采用斜槽平放自由落体式或机械手接药方式发药。其它采用机械手接药方式，药品应有固定措施，避免随意掉落造成损坏，机械手将药品传输到取药口，避免直接掉落损坏（需提供实物照片证明）。
10. 用药指导交代：支持打印取药凭证，用药交待指导说明，用药指导单内容可支持定制，修改，增加内容。操作屏幕为触屏式，取药环节全程语音提示。
11. 取药口：取药口采用敞开式取药口。
12. 多重检测系统：具有多重药品检测功能，能精准检测出药品是否有发出，发出多少，发药是否成功，是否失败。
13. 到期药品自动停发：临到期药品，无需人工操作，系统自动提示并自动关闭货道，到期药品自动停发。
14. 断电保护：设备应具有断电保护开关功能。
15. 开机自检功能：具备开机自检功能，自检中发现异常的部件及时报警提示。
16. 药品信息管理：具备手动录入药品档案，药品条码、名称、规格、批文号、成分、用法与用量、禁忌、储存条件、效期等基本信息的调整功能，保证药品信息的准确与药品存储的合理。
17. 药品效期管理功能：具备药品效期管理和报警功能，支持药品效期管理。
18. 临期药品一键下架：支持临期药品一键下架功能，临期和到期药品不再发出。
19. 设备库存预警：支持实时库存监控及库存预警，并具有统计功能。库存超过上限或下限预警后，系统自动发送预警通知到管理员手机上。
20. IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
21. 出药口监控：支持24小时远程监控，实现全流程可查询、可追溯；提供相关监控取证影像，视频或照片应清晰，且至少保存6个月。设备必须具备正常取药口和药品回收斗功能。
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	抽血室、输液室电视
	1、显示屏尺寸：≥55寸
2、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
3、电源： 220V
4、安装方式： 壁挂式横屏（含支架）
5、显示分辨率：  高清显示
6、内存：≥2G
7、内置存储器：≥32G                                                                  
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	抽血室综合屏
	1.全机柜表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈.主板:≥四核处理器，主频最高达≥1.5GHz
2.存储：≥DDR-1G，EMMC-16G
3.多媒体：支持多格式 1080P 60fps 视频解码. 显示器:液晶尺寸：≥21.5"
4.显示比例：≥16:9
5.显示区域：≥476.064mm(H)×267.786mm(V)
6.显示分辨率：≥1920×1080@60Hz
7.面板亮度：≥300cd/m²
8.对比度：≥1000:1
9.视角：水平和垂直≥ 178°(89°/89°)
10.扬声器：≥2*10W(6Ω)
11.IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
12.此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函
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	药剂科电视
	1、显示屏尺寸：≥43寸
2、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
3、电源： 220V
4、安装方式： 壁挂式横屏（含支架）
5、显示分辨率：  高清显示
6、内存： ≥2G
7、内置存储器： ≥32G                                                                  
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	护士PDA
	1、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
2、处理器主频≥八核2.0GHz；内存≥RAM4G＋ROM64G；
3、≥5.5英寸720*1440 ；高灵敏电容式触摸屏；
4、支持wifi 802.11a/b/g/n；支持蓝牙4.0+LE；支持高性能GPS；支持全网4G；
5、标准电池≥5000mAh;标配直充;二维软解；≥1300W摄像头；
6、防水≥IP67；跌落等级1.5M。
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	医生平板
	1、≥10.1英寸；分辨率：≥1920*1200
2、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
3、运行内存：≥4GB；内存容量：≥64GB；
4、网络连接：WiFi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G；
5、电池容量：≥9000mAh；
6、实体按键设计，便于应用业务快捷切换；
7、后置≥1300万自动对焦摄像头，高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头；
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	电视配套机顶盒
	1、CPU ：≥四核 64 位，主频≥ 1.8GHz
2、存储 ： ≥4G
3、多媒体： 视频解码: 4K@60fps VP8&IL 265，4K@30fps H.264，视频编码: 4K@25fps H.264，4K@15fps MJPEG
4、显示： 支持 HDMI 显示输出、支持 10M/100M 自适应以太网、支持双频 WIFI6+BT5；支持IPv4/IPv6双栈工作模式， ≥1 个 USB3.0 Host ，≥1 个 USB2.0、HDMI 最高支持 4K@60HZ 输出、≥1 个耳机接口、 ≥1 个 Type-C USB2.0 OTG/host；
5、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函。
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	IC卡读卡器
	1、读卡类型：支持FM1208CPU卡、IC卡；
2、加密算法：支持DES、3DES、MAC加密算法
3、通信接口：RS485；
4、工作频率：≥13.56MHZ；
5、读卡距离：3-6CM；
6、读写次数：大于10万次；
7、读卡时间：≤0.1秒；
8、需要与医院原门禁控制器兼容。

	13
	门禁发卡器
	1、卡类型：支持FM1208CPU卡、IC卡；
2、接口类型：USB接口，虚拟键盘输入，可读出卡片物理卡号（卡内码)  传输速率：≥13.56MHZ；
3、配套读写软件；
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	门禁管理系统软件
	1、混合C/S、B/S模式的多层体系，以“平台+应用”架构,实现门禁管理、考勤管理、人员通道管理、访客管理等，并且可根据以后情况可扩展,同时可实现与其它系统的集成。
2、软件支持多权限分级管理，超级管理员、操作员、查询员等角色权限分离。
3、整套系统具备完整日志，所有人员操作记录、门禁刷卡记录、报警事件。
4、可兼容BONRIC等后备蓄电池配套门禁硬件，可扩展定制对接视频监控，消防联动开门功能。
5、≥600个门授权点
6、人员信息批量导入导出，支持Excel模板批量录入员工姓名、工号、部门、照片、身份证号，支持单条新增编辑；可设置人员有效期，到期自动注销门禁权限。
7、支持IC卡、CPU卡、人脸、密码多种凭证管理；卡片挂失、解挂、注销、批量发卡，支持挂失黑名单下发至门禁控制器。
8、按部门、组别划分权限组，一键给人员分配多个门点通行权限；
9、软件可在线管理双门、四门控制器，实时在线监测设备状态：在线/离线、门磁状态。
10、远程操作：软件界面远程开门、支持常开；支持门磁异常报警（门长时间未关闭、非法闯入），报警提示、声音告警。

	四、集成费
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	系统集成
	1.机房建设设备、信息安全设备、智慧终端设备的安装、调试、联调；
2.设备到货验收、上架部署、线缆整理、标签标识、系统优化；
3.整体系统测试、验收配合；
4.竣工图纸、技术文档、操作手册编制提交；
5.操作人员培训、运维交底；
6.质保期内技术支持、故障响应、系统保障。

	五、软件实施
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	流程治理
	根据不同的业务岗位或者角色信息配置不同的菜单操作权限

	
	
	配置系统中的菜单操作界面和相关参数

	
	
	配置系统中所使用到的字典数据，包含增加，修改和删除功能

	
	
	根据不同的业务岗位配置相关角色信息

	
	
	查看，踢出在线的用户

	
	
	增加，修改，删除，执行系统的在线任务

	
	
	查看或者清空系统缓存信息

	
	
	查看系统的登陆日志和业务日志

	
	
	监控当前的系统数据

	
	
	业务域类型选择标准业务域，选择上级业务域，再完成其他项目的填写，至此标准业务域添加完成。标准业务域的树是严格设定的，要新增标准业务域需要上级的审批

	
	
	业务域类型选择流程，选择上级业务域和流程中心词，会自动生成流程编码和流程名称。
流程中心词会根据维护时候的对应业务域显示相关的流程中心词。
其中的流程中心词需要在流程中心词的菜单中进行维护

	
	
	组织结构的数据与HR系统同步

	
	
	提供常见的“新增”、“修改”、“删除”以及“导入业务单元”功能

	
	
	岗位新增、删除、修改

	
	
	岗位字典列举

	
	
	岗位技能列举

	
	
	岗位职责列举

	
	
	岗位资质列举

	
	
	岗位学历列举

	
	
	岗位专业列举

	
	
	岗位学位列举

	
	
	管理职务信息需关联对应的职业序列信息和选择对应的机构分类信息。职务类型为管理类别

	
	
	医院专业技术职务维护

	
	
	职位信息同样涉及新增，删除等基础信息的维护操作

	
	
	职级信息要选择对应的职级类型，职级类型数据可以在系统的数据字典中进行维护

	
	
	分为管理职称和技术职称，职称信息需要设置对应的职业序列数据，最高等级和最低等级

	
	
	医院职业序列维护

	
	
	作业维护提供标准的作业库字典，为后续节点配置中选择的作业提供参考。
打开作业维护菜单，可以对作业 信息进行维护，配置作业的业务域、作业中心词、类型信息，会自动按照标准生成作业编码和作业全称，同时还可以对相关联的人员、资源、设备资源信息和物理位置信息进行配置。
作业位置信息和作业制度信息维护同理可进行新增，修改，删除等以便于后面配置节点的信息时使用。

	
	
	作业位置信息同理可进行新增，修改，删除等以便于后面配置节点的信息时使用

	
	
	操作同上

	
	
	操作同上

	
	
	操作同上

	
	
	将医院标准化的业务域梳理出来，业务域一级，业务域二级，业务域三级，业务域四级形成标准化业务结构，维护的时候直接在标准化业务域上进行维护，其中的业务域名称和业务域编码都是按照公司的文件进行编写的，其下面扩展的业务域也是按照编码的规范和规则进行维护

	
	
	根据规则填写岗位中心词，选择业务域后，点击保存，提交归纳岗位中心词的审批

	
	
	根据规则填写流程中心词，选择业务域后，点击保存，提交归纳流程中心词的审批

	
	
	涉及在对应机构下增加用户数据，修改、删除相关用户的信息，冻结用户信息，重置用户密码

	
	
	给不同的角色配置相关用户信息

	
	
	新增，修改，删除相应的发版计划  
内部项目数据的新增，修改，删除

	
	
	配置相关微服务参数和业务服务数据

	
	
	配置流程主任的字典数据

	
	
	可以增加，修改，删除生产要素信息（材料、设备、房间

	
	
	增加，修改，删除流程实例信息和业务注册信息

	
	
	增加，修改，删除业务域产品号、产品名信息

	
	
	增加，修改，删除业务目录和业务目录分类信息

	
	
	恢复删除的业务域数据

	
	
	增加，修改，删除业务域解决方案信息

	
	
	增加，修改，删除业务域的相关oo、op负责人

	
	
	配置相应业务域的二批岗和终批岗

	
	
	配置流程的交付物和交付物载体

	
	
	流程建模的关键在于维护流程树，而维护流程树则需要进入流程维护页面来维护当前角色下的流程树总支和分支。查看流程列表的工具栏中的主要功能，导入流程文件功能

	
	
	创建流程图需要先创建一个名为“流程驱动”的泳道，用于存放“开始”和“结束”两个节点。该泳道没有实际的岗位标识意义，主要是用来区分实际业务岗位的。其次选择具体的纵向泳道的配置，分为三个页签，三个维度三选一

	
	
	流程图属性配置

	
	
	可以维护节点的描述信息，指标信息，关联的流程信息（需要先保存节点信息）

	
	
	指标信息

	
	
	可以配置节点所关联的模块信息，服务之后bos对接需求时关联的产品线，产品模块信息。在模块配置当中，点击新增，即可添加该任务节点可能涉及的模块内容，这样在BOS提需求进行绑定的时候，业务孪生与决策平台可以只显示选定模块相关的业务流程，以便进行关联流程的操作

	
	
	在基础数据中维护的作业信息，作业中包含人员资源，耗材资源，设备资源，物理位置，业务系统，规章制度，任务单等相关信息

	
	
	在对流程设计并配置完成后，需要进行上架操作才能够被使用。点击流程设计器上的工具栏中的“上架”按钮，经过每个oo和op的审批之后即可完成流程上架操作，此时流程才能够被BOS使用。
上架完成后，首页中即可展示绘制的流程图信息

	
	
	查看和操作用户的待办事项

	
	
	查看和操作用户的草稿信息

	
	
	查看和操作用户的在途申请事项

	
	
	查看和操作用户的历史申请事项

	
	
	查看和操作用户的办理记录

	
	
	查看和操作用户的待办任务
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	数据治理
	注册服务

	
	
	挂号服务

	
	
	分诊接诊管理

	
	
	中医康复治疗

	
	
	门诊注射

	
	
	门诊标本采集

	
	
	接诊

	
	
	审方管理

	
	
	慢特病管理

	
	
	疾病预防

	
	
	门诊病历

	
	
	门诊临床决策支持

	
	
	门诊危急值管理

	
	
	收费

	
	
	退费

	
	
	门诊慢特病管理

	
	
	门诊诊后康复

	
	
	专病随访

	
	
	满意度调查

	
	
	预住院

	
	
	住院登记

	
	
	临床诊疗

	
	
	公共卫生管理

	
	
	手术管理

	
	
	会诊管理

	
	
	临床路径

	
	
	交班本管理

	
	
	危急值管理

	
	
	住院病历

	
	
	检查管理

	
	
	床旁交互

	
	
	通话报警

	
	
	护理白板

	
	
	医嘱执行

	
	
	输血业务

	
	
	中医护理方案

	
	
	母乳喂养

	
	
	护理交班

	
	
	床位管理

	
	
	标本采集运送

	
	
	不良事件管理

	
	
	护理计划

	
	
	呼叫预警

	
	
	患者床旁自助服务

	
	
	病区临床信息综合监管

	
	
	通话预警

	
	
	巡视患者

	
	
	出院结算

	
	
	出院诊后随访

	
	
	院前急救

	
	
	预检分级

	
	
	急诊会诊

	
	
	急诊抢救

	
	
	急诊留观

	
	
	急诊交班

	
	
	急诊病历

	
	
	急诊流水

	
	
	急诊转归

	
	
	急诊治疗

	
	
	急诊输液

	
	
	急诊标本采集

	
	
	急诊担保管理

	
	
	急诊留观押金管理

	
	
	急诊收费

	
	
	急诊退费

	
	
	急诊诊后随访

	
	
	危重孕产妇救治中心管理

	
	
	危重儿童和新生儿救治中心管理

	
	
	号源管理

	
	
	客户服务

	
	
	体检收费

	
	
	体检报到

	
	
	体检导检

	
	
	常规检查

	
	
	医技检查

	
	
	多功能检查

	
	
	标本采集

	
	
	总检

	
	
	报告归档

	
	
	报告咨询

	
	
	检后随访

	
	
	健康档案

	
	
	健康评估

	
	
	健康干预

	
	
	检查前

	
	
	取材管理

	
	
	技术处理

	
	
	报告处理

	
	
	补充检查

	
	
	资料管理

	
	
	质控管理

	
	
	标本管理

	
	
	检前

	
	
	检中

	
	
	检后

	
	
	检前

	
	
	检中

	
	
	检后

	
	
	检前

	
	
	检中

	
	
	检后

	
	
	核医学

	
	
	预约

	
	
	叫号

	
	
	登记

	
	
	检查

	
	
	报告

	
	
	打印报告

	
	
	标本接收

	
	
	临检

	
	
	生化

	
	
	免疫

	
	
	微生物

	
	
	分子生物

	
	
	质量控制

	
	
	报告查询

	
	
	急诊输血

	
	
	住院输血

	
	
	

	
	
	化疗管理

	
	
	门诊康复治疗

	
	
	住院康复治疗

	
	
	理疗

	
	
	住院重症

	
	
	急诊重症

	
	
	中医治疗

	
	
	门诊药房

	
	
	住院药房

	
	
	急诊药房

	
	
	中草药房

	
	
	西药库管理

	
	
	中药库管理

	
	
	安全用药管理

	
	
	住院药学监护

	
	
	处方点评管理

	
	
	药学门诊

	
	
	药品使用监测

	
	
	临床药学知识管理

	
	
	急诊手术

	
	
	门诊手术

	
	
	住院手术

	
	
	日间手术

	
	
	麻醉

	
	
	住院营养

	
	
	口腔

	
	
	辅助生殖专科门诊

	
	
	辅助生殖中心门诊

	
	
	孕妇门诊保健

	
	
	孕妇住院分娩

	
	
	儿童保健

	
	
	互联网门诊

	
	
	互联网医技

	
	
	互联网体检

	
	
	互联网住院

	
	
	互联网随访

	
	
	互联网统一门户

	
	
	预约挂号

	
	
	检查预约

	
	
	检验预约

	
	
	标本送检

	
	
	双向转诊

	
	
	远程会诊

	
	
	协同门诊

	
	
	档案管理

	
	
	宣教管理

	
	
	疾病筛查

	
	
	消息管理

	
	
	健康咨询

	
	
	健康评估

	
	
	监测数据

	
	
	计划管理

	
	
	云表单

	
	
	人员动态管理

	
	
	实习管理

	
	
	进修管理

	
	
	层级管理

	
	
	科室事务

	
	
	专科护理

	
	
	护理调查

	
	
	专项质控提升

	
	
	敏感指标

	
	
	护士长手册

	
	
	工作量管理

	
	
	护理教学

	
	
	护理科研

	
	
	医师资质授权管理

	
	
	核心制度管理

	
	
	医患关系管理

	
	
	医生排班

	
	
	医疗质量综合管理

	
	
	不良事件管理

	
	
	病历质量管理

	
	
	重点患者质量管理

	
	
	临床路径

	
	
	单病种管理

	
	
	VTE管理

	
	
	ERAS管理

	
	
	住院病案管理

	
	
	电子病案管理

	
	
	门诊病案管理

	
	
	病案统计

	
	
	诊断编码

	
	
	综合监测管理

	
	
	目标性监测管理

	
	
	职业暴露管理

	
	
	手卫生管理

	
	
	三级医院等级评审

	
	
	临床医学知识管理

	
	
	轮转

	
	
	师资带教

	
	
	规培基地

	
	
	进修

	
	
	实习

	
	
	远程医疗教育

	
	
	学分教育管理

	
	
	培训

	
	
	科研随访

	
	
	临床药理试验

	
	
	传染病上报

	
	
	重大非传染性疾病上报

	
	
	食源性疾病报告上报

	
	
	精神疾病管理

	
	
	死亡证明书管理

	
	
	公共卫生网络直报

	
	
	慢性阻塞性肺疾病管理

	
	
	罕见病管理

	
	
	公立医院绩效考核

	
	
	三级医院等级评审

	
	
	院长决策支持

	
	
	经济运行预测

	
	
	持续发展能力

	
	
	人力资源分析

	
	
	财务管理分析

	
	
	预算管理分析

	
	
	成本管理分析

	
	
	资产管理分析

	
	
	设备管理分析

	
	
	物流管理分析

	
	
	采购管理分析

	
	
	绩效考核分析

	
	
	科研管理分析

	
	
	教学管理分析

	
	
	后勤管理分析

	
	
	医保管理分析

	
	
	科室运营分析

	
	
	医疗服务分析

	
	
	医疗收入分析

	
	
	工作效率分析

	
	
	患者负担分析

	
	
	医疗安全分析

	
	
	医疗质量分析

	
	
	药学统计

	
	
	综合统计

	
	
	卫统4统计

	
	
	临床工作量统计

	
	
	临床收入统计

	
	
	资源要素监控分析

	
	
	业务流程监控分析

	
	
	数据湖

	
	
	临床数据中心

	
	
	管理数据中心

	
	
	运营数据中心

	
	
	影像数据中心

	
	
	科研数据中心

	
	
	文件管理

	
	
	业务运行时间管理

	
	
	统一资源管理

	
	
	应用系统框架开发

	
	
	物理空间管理

	
	
	基础数据管理

	
	
	物联网设备接入

	
	
	统一用户管理

	
	
	统一门户管理

	
	
	互联网应用接入

	
	
	集成引擎管理

	
	
	业务集成

	
	
	业务孪生与决策支持

	
	
	生产要素管理

	
	
	权力管理

	
	
	业务规则管理

	
	
	科室成本

	
	
	作业成本法

	
	
	收入比法

	
	
	比率法

	
	
	单病种

	
	
	DRG病种

	
	
	DIP病种

	
	
	绩效评价管理

	
	
	绩效指标采集

	
	
	绩效考评计算

	
	
	绩效结果上报

	
	
	奖金方案管理

	
	
	奖金数据采集

	
	
	奖金方案核算

	
	
	奖金二次分配

	
	
	医保结算清单管理

	
	
	局端质控审核信息处理

	
	
	事前审核提醒

	
	
	事中审核提醒

	
	
	事后审核分析

	
	
	医保基金稽核(飞行检查)

	
	
	商保直赔支付

	
	
	商保快赔支付

	
	
	医保信息管理

	
	
	医保信息查询

	
	
	DRG/DIP盈亏分析

	
	
	DRG/DIP分组管理

	
	
	DRG/DIP局端政策分析

	
	
	DRG/DIP预分组

	
	
	单病种医保费用管理

	
	
	收费管理

	
	
	内控管理

	
	
	内部审计管理

	
	
	审计整改

	
	
	物资管理

	
	
	消毒供应管理

	
	
	试剂管理

	
	
	大型设备效益分析管理

	
	
	供应链管理(药品)

	
	
	部门管理

	
	
	工作团队

	
	
	核算单元

	
	
	新员工入职

	
	
	员工异动管理

	
	
	员工管理

	
	
	人才库管理

	
	
	协议管理

	
	
	考勤上报

	
	
	请假管理

	
	
	销假管理

	
	
	工资方案维护

	
	
	工资档案维护

	
	
	工资数据生成

	
	
	职称评审

	
	
	科研项目管理

	
	
	教学项目管理

	
	
	基建项目管理

	
	
	通用项目管理

	
	
	应急资源调度管理



指标按重要性分为“★”、 “#”和其他。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，其他则表示一般指标项。
