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[bookmark: _Toc99301419]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011226210200022505-XM001
2.项目名称：首都医科大学附属北京潞河医院智能配电综合监控系统（配电室无人值守）建设项目
3.项目预算金额：120万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	首都医科大学附属北京潞河医院智能配电综合监控系统（配电室无人值守）建设项目
	120
	1项
	本项目实施地点位于通州区新华南路82号院首都医科大学附属北京潞河医院1#、2#配电室及1#配电室值班室，建设范围涵盖两个配电室的高低压设备、变压器设备、配电室环境监测、视频监控以及UPS与蓄电池在线监测等系统，并配套建设智慧云平台软件系统。具体内容见第五章采购需求。


5.合同履行期限：60日历天
6.本项目是否接受联合体投标：■是  □否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/___。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
☑否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：具备有效的安全生产许可证以及、承装（修、试）电力设施许可证。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年 10月 23  日至_2026年10月 29 日，每天上午9：00至11：30，下午13：30至_17：00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年 11 月 12  日 13 点 0_分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.意向公开日期：2026年8月11日
2.采购方式：公开招标
3.评分方法及标准：综合评分法
4.投标保证金: 投标保证金可接收电子保函、电汇（或网银）、银行汇票等非现金形式
5.本项目需要落实的政府采购政策：_1）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等；2）贯彻落实挥发性有机物（VOCs）治理工作，按照《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》执行；有政府采购合同融资需求的供应商，可根据《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购[2023]637号）执行。 
6.采购代理机构相关信息：
开户名称：北京东方宏正工程管理有限公司
开户银行：招商银行北京建国路支行
账号：110927695310901
邮箱：36630629@qq.com
7.发布媒体：本次公告通过《北京市政府采购网》、《中国政府采购网》对外公开发布，未经采购人、采购代理机构授权的任何转载，采购人及采购代理机构不对其承担任何法律责任。
8.质疑方式联系人和联系电话：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；
联系方式马工，010-63727291、13810128043
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903
9.投诉处理方式：按照政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）要求，向北京市通州区财政局政府采购办公室提起投诉。
10.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
11.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
11.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
11.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
11.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
11.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
11.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
11.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：首都医科大学附属北京潞河医院
地    址：北京市通州区新华南路82号
联系方式：宁工，69543901-3440　
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京东方宏正工程管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK4]地    址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903
[bookmark: OLE_LINK11]联系方式：63727291、13810128043
3.项目联系方式
项目联系人：马阿曼、朱艾、陶韩、王振洋、赵彦朝
[bookmark: OLE_LINK2]电      话：63727291、13810128043（马阿曼）
[bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc226965856]第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164351613]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目_/包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	首都医科大学附属北京潞河医院智能配电综合监控系统（配电室无人值守）建设项目
	软件和信息技术服务业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：20000元；
投标保证金形式：以支票、电汇、或保函等非现金形式提交。
递交方式：请于投标文件递交截至时间前将保证金缴纳凭证上传至北京市政府采购电子交易平台。
投标保证金收受人信息：
户名：北京东方宏正工程管理有限公司   
开户行：招商银行北京建国路支行
账号：110927695310901
如使用电汇方式递交投标保证金在电汇凭据附言栏中写明项目简称。（此备注仅供财务查收提供便利条件，不作为判定投标保证金是否有效的依据）

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：  30  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以__技术文件评审_得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：电子平台上传同时邮件送达。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京东方宏正工程管理有限公司；
联系电话：010-63727291、13810128043；
邮箱：36630629@qq.com
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：以中标人的投标报价为计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的收费标准，按成交金额差额定率累进法计算，向招标代理机构一次性支付招标代理服务费；
缴纳时间：成交人在领取中标通知书的同时。
代理费收受信息：
单位名称：北京东方宏正工程管理有限公司
纳税人识别号：91110106664609767P
开户银行：工行北京和平里北街支行
银行帐号： 0200004219200122879
开户行行号：102100020307


北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
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[bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc265228355]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965708]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193834]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193692]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1.1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
1.1.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.1.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1.1.1.5 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
1.1.1.6 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
1.1.1.7 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
1.1.1.8 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
1.1.1.9 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
1.1.1.10 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]二   招标文件
7 [bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc226965713]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc305158794]三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc164608641]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc164351622]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774630]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc142311033]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc149720825]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226309777]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc305158802]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226309779]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226965809]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127151537]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc195842903]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc264969229]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193928]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193861]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150509301]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127151779]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226337251]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	9
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	10
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	11
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值_65__%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×_65_%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价_65_%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×_65_%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价_65_%的，即投标报价<采购项目最高限价×_65_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。
4 [bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Ref467307010]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_按照投标价格由低到高排序_
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。
二、评标标准
商务及价格部分
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10。
	最低价基准模式

	2
	合同条款响应
	2
	完全响应招标文件合同条款及工期要求的，得2分；否则不得分。
	

	3
	企业业绩
	10
	投标人自2022年1月1日至今，具有类似智能配电、能源管理或建筑智能化项目业绩的，每提供一个得2分，最高10分。须提供合同复印件（含首页、内容页、盖章页），否则不得分。
	


技术服务部分
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	项目需求理解与总体技术方案
	15
	对配电室无人值守、智能配电监控的需求理解准确，总体架构方案科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点，得15分；方案完整但细节待完善，得11分；提供常规通用方案基本符合要求，得7分；方案有缺陷或明显问题，得3分；未提供，得0分。

	2
	系统功能方案
	15
	按技术规范书要求，对电力监控、运行报警、数据采集、远程控制、无人值守等功能的实现方案详实可行，得15分；方案完整但细节待完善，得11分；常规通用方案基本符合，得7分；有缺陷，得3分；未提供，得0分。

	3
	设备选型与集成方案
	12
	设备选型符合技术规范书技术参数，系统集成方案成熟可靠，兼容性、扩展性好的，得12分；基本符合，得9分；存在不足，得6分；明显不符，得3分；未提供，得0分。

	4
	实施组织与进度保障方案
	10
	结合本项目特点制定实施组织、安装调试、工期倒排及进度保障措施，科学可行，得10分；完整但细节待完善，得7分；常规方案，得4分；有缺陷，得2分；未提供，得0分。

	5
	安全与保密措施
	8
	落实电力设施安全施工要求及数据保密管理，形成完整的安全与保密措施，得8分；基本完整，得5分；存在不足，得3分；未提供，得0分。

	6
	培训与售后运维服务方案
	8
	提供详尽的运维、培训及应急响应方案，保障系统长期稳定运行，得8分；基本完整，得5分；存在不足，得3分；未提供，得0分。

	7
	项目负责人
	5
	项目负责人具有机电、电力或自动化相关专业高级职称，且具备类似项目经验的，得5分；具有中级职称或具备类似项目经验的，得3分；其他，得0分。（须提供证书及业绩证明复印件）

	8
	项目团队
	5
	项目团队（不含项目负责人）人员配置合理，具备电工、智能化等相关专业证书及安全生产考核合格证书的，每具备1类得2分，最高5分。（须提供相应证书复印件）


[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
第一部分：采购标的
一、采购标的
首都医科大学附属北京潞河医院智能配电综合监控系统（配电室无人值守）建设项目， 1 项服务。
二、项目背景
本项目为配电室智能化升级改造，主要建设内容包含高压设备状态采集与红外采集装置布设、变压器温控仪更换、低压多功能电表及开关量模块更换、配电室温湿度及水浸烟感监测、视频监控系统建设、UPS及蓄电池组在线监测、智慧云平台、本地监控服务器及监控主机部署、LED显示屏及轮式巡检机器人配置等。通过全方位、全天候远程集中监控与智能联动，大幅替代人工重复性巡检，补齐人员工作量缺口，全面提升供电可靠性与应急响应能力。
第二部分：商务要求
一、交付（实施） 的时间（期限）和地点（范围）
交付（实施）的时间（期限）：详见第一章合同履行期限。
地点（范围）：采购人指定地点。
二、付款条件（进度和方式）
详见第六章合同相关规定。
第三部分：技术要求
一、基本要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目实施地点位于通州区新华南路82号院首都医科大学附属北京潞河医院1#、2#配电室及1#配电室值班室，建设范围涵盖两个配电室的高低压设备、变压器设备、配电室环境监测、视频监控以及UPS与蓄电池在线监测等系统，并配套建设智慧云平台软件系统。
（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
系统设计、设备制造、安装施工及验收应遵循但不限于以下标准规范：
GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差
GB/T 12326  电能质量 电压波动和闪变
GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡
GB/T 50063  电力装置电测量仪表装置设计规范
DL/T 448  电能计量装置技术管理规程
GB 50052  供配电系统设计规范
GB 50053  20kV及以下变电所设计规范
GB 50054  低压配电设计规范
GB 50057  建筑物防雷设计规范
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 17626  电磁兼容 试验和测量技术（系列）
GB 50116  火灾自动报警系统设计规范
GB 50348  安全防范工程技术标准
GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范
GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
DL/T 721  配电自动化远方终端
DL/T 814  配电自动化系统功能规范
2、 服务内容及要求
见后技术规范书。


第1章  项目概述
1.1  项目背景
医院配电室（站）及UPS配电间作为医院运行的关键基础设施，承担着医院生产运行的电力保障任务。配电室（站）及UPS配电间的安全稳定运行直接关系到医院安全生产连续性。传统配电室运维模式存在以下主要问题：
（1）运行工况无法实时监控，异常停电易造成配电设备故障，影响医院供电安全；
（2）运行环境缺乏有效监测，水浸、高温、潮湿、有害气体等隐患不能及时发现；
（3）常规人工巡检存在主观性强、漏检错检、记录不规范、巡检频次不足等问题；
（4）现有监控系统功能不全，难以实现设备状态、环境、安防、视频的一体化管理；
（5）缺乏智能化预警和故障诊断手段，运维效率低、成本高；
（6）设备台账管理分散，缺陷处理流程不闭环，预防性维护缺乏数据支撑。
为提升医院配电设施智能化水平，实现配电室（站）的“无人值守、少人值守”目标，保障医院供电系统安全可靠运行，特建设医院智慧能源管理平台系统。本系统融合物联网、人工智能、大数据分析等先进技术，构建“感知－分析－决策－执行”的智能化运维体系。
1.2  建设目标
本项目旨在建设一套覆盖医院各配电室（站）、UPS配电间的智能化监控系统，实现以下目标：
（1）全面感知：实现电力参数、设备状态、运行环境、安全防范、视频图像的全面在线监测。
（2）智能报警：基于多维度数据采集和边缘计算，实现设备故障和环境异常的报警，报警准确率不低于98%；
（3）远程运维：支持远程监控、移动巡检、工单管理、设备全生命周期管理，减少现场巡检频次，降低运维成本30%以上；
（4）数据共享：提供标准接口实现数据互通；
（5）延长设备寿命：通过环境智能调控和状态检修，延长设备使用寿命，提高供电可靠性。
1.3  建设范围
本项目建设范围包括但不限于：
（1）医院内各高压配电室、低压配电室、变压器室、UPS配电间等场所的智能化改造；
（2）智能监控平台软件部署及硬件配置
（3）智能仪表、现场传感器、监测装置、摄像机、控制设备等的采购、安装与调试；
（4）通信网络建设及系统集成；
（5）系统联调、试运行、培训及验收。


第2章  设计依据与标准
2.1  设计原则
系统设计应遵循以下原则：
（1）安全可靠：系统软硬件应成熟稳定，满足医院连续运营要求，具备故障自恢复能力；
（2）技术先进：采用物联网、边缘计算、人工智能等先进技术，具备前瞻性；
（3）标准开放：采用标准通信协议和接口，支持多厂商设备接入和系统集成；
（4）经济实用：在满足功能需求前提下，合理控制投资，注重实效；
（5）可扩展性：采用模块化设计，支持后续功能扩展和站点扩容；
（6）易维护性：系统操作简便，设备维护方便，支持远程诊断和升级；
2.2  引用标准
系统设计、设备制造、安装施工及验收应遵循但不限于以下标准规范：
DB11/T 527—2021《配电室安全管理规范》
GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差
GB/T 12326  电能质量 电压波动和闪变
GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡
GB/T 50063  电力装置电测量仪表装置设计规范
DL/T 448  电能计量装置技术管理规程
GB 50052  供配电系统设计规范
GB 50053  20kV及以下变电所设计规范
GB 50054  低压配电设计规范
GB 50057  建筑物防雷设计规范
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 17626  电磁兼容 试验和测量技术（系列）
GB 50116  火灾自动报警系统设计规范
GB 50348  安全防范工程技术标准
GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范
GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
DL/T 721  配电自动化远方终端
DL/T 814  配电自动化系统功能规范


第3章  系统总体架构
3.1  架构设计
系统采用分层分布式架构，自下而上分为三层：现场设备层、网络通信层、站控管理层。各层之间通过标准通信协议实现数据交互，支持光纤以太网、RS485总线、无线LoRa等多种通信方式。
系统应具备边缘计算能力，在站端实现数据预处理、本地联动控制和断网续传功能，确保通信中断时现场监控功能不受影响。
3.2  站控管理层
站控管理层部署于医院能源监控中心，是整个系统的人机交互和数据管理核心，主要包括：
（1）监控服务器：部署系统软件平台，实现数据采集、存储、分析和展示；
（2）设备运维管理服务器：部署设备运维管理软件，实现设备台账、工单管理、缺陷管理、预防性维护等功能；
（3）操作员工作站：提供监控操作界面，支持图形化展示、报警处理、远程控制等功能；
（4）视频存储设备：NVR网络硬盘录像机，实现视频流的存储、回放和管理；
（5）网络设备：核心交换机、路由器等，构建安全可靠的通信网络；
（6）UPS不间断电源：用于设备提供不间断电源；
（7）大屏显示系统：集中展示各配电室、UPS电源运行状态画面。
3.3  网络通信层
网络通信层负责现场设备层与站控管理层之间的数据传输，主要包括：
（1）智能网关/边缘计算终端：部署于各配电室及UPS配电间，实现现场多协议数据采集、协议转换、边缘计算和本地联动；
（2）通信网络：采用光纤以太网作为主干网络，RS485总线和无线LoRa作为现场接入网络；
（4）网络拓扑：支持星型、环网等多种拓扑结构；
（5）数据安全：访问认证、安全隔离隔离等安全措施。
3.4  现场设备层
现场设备层部署于各配电室（站），负责现场数据采集和执行控制，主要包括：
（1）电力监测设备：多功能电力仪表、微机保护装置、直流屏监测、变压器温控器等；
（2）UPS电源设备：UPS电源主机、UPS蓄电池监测模块等；
（3）环境监测设备：温湿度传感器、水浸传感器、水位传感器、烟雾探测器、噪声传感器等；
（4）视频设备：高清网络球机、高清网络枪机等；

第4章  系统功能要求
4.1  电力监控功能
4.1.1  一次系统图展示
系统应以配电一次接线图形式直观展示各回路运行状态，支持图形缩放操作：
（1）10kV高压回路：断路器分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、弹簧储能状态；
（2）0.4kV低压回路：断路器状态、隔离开关位置、框架断路器状态、接触器状态等；
（3）变压器：运行状态、风机状态、绕组温度等；
（4）直流屏、电容补偿柜、UPS电源、UPS蓄电池组等设备运行状态；
（5）通信状态指示：实时显示各设备通信连接状态，异常时变色提示；
（6）实时数据显示：基于一次系统图，在每个开关侧显示该开关电流、电压、功率、电度相关数据
（7）带电着色：根据电压等级和带电状态，对母线和回路进行动态着色显示；
（8）支持多配电室一次图切换和总览图展示。
4.1.2  电参量监测
系统应实时采集并展示以下电力参数，数据刷新周期不大于1秒：
（1）三相电压（相电压、线电压）、三相电流；
（2）有功功率、无功功率、视在功率、功率因数；
（3）频率、三相电压/电流不平衡度；
（4）有功电能、无功电能双向计量，支持分时段电能统计；
（5）谐波含量（3、5、7、9、11、13次），支持谐波柱状图展示；
（6）变压器温度等非电量参数；
（7）直流屏蓄电池内阻、电压、温度等；
（8）UPS电源输入输出电压、输入输出电流、蓄电池组电压、单只电池电压、单只电池内阻、单只电池容量等；
（9）测量精度：电压、电流0.5级，功率1级，电能1级，满足相关标准要求。
4.1.3  光字牌信号
系统应以光字牌形式集中展示各类告警信号，支持按间隔、按类型分类显示：
（1）保护动作信号：过流、速断、零序、差动、瓦斯等保护动作信号；
（2）告警信号：变压器超温、过负荷、PT断线、控制回路断线、弹簧未储能等；
（3）装置异常信号：装置故障、通信中断、电源异常、装置自检异常等；
（4）告警状态显示：
（5）支持信号确认、屏蔽、历史查询功能；
（6）支持光字牌测试功能，验证指示灯和音响正常。
4.1.4  电能质量分析
系统应具备完善的电能质量监测与分析功能：
（1）电压偏差、频率偏差统计，支持合格率计算；
（2）三相电压不平衡度分析，支持超限统计和趋势分析；
（3）支持3、5、7、9、11、13次谐波分量柱状图；
4.1.5 负荷预测
根据用电情况、负荷用电特性等参数对未来不同时间负荷用电进行智能预测，及时预警用户负荷重载、过载等异常状况，为用户提前采取负荷转供、负荷错峰用电等用电优化提供数据支撑
4.1.6 供配电一张图
从外电源至末端负荷主干线、分支线路全网供配电关系打通，形成全网供配电一张图，全院设备节点增加或退出，系统自动匹配成图，生成新的准确电源关系，实现全院电气脉络全贯通、全可视、全透明，准确反映供配电区域、停电影响范围以及医院电能分配利用情况。
在一张图支持全网设备按不同条件智能检索，快速找到目标设备；
支持异常预警及异常设备精准定位；
支持单节点设备全供电路径运行综合分析和供电可靠性分析；
支持设备联结关系分层分级展示；
重要设备标记：对医院重要负荷、敏感负荷分级进行标记，便于运维人员及时掌握该类负荷信息或在特殊场景（停电检修、保电任务等）下快速定位该类负荷。
支持线损分析：从院区外电源至末端用电负荷全供电链路的线损分析，构建全网线损分析画像，智能研判线损严重区域，及时预警。
支持负载率分析：基于电流、功率以及设备额定参数构建全院从外电源至末端负荷的负载率分析模型，智慧分析线路重过载情况，直观地显示重过载节点部位，支撑用户均衡供电业务开展。
电能质量评估：对医院敏感设备实时监测暂态参数变化，智能分析电能质量异常及定位污染源，指导开展污染源精准治理，保障敏感设备用电安全。
4.2  设备状态监测功能
4.2.1  电气接点温度监测
系统应对低压柜关键电气接点进行温度在线监测，及时发现过热隐患：
（1）监测点位：低压出线开关进出线触头搭接处；
（2）测温方式：采用无线无源/有源测温传感器，
（3）温度预警：根据设定阈值实现温升预警（一般为65℃）和超温报警（一般为80℃），阈值可配置；
（4）温度趋势：展示温度变化趋势曲线，支持同回路三相温度对比分析；
（5）温度分布：以开关柜为单位展示各测点温度分布；
（6）历史对比：支持同一测点不同时期温度对比，辅助判断设备老化趋势。
4.2.2  变压器状态监测
系统应实现变压器运行状态的全面监测和健康评估：
（1）温度监测：绕组温度、环境温度，支持温度梯度分析；
（2）冷却系统监测：风机运行状态等；
（3）负荷监测：负载率统计、过负荷告警；
（4）变压器健康度评估：综合电气、温度等数据。
4.2.3开关柜局放监测
高压柜局放监测主要实现的是对高压柜内局部放电现象的监测。
（1）局部放电监测装置组成
1）高频局放传感器，用于检测信号线缆上的局放脉冲电流信号。 
2）局放信号耦合器，对高频局放传感器接收的信号进行滤波、加强、检波处理。
3）设备局放状态监测装置，对局放信号进行采集、处理、分析及数据上送。
（2）技术要求
1）使用环境条件要求
局放监测装置的使用环境要求如下：
大气温度：-10℃～50℃
环境相对湿度：5%～90%
大气压力：80～110kPa
2）专用技术要求	
a.装置采用无损加装、更换模式，传感器接入不应对电气一二次设备本地结构造成损坏。
b.局放传感器能够承受一定的压力及温度。在配电柜正常运行及故障工况下可准确采集局放信号。
c.局放传感器在带电指示器信号线缆上安装，不应导致信号线缆外表皮损坏。
d.高频局放传感器的设计寿命不应少于配电柜本体预计（剩余）寿命。
e.局放传感器采用开启式固定方式，外壳应采用绝缘材质。
3）装置整体要求	
a.应具备在现场复杂工作环境下。采用滤波、屏蔽、识别等抗干扰技术，有效控制和屏蔽环境干扰信号的能力，保证监测灵敏度。
b.局放在监测装置应具备长期稳定工作能力。具备现场校验模式，提供校验接口。
c.局放在监测装置应具备相应硬件接口，以满足就地查看数据、诊断装置状态及被监测设备状态等需求。
4）局部放电在线监测分析软件功能要求
a.应具备对局部放电信号幅值、相位、频次等局部放电基本表征参量进行实时自动监测、记录的功能。并可提供局部放电信号幅值及频次变化的趋势图。
b.应提供局部放电相位分布图（PRPD）。脉冲序列相位分布图（PRPS）等放电特征图谱。
c.应具备故障报警功能，至少应包括局放量超标报警、监测功能故障报警及通信中断报警。
d.在每个信号连续采集周期内，能够有效捕获脉冲电流信号。
e.具备两段报警阈值的设定，可灵活选择报警段数设置。
f.具备悬浮放电、气隙放电、尖端放电、沿面放电等放电类型的自动识别诊断。
4.2.4 直流屏数据监测
直流屏进行本体数据、蓄电池单体电池电流、电压、内阻数据采集，
蓄电池监测传感器技术要求：
对蓄电池单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度实时监测。
蓄电池监测分布式模块技术要求：
监测电池规格	2V	12V
电压监测范围	DC 0.9~ 4V	DC10~16V
单体电压精度	0.1 0%
内阻监测范围	0~ 10mQ	0~ 100mQ
内阻测试精度	2%
温度监测范围	10C~ 100°C
温度监测精度	土1°C
电流消耗	0.03A (M AX)	0.015A (MAX)
工作温度	0-55C
安装方式	安装于电池表面
主监控模块技术要求：
主监控模块要求准确测量各单体电池电压、单体电池内阻、单体温度。
自动循环检测蓄电池组中各单体蓄电池电压、单体电池内阻和温度；单组电池的循环检测周期不超过2秒钟。
报警及报警状态输出
模块具备单体LED主动告警功能。当与显示屏配合使用时，可以根据实时监控数据对不同种类的报警进行判断，并可通过通信接口对报警状态进行远程传输；
通信接口
组模块系统具有标准的总线接口，利用该接口实现监测管理系统之间的网络连接。系统具有标准RS485传输接口，并支持MODBUS标准通信协议。可通过扩展实现其他多种接口方式。支持远程数据监控和系统状态查询。
利用组模块通信接口，能够简单实现与动力环境监控网络的互联互通。
主模块技术参数：
项目参数
功能说明	电池组组电压、组电流、环境温度实时监测； 单体
电池模块数据采集； MODBUS接实现数据集中监控；
电压监测范围	DC 100 ~ 800V
单体电压精度	0.50%
电流监测范围	0 ~ 1000A（与选配的电流传感器有关）
电流检测精度	1% (+/-满量程范围的1%)
环境温度监测	0-100°C
环境温度监测精度	1°C
工作电源	DC 100~ 1100V （取自蓄电池组）
工作温度	0-55C
4.3  环境监测功能
4.3.1  温湿度监测
系统应对配电室（站）内温湿度进行实时监测和智能调控：
（1）监测范围：开关室、变压器室、电缆夹层、控制室等区域，每个区域至少布置1个测点，面积较大时适当增加；
（2）测量范围：温度-10℃～+80℃，精度±0.5℃；湿度0～99.9%RH，精度±3%RH；
（3）就地显示：传感器具备本地LCD显示，方便现场人员查看；
（4）阈值告警：温度超过40℃或低于5℃、湿度超过70%RH时自动告警；
（5）温湿度趋势：展示温湿度24小时/7天/30天趋势曲线，
（6）数据记录：温湿度数据记录间隔不大于5分钟，历史数据保存不少于3年。
4.3.2  气体监测
系统应对配电室内有害气体和氧气含量进行监测，保障人员和设备安全：
臭氧监测（可选）：监测臭氧浓度，测量范围0～5ppm，精度±1%FS，作为局放辅助监测手段；
4.3.3  水浸与水位监测
（1）水浸传感器：安装在电缆沟、门口、低洼处、开关柜底部等易进水位置，IP68防护，灵敏度3mm±1mm，响应时间≤1s；
（2）水位传感器：在电缆夹层、地下配电室、集水井等位置安装水位传感器，测量范围0～10m，精度0.5%FS，IP68防护；
（3）多级告警：水位达到警戒值、危险值时分级告警；
4.3.4噪音监测
安装在配电室变压器旁，实时监测变压器运行异常声音大小，并基于算法模型判断变压器运行状态；测量范围：30~130db，分辨率：0.1db，工作温度:-20℃～+80℃，0～100%RH（无结露)
4.4  视频监控功能
4.4.1  实时视频监控
（1）高清视频：采用不低于400万像素高清网络摄像机，支持H.265/H.264智能编码，节省存储空间；
（2）球机控制：支持云台上下左右旋转（水平360°连续，垂直-10°～+90°）、镜头变倍聚焦（≥20倍光学变倍）、预置位调用（≥256个）；
（3）多画面分割：支持1/4/9/16/25画面分割显示，支持画面轮巡；
（4）视频质量诊断：自动检测视频丢失、模糊、偏色、遮挡等异常并告警；
（5）电子放大：支持数字电子放大，便于查看设备细节。
4.4.2  智能视频分析
系统应具备基于AI的智能视频分析能力，实现以下功能：
(1) 移动侦测：检测画面内移动目标并告警，可设置检测区域和灵敏度；
(2) 区域入侵：检测进入警戒区域的人员，支持越界检测、徘徊检测；
(3) 烟火检测：通过视频分析识别烟雾和明火，作为火灾探测的补充手段。
(4) 人员着装监测：实时监测进入站室人员是否佩戴安全帽、工作服
(5) 异物监测：实时监测站室是否存在老鼠、蛇等小动物
4.4.3  视频联动
（1）告警联动：发生电力告警、环境告警、安防告警时，并弹出提示信息；
（2）录像存储：本地NVR存储不少于30天，支持断网续传，重要告警视频可标记永久保存；
（3）录像回放：支持按时间、按事件、按摄像机检索回放，支持快进/慢放/逐帧播放；
（4）视频截图：支持实时画面和录像截图，可作为告警附件。
4.5 配电站室数字孪生
4.5.1全景三维漫游功能
采用激光点云三维建模技术对站室空间结构、站内高压柜、直流屏、变压器、消防主机等运行设备进行三维立体建模，运维人员可在三模模型内进行旋转、缩放、前进等操作，模拟运维人员置身于实际现场环境以第一人称视角的方式沉浸式漫游，查看站室空间结构、设备布局、工具设施摆放等情况。
鼠标点击站室过道地面任意位置，视觉画面步进至点击位置，模拟人在实际站室内走向鼠标点击相对应真实场景位置时看到现场场景时的视觉画面效果。自由拖曳鼠标，可自动转换视角，模拟人在站室内转向不同的角度看到的站室实景画面。画面可转动至设备正前方画面，模拟人站在该设备前正视它时的画面。
4.5.2远程巡视
在激光点云三维模型中点击任意目标模型对象，可快速精准调取目标对象的实时视频画面；实时视频画面以浮窗展示，在实时视频画面中可支持旋转、缩放等操作查看配电站室供配电设施设备局部细节，实现以上帝视角的方式远程巡视现场对象的情况。
4.6.3实时数据查看
设备实时数据与三维模型深度融合，点击设备模型，即可调取当前设备的实时数据、档案数据、告警数据、视频画面进行查看。
4.6  预警与报警管理
4.6.1  告警分级
系统应将告警分为三级，不同级别采用不同的提示方式和处理流程：
（1）紧急告警（红色）：可能导致设备损坏或人身安全的严重故障，如短路跳闸、火灾、水浸、非法入侵等，需立即处理；
（2）重要告警（橙色）：影响设备安全运行的异常，如过负荷、超温、局放异常、通信中断、设备故障等，需尽快处理；
（3）一般告警（黄色）：提示性异常，如温湿度越限、电池电压低、定期维护提醒等，可计划处理；
（4）告警阈值支持按设备、按回路、按时段灵活配置，支持告警死区设置防止抖动。
4.6.2  告警通知
告警发生时，系统应通过告警提示及时通知相关人员，确保告警不遗漏：
（1）监控界面弹窗提示，伴有声光提示（不同级别告警声音不同）；
（2）支持告警分级推送，不同级别告警通知不同人员；
4.6.3  告警处理
（1）告警确认：运维人员确认告警，记录确认人和确认时间，支持批量确认；
（2）告警处理：记录告警原因、处理措施、处理结果；
（3）告警统计：按时间、类型、区域、级别统计告警数量和处理情况，生成告警分析报表；
4.7  数据分析与报表
4.7.1  历史数据查询
（1）电参量历史曲线：查询任意时段电压、电流、功率、电能、功率因数等历史数据曲线，支持多参数同屏对比；
（2）环境数据趋势：温湿度、气体浓度、水位等环境参数趋势分析；
（3）极值统计：统计指定时段内最大值、最小值、平均值、发生时间；
（4）数据导出：支持Excel格式导出；
（5）数据对比：支持同比、环比分析，同一参数不同时段对比；
（6）数据精度：历史数据存储精度不低于原始数据精度，保存不少于3年。
4.7.2  用电分析
（1）用电量统计：按日/月/年统计各回路、各区域用电量，支持饼图、柱状图展示；
（2）峰谷平分析：按峰谷平时段统计用电量和电费，支持分时电价配置，为优化用电提供依据；
（3）负荷分析：变压器负载率统计、最大需量分析、负荷率计算
（4）三相不平衡分析：统计三相电压/电流不平衡度；
（5）功率因数分析：功率因数达标情况统计，为电容补偿投切提供依据；
（7）节能分析：对比节能措施前后用电量，评估节能效果。
4.7.3  运行报表
系统应提供丰富的运行报表功能，支持自动生成和手动生成：
（1）日报表：每日设备运行数据汇总，包括电压电流极值、用电量、告警次数等；
（2）月报表：月度运行分析、告警统计分类、用电统计；
（3）年报表：年度运行总结、能耗分析、维护计划执行情况；
4.8  系统管理功能
4.8.1  用户权限管理
（1）多级用户：系统管理员、运维主管、运维人员、值班人员、浏览用户等，支持自定义角色；
（2）权限控制：按角色分配功能权限（查看/操作/配置/管理）和数据权限（按配电室/按区域）；
4.8.2  日志管理
(1) 系统日志：记录系统运行状态、启停事件、资源使用情况；
(2) 通信日志：记录设备通信状态、报文异常、通信中断/恢复事件；
(3) 日志存储：日志保存时间不少于12个月，支持日志备份和归档。
4.9  设备运维管理功能
系统应具备完善的设备运维管理功能，实现设备全生命周期管理，从被动抢修转变为预防性维护，提高设备可靠性，降低运维成本。
4.9.1  设备台账管理
建立完整的设备电子台账，实现设备全生命周期信息管理：
（1）设备档案：记录设备名称、型号规格、生产厂家、出厂编号、出厂日期、投运日期、安装位置、所属配电室、额定参数、技术文档等；
（2）设备分类：按设备类型（变压器、开关柜、断路器、仪表、传感器等）、电压等级、重要程度分类管理；


第5章  主要设备技术参数
5.1  智能网关/监控主机
智能网关是配电室现场的核心设备，负责数据采集、协议转换、边缘计算和本地联动控制。
5.1.1  硬件要求
（1）处理器：不低于四核ARM Cortex-A72或同等性能处理器；
（2）内存：不小于4GB RAM；
（3）存储：不小于32GB eMMC，支持SD卡扩展；
（4）通信接口：
  - 以太网：不少于4路10/100/1000M RJ45接口；
  - RS485：不少于8路，每路独立隔离，支持Modbus RTU等工业标准协议；
  - 4G/5G：支持蜂窝网络通信；
（5）电源：DC9-36V宽电压供电，具备反接保护、过流保护、浪涌保护；
（6）指示灯：电源、运行、通信、告警状态指示灯。
5.1.2  功能要求
（1）数据采集：支持Modbus RTU/TCP、IEC104、IEC61850、DL/T645、MQTT等多种协议；
（2）协议转换：实现不同厂商设备协议统一转换为标准协议上送平台；
（3）边缘计算：支持本地数据处理、阈值判断、联动控制逻辑执行；
（4）断网续传：通信中断时本地缓存数据，恢复后自动补传，缓存不少于30天；
（5）远程管理：支持远程配置、远程升级、远程诊断、远程重启；
（6）自动恢复：上电自动恢复配置，硬件看门狗保障设备不死机；
（7）对时功能：支持NTP网络对时，SOE事件顺序记录分辨率≤1ms；
（8）日志存储：本地存储事件记录不少于500条，SOE记录不少于256条，日志保存不少于12个月。
5.1.3  环境与电磁兼容要求
（1）工作温度：-10℃～+70℃；
（2）工作湿度：5%～95%RH，无凝露；
（3）防护等级：不低于IP30，安装于柜内时不低于IP20；
（4）电磁兼容：满足GB/T 17626相关要求：
  - 静电放电：±8kV接触放电，±15kV空气放电；
  - 电快速瞬变脉冲群：±4kV电源端口，±2kV信号端口；
  - 浪涌：±4kV共模，±2kV差模；
  - 适用于工业强电磁干扰环境。
5.2  电力监测仪表
5.2.1  高压回路监测仪表
（1）测量参数：三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、有功/无功电能、谐波（2—31次）；
（2）测量精度：电压、电流0.5级，功率1级，电能0.5s级，频率±0.01Hz；
（3）开关量采集：不少于4路DI，采集开关位置、储能状态、故障信号、远方/就地等；
（4）继电器输出：不少于2路DO，支持遥控输出；
（5）通信：RS485接口，支持Modbus RTU或IEC104协议，通信速率可调；
（6）显示：LCD液晶显示，就地查看数据，支持按键操作；
（7）安装方式：嵌入式安装，适配开关柜面板。
5.2.2  低压回路监测仪表
（1）测量参数：三相电压、三相电流、功率、功率因数、电能、谐波、三相不平衡度、电压暂降/暂升/中断事件记录、支持事件波形捕捉；
（2）测量精度：电压、电流0.5级，电能0.5S级；
（3）开关量：不少于4路DI、2路DO；
（4）通信：RS485接口，Modbus RTU协议；
（5）显示： LCD显示；
5.3  温湿度传感器
（1）温度测量范围：-10℃～+80℃，精度±0.5℃；
（2）湿度测量范围：0%～99.9%RH，精度±3%RH；
（3）响应时间：≤15s；
（4）供电：DC24V±20%，功耗≤0.5W；
（5）通信：RS485总线，Modbus RTU协议，地址0-255可设；
（6）地址设置：支持拨码或软件设置ID；
（7）指示灯：电源、运行、通信状态指示；
（8）工作环境：-10℃～+80℃，0～99%RH；
（9）安装方式：壁挂式安装，固定牢固。
5.4  水浸/水位传感器
5.4.1  水浸传感器
（1）工作温度：-10℃～+80℃；
（2）供电：DC24V±20%；
（3）静态功耗：≤0.3W，报警功耗≤0.5W；
（4）输出：常开/常闭无源接点+RS485/Modbus；
（5）灵敏度：3mm±1mm；
（6）响应时间：≤1s；
（7）防护等级：IP68；
（8）误报率：≤0.01%；
（9）电极材质：耐腐蚀不锈钢或导电橡胶。
5.4.2  水位传感器
（1）测量范围：0～5m（可根据现场定制）；
（2）精度：0.5%FS；
（3）供电：DC24V；
（4）通信：RS485/Modbus或4—20mA输出；
（5）防护等级：IP68；
（6）具备温度补偿功能；
（7）探头材质：不锈钢或防腐材质。
5.5  高清摄像机
5.5.1  高清球型摄像机
（1）图像传感器：1/2.8英寸CMOS，不低于400万像素；
（2）分辨率：≥1920×1080，帧率≥25fps；
（3）最低照度：彩色0.0005Lux/F1.5，黑白0.0001Lux/F1.5，0Lux with IR；
（4）光学变倍：≥20倍，数字变倍≥30倍；
（5）焦距范围：4.7mm～94mm或更宽；
（6）云台范围：水平0°～360°连续旋转，垂直-10°～+90°；
（7）预置位：≥256个，支持自动巡航、自动扫描、守望位；
（8）视频压缩：H.265/H.264，支持智能编码；
（9）红外补光：距离≥30米，智能红外；
（10）音频：支持双向语音对讲，内置拾音器和扬声器（可选）；
（11）协议：支持GB28181、ONVIF、RTSP、ISAPI；
（12）智能分析：支持移动侦测、区域入侵、越界检测等；
（13）供电：DC24V或PoE+，功耗≤60W；
（14）防护等级：IP66或更高，工作温度-40℃～+70℃。
5.5.2  高清枪型摄像机
（1）传感器：1/2.8英寸CMOS，不低于200万像素；
（2）分辨率：≥1920×1080；
（3）最低照度：0.0005Lux/F1.4；
（4）镜头：2.8mm～12mm电动变焦；
（5）红外距离：≥30米；
（6）视频压缩：H.265/H.264；
（7）宽动态、强光抑制、3D降噪、电子防抖；
（8）协议：GB28181、ONVIF、RTSP；
（9）供电：DC24V或PoE；
（10）防护等级：IP67，工作温度-40℃～+70℃。
5.6  LED显示大屏
大屏尺寸及安装位置结合现场实际空间大小确定；
1. 产品规格：PH1.53；
2.像素点间距:≤1.53mm；
3.像素密度≥422753点/㎡；
4.模组尺寸：320mm×160mm；
5.模组分辨率≥208*104；
6.箱体平整度≤0.05；
7.支持单点亮度矫正，单点颜色矫正；
8.白平衡亮度(nit) ≥800;
9.色温(k) 介于 2000～15000；
10.水平/垂直视角 ≥160°；
11.亮度均匀性≥98.3%，色度均匀性介于±0.003 Cx,Cy内；
12.对比度≥8000:1；
13.最佳视距(m)为1.5m-3m之间；
14.刷新率≥3840HZ;
15.换帧频率为60HZ;
16.灰度等级为灰度(bit) 14～16；
17.模组驱动方式为恒流驱动；
18.使用寿命≥200000小时；
19.投标产品需提供中国节能产品认证证书（CQC）；
20.投标产品需提供CCC认证证书；
21.产品符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式；（提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告）
22.平均无故障使用时间不低于200000小时；（提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告）
23.像素坏点率≤1/100000，无连续失控点；（提供CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告）


第6章  通信与网络要求
6.1  通信架构
系统通信网络分为站控层网络和现场层网络，采用分层分区设计：
（1）站控层网络：采用工业以太网，传输速率不低于100Mbps，重要链路采用千兆光纤环网，支持ERPS/RSTP环网协议，故障倒换时间≤50ms；
（2）现场层网络：
  - RS485总线：用于电力仪表、传感器等设备接入，波特率9600-115200bps，手拉手接线，每条总线设备数不超过32台；
  - 无线LoRa：用于无线测温等不便布线设备，频段470MHz，星型组网，单网关接收点数≥300；
  - 以太网：用于摄像机、NVR、等设备接入；
网络应具备冗余设计，单条链路故障不影响整体系统运行。核心交换机支持双电源冗余。
6.2  通信协议
（1）电力监控：Modbus RTU/TCP、IEC 60870-5-104、IEC 61850、DL/T 645；
（2）物联网设备：MQTT v3.1.1/v5、CoAP；
（3）视频设备：GB/T 28181-2016、ONVIF Profile S/T、RTSP；
（5）平台接口：RESTful API、WebSocket、OPC UA；
（6）数据格式：JSON、XML；
（7）时间同步：NTP/SNTP网络对时，对时精度≤100ms。
系统应具备协议扩展能力，支持通过协议驱动或网关扩展接入其他标准协议设备，不影响系统核心功能。
6.3  网络安全
（1）网络分区：监控网络与办公网络之间部署工业防火墙进行逻辑隔离，划分安全区域；
（2）访问控制：采用用户名/密码认证，支持密码复杂度策略、定期更换、登录失败锁定；
（3）数据加密：重要数据传输采用TLS/SSL加密，无线通信支持WPA2/WPA3加密；
（4）MAC绑定：支持IP/MAC地址绑定，防止非法设备接入网络；
（5）安全审计：记录所有网络访问和操作行为，日志保存不少于6个月；
（6）病毒防护：服务器和工作站安装工业级防病毒软件并定期更新病毒库；
（7）漏洞管理：定期进行系统漏洞扫描和补丁更新；
（8）物理安全：网络设备安装于上锁的机柜中，关键设备端口禁用。


第7章  软件平台要求
7.1  平台架构
（1）采用B/S架构，支持Chrome/Edge等主流浏览器访问。
（2）采用微服务架构，各功能模块（电力监控、环境监测、视频监控，支持独立部署和升级；
（3）支持跨平台部署，可运行于Windows Server/Linux（CentOS/Ubuntu）/国产信创操作系统；
（4）数据库采用主流关系型数据库+时序数据库存储海量监测数据；
7.2  性能要求
（1）系统容量：支持不少于10个配电室（站）接入，监测点位不少于10万点同时接入；
（2）实时性：遥信变位到画面刷新时间≤5秒，遥测数据刷新周期≤5秒，遥控响应时间≤5秒；
（3）并发能力：支持不少于50个客户端同时在线访问，API接口支持≥1000 TPS；
（4）数据存储：历史监测数据存储不少于3年，告警数据不少于3年，视频存储不少于30天，日志不少于1年；
（5）可用性：系统年可用率≥99.9%，平均故障恢复时间（MTTR）≤2小时；
（6）响应时间：页面操作响应时间≤2秒，报表生成时间≤10秒，复杂查询≤30秒；
（8）AI识别准确率：仪表读数识别≥98%，开关位置识别≥99%，红外测温精度±2℃。
7.3  接口要求
系统应提供标准开放接口，支持与水厂其他系统无缝对接：
（1）与视频监控平台对接：支持GB/T 28181协议级联，实现视频资源共享；
（2）告警数据接口、工单数据接口、审批流程数据接口；
（3）接口文档：提供完整的接口规范文档、数据字典和对接示例；


第8章  安装与施工要求
8.1  一般要求
（1）施工单位应具备相应资质（安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证等），施工人员持证上岗；
（2）施工前应进行现场勘查，编制详细施工方案和安全措施，经招标方审批后实施；
（3）施工过程中应遵守医院安全管理规定，严格执行工作票、操作票制度；
（4）涉及停电作业的，应提前报批并制定停电计划，尽量安排在用电低谷期进行；
（5）尽量减少对医院正常运营的影响，重要作业安排在夜间或节假日进行；
（6）施工过程中做好成品保护，避免损坏现有设备和设施；
（7）施工现场做到工完料尽场地清，保持配电室整洁。
8.2  设备安装规范
8.2.1  传感器安装
（1）温湿度传感器：安装在空气流通、能代表室内平均温湿度的位置，避免阳光直射和通风口，安装高度1.5—1.8m；
（2）水浸传感器：安装在电缆沟、门口、低洼处、开关柜底部等易积水位置，确保电极接触地面；
（3）门磁传感器：安装在门上沿，确保接触良好，固定牢靠，安装高度与门同高；
（4）所有传感器安装位置应便于维护和校准，标识清晰。
8.2.2  摄像机安装
（1）安装位置应视野开阔，无遮挡，覆盖主要设备区域和出入口；
（2）球机安装高度不低于2.5米，确保监控范围和防破坏；
（3）摄像机应避免逆光安装，必要时采用宽动态摄像机；
（4）视频线、电源线、网线应规范布线，做好永久标识；
（5）摄像机安装后进行角度调整和图像质量调试，确保监控效果。
8.2.4  网关/控制箱安装
（1）监控主机/网关安装在控制柜内或壁挂安装，固定牢靠，便于散热；
（2）安装位置便于操作和维护，避免强电磁干扰，远离高压母线；
（3）柜内布线整齐，强弱电分离，端子标识清晰，线号管齐全；
（4）可靠接地，接地电阻符合要求，柜门接地连接良好；
（5）控制箱防护等级不低于IP40，安装在室外时不低于IP65。
8.3  布线要求
（1）通信线采用屏蔽双绞线（RVSP或STP），与电力线缆分开敷设，间距不小于30cm，交叉时垂直交叉；
（2）RS485总线采用手拉手接线方式，避免星形连接，总线两端加装终端电阻；
（3）网线采用超五类或六类非屏蔽/屏蔽双绞线，压制标准RJ45水晶头；
（4）光纤采用单模或多模光缆，熔接质量满足相关标准，熔接损耗≤0.1dB，光纤终端盒标识清晰；
（5）线缆两端做好永久标识，标识内容包含线缆编号、起点、终点，便于维护；
（6）穿管敷设时，管口做好防护，防止损伤线缆，金属管口加装护口；
（7）所有线缆应进行通断测试、绝缘测试和线序核对；
（8）桥架/线槽安装平整牢固，盖板齐全，线缆敷设不超过桥架容量的60%。


第9章  运维与服务要求
9.1  日常运维
（1）投标人应提供详细的运维手册，包含日常巡检内容、故障处理流程、应急预案等；
（2）提供远程运维支持，可远程诊断和解决大部分软件问题，远程响应时间≤30分钟；
（3）定期进行系统健康检查（每季度不少于1次），包括数据备份、日志清理、性能优化、安全补丁更新等；
（4）建立设备台账，记录设备型号、安装位置、投运时间、维保记录、检定校准记录等；
（5）数据库定期备份，备份数据异地保存，备份恢复演练每半年不少于1次；
9.2  巡检要求
系统建成后，应按照“系统巡检为主、人工巡检为辅”的原则开展巡检工作：
9.2.2  人工日常巡检（每日）
（1）检查系统运行状态，确认无未处理的紧急告警；
（2）检查通信状态，确认所有设备在线，离线设备及时排查；
（3）检查视频监控画面是否正常，有无遮挡或模糊；
（4）查看告警记录，确认已处理或待处理事项；
9.2.3  定期巡检（每月）
（1）现场检查各传感器工作状态，清洁设备，校验测量精度；
（2）检查UPS电池状态，进行充放电测试，检查电池电压；
（3）检查联动控制功能是否正常，模拟告警测试联动逻辑；
（4）检查服务器存储空间，清理过期数据，检查数据库运行状态；
（5）核对告警阈值设置是否合理，根据季节和运行情况调整；
（7）检查网络设备运行状态，测试网络冗余切换功能。
9.2.4  年度巡检（每年）
（1）全面检查所有设备运行状态，对老化设备提出更换建议；
（2）校验所有传感器测量精度，出具校准报告；
（3）检查接地系统，测量接地电阻，确保符合要求；
（4）进行系统功能全面测试，包括遥控、遥信、遥测、联动、告警等；
（6）网络安全评估：漏洞扫描、渗透测试、安全策略审计；
（7）出具年度运行分析报告，包含设备可靠性分析、能耗分析、缺陷统计分析、下年度维护建议。
9.3  培训要求
（1）投标人应提供系统操作培训、维护培训和管理培训，确保相关人员能独立使用和维护系统；
（2）培训对象包括系统管理员、运维人员、值班人员，不同人员培训内容各有侧重；
（3）培训内容包括：
  - 系统架构和工作原理；
  - 监控平台功能操作（一次图、告警、报表、视频等）；
  - 设备运维管理系统操作（台账、工单、缺陷、维护计划）；
  - 日常维护和常见故障处理；
  - 系统管理和配置。
（4）提供完整的培训教材、操作手册、维护手册；
（5）培训时间不少于5天（其中集中培训不少于3天，现场实操不少于2天），确保培训效果；
（6）培训后进行考核，考核合格后方可独立操作；
（7）质保期内免费提供复训和新功能培训。
9.4  质保与售后
（1）质保期不少于5年，自系统验收合格之日起计算；
（3）提供7×24小时技术支持，紧急问题1小时内响应，2小时内到达现场，一般问题24小时内解决；
（4）建立专属服务群，配备专职技术支持人员，提供在线技术支持；
（5）质保期满后，可提供有偿维保服务，费用另行协商，维保内容包括软件升级、现场巡检、故障处理、备件优惠等；
（6）提供终身技术支持，保证备品备件供应不少于10年。


第10章  验收标准
10.1  验收条件
（1）系统按设计要求全部建设完成，设备安装调试完毕，运行正常；
（2）系统连续试运行不少于30天，运行稳定，无重大故障，数据采集完整率≥99.9%；
（4）竣工资料齐全，包括竣工图、设备清单、测试报告、操作手册、维护手册、培训记录等；
（5）培训工作已完成，运维人员能独立操作和维护系统，考核合格；
（6）所有功能和性能指标满足招标要求和合同约定。
10.2  验收内容
10.2.1  设备验收
（1）设备型号、数量、品牌与合同一致，具备产品合格证、检测报告；
（2）设备安装规范、牢固，标识清晰、正确，安装位置符合设计要求；
（3）设备通电自检正常，运行指示灯正常，无异常告警；
（4）设备外观无损伤、无变形、无锈蚀，漆面完好；
（5）布线规范、整齐，标识齐全，接地可靠；
10.2.2  功能验收
（1）电力监控功能：一次图显示正确，电参量测量准确（与标准表对比误差在允许范围内），光字牌告警正确；
（2）设备状态监测：无线测温数据准确，局放监测功能正常，变压器监测数据完整；
（3）环境监测功能：各传感器数据准确，与标准仪器对比误差在允许范围内，越限告警正常，联动控制正确；
（4）安防功能：门禁刷卡/远程开门正常，入侵探测告警准确，声光报警正常；
（5）视频监控：图像清晰，云台控制正常，预置位准确，录像存储正常，智能分析功能正常；
（6）联动控制：逐条测试各联动逻辑，触发条件正确，执行动作及时，无拒动误动；
（7）告警管理：告警分级正确，，告警确认/处理/转工单流程正常；
（8）报表功能：各类报表生成正确，数据完整，格式规范，支持导出；
（10）设备运维管理：
  - 设备台账信息完整，扫码可查；
  - 预防性维护计划自动生成，提醒及时；
  - 工单全流程（生成→派发→处理→审核→归档）闭环正常；
  - 缺陷登记、分级、处理、验收流程正常；
  - 设备健康度评估模型运行正常，评估结果合理；
10.2.3  性能验收
（1）系统响应时间满足要求（页面≤2秒，遥信变位≤2秒）；
（2）数据采集完整率≥99.9%，正确率≥99.9%；
（3）遥信变位响应时间≤2秒，遥控执行响应时间≤3秒；
（4）系统连续运行72小时无故障，无内存泄露、无服务崩溃；
（5）测量精度满足设备技术参数要求，与标准表对比误差在允许范围内；
（6）并发用户数满足要求，50用户同时在线系统响应正常；
（7）网络冗余切换时间≤50ms，切换过程中数据不丢失。
10.3  验收流程
（1）投标人提交验收申请和完整竣工资料；
（2）招标方组织验收小组进行资料审查，资料齐全后方可进行现场验收；
（3）现场功能测试和性能测试，逐条验证验收内容，做好测试记录；
（4）对验收中发现的问题，投标人应限期整改，整改后重新验收；
（5）所有测试项目合格后，出具验收报告，双方签字确认；
（6）验收合格后进入质保期，投标人提交最终版软件和全部技术文档。


第11章 物料明细表
	序号
	类型
	数量
	单位

	1
	总配电室数字化提升服务
	1
	项

	2
	分配电室数字化提升服务
	1
	项

	3
	系统平台建设服务
	1
	项

	4
	系统服务器
	1
	项

	5
	可视化大屏建设服务
	1
	项

	6
	低压网络表更换维修服务
	1
	项

	7
	UPS数据接入系统平台服务
	1
	项

	


[bookmark: _GoBack]注：仅供参考，报价明细可展开填写。
第1章  项目概述
1.1  项目背景
医院配电室（站）及UPS配电间作为医院运行的关键基础设施，承担着医院生产运行的电力保障任务。配电室（站）及UPS配电间的安全稳定运行直接关系到医院安全生产连续性。传统配电室运维模式存在以下主要问题：
（1）运行工况无法实时监控，异常停电易造成配电设备故障，影响医院供电安全；
（2）运行环境缺乏有效监测，水浸、高温、潮湿、有害气体等隐患不能及时发现；
（3）常规人工巡检存在主观性强、漏检错检、记录不规范、巡检频次不足等问题；
（4）现有监控系统功能不全，难以实现设备状态、环境、安防、视频的一体化管理；
（5）缺乏智能化预警和故障诊断手段，运维效率低、成本高；
（6）设备台账管理分散，缺陷处理流程不闭环，预防性维护缺乏数据支撑。
为提升医院配电设施智能化水平，实现配电室（站）的“无人值守、少人值守”目标，保障医院供电系统安全可靠运行，特建设医院智慧能源管理平台系统。本系统融合物联网、人工智能、大数据分析等先进技术，构建“感知－分析－决策－执行”的智能化运维体系。
1.2  建设目标
本项目旨在建设一套覆盖医院各配电室（站）、UPS配电间的智能化监控系统，实现以下目标：
（1）全面感知：实现电力参数、设备状态、运行环境、安全防范、视频图像的全面在线监测。
（2）智能报警：基于多维度数据采集和边缘计算，实现设备故障和环境异常的报警，报警准确率不低于98%；
（3）远程运维：支持远程监控、移动巡检、工单管理、设备全生命周期管理，减少现场巡检频次，降低运维成本30%以上；
（4）数据共享：提供标准接口实现数据互通；
（5）延长设备寿命：通过环境智能调控和状态检修，延长设备使用寿命，提高供电可靠性。
1.3  建设范围
本项目建设范围包括但不限于：
（1）医院内各高压配电室、低压配电室、变压器室、UPS配电间等场所的智能化改造；
（2）智能监控平台软件部署及硬件配置
（3）智能仪表、现场传感器、监测装置、摄像机、控制设备等的采购、安装与调试；
（4）通信网络建设及系统集成；
（5）系统联调、试运行、培训及验收。
第2章  设计依据与标准
2.1  设计原则
系统设计应遵循以下原则：
（1）安全可靠：系统软硬件应成熟稳定，满足医院连续运营要求，具备故障自恢复能力；
（2）技术先进：采用物联网、边缘计算、人工智能等先进技术，具备前瞻性；
（3）标准开放：采用标准通信协议和接口，支持多厂商设备接入和系统集成；
（4）经济实用：在满足功能需求前提下，合理控制投资，注重实效；
（5）可扩展性：采用模块化设计，支持后续功能扩展和站点扩容；
（6）易维护性：系统操作简便，设备维护方便，支持远程诊断和升级；
2.2  引用标准
系统设计、设备制造、安装施工及验收应遵循但不限于以下标准规范：
GB/T 12325  电能质量 供电电压偏差
GB/T 12326  电能质量 电压波动和闪变
GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡
GB/T 50063  电力装置电测量仪表装置设计规范
DL/T 448  电能计量装置技术管理规程
GB 50052  供配电系统设计规范
GB 50053  20kV及以下变电所设计规范
GB 50054  低压配电设计规范
GB 50057  建筑物防雷设计规范
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 17626  电磁兼容 试验和测量技术（系列）
GB 50116  火灾自动报警系统设计规范
GB 50348  安全防范工程技术标准
GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范
GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
DL/T 721  配电自动化远方终端
DL/T 814  配电自动化系统功能规范
第3章  系统总体架构
3.1  架构设计
系统采用分层分布式架构，自下而上分为三层：现场设备层、网络通信层、站控管理层。各层之间通过标准通信协议实现数据交互，支持光纤以太网、RS485总线、无线LoRa等多种通信方式。
系统应具备边缘计算能力，在站端实现数据预处理、本地联动控制和断网续传功能，确保通信中断时现场监控功能不受影响。
3.2  站控管理层
站控管理层部署于医院能源监控中心，是整个系统的人机交互和数据管理核心，主要包括：
（1）监控服务器：部署系统软件平台，实现数据采集、存储、分析和展示；
（2）设备运维管理服务器：部署设备运维管理软件，实现设备台账、工单管理、缺陷管理、预防性维护等功能；
（3）操作员工作站：提供监控操作界面，支持图形化展示、报警处理、远程控制等功能；
（4）视频存储设备：NVR网络硬盘录像机，实现视频流的存储、回放和管理；
（5）网络设备：核心交换机、路由器等，构建安全可靠的通信网络；
（6）UPS不间断电源：用于设备提供不间断电源；
（7）大屏显示系统：集中展示各配电室、UPS电源运行状态画面。
3.3  网络通信层
网络通信层负责现场设备层与站控管理层之间的数据传输，主要包括：
（1）智能网关/边缘计算终端：部署于各配电室及UPS配电间，实现现场多协议数据采集、协议转换、边缘计算和本地联动；
（2）通信网络：采用光纤以太网作为主干网络，RS485总线和无线LoRa作为现场接入网络；
（3）网络拓扑：支持星型、环网等多种拓扑结构；
（4）数据安全：访问认证、安全隔离等安全措施。
3.4  现场设备层
现场设备层部署于各配电室（站），负责现场数据采集和执行控制，主要包括：
（1）电力监测设备：多功能电力仪表、微机保护装置、直流屏监测、变压器温控器等；
（2）UPS电源设备：UPS电源主机、UPS蓄电池监测模块等；
[bookmark: _Toc32615][bookmark: _Toc13738][bookmark: _Toc238129224]（3）环境监测设备：温湿度传感器、水浸传感器、水位传感器、烟雾探测器、噪声传感器等；（4）视频设备：高清网络球机、高清网络枪机等；
第4章  系统功能要求
4.1  电力监控功能
4.1.1  一次系统图展示
系统应以配电一次接线图形式直观展示各回路运行状态，支持图形缩放操作：
（1）10kV高压回路：断路器分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、弹簧储能状态；
（2）0.4kV低压回路：断路器状态、隔离开关位置、框架断路器状态、接触器状态等；
（3）变压器：运行状态、风机状态、绕组温度等；
（4）直流屏、电容补偿柜、UPS电源、UPS蓄电池组等设备运行状态；
（5）通信状态指示：实时显示各设备通信连接状态，异常时变色提示；
（6）实时数据显示：基于一次系统图，在每个开关侧显示该开关电流、电压、功率、电度相关数据
（7）带电着色：根据电压等级和带电状态，对母线和回路进行动态着色显示；
（8）支持多配电室一次图切换和总览图展示。
4.1.2  电参量监测
系统应实时采集并展示以下电力参数，数据刷新周期不大于1秒：
（1）三相电压（相电压、线电压）、三相电流；
（2）有功功率、无功功率、视在功率、功率因数；
（3）频率、三相电压/电流不平衡度；
（4）有功电能、无功电能双向计量，支持分时段电能统计；
（5）谐波含量（3、5、7、9、11、13次），支持谐波柱状图展示；
（6）变压器温度等非电量参数；
（7）直流屏蓄电池内阻、电压、温度等；
（8）UPS电源输入输出电压、输入输出电流、蓄电池组电压、单只电池电压、单只电池内阻、单只电池容量等；
（9）测量精度：电压、电流0.5级，功率1级，电能1级，满足相关标准要求。
4.1.3  光字牌信号3
系统应以光字牌形式集中展示各类告警信号，支持按间隔、按类型分类显示：
（1）保护动作信号：过流、速断、零序、差动、瓦斯等保护动作信号；
（2）告警信号：变压器超温、过负荷、PT断线、控制回路断线、弹簧未储能等；
（3）装置异常信号：装置故障、通信中断、电源异常、装置自检异常等；
（4）告警状态显示：
（5）支持信号确认、屏蔽、历史查询功能；
（6）支持光字牌测试功能，验证指示灯和音响正常。
4.1.4  电能质量分析4
系统应具备完善的电能质量监测与分析功能：
（1）电压偏差、频率偏差统计，支持合格率计算；
（2）三相电压不平衡度分析，支持超限统计和趋势分析；（3）支持3、5、7、9、11、13次谐波分量柱状图；
4.2  设备状态监测功能
4.2.1  电气接点温度监测
系统应对低压柜关键电气接点进行温度在线监测，及时发现过热隐患：
（1）监测点位：低压出线开关进出线触头搭接处；
（2）测温方式：采用无线无源/有源测温传感器，
（3）温度预警：根据设定阈值实现温升预警（一般为65℃）和超温报警（一般为80℃），阈值可配置；
（4）温度趋势：展示温度变化趋势曲线，支持同回路三相温度对比分析；
（5）温度分布：以开关柜为单位展示各测点温度分布；
（6）历史对比：支持同一测点不同时期温度对比，辅助判断设备老化趋势。
4.2.2  变压器状态监测
系统应实现变压器运行状态的全面监测和健康评估：
（1）温度监测：绕组温度、环境温度，支持温度梯度分析；
（2）冷却系统监测：风机运行状态等；
（3）负荷监测：负载率统计、过负荷告警；
（4）变压器健康度评估：综合电气、温度等数据。
4.3  环境监测功能
4.3.1  温湿度监测
系统应对配电室（站）内温湿度进行实时监测和智能调控：
（1）监测范围：开关室、变压器室、电缆夹层、控制室等区域，每个区域至少布置1个测点，面积较大时适当增加；
（2）测量范围：温度-10℃～+80℃，精度±0.5℃；湿度0～99.9%RH，精度±3%RH；
（3）就地显示：传感器具备本地LCD显示，方便现场人员查看；
（4）阈值告警：温度超过40℃或低于5℃、湿度超过70%RH时自动告警；
（5）温湿度趋势：展示温湿度24小时/7天/30天趋势曲线，
（6）数据记录：温湿度数据记录间隔不大于5分钟，历史数据保存不少于3年。
4.3.2  气体监测
系统应对配电室内有害气体和氧气含量进行监测，保障人员和设备安全：
[bookmark: _Toc10454][bookmark: _Toc19400][bookmark: _Toc238129238]臭氧监测（可选）：监测臭氧浓度，测量范围0～5ppm，精度±1%FS，作为局放辅助监测手段；
4.3.3  水浸与水位监测
（1）水浸传感器：安装在电缆沟、门口、低洼处、开关柜底部等易进水位置，IP68防护，灵敏度3mm±1mm，响应时间≤1s；
（2）水位传感器：在电缆夹层、地下配电室、集水井等位置安装水位传感器，测量范围0～10m，精度0.5%FS，IP68防护；
（3）多级告警：水位达到警戒值、危险值时分级告警；
4.4  视频监控功能4
4.4.1  实时视频监控4
（1）高清视频：采用不低于400万像素高清网络摄像机，支持H.265/H.264智能编码，节省存储空间；
（2）球机控制：支持云台上下左右旋转（水平360°连续，垂直-10°～+90°）、镜头变倍聚焦（≥20倍光学变倍）、预置位调用（≥256个）；
（3）多画面分割：支持1/4/9/16/25画面分割显示，支持画面轮巡；
（4）视频质量诊断：自动检测视频丢失、模糊、偏色、遮挡等异常并告警；
（5）电子放大：支持数字电子放大，便于查看设备细节。
4.4.2  智能视频分析4
系统应具备基于AI的智能视频分析能力，实现以下功能：
移动侦测：检测画面内移动目标并告警，可设置检测区域和灵敏度；
区域入侵：检测进入警戒区域的人员，支持越界检测、徘徊检测；
烟火检测：通过视频分析识别烟雾和明火，作为火灾探测的补充手段。
4.4.3  视频联动4
（1）告警联动：发生电力告警、环境告警、安防告警时，并弹出提示信息；
（2）录像存储：本地NVR存储不少于30天，支持断网续传，重要告警视频可标记永久保存；
（3）录像回放：支持按时间、按事件、按摄像机检索回放，支持快进/慢放/逐帧播放；
（4）视频截图：支持实时画面和录像截图，可作为告警附件。
4.5  预警与报警管理6
4.5.1  告警分级6
系统应将告警分为三级，不同级别采用不同的提示方式和处理流程：
（1）紧急告警（红色）：可能导致设备损坏或人身安全的严重故障，如短路跳闸、火灾、水浸、非法入侵等，需立即处理；
（2）重要告警（橙色）：影响设备安全运行的异常，如过负荷、超温、局放异常、通信中断、设备故障等，需尽快处理；
（3）一般告警（黄色）：提示性异常，如温湿度越限、电池电压低、定期维护提醒等，可计划处理；
（4）告警阈值支持按设备、按回路、按时段灵活配置，支持告警死区设置防止抖动。
4.5.2  告警通知6
告警发生时，系统应通过告警提示及时通知相关人员，确保告警不遗漏：
（1）监控界面弹窗提示，伴有声光提示（不同级别告警声音不同）；
（2）支持告警分级推送，不同级别告警通知不同人员；
4.5.3  告警处理6
（1）告警确认：运维人员确认告警，记录确认人和确认时间，支持批量确认；
（2）告警处理：记录告警原因、处理措施、处理结果；
（3）告警统计：按时间、类型、区域、级别统计告警数量和处理情况，生成告警分析报表；
4.6  数据分析与报表7
4.6.1  历史数据查询7
（1）电参量历史曲线：查询任意时段电压、电流、功率、电能、功率因数等历史数据曲线，支持多参数同屏对比；
（2）环境数据趋势：温湿度、气体浓度、水位等环境参数趋势分析；
（3）极值统计：统计指定时段内最大值、最小值、平均值、发生时间；
（4）数据导出：支持Excel格式导出；
（5）数据对比：支持同比、环比分析，同一参数不同时段对比；
（6）数据精度：历史数据存储精度不低于原始数据精度，保存不少于3年。
4.6.2  用电分析7
（1）用电量统计：按日/月/年统计各回路、各区域用电量，支持饼图、柱状图展示；
（2）峰谷平分析：按峰谷平时段统计用电量和电费，支持分时电价配置，为优化用电提供依据；
（3）负荷分析：变压器负载率统计、最大需量分析、负荷率计算
（4）三相不平衡分析：统计三相电压/电流不平衡度；
（5）功率因数分析：功率因数达标情况统计，为电容补偿投切提供依据；（6）节能分析：对比节能措施前后用电量，评估节能效果。
4.6.3  运行报表7
系统应提供丰富的运行报表功能，支持自动生成和手动生成：
（1）日报表：每日设备运行数据汇总，包括电压电流极值、用电量、告警次数等；
（2）月报表：月度运行分析、告警统计分类、用电统计；
（3）年报表：年度运行总结、能耗分析、维护计划执行情况；
4.7  系统管理功能8
4.7.1  用户权限管理8
（1）多级用户：系统管理员、运维主管、运维人员、值班人员、浏览用户等，支持自定义角色；
[bookmark: _Toc10328][bookmark: _Toc13489][bookmark: _Toc238129259]（2）权限控制：按角色分配功能权限（查看/操作/配置/管理）和数据权限（按配电室/按区域）；
4.7.2  日志管理82
系统日志：记录系统运行状态、启停事件、资源使用情况；
通信日志：记录设备通信状态、报文异常、通信中断/恢复事件；
志存储：日志保存时间不少于12个月，支持日志备份和归档。
4.8  设备运维管理功能9
系统应具备完善的设备运维管理功能，实现设备全生命周期管理，从被动抢修转变为预防性维护，提高设备可靠性，降低运维成本。
4.8.1  设备台账管理9
建立完整的设备电子台账，实现设备全生命周期信息管理：
设备档案：记录设备名称、型号规格、生产厂家、出厂编号、出厂日期、投运日期、安装位置、所属配电室、额定参数、技术文档等；
[bookmark: _Toc18678][bookmark: _Toc238129278][bookmark: _Toc2010]设备分类：按设备类型（变压器、开关柜、断路器、仪表、传感器等）、电压等级、重要程度分类管理；


第5章  主要设备技术参数
5.1  智能网关/监控主机
智能网关是配电室现场的核心设备，负责数据采集、协议转换、边缘计算和本地联动控制。
5.1.1  硬件要求
（1）处理器：不低于四核ARM Cortex-A72或同等性能处理器；
（2）内存：不小于4GB RAM；
（3）存储：不小于32GB eMMC，支持SD卡扩展；
（4）通信接口：
  - 以太网：不少于4路10/100/1000M RJ45接口；
  - RS485：不少于8路，每路独立隔离，支持Modbus RTU等工业标准协议；
  - 4G/5G：支持蜂窝网络通信；
（5）电源：DC9-36V宽电压供电，具备反接保护、过流保护、浪涌保护；
（6）指示灯：电源、运行、通信、告警状态指示灯。
5.1.2  功能要求
（1）数据采集：支持Modbus RTU/TCP、IEC104、IEC61850、DL/T645、MQTT等多种协议；
（2）协议转换：实现不同厂商设备协议统一转换为标准协议上送平台；
（3）边缘计算：支持本地数据处理、阈值判断、联动控制逻辑执行；
（4）断网续传：通信中断时本地缓存数据，恢复后自动补传，缓存不少于30天；
（5）远程管理：支持远程配置、远程升级、远程诊断、远程重启；
（6）自动恢复：上电自动恢复配置，硬件看门狗保障设备不死机；
（7）对时功能：支持NTP网络对时，SOE事件顺序记录分辨率≤1ms；
（8）日志存储：本地存储事件记录不少于500条，SOE记录不少于256条，日志保存不少于12个月。
5.1.3  环境与电磁兼容要求
（1）工作温度：-10℃～+70℃；
（2）工作湿度：5%～95%RH，无凝露；
（3）防护等级：不低于IP30，安装于柜内时不低于IP20；
（4）电磁兼容：满足GB/T 17626相关要求：
  - 静电放电：±8kV接触放电，±15kV空气放电；
  - 电快速瞬变脉冲群：±4kV电源端口，±2kV信号端口；
  - 浪涌：±4kV共模，±2kV差模；
  - 适用于工业强电磁干扰环境。
5.2  电力监测仪表
5.2.1  高压回路监测仪表
（1）测量参数：三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、有功/无功电能、谐波（2—31次）；
（2）测量精度：电压、电流0.5级，功率1级，电能0.5s级，频率±0.01Hz；
（3）开关量采集：不少于4路DI，采集开关位置、储能状态、故障信号、远方/就地等；
（4）继电器输出：不少于2路DO，支持遥控输出；
（5）通信：RS485接口，支持Modbus RTU或IEC104协议，通信速率可调；
（6）显示：LCD液晶显示，就地查看数据，支持按键操作；
（7）安装方式：嵌入式安装，适配开关柜面板。
5.2.2  低压回路监测仪表
（1）测量参数：三相电压、三相电流、功率、功率因数、电能、谐波、三相不平衡度、电压暂降/暂升/中断事件记录、支持事件波形捕捉；
（2）测量精度：电压、电流0.5级，电能0.5S级；
（3）开关量：不少于4路DI、2路DO；
（4）通信：RS485接口，Modbus RTU协议；
（5）显示： LCD显示；
5.3  温湿度传感器
（1）温度测量范围：-10℃～+80℃，精度±0.5℃；
（2）湿度测量范围：0%～99.9%RH，精度±3%RH；
（3）响应时间：≤15s；
（4）供电：DC24V±20%，功耗≤0.5W；
（5）通信：RS485总线，Modbus RTU协议，地址0-255可设；（6）地址设置：支持拨码或软件设置ID；
（7）指示灯：电源、运行、通信状态指示；
（8）工作环境：-10℃～+80℃，0～99%RH；
（9）安装方式：壁挂式安装，固定牢固。
5.4  水浸/水位传感器
5.4.1  水浸传感器
（1）工作温度：-10℃～+80℃；
（2）供电：DC24V±20%；
（3）静态功耗：≤0.3W，报警功耗≤0.5W；
（4）输出：常开/常闭无源接点+RS485/Modbus；
（5）灵敏度：3mm±1mm；
（6）响应时间：≤1s；
（7）防护等级：IP68；
（8）误报率：≤0.01%；
（9）电极材质：耐腐蚀不锈钢或导电橡胶。
5.4.2  水位传感器
（1）测量范围：0～5m（可根据现场定制）；
（2）精度：0.5%FS；
（3）供电：DC24V；
（4）通信：RS485/Modbus或4—20mA输出；
（5）防护等级：IP68；
（6）具备温度补偿功能；
（7）探头材质：不锈钢或防腐材质。
5.5  高清摄像机
5.5.1  高清球型摄像机
（1）图像传感器：1/2.8英寸CMOS，不低于400万像素；
（2）分辨率：≥1920×1080，帧率≥25fps；
（3）最低照度：彩色0.0005Lux/F1.5，黑白0.0001Lux/F1.5，0Lux with IR；
（4）光学变倍：≥20倍，数字变倍≥30倍；
（5）焦距范围：4.7mm～94mm或更宽；
（6）云台范围：水平0°～360°连续旋转，垂直-10°～+90°；
（7）预置位：≥256个，支持自动巡航、自动扫描、守望位；
（8）视频压缩：H.265/H.264，支持智能编码；
（9）红外补光：距离≥30米，智能红外；
（10）音频：支持双向语音对讲，内置拾音器和扬声器（可选）；
（11）协议：支持GB28181、ONVIF、RTSP、ISAPI；
（12）智能分析：支持移动侦测、区域入侵、越界检测等；
（13）供电：DC24V或PoE+，功耗≤60W；
（14）防护等级：IP66或更高，工作温度-40℃～+70℃。
5.5.2  高清枪型摄像机
（1）传感器：1/2.8英寸CMOS，不低于200万像素；
（2）分辨率：≥1920×1080；
（3）最低照度：0.0005Lux/F1.4；
（4）镜头：2.8mm～12mm电动变焦；
（5）红外距离：≥30米；
（6）视频压缩：H.265/H.264；
（7）宽动态、强光抑制、3D降噪、电子防抖；
（8）协议：GB28181、ONVIF、RTSP；
（9）供电：DC24V或PoE；
（10）防护等级：IP67，工作温度-40℃～+70℃。
5.6  LED显示大屏6
第6章  通信与网络要求
6.1  通信架构
系统通信网络分为站控层网络和现场层网络，采用分层分区设计：
（1）站控层网络：采用工业以太网，传输速率不低于100Mbps，重要链路采用千兆光纤环网，支持ERPS/RSTP环网协议，故障倒换时间≤50ms；
（2）现场层网络：
  - RS485总线：用于电力仪表、传感器等设备接入，波特率9600-115200bps，手拉手接线，每条总线设备数不超过32台；
  - 无线LoRa：用于无线测温等不便布线设备，频段470MHz，星型组网，单网关接收点数≥300；
  - 以太网：用于摄像机、NVR等设备接入；
网络应具备冗余设计，单条链路故障不影响整体系统运行。核心交换机支持双电源冗余。
6.2  通信协议
（1）电力监控：Modbus RTU/TCP、IEC 60870-5-104、IEC 61850、DL/T 645；
（2）物联网设备：MQTT v3.1.1/v5、CoAP；
（3）视频设备：GB/T 28181-2016、ONVIF Profile S/T、RTSP；
（4）平台接口：RESTful API、WebSocket、OPC UA；
（5）数据格式：JSON、XML；
（6）时间同步：NTP/SNTP网络对时，对时精度≤100ms。
系统应具备协议扩展能力，支持通过协议驱动或网关扩展接入其他标准协议设备，不影响系统核心功能。
6.3  网络安全
（1）网络分区：监控网络与办公网络之间部署工业防火墙进行逻辑隔离，划分安全区域；
（2）访问控制：采用用户名/密码认证，支持密码复杂度策略、定期更换、登录失败锁定；
（3）数据加密：重要数据传输采用TLS/SSL加密，无线通信支持WPA2/WPA3加密；
（4）MAC绑定：支持IP/MAC地址绑定，防止非法设备接入网络；
（5）安全审计：记录所有网络访问和操作行为，日志保存不少于6个月；
（6）病毒防护：服务器和工作站安装工业级防病毒软件并定期更新病毒库；
（7）漏洞管理：定期进行系统漏洞扫描和补丁更新；
（8）物理安全：网络设备安装于上锁的机柜中，关键设备端口禁用。
第7章  软件平台要求
7.1  平台架构
（1）采用B/S架构，支持Chrome/Edge等主流浏览器访问。
（2）采用微服务架构，各功能模块（电力监控、环境监测、视频监控等）支持独立部署和升级；
（3）支持跨平台部署，可运行于Windows Server/Linux（CentOS/Ubuntu）/国产信创操作系统；
（4）数据库采用主流关系型数据库+时序数据库存储海量监测数据；
7.2  性能要求
（1）系统容量：支持不少于10个配电室（站）接入，监测点位不少于10万点同时接入；
（2）实时性：遥信变位到画面刷新时间≤5秒，遥测数据刷新周期≤5秒，遥控响应时间≤5秒；
（3）并发能力：支持不少于50个客户端同时在线访问，API接口支持≥1000 TPS；
（4）数据存储：历史监测数据存储不少于3年，告警数据不少于3年，视频存储不少于30天，日志不少于1年；
（5）可用性：系统年可用率≥99.9%，平均故障恢复时间（MTTR）≤2小时；
（6）响应时间：页面操作响应时间≤2秒，报表生成时间≤10秒，复杂查询≤30秒；
（7）AI识别准确率：仪表读数识别≥98%，开关位置识别≥99%，红外测温精度±2℃。
7.3  接口要求
系统应提供标准开放接口，支持与水厂其他系统无缝对接：
（1）与视频监控平台对接：支持GB/T 28181协议级联，实现视频资源共享；
（2）告警数据接口、工单数据接口、审批流程数据接口；
（3）接口文档：提供完整的接口规范文档、数据字典和对接示例；
第8章  安装与施工要求
8.1  一般要求
（1）施工单位应具备相应资质（安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证等），施工人员持证上岗；
（2）施工前应进行现场勘查，编制详细施工方案和安全措施，经招标方审批后实施；
（3）施工过程中应遵守医院安全管理规定，严格执行工作票、操作票制度；
（4）涉及停电作业的，应提前报批并制定停电计划，尽量安排在用电低谷期进行；
（5）尽量减少对医院正常运营的影响，重要作业安排在夜间或节假日进行；
（6）施工过程中做好成品保护，避免损坏现有设备和设施；
（7）施工现场做到工完料尽场地清，保持配电室整洁。
8.2  设备安装规范
8.2.1  传感器安装
（1）温湿度传感器：安装在空气流通、能代表室内平均温湿度的位置，避免阳光直射和通风口，安装高度1.5—1.8m；
（2）水浸传感器：安装在电缆沟、门口、低洼处、开关柜底部等易积水位置，确保电极接触地面；
（3）门磁传感器：安装在门上沿，确保接触良好，固定牢靠，安装高度与门同高；
（4）所有传感器安装位置应便于维护和校准，标识清晰。
8.2.2  摄像机安装
（1）安装位置应视野开阔，无遮挡，覆盖主要设备区域和出入口；
（2）球机安装高度不低于2.5米，确保监控范围和防破坏；
（3）摄像机应避免逆光安装，必要时采用宽动态摄像机；
（4）视频线、电源线、网线应规范布线，做好永久标识；
（5）摄像机安装后进行角度调整和图像质量调试，确保监控效果。
8.2.3  网关/控制箱安装
（1）监控主机/网关安装在控制柜内或壁挂安装，固定牢靠，便于散热；
（2）安装位置便于操作和维护，避免强电磁干扰，远离高压母线；
（3）柜内布线整齐，强弱电分离，端子标识清晰，线号管齐全；
（4）可靠接地，接地电阻符合要求，柜门接地连接良好；
（5）控制箱防护等级不低于IP40，安装在室外时不低于IP65。
8.3  布线要求
（1）通信线采用屏蔽双绞线（RVSP或STP），与电力线缆分开敷设，间距不小于30cm，交叉时垂直交叉；
（2）RS485总线采用手拉手接线方式，避免星形连接，总线两端加装终端电阻；
（3）网线采用超五类或六类非屏蔽/屏蔽双绞线，压制标准RJ45水晶头；
（4）光纤采用单模或多模光缆，熔接质量满足相关标准，熔接损耗≤0.1dB，光纤终端盒标识清晰；
（5）线缆两端做好永久标识，标识内容包含线缆编号、起点、终点，便于维护；
（6）穿管敷设时，管口做好防护，防止损伤线缆，金属管口加装护口；
（7）所有线缆应进行通断测试、绝缘测试和线序核对；
（8）桥架/线槽安装平整牢固，盖板齐全，线缆敷设不超过桥架容量的60%。
第9章  运维与服务要求
9.1  日常运维
（1）投标人应提供详细的运维手册，包含日常巡检内容、故障处理流程、应急预案等；
（2）提供远程运维支持，可远程诊断和解决大部分软件问题，远程响应时间≤30分钟；
（3）定期进行系统健康检查（每季度不少于1次），包括数据备份、日志清理、性能优化、安全补丁更新等；
（4）建立设备台账，记录设备型号、安装位置、投运时间、维保记录、检定校准记录等；
（5）数据库定期备份，备份数据异地保存，备份恢复演练每半年不少于1次；
9.2  巡检要求
系统建成后，应按照“系统巡检为主、人工巡检为辅”的原则开展巡检工作：
9.2.1  人工日常巡检（每日）
（1）检查系统运行状态，确认无未处理的紧急告警；
（2）检查通信状态，确认所有设备在线，离线设备及时排查；
（3）检查视频监控画面是否正常，有无遮挡或模糊；
（4）查看告警记录，确认已处理或待处理事项；
9.2.2  定期巡检（每月）
（1）现场检查各传感器工作状态，清洁设备，校验测量精度；
（2）检查UPS电池状态，进行充放电测试，检查电池电压；
（3）检查联动控制功能是否正常，模拟告警测试联动逻辑；
（4）检查服务器存储空间，清理过期数据，检查数据库运行状态；
（5）核对告警阈值设置是否合理，根据季节和运行情况调整；
（6）检查网络设备运行状态，测试网络冗余切换功能。
9.2.3  年度巡检（每年）
（1）全面检查所有设备运行状态，对老化设备提出更换建议；
（2）校验所有传感器测量精度，出具校准报告；
（3）检查接地系统，测量接地电阻，确保符合要求；
（4）进行系统功能全面测试，包括遥控、遥信、遥测、联动、告警等；
（5）网络安全评估：漏洞扫描、渗透测试、安全策略审计；
（6）出具年度运行分析报告，包含设备可靠性分析、能耗分析、缺陷统计分析、下年度维护建议。
9.3  培训要求
（1）投标人应提供系统操作培训、维护培训和管理培训，确保相关人员能独立使用和维护系统；
（2）培训对象包括系统管理员、运维人员、值班人员，不同人员培训内容各有侧重；
（3）培训内容包括：
  - 系统架构和工作原理；
  - 监控平台功能操作（一次图、告警、报表、视频等）；
  - 设备运维管理系统操作（台账、工单、缺陷、维护计划）；
  - 日常维护和常见故障处理；
  - 系统管理和配置。
（4）提供完整的培训教材、操作手册、维护手册；
（5）培训时间不少于5天（其中集中培训不少于3天，现场实操不少于2天），确保培训效果；
（6）培训后进行考核，考核合格后方可独立操作；
（7）质保期内免费提供复训和新功能培训。
9.4  质保与售后
（1）质保期不少于5年，自系统验收合格之日起计算；
（2）提供7×24小时技术支持，紧急问题1小时内响应，2小时内到达现场，一般问题24小时内解决；
（3）建立专属服务群，配备专职技术支持人员，提供在线技术支持；
（4）质保期满后，可提供有偿维保服务，费用另行协商，维保内容包括软件升级、现场巡检、故障处理、备件优惠等；
（5）提供终身技术支持，保证备品备件供应不少于10年。
第10章  验收标准
10.1  验收条件
（1）系统按设计要求全部建设完成，设备安装调试完毕，运行正常；
（2）系统连续试运行不少于30天，运行稳定，无重大故障，数据采集完整率≥99.9%；（3）竣工资料齐全，包括竣工图、设备清单、测试报告、操作手册、维护手册、培训记录等；
（4）培训工作已完成，运维人员能独立操作和维护系统，考核合格；
（5）所有功能和性能指标满足招标要求和合同约定。
10.2  验收内容
10.2.1  设备验收
（1）设备型号、数量、品牌与合同一致，具备产品合格证、检测报告；
（2）设备安装规范、牢固，标识清晰、正确，安装位置符合设计要求；
（3）设备通电自检正常，运行指示灯正常，无异常告警；
（4）设备外观无损伤、无变形、无锈蚀，漆面完好；
（5）布线规范、整齐，标识齐全，接地可靠；
三、 为落实政府采购政策需满足的要求
1 、本项目需要落实的政府采购政策： 节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。
2 、具体要求
促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业
根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定， 本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。
②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。
[bookmark: _Toc99301425]③小微企业价格评审优惠的政策调整， 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
第六章   拟签订的合同文本
（本章合同条款仅供参考，具体内容待合同谈判时协商确定）
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技术服务合同

委托方（甲方）：
受托方（乙方）： 

鉴于本合同为甲方委托乙方就     项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

1.技术服务项目概要
1.1技术服务的目标：
1.2技术服务的内容：
1.3技术服务的方式：现场实施。
2.技术服务具体要求
2.1技术服务地点：北京市。
2.2技术服务期限：自合同签订之日起至 。
2.3技术服务进度：按照双方约定的进度完成项目。
2.4技术服务质量要求：乙方严格项目实施服务符合合同所述的相关标准，组织优秀乙方工作人员，按照相关技术要求及安全规定开展工作，工作成果应及时提交甲方进行审查、评估和确认，满足甲方的技术咨询服务质量要求 。
3.甲方提供的工作条件及协作事项
3.1提供的工作条件：
（1）负责为乙方到现场的工作人员提供工作上的便利条件。
3.2提供的技术资料：
（1）                        /                          ；
（2）                        /                          。
3.3其他：                   /                          。
3.4甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：
 工程开工前一周内，现场实施 。
4.组织与管理
4.1在本合同有效期内，乙方应派出专业技术人员为甲方提供技术服务。技术服务人员名单见附件《技术服务人员表》。
4.2本合同双方分别指定项目负责人如下：
（1）甲方负责人：  ，电话： ；
（2）乙方负责人： ，电话：。
项目负责人的主要职责为：
（1）牵头组织本方技术服务工作；
（2）负责组织协调合同的签订、履行；
（3）负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果；
（4）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。
4.3人员更换
4.3.1一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。
4.3.2乙方更换其项目负责人与其他技术服务人员，须征得甲方书面同意。
4.3.3甲方认为乙方工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。上述被更换的人员无甲方另行批准不得重新参加本项目技术服务工作。
5.技术服务报酬及支付方式
5.1技术服务报酬总额为：人民币（大写）   （¥    元）（含税），增值税税率    %，增值税税额   元。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。乙方应在甲方每次付款前，按照甲方实际付款金额向甲方开具等额、合规的 6% 增值税专用发票。
该报酬包含乙方履行本合同所需全部费用，包括但不限于员工工资、加班费、咨询费、资料费、交通费、食宿费以及税费等。
5.2技术服务报酬由甲方 分期 （一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：
（1）甲方按照业主方回款金额35个工作日之内同比例支付给乙方：（1）预付款：支付金额不超过合同金额的30%(已包含全部安全文明施工措施费)。（2）进度款：①按当月经过审核的已完成工程量的80%支付。②完工发电后，分包单位需在10天内提供全部工程资料。甲方公司在审核全部资料无误后，支付至已完成工程量的80%,支付总额不超过合同金额的80%。③经结算审核单位审核确认无误后支付至分包竣工结算总价的97%,剩余3%作为质保金，质保金将在质保期满且无质量问题后支付。
（2）乙方应按甲方实际付款比例同步开具对应金额的增值税专用发票，乙方应就本合同约定之业务向甲方开具真实、合法、有效之票据（增值税专用发票），若因乙方自身原因或所开票据（发票）本身之问题造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，应由乙方承担，甲方保持进一步提起法律诉讼之权利！
（3）保质期自实际竣工之日起满12个月止，最长不超过24个月。
6.技术服务工作成果的验收
6.1乙方完成技术服务工作的形式：乙方按照合同约定的进度完成相应阶段的技术支持服务后，应向甲方提出书面验收通知。甲方在收到此通知书后，安排专业技术人员配合乙方、业主方进行现场验收。
6.2技术服务工作成果的验收标准：乙方提供对项目技术服务应符合合同的相关标准要求，工作成果满足甲方的需求。如果合同中没有提及适用标准，则应符合有权机构发布的最新版本标准 。
6.3技术服务工作成果的验收方法： 甲方应按照合同约定对乙方提供的技术服务进行验收，技术服务按照合同约定完成后，甲方应签署相应的验收文件，如果甲方认为乙方的技术服务不符合合同约定而不予验收的，应以书面形式向乙方说明不予验收的理由及依据，乙方应根据甲方的说明进行改进 。
6.4验收的时间和地点：按照甲方指定地点 。
7.知识产权
7.1乙方提交的技术服务工作成果及相关知识产权归乙 （甲、乙、双）方所有。
7.2甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 乙 （甲、乙、双）方所有。
7.3乙方在履行本合同过程中所完成的新的技术成果，归乙 （甲、乙、双）方所有。
8.保密义务
8.1一方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：
8.1.1未经一方书面同意，另一方不得将上述保密信息披露给任何第三人；
8.1.2 不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的。
8.1.3 在技术服务项目通过评审后或按合同要求，及时将上述资料和信息返还对方或按对方要求作适当处理。
8.2 涉密人员范围
甲方涉密人员范围：甲方相关负责人 。
乙方涉密人员范围：乙方项目组成员 。
8.3上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或一方书面解除另一方此合同项下保密义务之日止。
9.违约责任
9.1 乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失或支付违约金等违约责任。乙方承担违约责任后，不免除其继续履行合同的义务。
9.1.1 乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于逾期部分对应技术服务报酬 0.05% 的违约金；违约金累计总额不超过本合同技术服务报酬总额的10%。逾期超过 60 日，且经甲方书面催告后 15 日内仍未完成的，甲方有权单方解除合同。
9.1.2 乙方未按合同约定履行义务的，甲方应向乙方发出书面整改通知，乙方应在收到通知后15日内（或双方书面确认的合理期限内）予以纠正。乙方在上述期限内未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。
9.1.3乙方提供的技术服务不符合本合同约定验收标准的，乙方应在甲方提出异议后 30 日内无偿进行整改、返工或补充完善，直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方承担。经 2 次整改仍未通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的与未通过验收部分相对应的款项，并向甲方支付相当于未通过验收部分对应技术服务报酬 10% 的违约金。
9.1.4乙方违反合同约定的保密义务，给甲方造成实际损失的，应承担赔偿责任，并向甲方支付相当于技术服务报酬 10% 的违约金。
9.1.5因乙方违约导致合同解除的，甲方有权停止支付尚未到期的款项，乙方应退还甲方已支付的与未履行部分相对应的款项，并向甲方支付相当于本合同技术服务报酬总额 10% 的违约金。
9.1.6乙方因违约需向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方应向乙方发出书面扣款通知，说明扣款依据、金额及计算方式。乙方有异议的，应在收到通知后 10 日内书面提出，双方协商解决；协商不成的，按本合同争议解决条款处理。无争议部分，甲方有权从应付款项中扣除。
9.1.7乙方在项目实施过程中，因乙方过错导致的安全事故、质量事故及其他经济损失，由乙方承担相应责任。并且一旦出现违约事件给甲方造成损失的，乙方按照甲方实际损失进行赔偿并交纳合同额5%违约金并，甲方有权在乙方合同额中直接扣除，金额不足的，乙方需另行缴纳。合同及附件中条款与该条款产生冲突的，均以该条款为准。
9.2甲方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，乙方有权要求甲方承担继续履行、支付违约金、赔偿损失等违约责任。
9.2.1甲方不提供工作条件或提供的工作条件不符合约定，影响工作进度和质量，承担由此造成的项目延期、费用增加的责任。
9.2.2甲方按照合同规定付款计划，逾期支付技术服务报酬的，每逾期 1 日，应就逾期部分向乙方支付相当于逾期金额 0.05% 的违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权暂停提供技术服务，由此造成的延误不视为乙方违约；逾期超过 60 日的，乙方有权单方解除合同，甲方应支付已完成工作对应的全部报酬并承担违约责任。
9.2.2甲方违反合同约定的保密义务，给乙方造成实际损失的，应承担赔偿责任，并向乙方支付相当于技术服务报酬 10% 的违约金；违约金不足以弥补乙方实际损失的，甲方应就差额部分予以赔偿。
9.2.4 甲方逾期付款或不履行其他主要义务的，乙方有权暂停履行合同义务，由此造成的交付延误及损失由甲方承担。
10.合同变更和解除
10.1双方经协商一致可变更或解除合同，并以书面形式确定。
10.2有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更或解除合同的书面请求，另一方应当在10日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意：
（1）因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行；
（2） 其他客观原因造成无法正常履约的。
10.3法律规定的合同解除情形出现时，一方主张解除合同的，应当书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。
10.4本合同中约定可单方解除合同的，单方解除合同的条件成就时，享有解除权的一方可单方解除合同，但应书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。
11.争议解决
11.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第 （2） 种方式处理：
（1）仲裁：提交     /     仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向双方所在地人民法院提起诉讼。
11.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
12.名词和技术术语的定义和解释
12.1                       /                        。
12.2                       /                        。
13.本合同的组成部分
与履行本合同有关的下列技术文件，经双方约定，作为本合同的组成部分。
13.1技术背景资料：                 /                 ；
13.2可行性论证报告：                 /                 ；
13.3技术评价报告：                 /                 ；
13.4技术标准和规范：          详见技术协议            ；
13.5原始设计和工艺文件：           /                 ；
13.6其他：                         /                  。
14.其他
14.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
14.2乙方应积极配合甲方开展的或对甲方开展的内部审计监督工作，在符合乙方内部合规要求且不损害乙方合法权益的情况下，根据审计需要，乙方应尽可能如实、完整、及时地提供与本合同签订和履行直接相关的资料，在乙方提供资料存在不同理解情况下，双方可进一步沟通协商。乙方迎审配合情况，将作为重要参考依据，纳入甲方对其开展的供应商评价。
14.3本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
14.4特别约定
本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
（1）若国家出台新的税收政策，则按新政策执行，在合同双方在协商一致情况下，以原合同不含税价不变为结算基础，根据新的税率调整合同的含税金额，并以调整后的合同金额开具合格的增值税专用发票；（2）经甲乙双方协商一致，甲方按双方约定的付款进度和金额，将款项直接支付至以下账号（户名：      ，账号：  ，开户行： )，实际收款人向甲方开具发票、办理资金结算。款项支付至以上账号后，甲方相应付款义务履行完毕。原则上不允许单方面变更约定的收款账户，若收款方因更名、破产、债权转移、上级单位集中收款等自身原因，需变更收款信息的，要与合同各方签订补充协议，明确更改后的收款信息后生效，未签补充协议的，我方有权暂缓付款且不承担违约责任。
    （以下无正文）


签  署  页

	甲方：
（盖章）     
	乙方： 
（盖章）

	法定代表人(负责人)或
授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：  

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：




[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



（1） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
1、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
5、 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
6、 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
7、 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

     
- 1 -
（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



（3） 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。
联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求

（4） 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



7 [bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965746]投标书

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日   






 

8 [bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Ref467988705]授权委托书
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



9 开标一览表
[bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150774763]




10 




11 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
13 
采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
1 
中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：











8 拟投入本项目人员情况
8- 1 本项目实施团队主要人员名单

	序号
	拟担任
职务、分工
	姓名
	职称
	专业
	从业资格
	相关工作年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日  









8-2    本项目实施团队主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	职称
	

	身份证号码
	
	职务
	

	毕业学校
	
	专业
	

	现所在机构 或部门
	
	相关工作年限
	

	拟在本项目担任中职务
	

	
主要经历
	

	
日期
	参加过的相关项目名称/ 成果情况
	担任何职
（负责人/参加者）
	是否
已完
成
	
备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：主要人员是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但
不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日







[bookmark: _Hlk176879085][bookmark: _Toc72941371]9 业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	项目单位
	项目单位  联系人/电话
	项目内容 描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	


注： 
1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见第四章《评标程序、评标方法和评标标 准》。
2、投标人应随本表附有效证明材料，业绩证明材料应提供复印件且内容清晰。 投标人应将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。
3、本表中信息如有虚假， 依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日














10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


















[bookmark: _Hlk176879128]11 投标人技术文件
供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。
方案编写必须条理清晰、突出重点、科学合理、细致周全。根据服务需求，内容自拟。
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