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北京市政府采购项目
公开招标文件

[bookmark: OLE_LINK2]项目名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: _GoBack]中小学校办学装备提升项目-信息化设备购置
项目编号/包号：11011626210200017891-XM001
采 购 人：北京市怀柔区数字教育中心
采购代理机构：北京市怀柔区公共资源交易中心
（北京市怀柔区政府采购中心）
[bookmark: _Toc99301417][bookmark: _Toc74227630]2026年8月
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注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011626210200017891-XM001
2.项目名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-信息化设备购置
[bookmark: OLE_LINK7]3.项目预算金额：193.309万元，最高限价193.309万元
4.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK37]包号
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	交互式触控一体机
（含ops）
	61台
	具体要求详见招标文件第五章采购需求。

	01
	推拉黑板(含拆除及安装)
	55台
	具体要求详见招标文件第五章采购需求。

	01
	推拉黑板(含拆除及安装)
	6台
	具体要求详见招标文件第五章采购需求。


5.合同履行期限：合同签订之日起30日内完成到货验收、安装调试、系统测试及培训工作等全部合同内容，具体以甲方要求为准。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK1]3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：无。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年9月1日至2026年9月7日，每天上午9:00至11：30，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月21日09点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业等 。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市怀柔区数字教育中心
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]地    址：北京市怀柔区龙山街道湖光南街2号
联系方式：郭爽  010-69626474
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京市怀柔区公共资源交易中心（北京市怀柔区政府采购中心）
地    址：北京市怀柔区雁栖大街53号
[bookmark: OLE_LINK12]联系方式：孟闻灼  010-60680843
3.项目联系方式
项目联系人：孟闻灼
电      话：010-60680843
[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353825548]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226309763]
投标人须知资料表
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性： □服务 ■货物

	2.3
	科研仪器设备
	[bookmark: OLE_LINK14]是否属于科研仪器设备采购项目：□是  ■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目 /  包不适用。
□本项目 / 包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：   交互式触控一体机（含ops）  。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点：     /    。

	
	开标前答疑会
	[bookmark: OLE_LINK3]■不召开
□召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点     /    。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：             ；     
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-信息化设备购置
	工业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：_按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号相关规定执行。

	12.1
	投标保证金
	本项目不适用

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间： 30 分钟 

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否  □是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以_技术部分_得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：口头询问： 请致电 010-60680843书面询问： 请将书面文件递交至：北京市怀柔区公共资源交易中心（北京市怀柔区政府采购中心） 
递交地址： 北京市怀柔区雁栖大街53号217室。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门： 北京市怀柔区公共资源交易中心（北京市怀柔区政府采购中心）；
联系电话： 010-60680843；
通讯地址： 北京市怀柔区雁栖大街53号217室。
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[bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc226965790]投标人须知

[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164608789]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc265228360]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc142311025]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226965716]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc516367021]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc164351622]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150509281]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc127151531]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164229373]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226309777]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158876]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164608649]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226965726]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150509288]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226965811]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193927]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226337236]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127151547]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150509301]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
第3章 [bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
  资格审查

[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2. 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	[bookmark: OLE_LINK8]具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	1.投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
2.投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
3.投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
4.投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
5.投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
6.分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	[bookmark: OLE_LINK6]提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	1.查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2.截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
4.信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	[bookmark: OLE_LINK9]法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK10]落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	[bookmark: OLE_LINK13]中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	[bookmark: OLE_LINK11]当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1.投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	[bookmark: OLE_LINK16]拟分包情况说明及分包意向协议
	1.如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
2.对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	[bookmark: OLE_LINK17]提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求

	1.如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3.本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7.本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	[bookmark: OLE_LINK19]提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准


一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873935]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	[bookmark: OLE_LINK20]2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	[bookmark: OLE_LINK23]投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正
（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	[bookmark: OLE_LINK24]国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	[bookmark: OLE_LINK25]不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：
（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的投标文件相互混装；
（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
(4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：/
[bookmark: OLE_LINK15]■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求： / 
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。
4 [bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226965736]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则按照评审因素的量化指标评审得分最高优先。如报价相同且量化指标评审得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准

	序号
	评审
条款
	评审项
	评审细则

	1
	价格
(30分)
	价格
(30分)
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30
此次投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6；如果制造商均为小微企业才予认可。

	2
	技术
部分
(65分)
	基础分
(35分)
	[bookmark: OLE_LINK35]全部满足招标文件中“设备参数及服务要求”要求的，得35分；无标识的一般条款不满足每条扣(0.44)分；“#”号条款不满足招标文件要求，每条扣1分，扣至0分为止；
注：标“#”为重要参数，有注明提供证明材料的需要以提供的证明材料为依据，未提供视为不满足条件。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK26]供货
方案
(10分)
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的供货方案进行评价,其中：（1）配送方式（2）供货时间（3）技术方案及保障措施（4）货物交接的具体技术方案（5）风险分析与解决方案，进行评价：
上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求的得10分；
每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；
每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK27]项目实施
方案
(10分)
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的项目实施方案进行评价,其中：（1）应急保障措施（2）备品备件情况（3）人员配备（4）验收方案（5）安全措施方案，进行评价：
上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求的得10分；
每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；
每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK28]售后服务
方案   
(10分)
	[bookmark: OLE_LINK29]根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中：（1）售后服务及保障措施（2）响应及处理周期（3）技术服务及服务方式（4）培训服务方案及目标（5）培训人员整体水平，进行评价：
上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求得10分；
每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；
每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。

	3
	商务
部分
（4分）
	业绩     （4分）
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK30]评委根据投标人具备近三年(2023年9月起至今）内完成的同类项目业绩，以合同签订时间为准，合同及货物清单，每提供一个有效业绩得1分，最多得4分。

	4
	政策功能部分
（1分）
	[bookmark: OLE_LINK31]环境标志产品
（0.5分）
	[bookmark: OLE_LINK32]投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)

	
	
	[bookmark: OLE_LINK33]节能产品
（0.5分）
	[bookmark: OLE_LINK34]投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外)



[bookmark: OLE_LINK22]

第五章  采购需求
1、 项目简介
本项目为下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-信息化设备购置，总预算为193.309万元，用于怀柔区4所中小学普通教室教学设备升级，替换老旧多媒体设备，满足常态化交互式智慧课堂教学需求，推进全区教育硬件标准化配置。
设备分配及配置说明如下：
1. 北京一零一中怀柔科学城学校：配置交互式触控一体机34套、配套4200mm标准尺寸推拉黑板34台，用于34间普通教室教学设备升级；
2. 怀柔区实验小学：配置交互式触控一体机12套、配套4200mm标准尺寸推拉黑板12台，用于12间普通教室教学设备升级；
3. 怀柔区第一中学：配置交互式触控一体机9套、配套4200mm标准尺寸推拉黑板9台，用于9间普通教室教学设备升级；
4. 怀柔区庙城学校：配置交互式触控一体机6套、配套4000mm缩小尺寸推拉黑板6台，用于6间普通教室教学设备升级。
配置两种尺寸黑板，主要因各学校教室空间条件存在差异：庙城学校6间教室空间相对狭小，需采用4000mm缩小尺寸黑板以适配教室布局；其余学校教室均为标准尺寸，配置4200mm常规尺寸黑板。
所有设备由中标供应商按甲方指定地址配送至上述4所学校，完成全部供货、运输、上楼、旧设备拆除、新设备安装、布线、系统调试、人员培训及整体竣工验收。
2、 采购内容及要求
1.技术参数要求
投标人须按招标文件要求进行投标报价，否则视为投标无效。设备的技术指标按重要性分为“#”和无标识两种方式。#代表重要指标，无标识代表一般指标。



2.具体采购需求
	序号
	设备 名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	交互式触控一体机
（含ops）
	1、 整机硬件
1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，显示尺寸≧86英寸，显示比例16:9，分辨率：3840*2160。
2.液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.采用红外触控技术，在双系统下均支持支持≥40点触控及40点书写划线。
#4.整机具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口；HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（其中至少1路HDMI接口和1路USB3.0接口前置）。（提供有效的检测报告复印件并加盖公章）
5.整机具备前置物理按键可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。
6.整机支持物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，包含≥1路HDMI接口、≥2路双通道USB3.0接口。(整机系统均能被识别）
#7.整机具备系统一键还原功能。（提供有效的检测报告复印件并加盖公章）
8. 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有≥4个发声单元，最大功率≥60W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥85dB，10米处声压级≥75dB；最低谐振频率不高于100Hz。（提供有效的检测报告复印件并加盖公章）
#9.内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素≥4800W，，对角视场角≥135°，可输出最大分辨率≥3840×2160的图片与视频。（提供有效的检测报告复印件并加盖公章）
10. 整机具备APP应用锁功能，可对指定应用设置密码保护。
#11.整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供有效的检测报告复印件并加盖公章）
12. 整机屏体需支持最大可视角度≥178°。
13. 整机主屏需采用防眩光玻璃，需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
14. 整机具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
15. 整机需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频wifi。
16. 整机摄像头像素≥4800万像素。
17. 整机需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。
18. 整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出。
2、 内置模块：
#1.整机架构：针脚数为行业通用≥80Pin，为降低电脑模块维护成本，接口需严格遵循相关规范，即插即用，易于维护。
2. CPU采用不低于酷睿I5处理器：≥8核12线程，主频≥2GHz。
3.内存：≥16G。
4.硬盘：≥512G SSD。
5.接口：整机USB3.0和USB2.0 接口不少于6个；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI。
#6.其他接口要求：支持网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。（提供有效的检测报告复印件并加盖公章）
7. 预装正版操作系统。
#8.整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供有效的检测报告复印件并加盖公章）
3、 教学软件
1. 提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统，方便教师快捷调取软件。
2. 应用页面采用分类模块显示，至少包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用。
3. 教学软件具有备课、授课模式，且备授课软件支持PC端、交互设备端及网页端等多种方式入口打开。
4. 教学软件支持多种登录方式，包含不局限于账号密码直接登录、微信扫码登录等，支持免登录打开本地课件。
5. 软件提供个人云盘存储功能，教师可获得≥200GB云端存储空间。
6. 提供课堂互动活动模块组件，要求至少包含分类、填空、连词成句、翻翻卡。
7. 软件在授课模式状态下支持多种笔形，颜色选择，笔形≥4种。
8. 支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；教师通过账密输入方式进入教学应用系统。
9. 添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.txt/.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）。
10. 需提供不少于8个学科的学科工具，学科工具数量不少于20种。
11. 使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
12. 需支持远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。
13. 管理平台需提供巡课值守模式。
14.应用软件及常用工具的分发和安装，通过客户端内置的软件管理可以实时管理相关常用教学软件的安装、更新、运行。
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	2
	推拉黑板(含拆除及安装)
	一、基本参数
1、结构：居中推拉结构，由书写板和铝合金边框组装而成，支持电子产品居中镶嵌式安装；规格尺寸：4200*1320mm,可根据学校实际情况进行调整。
2、板面材质：采用E3搪瓷绿板，板面厚度≥0.35mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，整板无拼接；颜色：墨绿色；光泽度：光泽度＜7%，无明显眩光，不反光。
3、衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≧15mm。
4、背板采用彩涂钢板，厚度≧0.22mm。
5、粘合剂材料： 采用甲醛释放量应不大于1.5mg/L;邻苯二甲酸酯含量≦0.1%。
6、边框材质：采用高级亚光铝合金型材，颜色：香槟色，内边框规格≥20mm×34mm，上框正面尺寸50mm，立面尺寸85mm，下框正面尺寸66mm，立面尺寸115mm。
7、黑板下框自带粉笔槽设计，一次成型，整体美观。
8、插角材质；采用ABS工程塑料，塑料检测邻苯二甲酸酯、多环芳径检测。
#9、书写板符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，并出具检测报告。
#10、生产厂家通过ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、ISO45001:2018标准、服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准:五星级，并出具检测证书。                        
二、拆除及安装
1、对原有多媒体设备电子白板、推拉黑板、各种线路进行保护性拆除，对原有多媒体讲桌内的功放、分配器、电脑、显示器、控制器等进行分类，对各种连接线材保护性梳理剪裁，将所有拆除的设备线路按照甲方要求搬运至指定地点，并合理摆放造册，初步将卫生进行清理，将讲台下的卫生垃圾及杂物进行清除除菌。                                                                  
2、人工测量黑板安装方向、触控一体机安装位置，红外水平仪进行水平测量，黑板安装位置搭设脚手架，确定位置后，利用举升机将触控一体机举升到安装位置进行固定孔位定标，再将触控一体机降下，转移到安全位置，进行孔位打孔，打孔完毕后在利用举升机将触控一体机举升到安装位置进行安装。                                                                                
3、将黑板搬运至指定教室内，进行分项组装，再将各个组件组装到一起，利用举升机进行孔位定标，降下打孔，在举升到安装。
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	3
	推拉黑板(含拆除及安装)
	一、基本参数
1、结构：居中推拉结构，由书写板和铝合金边框组装而成，支持电子产品居中镶嵌式安装；规格尺寸：4000*1320mm,,可根据学校实际情况进行调整。
2、板面材质：采用E3搪瓷绿板，板面厚度≥0.35mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，整板无拼接；颜色：墨绿色；光泽度：光泽度＜7%，无明显眩光，不反光。
3、衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≧15mm。
4、背板采用彩涂钢板，厚度≧0.22mm。
5、粘合剂材料： 采用甲醛释放量应不大于1.5mg/L;邻苯二甲酸酯含量≦0.1%。
6、边框材质：采用高级亚光铝合金型材，颜色：香槟色，内边框规格≥20mm×34mm，上框正面尺寸50mm，立面尺寸85mm，下框正面尺寸66mm，立面尺寸115mm。
7、黑板下框自带粉笔槽设计，一次成型，整体美观。
8、插角材质；采用ABS工程塑料，塑料检测邻苯二甲酸酯、多环芳径检测。
#9、书写板符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，并出具检测报告。
#10、生产厂家通过ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、ISO45001:2018标准、服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准:五星级，并出具检测证书。                        
二、拆除及安装
1、对原有多媒体设备电子白板、推拉黑板、各种线路进行保护性拆除，对原有多媒体讲桌内的功放、分配器、电脑、显示器、控制器等进行分类，对各种连接线材保护性梳理剪裁，将所有拆除的设备线路按照甲方要求搬运至指定地点，并合理摆放造册，初步将卫生进行清理，将讲台下的卫生垃圾及杂物进行清除除菌。                                                                  
2、人工测量黑板安装方向、触控一体机安装位置，红外水平仪进行水平测量，黑板安装位置搭设脚手架，确定位置后，利用举升机将触控一体机举升到安装位置进行固定孔位定标，再将触控一体机降下，转移到安全位置，进行孔位打孔，打孔完毕后在利用举升机将触控一体机举升到安装位置进行安装。                                                                                
3、将黑板搬运至指定教室内，进行分项组装，再将各个组件组装到一起，利用举升机进行孔位定标，降下打孔，在举升到安装。
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三、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）:按照甲方总体实施规划，设备分配至指定学校，合同签订之日起30日内完成到货验收、安装调试、系统测试及培训工作等全部合同内容，具体以甲方要求为准。
2.合同支付
2.1第一次付款：本合同生效后，乙方收到甲方开票通知，应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方自收到乙方开具的合格发票之日起10个工作日内，向乙方支付合同总价款80%的预付款。
2.2第二次付款：项目经甲方或其指定的第三方验收合格后，乙方收到甲方开票通知，应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方自收到乙方开具的合格发票之日起10个工作日内，向乙方支付剩余20%的尾款。
2.3乙方应于每次收款前，向甲方出具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
4.售后服务：
4.1质保期：要求提供3年原厂质保
（1）质保期的起始日期为产品验收合格之日起计算，除人为因素外，采购人不需支付产品维修的任何费用。
（2）在质保期内，所有服务费用包括备件费、维修费等均包含在投标报价中。必须保证提供的备件是全新的未经使用的出厂检验合格产品。在质保期内更换的任何零配件，必须与合同货物保持一致。 
4.2投标商应提供电话、E-Mail等多种技术支持，电话要求7×24小时技术支持；在质保期内，乙方接到故障报修要求时，应在30分钟内应答，在2小时内做出明确安排、落实责任，在4小时内相关责任人员为甲方提供维修服务、做出故障诊断报告，并在收到服务请求后12小时内彻底解决问题；如乙方在12小时内未修复也未应用户要求提供备品备件，所引发的风险和费用全部由乙方承担。
5. 投标人针对采购需求提供实施方案、培训方案、售后服务方案。
6. 保险：投标人须自行投保本项目货物运输、安装相关保险，以及所有现场作业人员的人身相关保险，承担全部保险费用。自货物启运至验收合格期间，货物毁损灭失风险、投标人员安全责任及因投标方作业产生的第三方损害赔偿责任，均由投标方承担，相关费用包含在投标总价中。
四、技术要求（本项目不采购进口产品、不接受联合体投标）
1. 基本要求
1.1 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
1.2 投标人所交付的硬件产品必须为设备制造商原装正品，且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。所采购设备必须满足现场环境要求。在质保期内，如果设备发生故障，投标方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的产品。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1本项目中的强电设备，投标人应按国家相关要求提供和投标产品型号一致的3C认证，否则投标无效。
2.2在《节能产品政府采购品目清单》中台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。本项目中所涉及的货物如属以上品目，投标货物产品型号必须是节能产品（附投标产品有效的节能认证证书），否则投标无效。
3.验收要求
采购人将成立由采购人、中标人以及其他相关人员组成的验收组，进行验收。 
验收应分为到货验收、最终验收两个阶段。 
3.1到货验收
中标人应向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和中标人依据设备供货清单共同对设备进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求、或有短缺、破损，采购人有权要求中标人立即补发或更换。
3.2最终验收
设备安装调试后，中标人应对所有设备的整体性能和功能进行测试，测试合格后，中标人向采购人提交验收申请。经采购人同意后，组织进行项目最终验收。验收通过后进入质保期。
4.知识产权要求
投标人必须保证采购人在使用其提供的产品（或其任何一部分）、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等）的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，投标人负责与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。



[bookmark: _Toc99301425] 

第六章   拟签订的合同文本
合同草案条款
（参考文本，以实际签订为准)



政府采购合同


[bookmark: _Toc21205][bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc18322]合同编号：        


项目名称：                                    

货物名称：                                    




买　　方：                                    

卖　　方：                                    


签署日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


                    合　　　同　　　书

         　　　      (买方)   　　　　　　       (项目名称)中所
需 　　　　　　　(货物名称)经                 (采购单位)以　　　　　　　
               号采购文件在国内　　　　（采购方式）。经谈判小组评定       
 　　　　　  (卖方)为成交人。买.卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1.合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.	本合同书　
b.	成交通知书
c.	协议					
d.	响应文件				(含澄清文件)
e.	采购文件				(含采购文件补充通知)
 f.附件清单

2.货物和数量
本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
（品牌.品名.规格型号详见附件1：清单）
3.合同总价
本合同总价为    　　   元人民币。
分项价格：可按实际需求分批付款。
4.付款方式
本合同的付款方式为：买方收货后经双方验收合格，卖方出具发票，买方入账后，根据财务流程及财政拨款情况及时付款。
5.本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：甲方指定时间
交货地点：甲方指定地点
是否负责安装：送货安装上门
6.合同的生效。
本合同经双方全权代表签署.加盖单位印章后生效。
7.保修.退.换货及维修条款。

　　买　方：               			卖　方：               

　　名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

　　授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：       

　　地　　址：							地　　址：				

　　邮政编码：							邮政编码：				

　　电　　话：							电　　话：				

　　开户银行：							开户银行：				

　　帐　　号：							帐　　号：				

合同一般条款
[bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467378404]1       定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1   “合同”系指买卖双方签署的.合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件.附录和构成合同的其它文件。
1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备.机械.仪表.备件，包括工具.手册等其它相关资料。
1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险及安装.调试.提供技术援助.培训和其他类似的服务。
[bookmark: _Ref467378840]1.5   “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。
[bookmark: _Ref467379400]1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
[bookmark: _Ref467379436]1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
[bookmark: _Toc487900350]2      技术规范
2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc487900351]3     知识产权
3.1   卖方应保证具有相关资质，所出售货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权. 著作权.商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方自行承担由此发生的一切责任.费用和经济赔偿。此种情况，买方有权单方解除合同，并向卖方主张赔偿。
[bookmark: _Toc487900352]4     包装要求
4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律.法规的规定。包装应适应于远距离运输.防潮.防震.防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀.损坏和损失均由卖方承担。
4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
[bookmark: _Toc487900353]5     装运标志
5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
货物名称.品目号和箱号：                   
毛重／净重：                               
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”.“防潮”. “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
[bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379536]6     交货方式
[bookmark: _Ref467379657]6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。
6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电话短信或微信形式将合同号.货物名称.数量.包装箱件数.总毛重.总体积(立方米)和备妥交货日期.运输车牌号.随行装运人员通知买方。交货时应将货物清单一并交由买方。
6.3    卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。
[bookmark: _Toc487900355]7      装运通知
7.1    如因卖方延误通知，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。
[bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793]8      付款条件
  付款条件见“合同特殊条款”。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923]9      技术资料
9.1  如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。
[bookmark: _Toc487900359][bookmark: _Ref467377962][bookmark: _Ref467377798][bookmark: _Ref467379937][bookmark: _Ref467379946]10     质量保证
10.1    卖方须保证货物是全新.未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量.规格.性能和技术规范等的要求。
10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装.正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计.工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量.质量.规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面或电话短信.微信形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可自行采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少36个月。
[bookmark: _Ref467378018][bookmark: _Toc487900360]11     检验和验收
11.1    在交货前，卖方应对货物的质量.规格.性能.数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量.规格.性能.数量或重量的检验不应视为最终检验。
11.2    货物运抵现场后，买方应在 3 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。
11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。
[bookmark: _Toc487900361]12    索赔
12.1   如果货物的质量.规格.数量.重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔，并视情况决定是否单方解除合同，买方单方解除合同的不视为违约不影响同时向卖方索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
[bookmark: _Ref467378076]12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息.银行手续费.运费.保险费.检验费.仓储费.装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
12.2.2  根据货物低劣程度.损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
12.2.3  用符合规格.质量和性能要求的新零件.部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3    如果在买方发出索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 3  天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权向卖方提出补偿。
12.4    如因上述问题至合同根本目的不能实现，买方有权单方解除本合同，并向卖方索赔。
[bookmark: _Toc487900362]13     延迟交货
13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。
13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或单方解除合同。
13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由.预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc487900363]14     违约赔偿
14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权单方解除合同。
14.2   买方在实际指令采购货物之前有权根据上级单位指示单方解除合同，这不视为违约。
买方因上级单位指示和财政拨款及财务流程导致付款不及时不视为违约。
[bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364]15      不可抗力。
15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议并报政府采购监督部门.买方上级单位批准备案。因不可抗力致使合同根本目的不能实现的，报请并经政府采购程序后后合同终止履行，但已经履行的部分继续有效。
[bookmark: _Toc487900365]16      税费
16.1    货物税费由卖方承担。
[bookmark: _Toc487900366]17      合同争议的解决
17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，向合同履行地北京市怀柔区人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc487900367]18      违约解除合同
[bookmark: _Ref467378234]18.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的； 
18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订.履行过程中的行为。
18.1.3.1.2“欺诈行为”是指卖方伪造资质虚假投标.串标及为了影响合同签订.履行过程，虚构事实，损害买方的利益的行为。
18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
[bookmark: _Toc487900368]19     破产终止合同
19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，卖方应书面形式通知买方，此情况下，买方有权单方解除合同，并就合同未履行部分向卖方追偿，卖方股东和实际经营人有义务赔偿买方因此突发情况造成的信赖利益损失和实际损失。
[bookmark: _Toc487900369]20     转让和分包
20.1    政府采购合同不能转让.转包.分包，如发生此情况买方有权单方解除合同，并追究卖方的违约责任。
[bookmark: _Toc487900370]21     合同修改
21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同非根本性条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，经政府采购必经程序并报同级政府采购监督管理部门.上级单位批准和备案。
[bookmark: _Toc487900371]22      通知
22.1    本合同任何一方给另一方的通知，应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc487900372]23     计量单位
23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373]24     适用法律
[bookmark: _Toc487900374]24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
25     履约保证金
25.1   本项目不设履约保证金。
26　   合同生效和其它
26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。
26.2    本合同一式    份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc26898][bookmark: _Toc14104][bookmark: _Toc25705]
合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
1、 定义
1.1 买方：本合同买方系指：                联系人：           。
1.2 卖方：本合同卖方系指：                联系人：           。
1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：                    。
2. 交货方式
2.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。
3. 付款条件：
第一次付款：本合同生效后，乙方收到甲方开票通知，应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方自收到乙方开具的合格发票之日起10个工作日内，向乙方支付合同总价款80%的预付款，即金额为人民币¥XXX,XXX.XX,大写金额为XXXXXXX。
第二次付款：项目经甲方或其指定的第三方验收合格后，乙方收到甲方开票通知，应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方自收到乙方开具的合格发票之日起10个工作日内，向乙方支付剩余20%的尾款，即金额为人民币¥XXX,XXX.XX,大写金额为XXXXXXX。 
4.  质量保证：
4.1  卖方在质保期内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
4.2  如果卖方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
4.3  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起3年，所有货物均应符合国家相关验收标准。
5. 索赔：因卖方安装、保修等行为导致人员或财产损失的，由卖方承担责任，与买方无关，买方垫付的有权向卖方追偿。



[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4. 投标文件的响应内容需清晰明确，各部分的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审。


[bookmark: _Hlk228483942]一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投 标 文 件
[bookmark: OLE_LINK18]（资格证明文件）






项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

日期：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 其他特定资格要求



[bookmark: _Hlk228483974]二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投 标 文 件
[bookmark: OLE_LINK21]（商务技术文件）




项目名称:


项目编号/包号：


投标人名称：

日期：



1 [bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Ref467988705]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：
说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______
日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	合同履行期限
	投标报价

	
	
	
	大写
	小写

	1
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150480796]

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	



注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
             
投标人名称（加盖公章）：____________                 日期：_____年______月______日   
5 [bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150774764]
6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


8 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


9 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
10 
拟分包情况说明（本项目不适用）
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。
投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Hlk176956326]













分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
11 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商规模
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

