
招标文件
(补充文件)



项目名称：埝坛水务所河道管理范围内水工建筑物、巡河路维修养护项目（2026年9月1日-2027年8月31日）
项目编号：11011526210200034415-XM001
采 购 人：北京市大兴区埝坛水务所
采购代理机构：北京捷迅通力工程咨询有限公司
日 期：2026年8月20日


（一）、招标文件 第一章 投标邀请 一、项目基本情况 5.合同履行期限变更为：
5.合同履行期限：自合同签订之日起一年。
（二）、招标文件 第一章 投标邀请 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点变更为：
投标截止时间、开标时间：2026年9月7日9点30分（北京时间）。
地点：北京市大兴区金华寺东路2号三层305室（供应商可选择到达开标地点参加现场开标会或自行登陆北京市政府采购电子交易平台远程在线参加开标会）（供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件）。
（三）、招标文件 第五章 采购需求 变更为
一、采购标的
水工建筑物、巡河路维修养护。
二、商务要求
1、服务的期限和地点
服务期限：自合同签订之日起一年。
服务地点：北京市大兴区
2、付款条件（进度和方式）
甲方依据《大兴区埝坛水务所维修养护项目考核标准 (暂行)》等对乙方进行考核，对不达标准的进行相应处罚。甲方按月考核，采用百分制，满分为100分（包括：综合管理（20分）、运行管理（10分）、施工管理（10分）、设备设施、材料、软硬件系统（5分）、维修养护（15分）、安全管理（15分）、应急管理（10分）、质量、验收（5分）、其他（10分））。考核结果与月维修养护费关系为：总分≥90分，支付比例为：100%；90分>总分≥60分，支付比例为：100%-（90-分值）×1%；60分以下，支付比例为：0%。如连续两个月考核评分60分以下，甲方有权解除与乙方的服务合同。
合同签订且甲方资金到位后，项目维修养护费用根据考核结果按月支付，按照合同签订日期，满足一个整月后，乙方向甲方申请当月的维修养护费用，以此类推。甲方收到乙方的支付材料后，于5日内向乙方支付当月费用，维修养护费用支付至第11个月后停止支付，待整体项目完成结算审计后，按照审定金额支付剩余尾款。本项目结算审计由区水务局委托的评审服务单位（北京盛达盈标工程管理有限公司）负责审核。因甲方财政拨款不到位或支付流程原因造成的逾期付款不视为违约。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标: 
（1）巡河路维修养护：对埝坛水务所现有18.85万平方米巡河路路面修补、维护，路肩维护，路缘石的更换、维护，附属设施维护等。
（2）橡胶坝维修养护：对埝坛水务所现有4座橡胶坝磨毛、涂胶、粘贴、整平，坝袋锚固件、坝袋清理、充泄水管路维护修理等。
（3）闸门维护：对埝坛水务所19座水闸门体清洁，整体检查，零星补漆，润滑油补充等。
（4）启闭机维护：对埝坛水务所19座水闸启闭机维护。对卷扬启闭机升降、刹车机构检查，操作机构检查、滑轮组清洗上油，机架钢结构零星补漆，减速机润滑油补充或更换等。对螺杆启闭机机座、电动机外壳清洁，螺杆清洁、涂油，零星补漆等。对液压启闭机油箱、油泵、油管检查，指示仪表检查，工作油液过滤或更换等。
（5）变压器维护：对14台变压器外壳检查，油温油位检查，清除变压器灰尘杂物，绝缘测试和维护、机械部件检修和润滑以及安全保护装置维护。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:
符合国家有关规定标准
2.服务要求
根据《北京市水利工程维修养护预算定额》中水闸工程维修养护等级划分标准，管辖范围内的水闸共计19座，其中3座中六型闸，13座小七型闸，3座小八型闸。
2.1水闸管护标准
闸门门体无歪斜变形，表面无附着水生物、杂草污物，表层保护层完好；钢闸门表面整洁，无明显锈蚀；闸门止水装置密封可靠；闸门行走支承零部件无缺陷；钢门体的承载构件无变形；吊耳板、吊座没有裂纹或严重锈损；运转部位的加油设施完好、畅通；在冰冻期间应因地制宜地对闸门采取有效的防冰冻措施。 
大型水闸日常检查每月不少于2次，有较大洪水汛情时增加次数；中型、小型水闸日常检查每月不少于1次；汛期每周至少1次；当水闸达到警戒水位运行时，每天至少检查1次。每年汛前、汛后对闸门各进行1次全面检查。 
2.2止水装置
（1）闸门橡皮止水装置应密封可靠，闭门状态时无冒流现象。 
（2）止水橡皮磨损、变形的，应及时调整达到要求的预压量。 
（3）止水橡皮断裂的，可粘接修复。 
（4）止水橡皮严重磨损、变形或老化失去弹性，门后水流散射或设计水头下渗漏量超过0.2L/（s·m）时，应更换。更换后的止水装置应达到原设计的止水要求。 
（5）对止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。 
（6）潜孔闸门顶止水翻卷或撕裂的，应查找原因，采取措施消除和修复。 
（7）止水压板局部变形的，可矫正；严重变形或腐蚀的，应更换。
（8）水润滑管路、阀门等损坏的，可修理或更换冬季应将水润滑管路排空防止冻坏。
2.3门叶
（1）门叶表面无水生物、杂草、污垢、杂物等附着。 
（2）闸门的紧固件连接应保持牢固。运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油。 
（3）经常清理面板、梁系及支臂，保持清洁。 
（4）及时紧固配齐松动或丢失的构件连接螺栓。 
（5）闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足的，按设计要求补强或更换。 
（6）门叶的一类、二类焊缝开裂，在确定深度和范围后及时补焊。 
（7）门叶连接螺栓孔腐蚀的，可扩孔并配相应的螺栓。及时紧固配齐松动或丢失的构件连接螺栓。 
（8）闸门防冰冻构件损坏的，可修理或更换。 
（9）闸门防腐蚀施工前应做出防腐蚀设计，采用新技术、新工艺、新材料应经过充分论证。钢闸门防腐措施、施工工艺、质量检查等可按SL 105执行。 
（10）钢闸门采用喷涂涂料保护，有下列情形之一的应进行修补或重新防腐，所用涂料宜与原涂料性能配套：防腐蚀涂层裂纹较深、面积达10%以上或已出现深达金属基面的裂纹；生锈鼓包的锈点面积超过 2%。
（11）钢闸门喷涂金属层的蚀余厚度不足原设计厚度的1/4时，应重新防腐蚀；表面保护涂层老化的，应重新涂装。 
（12）采用涂膜—牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别低于20mA/m2、30mA/m2）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。
2.4行走支承装置
（1）定期清理行走支承装置，保持清洁。
（2）及时拆卸清洗滚轮或支铰轴堵塞的油孔、油槽、并注油。
（3）闸门行走支承装置的零部件出现主轨道变形、断裂、磨损严重时应更换。更换的零部件规格和安装质量应符合原设计要求。
① 轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应修补或更换。
②轮轴与轴套间隙超过允许公差时，应更换。
③滚轮踏面磨损的可补焊，并达到设计圆度；滚轮、滑块夹槽、支铰发生裂纹的，应更换，确认不影响安全时，可补焊。
④滑块严重磨损的，应更换。
2.5吊耳、吊杆及锁定装置
（1）定期清理吊耳、吊杆及锁定装置。 
（2）吊耳、吊杆及锁定装置的部件变形时，可矫正但不应出现裂纹、开焊。 
（3）吊耳、吊杆及锁定装置的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10%时应更换。 
（4）吊耳及锁定装置的连接螺栓腐蚀的，可除锈防腐，腐蚀严重的应更换。 
（5）受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的 10%时应更换。 
2.6闸门埋件
（1）定期清理门槽，保持清洁。
（2）埋件破损面积超过30%时，全部更换。
（3）埋件局部变形、脱落的，局部更换。
（4）止水座板出现蚀坑时，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。
2.7管理的启闭机情况
启闭机共计60台，其中14台中六型卷扬式启闭机，5台中六型螺杆启闭机，4台小七型卷扬式启闭机，28台小七型螺杆启闭机，3台小八型螺杆启闭机，6台小七型液压启闭机。
2.8管护标准
保持启闭设备工况良好，运行安全、平稳，无异常响声、振动与异味。防护罩、机体表面保持清洁，无漏油、渗油现象，油漆保护完好，标识规范、齐全。 
大型水闸启闭机日常检查每月不少于2次，有较大洪水汛情时增加次数；中型、小型水闸启闭机日常检查每月不少于1次；汛期每周至少1次；当水闸达到警戒水位运行时，每天至少检查1次。每年汛前、汛后对闸门各进行1次定期检查。不经常运行的启闭机，连同闸门应每月启闭1次，检查运行工况以及丝杆磨损、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。 
2.9卷扬式启闭机
（1）保持启闭机工况良好，运行安全、平稳，无异常响声、振动与异味。
（2）保持防护罩、机体表面清洁与油漆涂层良好，检查启闭机驱动部分，及时紧固螺栓及加注润滑油。机架与各零部件应完好，无裂纹、变形、焊缝开裂及机架位移等现象。
（3）保持制动器动作灵活、制动可靠；液压制动器及时补油，定期清洗、换油。
（4）定期清理钢丝绳并涂脂保护；钢丝绳两端固定部件应紧固、可靠；双吊点启闭机钢丝绳两吊轴高差超标时，应调整。
（5）钢丝绳断丝数、直径、拉力超过允许值时，宜更换；如钢丝绳与闸门连接端断丝超过允许值，但断丝范围不超过预绕圈长度的1/2 时，可调头使用。更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数应符合设计要求。
（6）保持滑轮组润滑、清洁，钢丝绳卡阻、偏磨应调整。滑轮组轮缘裂纹、破伤以及滑轮槽磨损超过允许值时，应更换。
（7）机架焊缝出现裂纹、脱焊、假焊，应补焊。
（8）启闭机机架（门架）无机房的启闭机护罩，定期进行防腐蚀处理。
2.10螺杆式启闭机
（1）定期清理螺杆，并涂脂保护，条件允许时可配防护罩。
（2）螺杆的直线度超过允许值时，应矫正调直并检修推力轴承；修复螺杆螺纹擦伤，及时更换厚度磨损超限的螺杆螺纹。
（3）承重螺母螺纹破碎、裂纹及螺纹厚度磨损超过允许值时，应更换。
（4）及时更换保持架变形、滚道磨损点蚀、滚体磨损的推力轴承。
2.11液压启闭机
（1）油缸表面和活塞杆外露部分应保持清洁。
（2）定期检查油箱油位，保持在允许范围内；进油管和回油管口保持在油面以下。
（3）工作油液应定期化验、过滤，油质不符合要求应及时更换。
（4）定期检查各类指示仪表, 如示值不准或无示值显示, 应及时更换。
（5）定期检查油箱、油泵、油管系统的密封状况，发现泄漏，应及时处理。
2.12管理的橡胶坝情况
埝坛水务所目前管理4座橡胶坝，总长130m，需要进行日常维护的橡胶坝统计见表3。
表3日常维护的橡胶坝统计表
	序号
	河道
	单位
	数量

	1
	庞各庄橡胶坝
	m
	40

	2
	潘马房橡胶坝
	m
	30

	3
	青魏路橡胶坝
	m
	30

	4
	西沙窝橡胶坝
	m
	30

	合计
	m
	130


橡胶坝共计130m。
2.13管护标准
日常检查每月不少于1次；汛期每周至少1次。遇大洪水、大暴雨等工程非常运用情况和重大事故时，应及时进行特别检查。应做到对橡胶坝进行经常保养和防护，及时养护修补，保持橡胶坝安全和正常运用。
（1）坝袋检查与修补：
表面检查：检查坝袋表面是否有破损、老化、裂纹等问题。
修补方法：使用专用修补材料对破损部位进行修补，对坝袋进行清理。
（2）充排水系统养护：
水泵检查：检查水泵的运行状态，清理堵塞，修复漏点。
管道清理：清理充排水管道，确保其畅通无阻。
2.14管理的巡河路情况
管辖范围内的已经移交且需要维修养护的巡河路共计188479.2㎡。统计表格见表4。
	表4  巡河路统计表

	序号
	河道
	单位
	数量
	备注

	1
	永定河灌渠
	㎡
	44940
	沥青混凝土

	2
	永兴河
	㎡
	143539.2
	沥青混凝土

	合计
	㎡
	188479.2
	沥青混凝土


2.15管护标准
河道管理范围内的道路维修养护的主要内容包括：路面修补、露面泛油、拥包、轻微裂缝、横向裂缝、坑槽、沉降、波浪、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边等危害的修补，路肩维护、路缘石及小型管理设备（百米桩等）的更换。
道路日常检查频次为每日1次，如遇自然灾害或突发事件应适当增加巡查频率。
(1)加强巡路检查，掌握路面情况，及时排除有损路面的各种不良因素，发现路面初期病害应及早、有针对性地对病害进行维修处治。
(2)土路面应保证路面平整。泥泞期间，及时关闭护路杆（拦车卡），排除积水。雨后及时堤顶洼坑进行补土垫平、夯实。
(3)泥结碎石路面维修养护应符合以下规定：路面松散处理要及时，坚持全面养护，做到路面经常回砂，及时整修路肩、边沟、边坡、树床。
(4)水泥混凝土路面的养护应符合下列规定：各种接缝的填缝料出现缺损或溢出，应及时填补或清除，并应防止泥土、砂石及其他杂物挤压进入接缝内，影响混凝土路面板的正常伸缩；路基路面（包括路肩、中央分隔带）排水设施，应经常检查和疏通，防止积水，以保护路面不受地面水和地下水的损害。
(5)沥青路面的养护应符合下列规定：及时修补沥青路面的坑槽和裂缝，防止地表水渗入基层；对已渗入基层的积水，应设纵横向盲沟排水，地下水位较高的在排水沟下面设置腹式盲沟；应加强路面排水设施的维修养护，保持良好的排水功能。
(6)路面、路肩和路缘石等局部损坏，应查明原因，采取合适的材料和相应的措施进行修复，以保持路面具备工程道路所要求的使用状态和服务水平。
2.16变压器维护
依据DL/T 573《电力变压器检修导则》、DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》对14台变压器外壳检查，油温油位检查，清除变压器灰尘杂物，绝缘测试和维护、机械部件检修和润滑以及安全保护装置维护。
四、为落实政府采购政策需满足的要求
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库【2025】30号）等相关条例和国家相关法律法规规定。
本项目专门面向中小企业采购，即提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。


（四）、招标文件 第六章 拟签订的合同文本 变更为：

埝坛水务所河道管理范围内水工建筑物、巡河路维修养护项目合同书
 
 
依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规，就埝坛水务所河道管理范围内水工建筑物、巡河路维修养护项目有关事项，经双方协商签订合同如下： 
第一条 项目概况及承包期限 
甲方（全称）     北京市大兴区埝坛水务所                         
乙方（全称）                                                   
1.1 项目名称：埝坛水务所河道管理范围内水工建筑物、巡河路维修养护项目
1.2 项目内容：对埝坛水务所管理范围内的巡河道路、橡胶坝、闸门、启闭机等进行日常维修养护。
本合同维护内容共分为两 部分，具体项目内容分别为：
	序号
	项目类别/名称
	备注

	1
	巡河道路路面及附属设施养护
	

	2
	橡胶坝日常维修养护
	

	3
	水闸闸门及设备维护
	

	4
	变压器维护
	


1.3 质量标准：
水工建筑物及设备设施维护质量符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。项目管理符合《大兴区埝坛水务所维修养护项目考核标准 (暂行)》。 
1.4 其他要求 
投入一线作业人员年龄在 18 岁至 55 岁之间，管理人员可适当放宽年龄限制至 60 岁，符合国家有关职业健康标准的身体条件，无传染病，品行良好，无犯罪记录。 
1.5 承包日期：自合同签订之日起一年
（1）巡河路维修养护：对埝坛水务所现有18.85万平方米巡河路路面修补、维护，路肩维护，路缘石的更换、维护，附属设施维护等。
（2）橡胶坝维修养护：对埝坛水务所现有4座橡胶坝磨毛、涂胶、粘贴、整平，坝袋锚固件、坝袋清理、充泄水管路维护修理等。
（3）闸门维护：对埝坛水务所19座水闸门体清洁，整体检查，零星补漆，润滑油补充等。
（4）启闭机维护：对埝坛水务所19座水闸启闭机维护。对卷扬启闭机升降、刹车机构检查，操作机构检查、滑轮组清洗上油，机架钢结构零星补漆，减速机润滑油补充或更换等。对螺杆启闭机机座、电动机外壳清洁，螺杆清洁、涂油，零星补漆等。对液压启闭机油箱、油泵、油管检查，指示仪表检查，工作油液过滤或更换等。
（5）变压器维护：对14台变压器外壳检查，油温油位检查，清除变压器灰尘杂物，绝缘测试和维护、机械部件检修和润滑以及安全保护装置维护。
第二条 双方权利义务 
2.1 甲方的权利义务 
2.1.1对乙方提交的实施方案等进行审批。 
2.1.2  甲方及相应的现场管理机构有权对乙方的合同履行情况进行管理、检查和监督，对发现的问题督促乙方整改，甲方有权按照《大兴区埝坛水务所维修养护项目考核标准 (暂行)》评估乙方的工作内容。
2.1.3 甲方向乙方提供必要的基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。 
2.1.4 按照本合同约定履行支付合同价款的义务。 
2.1.5甲方的实施负责人为：                 
甲方现场负责人：                          
2.2 乙方的权利义务 
2.2.1 乙方作为运行维护工作的责任人，按照本合同约定以及有关法律法规及规范要求和甲方的要求，承担合同范围内的工作，不得擅自降低标准，并接受甲方的检查。 按照甲方要求和项目情况制定实施方案，在本合同签订后 7 日内，将实施方案报请甲方审核批准，并以此作为项目实施的依据。 
2.2.2 在项目实施期内，如因重大组织活动或其他原因，甲方认为确有必要暂停维护工作或调整维护方案时，乙方应按照甲方要求调整工作计划或变更维护措施。 
2.2.3 乙方组建项目管理机构，配备包括技术管理人员、专职安全员在内的专职管理人员至少 2人，并配备充足巡查维护作业人员。在本合同签订后 7 日内，乙方将派驻本项目人员名单及资 质证明材料报甲方审核备案。 
2.2.4 乙方应按照甲方要求，为工作人员提供统一工作服。
2.2.5 乙方应制定维护管理制度、岗位职责、作业规程等，报甲方审核备案。 
2.2.6 乙方应做好自检工作，每月自检一次，对提供服务的进度、质量进行自我检查，并做好自检记录。 
2.2.7 乙方应自行配备工程运行管理维护工作所需的工器具及相关设施，相应维护、保养、保管由乙方负责，确保设施设备的安全使用。维护工作完成后，应做到工完场清，乙方自行清理维护施工现场。甲方提供维护工作所需的水电接驳点，由乙方自行接驳水电至使用现场，运行维护工作所需水电费用等全部由乙方承担。如使用了甲方提供的水电等，按实际使用量计算费用，从结算价款里扣除。 
2.2.8 乙方在运行维护工作中应遵守安全生产、文明管理及环境保护的有关管理和规定，按照相应操作规程进行作业，确保不发生安全事故。乙方工作人员在工作中发生的死亡、人身伤害、财产损失及安全事故，由乙方自行承担。因乙方或乙方工作人员的原因而给甲方或任何第三方造成的人身及财产损失，乙方应承担全部赔偿责任并负责消除影响。 
2.2.9 项目实施过程中，乙方主要管理人员，须按甲方要求参加工作会。
2.2.10 乙方应按照甲方要求的表格做好各项运行维护记录工作，保证资料的真实性、完整性。 
2.2.11 乙方须对相关人员开展岗前培训，并做好日常教育、管理，加强对维护作业人员的安全教育培训，以保证人员具备相应的安全责任意识和自我保护技能。
2.2.12 乙方负责按国家规定办理运行维护人员各项社会保险（含工伤保险），及时支付人员工资，并对因人员雇佣产生的各种劳动纠纷承担全部责任。
2.2.13 人员更换要求 
如乙方更换项目经理、技术负责人、安全负责人，必须经甲方同意，更换人员的资质不得低于原人员资质。未经甲方同意更换的，视为乙方违约。 
对不满足甲方要求的不称职的工作人员，在甲方提出书面撤换意见，乙方应采纳，并在3日内更换同等资格人员。
2.2.14 国家根据现行税法对乙方征收的有关税费，由乙方承担。
2.2.15 本项目资金应专款专用、专账管理。该项目资金应首先保证维护人员工资支出，防止因拖欠维护人员工资而引起的群体事件（如讨薪示威等）。若发生此类事件，视为乙方违约，甲方有权随时解除本合同。
2.2.16 甲方向乙方支付全部工程款后，乙方应继续做好后续工作，保质保量完成任务。
2.2.17 因乙方工作人员失职造成甲方损失或他人损失的，甲方有权追究乙方的赔偿责任，且甲方有权单方面终止合同。 
2.2.18 乙方违反本合同约定的，甲方可以向乙方发出书面警告，限其在7天内改正。乙方须在 7 天内提交整改报告，经甲方审查后，在整改完毕方可继续工作。 
2.2.19 乙方应做到文明作业，加强现场环境保护工作，做好善后工作，遵守北京市环境保护各项规定，应制定疫情防控方案，保障项目实施中人员及场所的公共卫生安 全。
2.2.20 乙方的实施负责人为：             
第三条 安全施工 
3.1 双方签订安全生产协议书。 
3.2 乙方应设立安全机构，加强安全检查，开展安全交底、岗前培训等，依法对维护人员进行安全教育。 
3.3 乙方应自觉执行有关安全的法律、法规和操作规程，常规作业要统一着装；特殊岗位须持证上岗，穿戴好必要的防护装备，做好相应安全措施，以确保作业人员的人身安全。 
3.4 乙方应保证工人的饮食、住宿安全及驻地的消防安全。 乙方工作人员的食宿由乙方自行解决。
3.5 乙方应无条件配合甲方及行业主管部门安全检查，对检查出的问题要立即整改。 
3.6 发生事故时，乙方应采取有效措施控制事态将情况上报甲方及有关部门，在 24 小时内向甲方提交书面报告，同时按政府有关部门要求处理。乙方要承担事故的全部责任，甲方不承担任何责任。 
3.7 乙方负责做好合同履行期间的安全管理工作，做好安全措施，不得发生安全事故。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。 如因此造成甲方先行向第三方承担了赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，乙方应无条件予以全额赔偿。
3.8 在有毒有害有限空间环境中施工，乙方应按有关规定提供相应的防护措施， 发生安全事故的由乙方负责。 

第四条 考核及验收 
4.1 甲方依据《大兴区埝坛水务所维修养护项目考核标准 (暂行)》等对乙方进行考核，对不达标准的进行相应处罚。甲方按月考核，采用百分制，满分为100分（包括：综合管理（20分）、运行管理（10分）、施工管理（10分）、设备设施、材料、软硬件系统（5分）、维修养护（15分）、安全管理（15分）、应急管理（10分）、质量、验收（5分）、其他（10分））。考核结果与月维修养护费关系为：总分≥90分，支付比例为：100%；90分>总分≥60分，支付比例为：100%-（90-分值）×1%；60分以下，支付比例为：0%。如连续两个月考核评分60分以下，甲方有权解除与乙方的服务合同。
4.2 乙方要保证施工安全、人员人身安全，驻地安全等，若发生安全事故，经确认为乙方责任，发生安全事故造成的损失由乙方承担，视后果严重程度，给予扣罚 运行维护资金、报公安机关、解除运行维护合同等处罚。 
4.3 乙方或其雇佣的作业人员发生违法乱纪的行为，视情节严重程度，给予扣罚运行维护资金、报公安机关、解除运行维护合同等处罚。 
4.4乙方工作全部完成后，甲方组织最终验收，经甲方检查验收后，乙方的维护服务工作不符合合同及甲方要求的，乙方应立即进行整改，直至达到合格标准。验收合格或经整改合格的乙方可提交结算申请，由甲方审核结算金额。
第五条 合同价款及支付 
5.1 本项目合同价款为人民币（大写）：               ，（小写）：      元。该费用为乙方完成本合同项下所需的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、水电费、设备购置或 租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，以及人工、防疫 支出、维护用料、水、电等费用涨价在内、各种影响维护实施成本的风险费用；除该费 用外，甲方不再向乙方支付任何费用。 
[bookmark: OLE_LINK6]5.2 支付时间：合同签订且甲方资金到位后，项目维修养护费用根据考核结果按月支付，按照合同签订日期，满足一个整月后，乙方向甲方申请当月的维修养护费用，以此类推。甲方收到乙方的支付材料后，于5日内向乙方支付当月费用，维修养护费用支付至第11个月后停止支付，待整体项目完成结算审计后，按照审定金额支付剩余尾款。本项目结算审计由区水务局委托的评审服务单位（北京盛达盈标工程管理有限公司）负责审核。因甲方财政拨款不到位或支付流程原因造成的逾期付款不视为违约。
5.3 因财政拨款未到账导致甲方不能按时向乙方付款的，付款时间顺延且甲方不承担违约责任。乙方已经充分了解此条款，并不得依据此条款要求甲方承担顺延期内应付款的利息。 
5.4 甲方付款前，乙方应向甲方出具同等金额的增值税普通发票，否则甲方可以拒绝支付相应款项，且不承担违约责任。 
5.5 本项目合同形式为固定单价合同，项目实施发生工程量变更，按照实际工程量结算。变更的工程量须由乙方提交经甲方签字确认的签证单，才能作为结算依据。未经甲方签字确认的，不得作为结算依据。
5.6 合同价款所含税金税率以中标税率为准，合同价款结算、变更时，税率均不予调整。 
第六条 违约责任 
6.1      本合同签订后，乙方不得擅自解除本合同，并按合同约定履行。乙方明确表示不履行合同或乙方以实际行为表明不履行合同的，乙方应按本合同价款的20%向甲方支付违约金、并赔偿甲方的损失。 
6.2 合同期内，乙方项目主要负责人员应保持通讯畅通，随时到达现场为项目进行服务。
6.3乙方违反合同2.2.13的约定，擅自更换人员或者不按照甲方要求更换不合格工作人员的，每发生1人次，乙方应向甲方支付违约金500元。
6.4乙方未按照合同约定的承包期限完成维护工作的，每逾期一日，应按照本合同总价万分之五的标准向甲方支付违约金。逾期超过三十日的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方向甲方支付合同价款20%的违约金。
6.5 乙方违反本协议约定的维护工作标准完成工作的，每发生一次\项，应按照1万元的标准向甲方支付违约金。
6.6乙方在合同执行过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。乙方出现重大安全责任事故的，乙方应按本合同价款的20%向甲方支付违约金、并赔偿甲方的损失，甲方还有权解除合同。
6.7乙方擅自将本项目转包或者分包给第三方单位的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方支付本合同价款20%的违约金。
6.8乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方可以从应支付给乙方的费用中直接扣除。违约金的支付或扣除不影响合同约定的乙方应履行的其他义务。本合同约定的 损失除甲方直接损失外，还包括甲方追索债权产生的律师费、差旅费、鉴定费、交 通费等费用。  
第七条 不可抗力 
7.1 不可抗力应以国家法律规定为准。不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表书面通报受害情况，灾害继续发生，乙方应每天持续向甲方报告灾害及应对采取措施，直到灾害结束。 
（1）甲方应对灾害处理提供必要条件。 
（2）因灾害发生的费用由双方协商解决。 
（3）人员伤亡由乙方负责同时承担相应费用。 
（4）造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担。 
第八条 争议解决 
8.1 当合同文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响维护工作进度的情况下，由双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。 
第九条 其他 
9.1本合同共 肆 份，其中，正本 贰 份，甲方、乙方各 壹 份，副本 贰 份，甲方 壹 份、乙方 壹 份。正副本具有同等效力，当正副本不一致时，以正本为准。合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方共同协商或订立补充协议，补充协 议与本合同具有同等法律效力。 

（本页无正文）



甲方（名称）：                    乙方（名称）：   
（盖单位章）                                 （盖单位章） 
 
法定代表人或授权委托人：               法定代表人或授权委托人：                                     
经办人：                              经办人：
地    址：                            地   址：
电    话：                            电   话： 
传    真：                            传   真：  
邮政编码：                      邮政编码： 
开户银行：                            开户银行： 
账    号：                            账   号： 
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年     月     日                    年      月    日  
