北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：顺义区重点锅炉使用单位绿色提升

项目编号：TC260V0FF

采 购 人：北京市顺义区生态环境局

采购代理机构：中招国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章   采购需求	41

第六章   拟签订的合同文本	44

第七章   投标文件格式	66

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：TC260V0FF

2.项目名称：顺义区重点锅炉使用单位绿色提升

3.项目预算金额：473.581707万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 重点锅炉使用单位绿色提升 | 一批 | 473.581707 | 否 | 五年 | 详见采购需求 |

- 合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：（1）具备住建主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；（2）具备市场监督管理部门核发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围须包含工业管道安装（GC2）、公用管道安装（GB2）许可子项目。

三、获取招标文件

1.时间：2026年8月24日至2026年8月31日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年9月15日14点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），本项目采用远程电子投标及开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

1.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

1.3   《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。

具体详见投标人须知

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

2.8其他注意事项：

①不按照文件要求上传电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。

②因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。

③若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。

④供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市顺义区生态环境局

地    址：北京市顺义区复兴东街3号院政务服务中心8、9层

联系方式：010- 69464286

2.采购代理机构信息

名    称：中招国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)

联系方式：010-62108274

3.项目联系方式

项目联系人：曹武宁、梅建伟、卢燕、张文浩

电      话：010-62108274

电子  邮箱：meijianwei@cntcitc.com.cn

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：超声波热量表 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：8万元 投标保证金收受人信息： 电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息： （一） 网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册； （二） 获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费） （三） 保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。 特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。 中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110） |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式： 口头询问：请致电010-62108274 书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司611C室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部； 联系电话： 010-62108274；010-62108058； 通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |
| 28 | 通知书 | 在公告中标结果的同时，中招国际招标有限公司将在中招联合招标采购平台向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 本国产品标准及相关政策

    - 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。

    - 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。

（1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。

（1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购  包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.7依照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则按照评审因素的量化指标评审得分最高优先。如报价相同且量化指标评审得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 10 | 近3年类似业绩：自2023年8月至递交投标文件截止时间止，对投标人承担的同类型或类似项目业绩进行评审。每提供1个得2分，满分10分。 说明： ①须提供与用户签订的合同首页、服务内容所在页及合同签署盖章页等复印件； ②无法认定为同类型或类似项目的合同不得分； ③无法识别合同签署时间不得分。 |
| 2 | 团队人员配备方案 | 5 | 结合本项目采购需求，对拟派至本项目团队人员进行评审：包括团队人员情况，人员数量、结构及需求搭配等。 优于采购需求要求、科学合理得5分； 完全满足采购需求、科学合理得3分； 基本满足采购需求，较科学合理得1分； 人员数量、结构及需求搭配较差或未提供得0分。 |
| 3 | 工作理解 | 5 | 对本项目需求理解准确，分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案，得5分； 对本项目需求理解较准确，分析内容完整、分析较透彻、理解认知度较高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案，得3 分； 提供了常规、通用的项目需求分析及解决方案，得1分； 提供了项目需求分析，但分析内容有欠缺，或未提供相关内容，得0分。 |
| 4 | 准备计划 | 5 | 据各供应商针对本项目提供的项目实施技术、现场安装图纸、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要进行评分： 准备计划完整、详细，针对性最强，合理可行的，得5分； 准备计划较完整、详细，针对性较强，基本合理可行的，得3分； 准备计划简单，内容较模糊，基本可行，得1分； 不提供不得分。 |
| 5 | 实施方案 | 10 | 据各供应商针对本项目提供的项目实施方案(包括技术、物资、劳动组织准备，安装到验收等组织方案)进行评分： 制定的项目实施方案完整、详细，针对性最强，合理可行的，得10分； 制定的项目实施方案较完整、详细，针对性较强，基本合理可行的，得7 分； 制定的项目实施方案简单，内容较模糊，基本可行，得4分； 制定的项目实施方案简单，内容不清晰，不具备可行性，得1分； 不提供不得分。 |
| 6 | 安全管理 | 10 | 根据各供应商针对本项目制定的安全、文明、环保措施计划(在安装的各个环节、管理制度和操作规程、现场管控等)进行评分： 对相关风险分析透彻，制订了合理可行的安全、文明、环保措施方案， 针对性及准确性最强，得10分； 对相关风险理解较透彻，制订的安全、文明、环保管理措施方案基本可行，得7分； 对相关风险理解一般，制订的安全、文明、环保措施方案可行性较差， 得4分； 对相关风险理解一般，制订的安全、文明、环保措施方案不具备可行性，得1分； 不提供不得分。 |
| 7 | 进度安排 | 10 | 根据各供应商针对本项目制定的项目进度计划(包括安装过程、进度计划安排和保障措施等)方案进行评分： 关键思路清晰，准确，完整，计划编制合理可行，对关键节点的控制措施有力，合理，可行，得 10分； 关键思路基本清晰、准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，得8分； 关键思路准确较差，计划编制合理性较差，或对关键节点的控制措施可行性较差，得5分； 关键思路不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施可行性不高，得2分； 不提供不得分。 |
| 8 | 质量保证 措施 | 6 | 结合本项目采购需求，为本项目制定服务质量保证措施： 根据本项目的特点和要求，制定服务质量保证措施，内容完整、合理、可执行性强得6分； 内容基本完整、合理、具有一定的可执行性得4分； 内容完整性合理性一般或不合理得2分； 未提供得0分。 |
| 9 | 应急措施 | 4 | 结合本项目采购需求，为本项目制定应急措施： 提供完善、可行的应急保障措施，满足项目需求，响应快速得4分； 有简单通用的保障措施，且基本满足项目要求,响应较快得2分； 保障措施有缺陷得1分； 未提供得0分。 |
| 10 | 保密措施 | 5 | 结合本项目采购需求，为本项目制定保密措施： 根据本项目的特点和要求，制定保密措施，保密措施完整、合理、可执行性强得5分； 保密措施基本完整、合理、具有一定的可执行性得3分； 保密措施不完整、合理性差得1分； 未提供得0分。 |
| 11 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 说明： 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 重点锅炉使用单位绿色提升 | 一批 | 473.581707 | 否 | 五年 | 详见采购需求 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

顺义区重点锅炉使用单位绿色提升

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订之日起30日内到货，并于供暖季前完成安装。锅炉创绿技术服务及报告编制工作需在11月底前完成。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：按合同约定执行

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保期：五年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一） 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为顺义区重点锅炉使用单位绿色提升，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（如涉及）

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

| 序号 | 设备名称 | 管道直径 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡街热量表 | DN50 | 3 |
| 2 | 涡街热量表 | DN80 | 2 |
| 3 | 超声波热量表 | DN100 | 10 |
| 4 | 涡街热量表 | DN100 | 2 |
| 5 | 超声波热量表 | DN125 | 8 |
| 6 | 超声波热量表 | DN150 | 20 |
| 7 | 超声波热量表 | DN200 | 23 |
| 8 | 涡街热量表 | DN200 | 2 |
| 9 | 超声波热量表 | DN250 | 9 |
| 10 | 涡街热量表 | DN250 | 2 |
| 11 | 超声波热量表 | DN300 | 12 |
| 12 | 涡街热量表 | DN300 | 2 |
| 13 | 超声波热量表 | DN350 | 7 |
| 14 | 超声波热量表 | DN400 | 11 |
| 15 | 超声波热量表 | DN600 | 2 |
| 16 | 锅炉创绿技术服务 | - | - |
| 17 | 报告编制 | - | - |

蒸汽热量表技术参数

蒸汽流量计由标准节流装置、一体化温度变送器、压力变送器、流量积算仪组成。蒸汽流量计不仅可以在满足T/CMA NY050-2020《工业蒸汽流量计量技术要求》的前提下实现蒸汽流量计量，还能依据GB/T 34060-2017《蒸汽热量计算方法》进行热量的计算。

蒸汽流量计应当是一体设计出厂的整套产品。标准节流装置应根据JJF 1590-2016《差压式流量计型式评价大纲》取得型式批准证书。安装前标准节流装置、一体化温度变送器、压力变送器、流量积算仪应出具检定证书或校准证书。

1标准节流装置

1.1标准节流装置应能承受现场最高压力和最高温度。

1.2标准节流装置的技术要求，应符合国家标准GB/T 2624《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》的规定。

2一体化温度变送器

2.1 一体化温度变送器测量误差小于1℃。能够确保测量精度的产品。

2.2 一体化温度变送器采用使用24VDC电源。

2.3 一体化温度变送器采用4mA至20mA标准输出信号。

2.4 一体化温度变送器的外壳防护等级IP65。

2.5 一体化温度变送器应能承受现场最高压力和最高温度。

2.6 一体化温度变送器的绝缘电阻应满足GB/T 28473-2012.1《工业过程测量和控制系统用温度变送器 第1部分通用技术条件》中5.4.2的技术要求。

2.7 一体化温度变送器的绝缘强度应满足GB/T 28473-2012.1《工业过程测量和控制系统用温度变送器 第1部分通用技术条件》中5.4.3的技术要求。

3压力变送器

3.1压力变送器准确度等级为0.1级，量程可迁移。

3.2 压力变送器附加迁移功能后，其准确度等级不低于下表规定。

| 未加迁移 | 0.05级 | 0.075级 |
| --- | --- | --- |
| 加迁移后 | 0.075级 | 0.1级 |

3.3 压力变送器应符合JJF 1789-2019《压力变送器型式评价大纲》的9.15.3.4中表6的要求。振动工作条件为管道（低振动级）。

3.4 压力变送器采用12VDC至45VDC电源，推荐使用24VDC电源。

3.5 压力变送器采用4 mA至20 mA标准输出信号。

3.6 压力变送器外壳防护等级应为IP65。

3.7 压力变送器在试验电压500VDC，历时为30秒的实验中，测量的绝缘电阻在10 MΩ以上。

3.8 压力变送器应在GB/T 28474-2012.2《工业过程测量和控制系统用压力差压变送器 第2部分性能评定方法》中5.2.5规定的实验条件下，无击穿和飞弧现象。

3.9 压力变送器应能承受现场的最高的介质温度。

4流量积算仪

4.1流量积算仪应具备显示屏，其中显示单位累积热量宜用GJ，热功率MW、瞬时流量为t/h，累积流量为t，压力为KPa。

4.2 流量积算仪的数据应按月存储累积热量、累积流量和相对应的时间，数据存储不应少于最近12个月的数据。

4.3 流量积算仪流出系数不确定度小于1.0%（包含计算和流出系数本身的不确定度），当流量上限的管道雷诺数Red≤2×105 且流量量程比超过1.5:1 时，还需要实时计算流出系数 C（或流量系数α）

4.4流量积算仪可膨胀系数不确定度小于0.1%（包含计算和可膨胀系数本身的不确定度），当流量量程比超过 3:1 时，应在确保差压测量准确的同时对可膨胀系数ε进行实时计算；

4.5 流量积算仪的处理器微处理器选用 32bit，内置电池至少满足12个月的数据保存需求。更换电池时应取得热量表生产单位的授权。

4.6 流量积算仪的时钟精度不低于0.5秒/24小时；

4.7 流量积算仪支持24VDC或220VAC供电。流量积算仪应具备断电数据保护功能，当电源停止供电时，应保存断电前存储的累积热量、累积流量和相对应的时间数据及历史数据，恢复供电后应自动恢复正常工作。

4.8流量积算仪需设有操作权限限制，可通过密匙、分级密码进行保护，必要时需采用封印进行保护

4.9 流量积算仪数据采集周期应不超过1秒；数据处理、流量计算周期不超过2秒。

4.10 流量积算仪支持瞬时质量流量计算及累积质量流量计算；支持瞬时能量流量计算及累积能量流量计算；支持小信号切除功能。必要时，通过设定值，达到切除干扰的目的。

5 蒸汽流量计应具有无线通讯功能

蒸汽流量计的无线通讯模式、实现方式、数据上传等技术要求整体上与4.2.1.23热量表无线通讯部分的要求相同。其中，蒸汽流量计的通讯数据应至少包括瞬时流量、累积流量、瞬时热量、累积热量、供汽温度、供汽压力。

6安装要求

6.1 热源热量表安装要求

6.1.1 安装环境

6.1.1.1 安装前应清理管道，确保无焊渣、杂质残留，可在热能计量设备前端安装过滤器以防止堵塞。

6.1.1.2 安装环境的通讯信号应保证强度，稳定性良好。

6.1.1.3 强弱电之间要保持合理的距离。

6.1.2 安装位置

6.1.2.1 流量传感器

（1）流量传感器优先安装在热源回水端，如选择安装在供水端，供水端载能介质的温度不应大于热量表的最大工作温度。

（2）流量传感器的安装尽量避免水泵、电机的强电磁干扰源。

（3）流量传感器的安装，应保证热量表的上下游流速场不规则变化的敏感度要求，尽可能远离弯头、阀门等紊流区域。流量传感器的安装位置应保证最小直管段要求，不能满足要求时应加装整流器。

（4）流量传感器受安装条件限制，仅能进行垂直安装时，载能介质流动方向需自下而上；水平安装时，需满管流动，避免气穴影响精度。

（5）流量传感器避免安装在管道最高点，防止集气导致计量误差。

（6）流量传感器安装管道的上游或下游临近位置应预留一段管段，其长度为管道公称直径的1.5倍，管壁厚度已知并能满足管道压力的要求，载能介质在预留管段的流向应是水平或上升流动的，预留管段的保温层可拆卸，以便于后续对流量传感器进行现场校准。

6.1.2.2 配对温度传感器

（1）配对温度传感器可安装在直管段或弯管处，在直管段上安装时可垂直或与载能介质流动方向呈45°角安装。

（2）配对温度传感器应插至管道中心处。

（3）供水端的温度传感器与回水端温度传感器的宜分别用红、蓝色标签区分。

6.2 热源蒸汽流量计安装要求

6.2.1 安装条件

安装位置应有足够的直管段，以满足标准节流装置对直管段长度的要求。

安装前应清理管道，确保无焊渣、杂质残留。

在蒸汽管道无明显震动且最高工作温度小于等于400℃的条件下，宜采用一体化安装方式（节流装置与差压变送器组合一个整体）；否则，采用分体式安装方式。采用分体式安装差压取压管线的敷设应符合GB/T 26801的要求。

6.2.2 一体化温度变送器

一体化温度变送器宜安装在标准节流装置下游，与标准节流装置的距离不小于5D；

一体化温度变送器如果安装于标准节流装置上游，则与标准节流装置的距离应的根据标准节流装置的形式大于等于 GB/T 2624.2、GB/T 2624.3、GB/T 2624.4中规定的值。

一体化温度变送器应有护套，附近宜预留进行在线比对所需的温度点。

6.2.3压力变送器

压力补偿用压力变送器的取压口应安装在节流装置上游，取压口宜与测量差压的压力变送器的取压口分开，在保证差压测量不受影响的情况下，可以共用一个取压口。

压力补偿用压力变送器应有可进行在线更换所需的阀门等设施，附近宜预留进行在线比对所需的压力点。

6.2.4 流量积算仪

一般安装在控制室的仪表柜上，当安装在节流装置附近的现场时，应有仪表箱等必要的防护设施。

超声波热量表技术参数

- 所有产品制造工艺标准符合下列国家、行业主管、部门所颁布最新的法定条例、规范、规格、标准、工艺准则和业务条例及招标人所提出的相关技术要求：

GB/T32224-2020《热量表》

JJG 225-2024《热计量表检定规程》

JJF 2185-2024 热量表型式评价大纲

CJ 128-2007《热量表》

GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》

DB J11-602-2006 《居住建筑节能设计标准》；

JG J173-2009 《供热计量技术规程》

GB/T 26831.1 社区能源计量抄收系统规范 第1部分：数据交换

GB/T 26831.2 社区能源计量抄收系统规范 第2部分：物理层与链路层

GB/T 26831.3 社区能源计量抄收系统规范 第3部分：专用应用层

GB/T 26831.6 社区能源计量抄收系统规范 第6部分：本地总线

- 热量表口径范围：DN50-DN600，用于一次管网。

- 测量方式为超声波测量方式。

- 测量机构无运动部件，永无磨损，完全不受介质中杂质、化学和磁性材料影响，可适应供热热水中含有颗粒，污泥和侵蚀物的恶劣环境中。

- 热量表的型式可以是整体式热量表，也可以是组合式热量表，但都应当是一体设计出厂的产品，不应采用非一体设计的部件拼凑而成。如选择整体式热量表，计算器应可分体安装。

- DN50-DN600热量表管段材质：不锈钢，连接方式：法兰连接；

- 热量表按键应灵活可靠，无卡死或接触不良现象，各部件应紧固无松动。按键寿命应在10万次以上。

- 热量表安装前应依据JJG 225-2024取得检定证书或校准证书，安装后，在后续使用过程中进行现场首次校准。

- 热量表的流量传感器应采用不锈钢材质。

- 热量表的流量传感器应为超声波流量传感器，测量方式使用双声道或四声道，优选四声道。

- 热量表的流量传感器常用流量与流量下限之比不小于100:1。

- 热量表的配对温度传感器最小温差为2K。

- 热量表的配对温度传感器应采用Pt500或Pt1000温度传感器，优选Pt1000温度传感器，传感器精度0.1℃。

- 热量表的配对温度传感器，安装时应采用套管安装式长型温度传感器（PL型），采用接线盒方式。PL型温度传感器、套管及套管基座的尺寸见GB/T 32224-2020附录B中图B.4、B.5、B.6。

- 热量表的配对温度传感器引线应由温度传感器制造商配套提供。配对的温度传感器的引线线芯截面和长度都应相同。温度传感器引线允许最大长度应符合GB/T 32224-2020附录B中表B.3的规定。安装时接线盒型温度传感器的引线线芯截面积宜采用0.5mm2。

- 热量表的计算器应具备8位的图形LCD显示器，显示数字可见高度不小于4mm,显示值与显示单位必须标注清晰明确。

- 热量表的计算器显示符合GB/T 32224-2020 6.1的要求，可支持显示热量、流量、供水温度、回水温度、供回水温差、累计工作时间、瞬时流量、瞬时热量及累积流量参数；其中显示单位累积热量GJ或KW·h 及其十进制倍数，热功率为MW或KW，累积流量为m3，瞬时流量为m3/h。

- 热量表的计算器，数据应按月存储累积热量、累积流量和相对应的时间，数据存储不应少于最近18个月的数据。

- 热量表的计算器，在信号线和通讯线大于1.2米的情况下，应不受电快速瞬变脉冲群和浪涌的影响。

- 热量表的计算器与流量传感器之间的信号线最长可达10米，且并不受电磁干扰的影响。

- 热量表准确度等级应不低于2级；

- 防护等级不低于IP65；

- 环境等级为B级或C级。

- 热量表的最大工作压力应大于安装管路的最大压力，且不小于1.6 MPa。

- 热量表在常用流量使用条件下、压损≤0.063bar。

- 热量表的温度上限应大于介质的最高温度，满足一次管网使用要求，不低于130℃。

- 热量表的上下游流速场不规则变化的敏感度等级，应优于（含）U5D3。

- 热量表的供电方式应采用电池供电方式或24V外部电源和内置电池的组合供电方式，保证外部电源断电后，热量表仍能正常工作，电池电量应最少能保证6个采暖季，更换电池时应取得热量表生产单位的授权。

- 热量表应具备断电数据保护功能，当电源停止供电时，热量表应保存断电前存储的累积热量、累积流量和相对应的时间数据及历史数据，恢复供电后应自动恢复正常工作。

- 热量表应有可靠封印，在不破坏封印的情况下，不能拆解热量表及影响计量的相关部件。累积热量及累积流量不可清零。

- 热量表具有抗磁干扰功能，当受到强度不大于100kA/m的磁场干扰时，不影响其计量特性；

- 热量表应有铭牌，铭牌上应注明生产厂家名称、注册商标、口径、编号、型号、测量范围、最大允许工作压力、环境等级、制造年月和安装位置（供水、回水）要求等。

- 热量表外壳涂层均匀，无裂缝、毛刺等表面缺陷，并用箭头标出载热流体流动的方向。

- 每一只热量表应有唯一的 ID，内容包含品牌信息和编号。

- 热量表应具有无线通讯功能。

  - 热量表无线通讯采用4G模式，热量表配套4G数据采集终端，上行支持4G全网通。

  - 4G数据采集终端供电方式：大容量锂电池组供电，电压DC3.6V，容量不低于38Ah；

  - 热量表数据上传至服务器的时间间隔宜小于等于1小时。

  - 热量表无线通讯的数据应至少包括瞬时流量、累积流量、瞬时热量、累积热量、供水温度、回水温度。

  - 4G数据采集终端外壳采用金属材质，可外壳材质应能承受足够的机械强度，优选不锈钢外壳材质；显示窗口应清晰可见；

安装要求

热量表需满足以下安装：

1.安装环境

1.1 安装前应清理管道，确保无焊渣、杂质残留。

1.2 安装环境的通讯信号应保证强度，稳定性良好。

1.3 强弱电之间保持合理的距离。

2.1 流量传感器

（1）流量传感器优先安装在热源回水端，如选择安装在供水端，供水端载能介质的温度不应大于热量表的最大工作温度。

（2）流量传感器的安装尽量避免水泵、电机的强电磁干扰源。

（3）流量传感器的安装，应保证热量表的上下游流速场不规则变化的敏感度要求，尽可能远离弯头、阀门等紊流区域。流量传感器的安装位置应保证最小直管段要求，不能满足要求时应加装整流器。

（4）流量传感器受安装条件限制，仅能进行垂直安装时，载能介质流动方向需自下而上；水平安装时，需满管流动，避免气穴影响精度。

（6）流量传感器安装管道的上游或下游临近位置应预留一段管段，其长度为管道公称直径的1.5倍，管壁厚度已知并能满足管道压力的要求，载能介质在预留管段的流向应是水平或上升流动的，预留管段的保温层可拆卸，以便于后续对流量传感器进行现场校准。

2.2 配对温度传感器

（1）配对温度传感器可安装在直管段或弯管处，在直管段上安装时可垂直或与载能介质流动方向呈45°角安装。

（2）配对温度传感器应插至管道中心处。

（3）供水端的温度传感器与回水端温度传感器的宜分别用红、蓝色标签区分。

2.3 计算器

（1）计算器应安装在便于读取显示屏数据的位置。

（2）计算器宜具备模拟流量信号的功能，以便于后续对其进行现场校准。

人员配置：

- 项目经理:建造师二级及以上证书(机电)专业资质证书和安全生产考核证书(B证)、须为本单位正式在职人员，投标时提供近 3 个月社保缴纳证明；项目实施期间不得擅自更换，确需更换须经招标人书面同意。

- 特种设备管理人员：持有市场监管部门核发《特种设备安全管理人员证（A 证）》，专职负责本项目特种设备安装告知、对接特检机构、现场特种设备施工安全管控。

- 持证特种设备焊工：持证特种设备焊接作业人员；证书涵盖 FeⅡ材质、6G 焊接位置、GTAW（氩弧焊）焊接项目。严禁使用应急管理局普通焊工证从事锅炉、压力管道承压焊缝焊接；

- 电气专业工程师1名：负责锅炉控制系统、动力及仪表电气安装调试工作，具备机电相关专业技术能力。

- 配置无损检测技术负责人、起重指挥（Q1）、起重司机（Q2）、低压电工、高处作业人员，所有特种作业人员持证上岗

技术方案：

压力管道安装专项方案

无损检测实施方案

吊装专项方案、高空作业安全方案

进度计划、监检配合保障措施

创绿技术服务方案

售后服务方案：

- 售后服务要求：

1）所提供的产品如有质量问题 1 个月内免费更换。

2）供应商应具备完善的售后服务体系，在北京市内有固定的维护人员并设有 24小时专用售后 服务电话，具备 24 小时内随时上门的服务体系和相应保障能力。

3）售后响应速度为 30 分钟以内，2 小时内登门服务，3 小时内完成故障排除；不能在3小时内排除故障的，免费提供临时性设备；不能在 24 小时内维修好的，免费更换同品牌、同规格设 备进行替换。

4）超出保修期后，对投标产品负责终身维修 。

2、实施期限：自设备安装调试完成之日起至5年质量保证期结束止。

# 第六章   拟签订的合同文本

（最终合同以采购人审计处审计版为准）

合同编号：

政府采购合同

项目名称：  顺义区重点锅炉使用单位绿色提升

委 托 人：     北京市顺义区生态环境局

（甲方）

受 托 人：

（乙方）

签订日期：    年    月   日

甲、乙双方根据     年     月     日政府采购项目的采购结果，乙方为评标委员会最终确定的中标单位，乙方需按中标通知书中的要求履行义务。现双方经友好协商，签署本合同以资共同信守。

一、合同组成部分

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

2. 中标通知书

3．投标文件

4．招标文件及澄清文件

5．标准、规范及有关技术文件

二、签约合同价及货物名称、具体规格型号、数量

1．签约合同价（含税）指乙方按合同约定完成了包括后续与相关部门联网等质量保证期（即五年维保期）内的全部承包工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。总价包含乙方的交货价格，该价格应包含货物价格、包装费、物流费、装卸费、保险费、在甲方指定场所的安装调试费、后期维保费以及增值税等一切费用。在乙方完全履行本合同下全部义务的情形下，除非另有书面约定，否则合同金额是甲方应当向乙方支付的全部费用。

本合同采用 固定总价合同形式，合同总金额（大写）：          （人民币）,（小写）¥:          元。

2．乙方承揽项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 管道直径 | 数量 | 单价（小写）¥ | 合价（小写）¥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡街热量表 | DN50 | 3 |  |  |
| 2 | 涡街热量表 | DN80 | 2 |  |  |
| 3 | 超声波热量表 | DN100 | 10 |  |  |
| 4 | 涡街热量表 | DN100 | 2 |  |  |
| 5 | 超声波热量表 | DN125 | 8 |  |  |
| 6 | 超声波热量表 | DN150 | 20 |  |  |
| 7 | 超声波热量表 | DN200 | 23 |  |  |
| 8 | 涡街热量表 | DN200 | 2 |  |  |
| 9 | 超声波热量表 | DN250 | 9 |  |  |
| 10 | 涡街热量表 | DN250 | 2 |  |  |
| 11 | 超声波热量表 | DN300 | 12 |  |  |
| 12 | 涡街热量表 | DN300 | 2 |  |  |
| 13 | 超声波热量表 | DN350 | 7 |  |  |
| 14 | 超声波热量表 | DN400 | 11 |  |  |
| 15 | 超声波热量表 | DN600 | 2 |  |  |
| 16 | 锅炉创绿技术服务 | - | - |  |  |
| 17 | 报告编制 | - | - |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

三、合同期限

本合同期限为：自合同签订开始起，至五年质量保证期结束止。其中，交货时间为本合同签订后【    】天内供货（具体以甲方／监理人通知的交货时间为准）；安装调试时间为交货后【   】天内安装调试完毕；质量保证期限自安装调试完毕验收合格后开始起算。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

五、包装要求

除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。且须在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

六、装运标志及技术资料

（一）装运标志

乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸（长x宽x高以厘米计）：

（二）技术资料

本合同项下技术资料将以下列方式交付：

1．发货前乙方应将每套设备的中文技术资料一套，包括目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等寄给甲方。

2．另外一套完整的上述资料应包装好随同货物一起发运。

3．如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方应在收到甲方通知后立即将这些资料免费寄给甲方。

- 交货方式

本合同项下交货方式为现场交货，即乙方负责办理运输和保险，将货物按甲方要求运至指定地点，货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场并经用户／甲方签署交货单的日期为交货日期。

八、维保服务内容

（一）定期巡检服务

1．乙方应按照约定的巡检周期对热计量表进行全面检查，巡检周期为每季度一次。

2．巡检内容包括但不限于：热计量表外观检查，确保无破损、变形、腐蚀等情况；仪表显示检查，查看显示数据是否清晰、准确；通讯线路检查，保证数据传输正常；计量传感器检查，确认其工作状态良好；设备运行参数检查，对比实际运行参数与标准参数是否存在偏差等。

3．每次巡检结束后，乙方应向甲方提交详细的《热计量表巡检报告》，报告内容应包括巡检时间、检查项目、发现的问题及处理建议等。

（二）日常维护服务

1．乙方负责热计量表的日常清洁、保养工作，确保设备表面无灰尘、油污等污渍，内部无杂物堆积，保证设备运行环境良好。

2．定期对热计量表的零部件进行润滑、紧固等保养操作，延长设备使用寿命，降低设备故障率。

（三）故障维修服务

1．当热计量表出现故障时，甲方应及时通知乙方。乙方在接到甲方通知后，应在【2】小时内做出响应，并根据故障情况确定到达现场的时间：一般故障应在【2】个工作日内到达现场进行维修；紧急故障（如影响热计量数据采集、传输，或可能导致设备严重损坏的故障）应在【1】小时内到达现场。

2．乙方维修人员到达现场后，应迅速对故障进行诊断，并制定维修方案。在维修过程中，应严格遵守相关安全操作规程和技术规范，确保维修质量和人员安全。

3．对于维修过程中需要更换的零部件，乙方应优先使用原厂配件或符合设备技术要求的优质配件。更换下来的零部件应交由甲方留存或按照甲方要求进行处理。

4．故障维修完成后，乙方应进行设备调试和试运行，确保热计量表恢复正常运行，并向甲方提交《热计量表故障维修报告》，报告内容应包括故障现象、故障原因分析、维修过程、更换的零部件清单、维修费用明细等。

（四）技术支持服务

1．乙方应设立专门的技术支持热线，为甲方提供7×24小时的技术咨询服务。甲方在使用热计量表过程中遇到任何技术问题，均可随时拨打技术支持热线进行咨询，乙方应及时、准确地给予解答。

2．乙方应定期为甲方提供热计量表使用、维护、管理等方面的技术培训，培训内容包括设备操作方法、日常维护要点、常见故障判断与处理等。培训方式可以采用现场培训、线上培训等多种形式。

- 检验和验收

1.在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验（出具热量表检定证书），并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2．货物运抵现场并安装调试完成后，自供暖开始进入试运行期，试运行期为自安装调试完成至【  】年【   】月【  】日。试运行期满，无任何质量问题，甲方及用户在7个工作日内进行验收，验收合格后签署验收报告，免费保修期从验收合格之日起计算。

3．甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

4．乙方完成设备安装并调试完成后10个工作日内，按照安装货物的型号，每种型号的货物至少自备1台作为应急抢修备件。

5．甲方有权委托第三方监管机构对乙方的设备安装及调试工作进行全程监管，代表甲方行使合同约定的监管权利。

十、产权归属

货物经安装、调试、验收合格后，包括货物、配件及热计量表传输产生的数据资产等归甲方所有。乙方有义务在热计量表设备供应安装和使用维护协议明确上述产权归属问题。

十一、付款方式

1.合同签订后10个工作日内，乙方以银行履约保函(有效期至2026年12月31日)的形式向甲方支付合同金额5%的履约保证金。

2.分期付款：

签订合同后30日内支付签约合同总金额的40%；完成全部热计量表设备安装工作后30日内支付签约合同总金额的40%；完成合同约定的全部工作且通过验收后支付剩余尾款，如本项目需北京市顺义区财政进行结算评审，支付总金额以结算评审为准。

3.在甲方付款前，乙方应当向甲方提供等额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款而不承担任何责任。

- 质量保证和履约保证

（一）质量保证

1．乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2．乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3．根据甲方／用户按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方／用户应尽快以书面形式通知乙方。乙方在接到报修通知后2小时内随时上门、4小时内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4．如果乙方在在收到通知后3天内没有弥补缺陷或弥补后仍存在缺陷的，甲方／用户可采取必要的补救措施，包括委托第三方修理、更换，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5．本合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起之日起不得低于60个月。

（二）履约保证

1．乙方在销售过程中，严禁一切恶意竞争，如发现将其列入招标人不良记录，甲方有权随时解除本合同并要求乙方承担违约责任和赔偿损失。

2．乙方承诺配合甲方或甲方上级单位组织的第三方机构对产品的使用情况进行跟踪测试，对现场安装或在使用中的热计量表设备进行抽查检测，并出具检测报告。如抽检不合格或质量问题严重，甲方有权采取措施要求乙方整改、更换不合格产品直至取消其供应资格，并有权要求乙方拆除不合格产品并退还相应货款、按照不合格货物总价30％的标准向甲方支付违约金，同时赔偿相应损失。并将其列入招标人不良记录，并承担违约责任。

十三、合同变更

1．变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

变更的其他情形：

2．变更程序

乙方提交变更报价书的期限：乙方收到变更指示或变更意向书后的14天内；

甲方商定或确定变更价格的期限：甲方收到乙方变更报价书后的14天内。

1.变更的估价原则

合同协议书约定采用单价合同形式时，因非乙方原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在15％以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在15％以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过5％时，由乙方提出并由甲方经商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

2．因变更引起价格调整的其他处理方式：

（1）如果取消已标价分部分项工程量清单中某项或某部分合同工作，则该取消工作的价格不予支付。

（2）已标价分部分项工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价。

（3）已标价分部分项工程量清单没有适用但有类似于变更工作子目的可在合理范国内参照类似子目的单价。由甲方委托的第三方造价咨询机构编制或核定。

（4）已标价分部分项工程量清单没有适用也没有类似于变更工作子目的，由乙方重新提出，按照北京市建筑工程预算定额及工程费用标准等计价依据，北京市《工程造价信息》信息价或市场价确定综合单价。

十四、索赔

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方／用户有权根据有资质的权威质检机构的检验结果或实际情况向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

1.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方／用户提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方／用户，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退还货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方／用户所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格交易。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的 部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按约定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

2．如果在甲方／用户发出索赔通知后，乙方在7日内未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方／用户将按照上述任何一种方法解决索赔事宜。

十五、延迟交货

乙方应按照货物需求一览表及技术规格及要求中甲方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方／用户。甲方／用户收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。如果乙方没有按照合同规定的时间、数量交货，甲方可要求乙方支付违约金。每迟延一天的，乙方向甲方支付迟交货物价格的0.5％计收。但违约金的最高限额为迟交货物合同价的5％。如果达到最高限额或迟延天数达【45】天的，甲方有权解除合同。

十六、单方解除合同

1．在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

2．发生如下情形甲方可单方解除本合同：

（1）因乙方提供货物存在质量问题，甲方收到用户举报超过【10】次且经查证属实的；

（2）乙方未能履行合同约定的主要义务的，且经甲方要求整改后仍未改正的；

（3）在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的；“腐败行为”是指提供／给予／接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方或用户利益的行为

（4）乙方货物抽检不合格或质量问题严重的；

（5）乙方延期交货，已到达本合同规定的违约金最高限额或延迟累计达【90】天的；

- 因乙方提供货物质量不合格导致人员伤亡或财产损失超过【100000元】的；

3.甲方在全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

4．因乙方原因导致甲方单方解除合同的，乙方应按合同总金额【3】％的标准支付违约金。

十七、不可抗力

1．如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2．受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商28天内达成 进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十八、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、其他

1．破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

2．合同修改：甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

3．计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

4．合同生效

采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章后开始生效。

5．本合同正本一式八份（双方各执四份），具有同等法律效力。

6．因履行本合同需要向相对方发送通知及／或函件的，均应当采用书面方式送达（双方另有约定的除外）。如需邮寄送达，送达地址以本合同尾部记载内容为准。送达日期以接收方签收之日为准。双方均应保证送达地址的准确性和有效性， 地址变更应当以书面方式通知对方。如因接收方原因导致通知及／或函件无法送达的，包括拒收、退信等，通知、函件寄出日视为实际送达日，不利后果由接收方承担。

（此页无正文，为签署页）

| 采 购 方 甲方 | 名称（或姓名） | 北京市顺义区生态环境局 （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人或委托代理人 （签字） |  |  |  |
|  | 通讯地址 | 北京市顺义区复兴东街3号院2号楼9层 | 邮政编码 | 101300 |
|  | 电 话 | 69464286 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司北京中山街支行 |  |  |
|  | 账 号 | 0200 0412 2920 0052 594 |  |  |
| 供 应方(乙方) | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |
|  | 法定代表人或委托代理人 （签字） |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电 话 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
| 签署日期 |  |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（适用于设备采购）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

备注：设备单价包括成本、检验检定费和安装费三部分，需在方案中体现。

（适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 技术支持资料条目号(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年  月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 9  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

## 10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2招标文件★号条款证明材料（如有）

注：如不涉及可不提供

10-3 投标产品（至少包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况

注：按照招标文件第四章评标标准要求提供证明材料

10-4 投标产品技术资料

注：按照招标文件第五章材料需求中要求提供

10-5 售后服务方案

注：内容格式自拟

10-6培训方案

注：内容格式自拟

10-7 其他

注：内容格式自拟