更正公告3

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BMCC-ZC26-0087

原公告的采购项目名称：改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）子项目1（UPS部分）

首次公告日期：2026年5月13日

二、更正信息

更正事项：采购文件

1.更正内容：招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”中“二、评标标准”的“技术部分”

更正为：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“四、技术要求（二）技术参数”的响应程度； 标#指标为重要指标，每有一项#指标完全满足招标文件要求，得2.5分，共8项，最高20分； 其他指标为一般指标，每有一项完全满足招标文件要求，得1分，共22项，最高22分； 注：1、所有的技术指标须在采购需求偏离表中逐条响应，漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款。 2、采购需求中有明确要求提供证明材料的，需按照要求提供证明材料。未提供视为不满足，作为负偏离条款。 | 42 |

2.更正内容：招标文件“第五章 采购需求”中相关内容

更正为：详见附件1

3.更正内容：提交投标文件截止时间、开标时间

更正为：2026年07月16日09点00分（北京时间）

更正日期：2026年6月26日

三、其他补充事宜

其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北京工商大学

地    址：北京市海淀区阜成路33号

联系方式：李老师，010-81353689

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709

联系方式：010－61196355

3.项目联系方式

项目联系人：孙恺宁、徐昊云、王爽、周洁琼、王希、王蕾蕾、高宇、张闻

电      话：010－61196355、15801412428、skn@zbbmcc.com

附件1：

| 包号 | 品目 | 标的名称 | 技术指标要求 | 是否核心产品 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | UPS电池 | 1.主机功率≥20KVA。 #2.产品拓扑：在线双转换式。 3.输入输出模式：三进三出。 4.输入：380V，输出接线：380V。 #5.主机带中文LCD+LED显示功能：主机显示面板可根据机器运行状况显示不同告警级别，标配三色告警灯柱，根据机器运行状况显示不同颜色。（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告）。 #6.主机开关集成功能：主机内部需集成独立主路、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开等；（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告）。 - 输入电压范围：304—480VAC - 超宽输入电压频率范围（48Hz-52Hz），适应不同的电力环境，兼容发电机。 9.输入谐波失真：﹤5%（非线性满载）。 10.输入功率因数：≥0.99（三项输入）。 ★11.主机须具备监测单节蓄电池的电压、内阻、温度信息的功能，并在主机的屏幕上实时显示。（提供第三方权威机构带有CNAS或CMA标识的检测报告）。 12.输出频率：市电模式下与输入市电同步，电池模式下50Hz±0.1% 。 13.包含输入输出布线工程。 ★14.投标UPS产品应为原厂研发、设计、委托申请单位与生产单位为同一单位，以检测报告为准（需提供第三方机构出具的检测报告）。 #15.主机需支持电池组节数可调：30-50节。(提供第三方权威机构带有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖制造厂商的公章)。 16.过载能力：105%-125%负载可运行至少10分钟。 #17.UPS 支持≥4 台并联扩容扩展功能。(提供第三方权威机构带有CNAS或CMA标识的检测报告)。 #18.主机具备记录日常电压、电流异常数据的功能。主机集成：不少于128M 闪存、支持不低于10万条历史记录和历史数据存储无丢失，可支持外扩SD卡；(提供第三方权威机构带有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖制造厂商的公章)。 19.UPS运行环境要求： - 工作环境： 0~40℃ - 工作湿度：≤95%（25℃,无凝露） - 海拔高度：0~1000米无降额 - 噪音指标：≤64dB @1米距离 电池： 1.整体要求:12V/100Ah，阀控式铅酸免维护蓄电池，含电池架(含绝缘板），设备底座，电池间连线，跨线，跨层线，每组48节蓄电池。电池满负荷续航≥180分。 2.检测:蓄电池应通过《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测。 #3.外壳材质与安全阀:外壳需采用ABS工程塑料制造，提供说明文件；蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。 #4.设计寿命:蓄电池的连续浮充设计寿命应不少于8年（使用环境温度25℃）。 5.环境要求:蓄电池工作温度应满足以下环境要求：放电：-40℃至71℃、充电：-23℃至60℃；正常工作温度：23℃至27℃；浮充电压：环境温度在25℃时，浮充电压13.65±0.15V。充电电压:均衡和循环应用时的充电电压：环境温度在25℃时，均充电压14.4-14.8V。设备接地:完成设备接地，符合规范及系统连接要求。 | 是 | 否 |
|  | 2 | UPS配电箱 | 1.配电箱为UPS系统重要组成部分，开关配置需满足现场使用要求，配电箱尺寸需满足现场安装环境； 2.工作温度：-20℃-55℃。 3.其他要求：提供详细设计图纸，完成设备接地，并按规范完成接线连接敷设，设备底座需符合设备安装及运行规范要求。 4.电缆要求：含UPS输入输出柜电缆及UPS输入输出柜到列头柜电缆，需符合设备安装及运行规范要求。 5.投标人须承担全部安装辅材。 基于实验室实际情况及部分设备使用要求，需要从强电井敷设线缆，投标时需考虑预留YJV 4×16+1×10（交联聚乙烯绝缘电力电缆）电缆600米，最终使用数量以实际安装为准。本项目为交钥匙项目，投标人应充分考虑项目情况，投标报价应包含所有费用，采购人不再另行支付其他费用。 | 否 | 否 |