[bookmark: _Toc35393813]更正公告4
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk107487291]原公告的采购项目编号：BMCC-ZC26-0087
原公告的采购项目名称：改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）子项目1（UPS部分）
首次公告日期：2026年5月13日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：采购文件
1.更正内容：招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”中“二、评标标准”
更正为：详见附件1

2.更正内容：招标文件“第五章 采购需求”中“四、技术要求（二）技术参数”
更正为：详见附件2

3.更正内容：提交投标文件截止时间、开标时间
更正为：2026年08月06日09点00分（北京时间）
更正日期：2026年7月15日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
其他内容不变，请按以上要求准备投标事宜。
[bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：北京工商大学
地    址：北京市海淀区阜成路33号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：李老师，010-81353689 
2.采购代理机构信息
名    称：北京明德致信咨询有限公司
地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：010－61196355
3.项目联系方式
项目联系人：孙恺宁、徐昊云、王爽、周洁琼、王希、王蕾蕾、高宇、张闻
电      话：010－61196355、15801412428、skn@zbbmcc.com


附件1：评标标准
	序号
	评分因素
	评分说明
	分值

	1
	价格
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分=(基准价／该供应商的评标价)×30%×100
	30

	2
	技术部分
	投标文件对招标文件第五章“四、技术要求（二）技术参数”的响应程度； 
标#指标为重要指标，每有一项#指标完全满足招标文件要求，得2.5分，共8项，最高20分；
其他指标为一般指标，每有一项完全满足招标文件要求，得0.5分，共22项，最高11分；
注：1、所有的技术指标须在采购需求偏离表中逐条响应，漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款。
2、采购需求中有明确要求提供证明材料的，需按照要求提供证明材料。未提供视为不满足，作为负偏离条款。
	31

	3
	相关业绩
	提供近三年（2023年5月1日起至投标截止时间止，以合同签订日期为准）投标人实施过的与本项目相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得0.8分，满分4分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。
注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。
	4

	4
	综合商务
	1.供货及安装调试方案6分: 
投标人需根据本项目实际情况，提供供货及安装调试方案。包括但不限于供货、安装、调试方案、项目进度管理方案、质量保证方案。
方案详细完善、重点明确、可行性强、针对性强，保障性强，完全满足或优于招标文件要求，得6分；
方案完整全面、较为合理、具有一定针对性，具有一定保障性，基本符合招标文件要求，得4分；
方案较完整、具有一定合理性，针对性、保障性一般，得2分；
方案内容简单，有缺陷或有缺项，缺乏可行性、针对性，得1分；
[bookmark: OLE_LINK26]未提供此项内容，得0分。
2.售后服务方案8分: 
2.1质保期：质保年限符合招标文件要求，并按要求提供原厂质保承诺函的得3分，不符合招标文件要求的得0分。
2.2售后服务措施（包括响应时间、备品备件供应、技术服务等）：
方案完整完善，售后服务措施科学合理，得3分；
方案一般，售后服务措施较为合理，得2分；
方案不完整、售后服务措施不可行，得1分；
未提供此项内容，得0分。
2.3质保期外服务：方案完善，考虑全生命周期使用效率等合理可行，得2分；方案一般，可能无法有效保障，得1分；未提供得0分。
3.培训方案3分：
培训方案完善、详细、针对性强，得3分；
培训方案较详细、较合理可行，得2分；
培训方案简单、针对性不强，得1分；
未提供此项内容，得0分。
4.应急方案5分：
应急方案（安装调试过程、售后各环节故障处理、故障应急程序及风险管理方案）：
应急方案完整完善，应急措施科学合理，针对性强，保障有力，得5分；
应急方案较详细、应急措施较合理，具有一定针对性和保障性，得3分；
应急方案内容简单、应急措施可行性较差，得1分；
未提供此项内容，得0分。
	22

	5
	节能环保
	投标产品每有一项为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）得1分，最高得1分。否则得0分。
投标产品每有一项为政府采购品目清单内环境标志产品得1分，最高得1分。否则得0分。
注：投标人需自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑。如投标人所投产品属于强制节能的产品必须提供证明文件，否则投标无效。
	2

	6
	技术方案
	产品技术方案：
投标人根据采购需求，对本项目的产品技术方案进行描述，评分标准如下：在投标文件中详细说明以下内容：①项目需求理解、②设计方案、③数据验证及技术论证方案。
①项目需求理解：满分3分。
（1） 需求理解透彻、全面得3分；
（2） 需求理解基本准确，但存一定偏差得1分；
（3） 需求理解存在重大偏差得0分。
②设计方案：满分4分。
（1） 阐述完备详尽，方案细化，论据充足，完全保障采购需求的得5分；
（2） 方案阐述不充分或论据有欠缺或部分内容不适用，部分满足采购需求的得2分；
（3） 仅提供简单的方案，内容不适用或未提供论据得1分；
（4） 未阐述得0分。
③数据验证及技术论证方案：满分4分。
（1）数据验证及技术论证涵盖采购需求，论证过程清晰合理、过程详细，得4分；
（2）数据验证及技术论证涵盖全部采购需求，论证过程基本合理，但存在部分数据论证不够清晰、过程不够详细，得2分；
（3）验证及论证未涵盖全部采购需求，论证过程基本合理，但论证过程不够详细清晰，得1分；
（4）没有验证及论证过程，得0分。
	11




附件2：
	包号
	品目
	标的名称
	技术指标要求
	是否核心产品
	是否需要提供样品

	01
	1
	UPS电池
	1.主机功率≥20KVA。
#2.产品拓扑：在线双转换式。
3.输入输出模式：三进三出。
4.输入：380V，输出接线：380V。
#5.主机带中文LCD+LED显示功能：主机显示面板可根据机器运行状况显示不同告警级别，标配三色告警灯柱，根据机器运行状况显示不同颜色。（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告或制造商发布的产品彩页或实物照片或制造商官网产品信息截图予以佐证，以上材料需要加盖投标人公章）。
#6.主机开关集成功能：主机内部需集成独立主路、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开等；（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告或制造商发布的产品彩页或实物照片或制造商官网产品信息截图或接线原理图予以佐证，以上材料需要加盖投标人公章）。
7. 输入电压范围：304—480VAC
8. 超宽输入电压频率范围（48Hz-52Hz），适应不同的电力环境，兼容发电机。 
9.输入谐波失真：﹤5%（非线性满载）。 
10.输入功率因数：≥0.99（三项输入）。 
★11.考虑到实验室用电安全性，要求主机须具备监测包括但不限于单节蓄电池的电压、内阻、温度等信息的功能，以保证UPS及电池出现异常情况第一时间能从屏幕上显示，方便用户紧急处理（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品彩页或实物照片或制造商官网产品信息截图或接线原理图予以佐证，以上材料需要加盖投标人公章）。
12.输出频率：市电模式下与输入市电同步，电池模式下50Hz±0.1% 。
13.包含输入输出布线工程。
★14.投标UPS产品应为原厂研发、设计、委托申请单位与生产单位为同一单位，以检测报告为准（需提供第三方机构出具的检测报告）。
#15.主机需支持电池组节数可调：30-50节。（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品彩页或实物照片或制造商官网产品信息截图或接线原理图予以佐证，以上材料需要加盖投标人公章）
16.过载能力：105%-125%负载可运行至少10分钟。
#17.UPS 支持≥4 台并联扩容扩展功能。（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品彩页或实物照片或制造商官网产品信息截图或接线原理图予以佐证，以上材料需要加盖投标人公章）。
#18.主机具备记录日常电压、电流异常数据的功能。主机集成：不少于128M 闪存、支持不低于10万条历史记录和历史数据存储无丢失，可支持外扩SD卡；（提供第三方权威机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品彩页或实物照片或制造商官网产品信息截图予以佐证，以上材料需要加盖投标人公章）。
19.UPS运行环境要求：
1) 工作环境： 0~40℃
2) 工作湿度：≤95%（25℃,无凝露）
3) 海拔高度：0~1000米无降额
4) 噪音指标：≤64dB @1米距离
20.为进一步提升UPS供电系统的运行安全性与稳定性，需配套可对UPS设备运行参数进行全天候不间断采集与实时数据分析，同步对蓄电池温度、机房漏水状态（UPS系统四周区域布放非定位式漏水感应绳）等关键环境指标进行持续监测。设备支持 WEB、SNMP、TELNET等多元化管理运维方式，管理人员可随时获取UPS设备运行工况及机房环境实时状态，实现UPS系统与机房环境的一体化实时监控。当系统监测到设备运行异常、电池温度超限、机房漏水等故障隐患时，可通过E-mail邮件、微信消息推送、电话短信等主动告警等多种方式及时上报故障信息，提醒运维人员快速排查与处置隐患，有效规避供电安全风险，全面保障机房不间断供电系统的稳定、可靠运行。要求投标报价包含本项内容建设所需的全部费用，包括但不限于所有监控组件及三年短信服务费。
电池：
1.整体要求:12V/100Ah，阀控式铅酸免维护蓄电池，含电池架(含绝缘板），设备底座，电池间连线，跨线，跨层线，每组48节蓄电池。电池满负荷续航≥180分。
2.检测:蓄电池应通过《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测。
#3.外壳材质与安全阀:外壳需采用ABS工程塑料制造，提供说明文件；蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。
#4.设计寿命:蓄电池的连续浮充设计寿命应不少于8年（使用环境温度25℃）。
5.环境要求:蓄电池工作温度应满足以下环境要求：放电：-40℃至71℃、充电：-23℃至60℃；正常工作温度：23℃至27℃；浮充电压：环境温度在25℃时，浮充电压13.65±0.15V。充电电压:均衡和循环应用时的充电电压：环境温度在25℃时，均充电压14.4-14.8V。设备接地:完成设备接地，符合规范及系统连接要求。
	是
	否

	
	2
	UPS配电箱
	1.配电箱为UPS系统重要组成部分，开关配置需满足现场使用要求，配电箱尺寸需满足现场安装环境；工作温度：-20℃-55℃。
2.其他要求：提供详细设计图纸，完成设备接地，并按规范完成接线连接敷设，设备底座需符合设备安装及运行规范要求。
3.电缆要求：含UPS输入输出柜电缆及UPS输入输出柜到列头柜电缆，需符合设备安装及运行规范要求。
4.投标人须承担全部安装辅材。
基于实验室实际情况及部分设备使用要求，需要从强电井敷设线缆，投标时需考虑预留YJV 4×16+1×10（交联聚乙烯绝缘电力电缆）电缆600米，最终使用数量以实际安装为准。本项目为交钥匙项目，投标人应充分考虑项目情况，投标报价应包含所有费用，采购人不再另行支付其他费用。
	否
	否



