# 采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本项目拟采购北京天坛医院电梯大修项目。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京天坛医院电梯大修项目 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。

2、采购项目（标的）交付的时间：140 日历天（起始时间以合同约定日期为准）。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：140 日历天（起始时间以合同约定日期为准）

- 采购标的物验收标准

满足采购人的服务需求。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需根据本项目采购需求提供本次服务目的理解、电梯维修服务方案、项目管理制度（包括但不限于投标人安全生产技术措施、劳动保护计划、设备设施安全管理等管理控制措施）、应急预案（所负责维护休备严重故障不能在规定时间内恢复时，投标人所采取的应急预案，应急预案须包含电梯突发事故解决措施等）、原厂品牌电梯零配件采购渠道承诺函

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、项目概况

本项目基本情况如下：

1、项目名称：首都医科大学附属北京天坛医院电梯大修项目

2、项目地点：首都医科大学附属北京天坛医院
3、项目内容：对北京天坛医院内共计132部电梯（其中直梯102部，扶梯30部）进行电梯维修，其中直梯维修内容为：更换曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、涨绳轮、涨绳轮开关、应急电源箱，扶梯主要维修内容为：梯级轮、驱动轮、回转链、驱动皮带。

二、服务期要求

服务期限： 140 日历天（起始时间以合同约定日期为准）

如果承包人在投标函附录中承诺的服务期提前于发包人在本项目招标文件中所要求的工期， 承 包人应当制定相应的服务期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合 同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费 用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

三、质量要求和适用的规范、标准、规程

1、质量要求：符合“电梯制造与安装安全规范” (GB7588－2003)；“电梯工程施工质量验收规范”(GB50310-2002)；“电梯技术条件” (GB/T10058－2009)；《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》DB11/420-2007；《电梯安装维修作业安全规范》DB11/419-2007。 《电梯安装维修作业安全规范》DB11/ 419—2007；《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB／T 18775-2009）的要求并达到《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009） 等相关验收规范的“合格”标准

2、适用的规范、标准、规程：除合同另有约定外， 本工程适用现行国家、行业和北京市地方规范、标准和规程。包括但不限于：

《电梯制造与安装安全规范》 (GB7588－2003)；

《电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002)；；

《电梯技术条件》 (GB/T10058－2009)；

《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》DB11/420-2007

《电梯安装维修作业安全规范》DB11/419-2007

《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》 TSG T7001-2009

《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB／T 18775-2009

《电梯制造与安装安全规范》GB 7588

《电梯用钢丝绳》GB 8903

注： 上述规范如有缺少或有更新版本的标准， 承包人须按现有或更新后的标准执行，采购人不再另行补充或修改。

3、资质要求：①供应商在人员、设备工具、资金等方面具有保障按质按量按时完成本项目采购要求的能力。②供应商具有原厂品牌电梯零配件采购渠道，所有提供的零配件必须为原设备制造商提供的原厂产品，所有更换部件均需出具厂家提供的《产品制造质量合格证》及明细，并提供书面承诺。如应答人提供虚假承诺，不能提供原厂产品和合格证，采购人可以拒绝支付由此产生的一切费用，中标人需在规定时间内给予无条件更换，不能更换和提供的，采购人有权无条件解除合约，并保留追究中标人法律责任的权利。

五、维修内容

电梯大修项目维修内容详见维修清单，除维修清单上内容还应该满足以下要求：

1、更换前准备

资料收集与分析：更换前应熟悉电梯型号、运行状况，明确维修或更换的配件型号、尺寸、安装方式及相关技术参数。

- 工具与材料准备：准备适合的安装工具，如专用扳手、螺丝刀、起重设备（若需）、润滑脂、钢丝绳夹、曳引轮、各类扳手、螺丝刀、电气检测仪表等。根据电梯规格，采购符合国家标准及采购人要求的且质量合格的配件，确保其各项性能参数满足电梯运行要求，配件必须有质量合格证明、产品说明书及相关认证文件。

- 直梯更换配件要求

3.1钢丝绳

（1）规格匹配：新钢丝绳的直径、结构、强度等级等参数应与原电梯设计要求完全一致，以保证与曳引轮、绳轮等部件良好适配。

（2）质量标准：选用具备质量证明文件、经权威机构检测合格的钢丝绳。钢丝绳应无断丝、锈蚀、磨损过度等缺陷，绳芯应完好，保证钢丝绳的柔韧性和承载能力。

更换流程规范

（1）轿厢固定：将轿厢停在合适楼层，使用可靠的轿厢支撑装置将轿厢固定，防止其在更换过程中移动。同时，在对重下方设置牢固的支撑，确保对重处于稳定状态。

（2）旧绳拆除：按照正确顺序依次拆除旧钢丝绳，注意标记每根钢丝绳的安装位置，以便新绳安装时对应。拆除过程中，避免钢丝绳过度弯曲或扭曲。

（3）新绳安装：将新钢丝绳按照标记位置依次安装，确保钢丝绳在曳引轮、导向轮等部件上的缠绕方式正确无误。使用钢丝绳夹固定钢丝绳端部时，要严格按照规定的数量、间距和拧紧力矩进行操作，保证连接牢固。

（4）张力调整：新绳安装完毕后，需使用专业的张力测量工具对各根钢丝绳的张力进行测量和调整。各钢丝绳之间的张力偏差应不超过5%，以确保电梯运行平稳，避免因张力不均导致钢丝绳过早磨损或轿厢运行偏斜。

安装后测试

（1）静态检查：检查钢丝绳的安装情况，包括钢丝绳的缠绕是否整齐、绳夹是否紧固、各部件连接是否可靠等。确保无异常后，手动盘动曳引轮，使钢丝绳在各部件上运行一周，检查有无卡阻现象。

（2）动态测试：在完成静态检查且确认无误后，进行电梯的空载和负载试运行。试运行过程中，观察电梯运行的平稳性、有无异常声响和振动，同时再次检查钢丝绳的张力是否保持均匀。通过电梯运行监测系统，对电梯的运行速度、加速度等参数进行监测，确保各项指标符合电梯设计要求。

3.2曳引轮

- 曳引轮直径、槽型、节圆直径等参数需严格符合原电梯设计要求，确保与电梯现有系统匹配。材质选用高强度、耐磨且符合国家标准的优质材料。

- 曳引轮在安装时要保证水平度和垂直度。水平度偏差过大可能导致钢丝绳受力不均，垂直偏差会引起轿厢运行抖动，水平度偏差不超过0.5mm/m.

- 安装时还要注意曳引轮与电机轴等部件的同轴度，同轴度不佳会产生额外的振动和噪声，还可能使连接部件异常磨损，同轴度误差一般也要求在精密范围内。

（4）曳引轮需要进行动平衡测试并符合要求。安装过程遵循电梯安装相关国家标准（GB 7588《电梯制造与安装安全规范》）及电梯厂家技术手册。

（5）更换完成后，进行全面调试，确保电梯运行平稳，无异常振动、噪音，曳引轮与钢丝绳配合良好，各安全保护装置正常运行。

4、扶梯更换配件要求

4.1新梯级轮

（1）规格参数匹配：新梯级轮的直径、宽度、轮齿形状与尺寸、孔径等必须与原梯级轮完全一致。

（2）旧轮拆除与新轮安装：用专用工具拆卸旧梯级轮，注意保护梯级本体不受损坏。安装新梯级轮时，将其正确嵌入梯级的安装位置，确保轮轴与梯级的安装孔精准对齐，使用规定的力矩拧紧固定螺栓或螺母。

（3）梯级安装复位：将更换好梯级轮的梯级，按原顺序和正确方向安装回扶梯链条上。连接销轴或螺栓时，要确保连接牢固，防止梯级在运行过程中松动、脱落。

（4）链条与梯级调整：安装完成后，调整梯级链条的张紧度，使其符合设备技术要求。检查各梯级之间的平整度和间隙，相邻梯级之间的高度差应不超过规定值（一般为±0.5mm），梯级间隙均匀且符合安全标准（通常单边间隙不大于4mm，两侧间隙之和不大于7mm ）。

安装后调试与测试

（1）手动盘车检查：在接通电源前，手动缓慢盘动扶梯驱动链条，带动梯级运行一周。检查梯级轮在导轨上的运行情况，确保无卡阻、碰撞、异常噪音等现象，各梯级运行顺畅。

（2）空载试运行：接通扶梯电源，进行空载试运行。观察扶梯运行的平稳性，检查梯级轮与链条、导轨的啮合情况，运行过程中有无异常振动、噪音或梯级跳动。运行时间不少于30分钟，期间密切监测设备运行状态。

（3）负载测试：在空载试运行正常后，进行负载测试。按照扶梯的额定承载能力加载，加载方式应模拟实际使用情况。观察扶梯在负载状态下的运行表现，检查梯级轮及其他部件是否有异常变形、磨损或损坏，各项运行参数是否在正常范围内。

4.2新制动器

- 规格参数一致：新制动器的各项规格参数，包括安装尺寸、制动力矩特性曲线、额定工作电流/电压、响应时间等，必须与原设计要求完全相符。

- 质量与可靠性：选用质量可靠的产品，材料应具备高耐磨性、耐高温性和良好的机械强度。制动器的关键部件，如制动闸瓦、弹簧、电磁铁等，需经过严格质量检测，确保在频繁使用与恶劣环境下仍能保持稳定的制动性能。

旧制动器拆除与安装：

（1）先拆除与旧制动器相连的电气接线，做好标记，方便后续新制动器的接线。

（2）小心松开并拆除固定制动器的机械连接件，如螺栓、螺母等。在拆除过程中，注意保护周围的设备部件，避免因操作不当造成损坏。

（3）将旧制动器从安装位置小心取下，妥善放置。

（4）对照原安装位置和标记，将新制动器准确安装到位。确保安装孔位对齐，使用规定的螺栓、螺母等连接件，并按照规定的力矩值进行紧固，保证制动器安装牢固。

（5）按照之前标记的电气接线方式，连接新制动器的电气线路。接线应牢固、整齐，避免出现松动、短路等隐患。连接完成后，需进行电气绝缘测试，确保绝缘电阻符合安全标准。

安装后调试与测试

（1）调整制动闸瓦与制动轮之间的间隙，使其符合设备技术手册要求，一般间隙控制在0.5 - 1.5mm之间。

（2）通过调整弹簧的压缩量或其他调节装置，校准制动力矩。使用专业的力矩检测工具，确保制动力矩达到原设计的额定值。

（3）对制动器的动作行程进行调整，保证在电气控制信号触发时，制动器能够准确、及时地动作，实现可靠制动。

（4）电气性能测试：使用专业的电气检测设备，对新安装的制动器的电气性能进行全面测试。检查其工作电压、电流是否正常，电磁铁的吸合与释放是否灵敏可靠，电气控制线路有无漏电、短路等问题。

（5）手动动作测试：在切断扶梯驱动电源的情况下，手动操作制动器的控制装置，模拟制动与释放动作。观察制动器的动作是否顺畅，闸瓦的开合是否灵活，有无卡滞现象。

（6）空载试运行：接通扶梯电源，进行空载试运行。在运行过程中，观察制动器在扶梯启动、停止时的工作状态。重点检查制动时是否平稳、无异常振动或噪音，制动是否迅速、可靠，扶梯停止后有无滑移现象。试运行时间不少于30分钟。

（7）在空载试运行正常后，进行负载制动测试。按照扶梯的额定载重量加载，模拟实际运行工况。在扶梯运行过程中，进行多次制动操作，检测制动器的制动效果。确保在满载情况下，扶梯能够在规定的距离内平稳停止，制动力矩满足安全要求，且制动过程中设备无异常变形或损坏。

4.3梯级链条

（1）新梯级链条的各项规格参数必须与原链条完全一致。链节距作为关键参数，决定了链条与链轮的啮合精度，确保与驱动链轮、张紧链轮良好配合，运行平稳。

（2）滚子直径、内链节内宽等尺寸也需精准匹配，保证链条在运行过程中与其他部件的间隙合适，减少磨损和能量损耗 。

（3）选用高强度、耐磨的优质钢材制造的链条，材料应具备良好的韧性和抗疲劳性能，以承受扶梯长期运行中的频繁拉伸、弯曲和冲击载荷。

（4）链条的表面处理应符合标准，具备防锈、耐腐蚀能力，确保在潮湿、多尘等恶劣环境下仍能正常工作，延长使用寿命。

更换流程

（1）拆除与旧链条相连的梯级，按照一定顺序依次松开梯级与链条的连接装置，将梯级小心取下并妥善放置。

（2）使用链条拆卸工具，在链条的连接部位（如连接链节）进行拆解。操作时注意保护链条和周围部件，避免因用力不当造成损坏。

（3）逐步将旧链条从驱动链轮、张紧链轮及导轨上取下，注意观察链条的运行轨迹和与各部件的配合情况，为新链条安装提供参考。

（4）将新链条的一端与驱动链轮按正确的缠绕方式进行连接，确保链条与链轮的齿正确啮合，无错位现象。

（5）沿着扶梯的导轨，逐步将新链条铺设到位，过程中要保证链条平整，无扭曲、打结情况。

（6）在链条的另一端与张紧链轮连接，并通过张紧装置对链条进行初步张紧。

（7）重新安装梯级，将梯级按原顺序和方向与链条连接牢固，确保连接可靠，梯级间距均匀。

（8）精细调整链条的张紧度，使用专业的张紧测量工具，使链条的张紧力符合设备技术手册要求。合适的张紧度既能保证链条与链轮的有效啮合，又能避免因过紧导致链条和链轮过度磨损，或因过松引起链条跳动、脱链等问题。

（9）检查链条在整个运行过程中的平整度和垂直度，确保链条在导轨内运行顺畅，无卡阻、偏移现象。对发现的问题及时进行调整，保证链条运行稳定。

安装后调试与测试

（1）在切断扶梯驱动电源的情况下，手动缓慢盘动驱动链轮，带动链条和梯级运行一周。仔细检查链条与链轮的啮合情况，链条在导轨上的运行状况，以及梯级与链条的连接部位是否牢固。

（2）倾听运行过程中有无异常声响，感受有无卡滞、跳动等异常现象，对发现的问题及时排查处理。

（3）接通扶梯电源，进行空载试运行。观察扶梯启动、运行和停止过程中链条的工作状态，检查链条运行是否平稳，有无抖动、异常噪音或脱链迹象。

（4）空载试运行时间不少于30分钟，期间密切关注链条及各部件的运行情况，对发现的问题及时停机调整。

（5）在空载试运行正常后，进行负载测试。按照扶梯的额定载重量均匀加载，模拟实际运行工况。

（6）在加载运行过程中，多次进行启动、停止操作，检测链条在负载状态下的强度、稳定性和制动效果。确保扶梯在满载情况下能够平稳运行，链条无明显变形、伸长或损坏，制动时能够可靠停止。

5、整梯清洁

| 维修清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目名称 | 规格 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 直梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曳引钢丝绳 | X135V10EPL | 直径10MM曳引钢丝绳 | 米 | 43456 |
| 2 | 曳引钢丝绳 | X136V08EPL | 直径8MM曳引钢丝绳 | 米 | 2090 |
| 3 | 曳引钢丝绳 | Z135A08HPL | 直径8MM曳引钢丝绳 | 米 | 1616 |
| 4 | 曳引钢丝绳 | Z135S10EPL | 直径10MM曳引钢丝绳 | 米 | 5028 |
| 5 | 曳引钢丝绳 | Z135S12EPL | 直径12MM曳引钢丝绳 | 米 | 5424 |
| 6 | 限速器钢丝绳 | Z135K06SOL | 直径6MM限速器钢丝绳 | 米 | 8043 |
| 7 | 东南电梯曳引钢丝绳 |  | 东南电梯 | 米 | 9210 |
| 8 | 曳引轮 |  | NexWay-B曳引轮 | 个 | 7 |
| 9 | 曳引轮 |  | LEHY-lll曳引轮 | 个 | 9 |
| 10 | 曳引轮 |  | 东南电梯曳引轮 | 个 | 11 |
| 11 | 涨紧轮装置 |  |  | 个 | 109 |
| 12 | 应急电源箱 | Z6G01-10（含线束） | LEHY-lll | 个 | 9 |
| 扶梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制动器 |  | 抱闸 | 个 | 30 |
| 2 | 梯级轮 |  | 梯级滚轮 | 个 | 4200 |
| 3 | 回转链 |  | 扶手带回转链 | 条 | 120 |
| 4 | 梯级链条 |  | 梯级主链条 | 条 | 60 |
| 5 | 驱动皮带 |  | 电动机驱动皮带 | 条 | 120 |
| 以上报价应该包含完成此项工作的全部费用，包括但不限于：零配件费、运费、人工费、检测费、调试费、税费等。 |  |  |  |  |  |