# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家大剧院通用设备运行维修保养服务 | 1 | 国家大剧院 | 详见国家大剧院通用设备运行维修保养服务内容和要求 |

2. 项目背景/项目概述

1基本情况：

1.1国家大剧院位于天安门广场西侧，与人民大会堂相邻，占地面积11.89万平方米，总建筑面积21.75万平方米（包括地下车库近4.66万平方米）。国家大剧院内设4个剧场，其中歌剧院2079席（不包括乐池），主要演出歌剧、舞剧等；音乐厅1859席（包括合唱区），用于演奏大型交响乐和民族乐；戏剧场957席（不包括乐池），以上演戏曲、话剧等为主；小剧场556席，主要演出室内乐、先锋话剧等。每个剧场均设有观众厅、舞台、台仓、办公室、演员化妆间、休息室、走道通廊等。剧院内共设直梯50部，扶梯36部。残疾人升降平台2部。

1.2国家大剧院的兴建是改革开放的重大成果，是综合国力提升在文化领域内的体现。作为中国最高表演艺术中心，国家大剧院始终秉承人民性、艺术性、国际性的办院宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值观。在经营理念上，始终把追求社会效益放在首位，在兼顾经济效益的同时，达到社会效益和经济效益的有机统一。

2 中标人必须基于北京当地气候与本项目独特政治地理位置，建立起完善的系统设备运行、维修、巡检及保养能力。同时，须深刻领会国家大剧院作为中外文化交流窗口与外交使命平台的特殊属性，其提供的技术保障方案与服务团队，必须确保所有关键场合下系统的绝对可靠与稳定。此外，中标人应具备极高的政治觉悟、严格的保密意识，以及拥有与国家级部门协同配合的实践经验与能力。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务区域为国家大剧院（西长安街2号）室内外全部区域。服务内容包括但不限于国家大剧院暖通空调系统、给排水（消防风、水）系统、低压动力系统、照明系统、楼宇自控系统等五个系统设备的运行维修保养服务； 具体内容详见本项目招标文件服务内容和要求。

服务期限为2026年1月1日至2028年12月31日，采购预算金额/最高限价为14,600,000.00元/年，预算总金额438,00,000.00元。

2. 付款条件（进度和方式）

服务商完成每月运行、维修、紧急抢修及保养工作，在下月5日前（遇周六、日或国家法定节假日，则顺延至其后第一个工作日）以书面形式按照合同约定向采购人申请该月维保工作范围内的费用；费用采用按月等额支付方式，月度付款额为合同总价除以服务期限总月数。

采购人批准中标人申请付款申请后30个工作日内，服务商向采购人提供增值税普通发票，增值税现税率6%（增值税税率以付款时现行税率结算），发票内容“维保费”，此后采购人向乙方支付相关款项。

- 技术要求

## 第一节 工程概况

- 基本情况：

- 国家大剧院位于天安门广场西侧，与人民大会堂相邻，占地面积11.89万平方米，总建筑面积21.75万平方米（包括地下车库近4.66万平方米）。国家大剧院内设4个剧场，其中歌剧院2079席（不包括乐池），主要演出歌剧、舞剧等；音乐厅1859席（包括合唱区），用于演奏大型交响乐和民族乐；戏剧场957席（不包括乐池），以上演戏曲、话剧等为主；小剧场556席，主要演出室内乐、先锋话剧等。每个剧场均设有观众厅、舞台、台仓、办公室、演员化妆间、休息室、走道通廊等。剧院内共设直梯50部，扶梯36部。残疾人升降平台2部。

- 国家大剧院的兴建是改革开放的重大成果，是综合国力提升在文化领域内的体现。作为中国最高表演艺术中心，国家大剧院始终秉承人民性、艺术性、国际性的办院宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值观。在经营理念上，始终把追求社会效益放在首位，在兼顾经济效益的同时，达到社会效益和经济效益的有机统一。

- 中标人必须基于北京当地气候与本项目独特政治地理位置，建立起完善的系统设备运行、维修、巡检及保养能力。同时，须深刻领会国家大剧院作为中外文化交流窗口与外交使命平台的特殊属性，其提供的技术保障方案与服务团队，必须确保所有关键场合下系统的绝对可靠与稳定。此外，中标人应具备极高的政治觉悟、严格的保密意识，以及拥有与国家级部门协同配合的实践经验与能力。设备规格及设计所需符合的环境条件

- 除本招标文件特别注明外，各有关设备应能于下列的环境条件下进行测试及作正常操作:

    - 夏季               40℃（干球温度）

    - 冬季              -12℃（干球温度）

    - 相对湿度           99％

- 部分设备将按本招标文件要求，需在更恶劣的环境条件下正常运作，而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

- 按北京市环保局条例的要求，结合本项目特殊情况，所有设备必须为低噪声和高效率型，并须符合下列噪声管制要求。

    - 白天（上午七时至晚上九时）          不大于60分贝

    - 早晚（上午六时及晚上十时）          不大于55分贝

    - 深夜（晚上十一时至翌日上午五时）    不大于50分贝

- 各有关设备装置能准确处理日期及时间数据（包括但不限于计算、比较、交换及安排次序），并能正常操作。

## 第二节 项目管理总要求

- 管理人员服务要求

    - 管理人员的工作内容

- 提供项目部管理人员，负责项目部全面管理工作。

- 必须保证设立24小时值班电话，并有专人负责报修调度工作，设立各专业库房管理机构，24小时不间断提供材料出入库服务。协助采购人主管部门做好与设备厂家的联络工作，及厂家定期检修、故障处理时的协调与前期保障工作。

- 协助采购人做好与其他单位或部门相关物业工作配合事宜。

    - 管理人员的工作标准

- 人员要求。提供足以能够胜任的管理人员，保证人员的数量、质量和身心健康。项目部管理人员应配备：

项目经理1岗（△①具备10年及以上从业经历，△②本科以上学历，△③工程类高级职称或持以下执业资格至少一种：一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土、水利水电、道路工程等）、注册电气工程师（发输变电、供配电）、注册公用设备工程师（暖通空调、给水排水、动力）、注册造价工程师（一级）、注册监理工程师、一级注册建造师），项目副经理1岗，综合管理2岗，其他负责客户接待、维修保养调度、材料出入库管理人员不少于11岗；其中客户中心、库房管理需要24小时值守。中标单位人员严格执行日常行为规范，遵守工作纪律，并保持维保区域的环境卫生。

- 管理活动要求。中标人应对项目部管理施行专业化、精细化、人性化的运维管理。

- 健全和完善用工管理手续，严格用工制度与管理，要对劳务人员的健康与安全负责，加强劳动保护工作，合理配置各专业工种相适应的劳动防护用品和工器具。中标人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。中标人雇佣人员在作业中受到伤害的，中标人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

- 各专业系统运行状态合理，满足国家大剧院各类活动、季节变化、正常办公、突发事件应急处理及节能减排的需求。

- 中标人必须设置24h值班电话，接到采购人调度室或相关用户的电话后，属于通用设备维修职责范围的应根据设备发生的故障性质，填写报修单并指派相关专业相应技术水平的服务人员，于接到报修电话10分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能，由采购人或故障点用户给予相应评价，回复报修人员故障处理结果。

- 演出及重要活动期间，中标人应组织人员对重点设备进行值守；重要国事活动中标人的项目经理及专业负责人必须在岗。采购人检查合格率为100%。

- 各专业系统所有设备、管道及附属设施，按计划的具体要求做好巡视、保养、检修工作，保证其使用正常、完好；巡视、保养、检修记录上签字齐全，采购人检查保养工作合格率为100%。

- 维保工作内容资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查，采购人检查合格率为100%。

| 定期报告维保工作资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 每天报告 | 1.1 | 安全管理文件 |
|  | 1.2 | 巡查报告 |
|  | 1.3 | 工作记录 （如：班组工作日志、安全日志、交接班记录、设备保养记录等） |
| 每周报告 | 2.1 | 周工作量统计 |
|  | 2.2 | 周工作总结 |
|  | 2.3 | 下周工作计划 |
| 每月报告 | 3.1 | 每月维保人员更新档案 |
|  | 3.2 | 员工培训报告 |
|  | 3.3 | 每月库房库存量统计 |
|  | 3.4 | 每月维修单、报修单 |
|  | 3.5 | 每月配件报废清单 |
| 每年报告 | 4.1 | 年中/终工作总结 |
|  | 4.2 | 设备运行及维修保养建议 |
|  | 4.3 | 下年工作计划（细化到月工作量） |
| 重要（大）设备故障及维修报告、事故报告、事故分析报告 |  |  |
| 各专业专项要求详见各专业技术服务要求中关于定期报告的工作要求。 |  |  |

- 中标人对员工的培训工作每月不少于2课次，培训内容应包括剧院内的安全管理工作、各系统专业知识、实际维修操作技能及维保人员岗位职责等，培训记录签字齐全，采购人随时抽查维保人员相关技术知识及岗位职责等必须达到考核要求，采购人检查合格率为100%。

- 中标人负责的各系统改造工作符合国家设备安装规范，达到使用方或采购人的改造要求，无返工现象。需要配合外单位的系统改造工作时，应遵循采购人要求，积极配合相关工作。

- 遵循采购人要求，积极配合与剧院各系统运行、维修、改造、完善等相关工作。

- 库房管理

库房物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账实相符、账账相符，每月盘库一次，每月初报废上月废旧配件，采购人根据报废配件数量表抽查核实配件数量及使用寿命，经双方签字确认后方可报废。

中标人需在每月10日前向采购人提供下月维保所涉及的零配件、辅助材料及易损件的需求计划。

- 安全管理

    - 安全生产管理管理目标

安全目标和管理目标一览表

| 安全目标 | 伤亡零事故；杜绝集体食物中毒事件；不发生中暑事故；不发生传染病流行；有效预防职业病。确保无重大安全事故。 |
| --- | --- |
| 管理目标 | 认真分析本项目安全重点、难点和重大安全健康危害因素，根据现场实际情况编制安全技术方案，搞好安全预控；强化安全生产管理，责任落实到人，定期检查，认真整改，消除现场安全隐患。 |

    - 安全教育培训

中标人应按照我单位要求首先建立全体员工入场三级安全教育管理制度，新入场员工必须经过安全教育培训、考试合格后才能进入工作岗位，考试不合格者必须重新参加培训，直至本岗位安全知识考试全部合格后，方能上岗工作。中标人要定期组织安全知识培训讲座，采用通俗易懂、直观简练的文字和图表对全体员工进行安全教育，通过安全教育知识有奖问答比赛，对安全教育学习先进个人和团体进行现金奖励。针对本项目全方位、全过程安全管理特点，中标人必须每周组织全体员工召开安全生产教育大会，提高全体员工安全防范意识，杜绝安全隐患。

- 现场安全教育培训内容

现场安全教育培训内容一览表

| 序号 | 教育内容 | 序号 | 教育内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全体员工入场三级安全教育 | 10 | 全体员工入场安全常识、政策、法规教育 |
| 2 | 特种作业人员（架子工、电焊工）安全教育 | 11 | 全体员工入场自我防护与行为安全教育 |
| 3 | 机械安全教育 | 12 | 安全生产要注重动态管理 |
| 4 | 应急与救护知识 | 13 | 节日期间安全意识教育 |
| 5 | 安全巡查员安全培训 | 14 | 防护用品与安全防护安全教育 |
| 6 | 安全月(周)教育活动 | 15 | 临时安全用电与用电事故救护教育 |
| 7 | 班前安全教育 | 16 |  |
| 8 | 针对特殊情况的安全教育 | 17 | 职业健康安全体系应急准备和响应演练 |
| 9 | 预防高处坠落事故安全教育 | 18 | 消防安全教育 |

- 三级人员安全教育

三级安全教育是指中标人新入场入职员工的的公司级安全教育、驻场项目部级安全教育和各专业组级安全教育，这是保证招标人开展日常文化艺术经营活动及举行重要演出重大活动的基本安全保障。

公司级安全教育由公司级的安全管理部门或专职安全管理人员负责，主要内容为：

- 国家方针政策：讲解国家有关安全生产的法律、法规、方针和政策。

- 企业概况与安全文化：介绍本公司安全生产的基本情况、规章制度、劳动纪律和安全文化。

- 通用安全知识：讲授安全生产的基本知识，如机械电气安全、防火防爆、职业病防治、急救与逃生等。

- 事故案例警示：结合同行业或本公司历史上发生的事故案例，进行分析教育，强调遵守规程的重要性。

- 驻场项目部级安全教育由项目部负责人或安全管理人员负责，主要内容为：

- 招标单位安全生产特点，介绍招标人的单位工作特点、工作环境、维保设备布局、危险区域（如高温、高压、有毒有害部位）等。

- 招标单位各项安全和管理制度，安全意识形态建设，保密意识等。

- 潜在风险与防护，重点介绍招标单位可能存在的主要危险因素（如高空作业、有限空间作业、有毒有害作业等）及相应的防护措施、安全装置的使用方法。

- 各类典型事故案例的学习，熟悉招标单位具体环境，为进入具体岗位做准备。

- 专业组级安全教育由专业主管或安全员负责，主要内容为：

- 详细讲解本岗位的岗位职责、管辖设备运行特点、结构性能、安全操作流程、工艺要求等。这是最具体、最直接的教育。

- 教授如何正确使用和保管本岗位的工具、防护用品、消防器材等。

- 进行“手指口述”式的现场教学，指出哪些可以做，哪些绝对不能做，以及紧急情况的处置方法。

- 明确告知岗位可能发生的事故及如何预防，强调班组内员工之间的安全互保责任。

- 专业组级安全教育让员工真正掌握本岗位的安全操作技能，养成安全作业的习惯，这是最关键的一环。

每一级安全教育结束后，须进行考试或考核。只有三级教育全部合格后，新员工才能被允许进场上岗。

所有三级安全教育的记录（培训内容、考核成绩、签字等）都必须存入员工个人安全培训档案，以备监管部门检查。

    - 劳动防护用品配备标准

参照现行《劳动防护用品选用规则》，根据各工种的劳动环境和劳动条件，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品。工作服的材质、式样和颜色必须符合有关工种操作安全的要求。中标人正式进场提供本合同项下服务前，供应商应确保其为本合同派遣至采购人指定场所工作的所有服务人员统一配备全新、完整的工装，承担为其服务人员采购、发放、维护、更新标准工装的全部责任及费用。中标人应确保同一时间在岗的所有服务人员所着工装在外观（款式、颜色、标识等）上保持完全一致。在合同周期内，采购人视情要求中标人更新工作服，中标人应予以服从并落实。

- 中标人采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。

- 中标人应建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。

- 凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。

- 各类劳动防护用品应按照标准定期检查、更换。绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做到每次使用前作绝缘性能的检查。

- 各类劳保用品质量标准应符合国家强制标准。

    - 安全管理措施

- 遵守法律法规，服从并执行国家行业以及当地政府的安全、消防、文明施工管理规定。严格执行《国家大剧院安全生产规定》及采购人的各项安全管理规定。

- 高危作业安全措施

- 高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原因，并尽快组织全体人员进行事故教育工作。

- 中标人须按规定定期组织安全教育、培训及考核。

- 由于中标人安全措施不力或违反采购人安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用全部由中标人承担。

- 中标人须为其所有现场人员办理工伤保险、意外伤害保险。

- 发生安全事故时，中标人负责按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)办理，并采取必要的措施，防止或减少损失。因中标人未及时办理保险而发生伤亡事故的赔偿责任由中标人全部承担；中标人虽办理了保险但保险公司理赔不足的费用和责任仍由中标人全部承担；由此造成采购人的一切经济损失，采购人有权从中标人合同价款中予以相应扣减。

- 中标人严禁雇佣未成年人或中老年人（未满18周岁或年龄超过60岁）。

- 合同交接与过渡期配合

- 配合义务

- 2028年12月1日（即新合同正式生效日前31日，以下简称“过渡期”），采购人有权派遣新中标单位必要人员进入服务场所，熟悉工作环境、流程、设备及对接关系。

- 中标人应指定专人作为交接负责人，全程配合新中标单位进场人员的熟悉工作，包括但不限于：

- 提供必要的场地、设备操作权限及文档资料（含操作手册、应急预案等）；

- 安排关键岗位人员对接讲解工作流程、注意事项及遗留问题；

- 协助新中标单位人员与采购人建立联系渠道。

- 中标人须保证其提供信息、资料的真实性与完整性，不得故意隐瞒或设置障碍。

- 工作纪律与责任划分

过渡期内，中标人仍承担全部服务责任，新中标单位进场人员仅限观察、学习及非操作性接触。因中标人未履行配合义务导致交接延误的，由中标人承担相应责任。

中标人未能履行本条上述配合义务，或无正当理由拒绝、拖延配合工作，从而导致交接工作延误的，视为中标人违约。采购人有权根据中标人违约行为的情节轻重及造成的后果，酌情扣除中标人当月维保费用的30%至90%作为违约金。此项扣款不影响采购人要求中标人继续履行配合义务及追究其其他违约责任的权利。

- 公共卫生应急管理

国家大剧院作为重要公共场所，将依据国家及属地公共卫生管理要求，制定并落实相关防控预案。如遇突发公共卫生事件（包括但不限于疫情），剧院将启动应急机制，实施必要的管控措施，以保障项目经营生产工作有序进行。

中标人须承诺遵守采购人届时发布的各项公共卫生管理规定及应急要求，并与采购人签订相关责任承诺书（如《公共卫生安全承诺书》），严格落实属地管理要求及剧院具体规定。因中标人单位或个人违反相关管理规定，或不服从属地管理部门及剧院在应急状态下依法发布的决定、命令、措施，所产生的一切后果及责任由中标人承担。

- 工作考核标准

| 序号 | 内容 | 项目 | 要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 | 作业人员完成职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 到达现场及时率 | 自接到报修电话起10分钟到达现场 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 维修保养考核 | 操作完好率 | 人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 每出现一次，除赔偿设备款外，再扣除200-2000元当月维保款 |
| 3 | 工作检查 | 院级检查 | 与专业相关的任何项目无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除500元当月维保款 |
|  |  | 部门检查 | 合同范围内相关所有的工作无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 4 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款200元 |
|  |  | 行为规范 | 符合剧院行为规范要求 |  |  |
|  |  | 抽查技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 |  | 如未达到考核要求，可考虑降级察看或辞退 |
|  | 内业管理 | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次扣除当月维保款200元 |
|  |  | 环境卫生 | 所辖设备、工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整 |  |  |
|  |  | 服从管理 | 服从剧院各项管理规定 |  | 违反剧院管理规定扣当月维保款500-2000元 |
| 5 | 库房 | 账目 | 必须保持账物相符，账账相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
|  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 |  | 如不符合要求每项/次扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
| 6 | 安全 | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
|  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  | 如不符合要求扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  | 如不符合要求扣除当月合同总额的1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款200-2000元 |
| 7 | 能源 | 统计、分析 | 日常进行统计记录，每周、月、季年进行汇报 | 100% | 如不符合要求扣除作业责任人500元 |

## 第三节 暖通空调系统技术服务要求

- 工作范围

提供暖通空调专业系统设备的专业运行、维修、保养及管理人员，负责对国家大剧院暖通空调专业系统设备进行全面管理，保证设备正常运行。对以上系统的设备进行全面维修、维护及保养。

在设备专业的划分上，原则上不包括强、弱电系统，但包括暖通空调系统内与设备成套的电源设备。对于泵、电动水阀门、空调箱、手动阀门类、管道保温、成套电源设备，中标人将负责设备本体及管道部件等，设备供电接线及控制部分成套及非成套设备。成套设备包括成套控制柜，非成套设备以设备接线端子为分界，接线端子以下及成套设备控制柜接线点以下归中标人负责。弱电范围为执行机构至设备本体（不包括执行机构）。

需要进行管理的系统如下：

    - 空调/水路管网系统及设备

包括但不限于冷却水、冷冻、冷凝水、采暖水等系统管网及设备、冷冻站、热力站系统管网及设备、冷却塔系统及设备、空调机房、地板辐射、等各种设备系统及管道、板式换热器、散热器、风机、水处理系统及设备、水过滤系统及设备、水箱补水系统的水管道维护，加湿器、恒温恒湿器、液体消声器、阀门、保温、管道支架吊杆等连接固定件等的运行、维护、保养等。

    - 空调/风系统及设备

包括但不限于空调机、新风机、风机盘管、分体空调器、恒温恒湿机，设备间排风、卫生间排风、公共区域排风、通风风机、总排烟风机、系统的风道管路支架吊杆等连接固定件及所带设备等，如防火阀、风量调节阀、风机风口、手动阀门及供电和控制等系统设备的运行、维护、保养等。所有空气过滤网、过滤装置均需定期清洗消毒，特殊情况时，冷凝系统要消毒。清洗周期参考如下：

| 序号 | 项目 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机（AHU） | 每周 |  |
| 2 | 新风机组（PAU | 每周 |  |
| 3 | 风机盘管（FCU） | 每季度 | 公共区域 |
| 4 | 分体式空调机组 | 每季度 |  |
| 5 | 恒温恒湿机 | 每季度 |  |
| 6 | 空调系统送、回风口 | 每季度 | 公共区域 |
| 7 | 新风口 | 过渡季 |  |
| 8 | 冷凝水系统消毒 | / | 特殊情况 |

    - 空气无线监测系统

包括整套空气无线监控设备的日常保养维护，同时要求8：00至全天活动结束，须有人值守监测并记录各项数据，当数据发现异常时，应及时通知相关方。

    - 设备机房及管理区域

包括暖通空调专业所管理的各类机房、办公区及其他区域的环境、安全及卫生。

    - 暖通空调系统设备一览表

该表未注明的系统设备、新改造、新增加、新纳入的设备设施须纳入正常维修保养巡视等维保工作。

| 序号 | 系统 | 二级子 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气调节系统 | 风机盘管系统 | 单冷型 | 台 | 353 |  |
| 2 |  |  | 单热型 | 台 | 16 |  |
| 3 |  |  | 冷热型 | 台 | 409 |  |
| 4 |  |  | 落地式 | 台 | 72 |  |
| 5 |  |  | 电机数 | 台 | 850 |  |
| 6 |  |  | 排气阀 | 个 | 1259 |  |
| 7 |  | 空调水系统 | 冷冻水管 | 米 | 106000 |  |
| 8 |  |  | 冷凝水管 | 米 | 54780 |  |
| 9 |  |  | 水管保温层 | 米 | 61800 |  |
| 10 |  |  | 手动检修阀门 | 个 | 5300 |  |
| 11 |  |  | 排水管沟 | 米 | 1730 |  |
| 12 |  | 空调风系统 | 风口数 | 个 | 5005 | 金属 |
| 13 |  |  | 风阀数 | 个 | 1022 | 金属 |
| 14 |  |  | 风管面积 | 平米 | 360000 | 金属 |
| 15 |  |  | 保温层 | 平米 | 397200 | 金属 |
| 16 |  |  | 静压箱 | 个 | 140 | 金属 |
| 17 |  |  | 静压室数 | 个 | 7 | 结构 |
| 18 |  |  | 静压室面积 | 平米 | 3420 | 结构 |
| 19 |  |  | 风道面积 | 平米 | 8400 | 结构 |
| 20 |  |  | 新风井 | 处 | 28 | 结构 |
| 21 |  |  | 玻璃钢风道 | 平米 | 7400 |  |
| 22 |  | 空调箱 | 空调箱数 | 台 | 90 |  |
| 23 |  |  | 电蒸汽加湿器 | 台 | 26 |  |
| 24 |  |  | 湿膜加湿器 | 台 | 20 |  |
| 25 |  |  | 处理段过滤器 | 个 | 171 |  |
| 26 |  |  | 自动阀门 | 个 | 171 |  |
| 27 |  |  | 电除尘 | 台 | 22 |  |
| 28 |  |  | 送/回风机 | 台 | 140 |  |
| 29 |  |  | 变频柜 | 台 | 22 |  |
| 30 |  |  | 电机数 | 台 | 140 |  |
| 31 |  |  | 温度计 | 支 | 171 |  |
| 32 |  |  | 压力计 | 支 | 171 |  |
| 33 | 冷热源 | 制冷站 | 冷水机组 | 台 | 5 | 以行业或主管部门规定或要求为准 |
| 34 |  |  | 冷水机组电机 | 台 | 5 |  |
| 35 |  |  | 水泵 | 台 | 21 |  |
| 36 |  |  | 水泵电机 | 台 | 21 |  |
| 37 |  |  | 水箱 | 个 | 2 |  |
| 38 |  |  | 水医生 | 台 | 5 |  |
| 39 |  |  | 止回阀 | 个 | 21 |  |
| 40 |  |  | Y型过滤器 | 支 | 21 |  |
| 41 |  |  | 板式换热器 | 组 | 1 |  |
| 42 |  |  | 冷却塔风机 | 台 | 9 |  |
| 43 |  |  | 冷却塔电机 | 台 | 9 |  |
| 44 |  |  | 成套设备配电柜 | 台 | 10 |  |
| 45 |  |  | 电伴热 | 米 | 25 |  |
| 46 |  |  | 压力容器 | 个 | 3 |  |
| 47 |  |  | 压力表 | 支 | 37 |  |
| 48 |  |  | 温度表 | 支 | 16 |  |
| 49 |  | 热力站 | 水泵 | 台 | 14 | 以行业或主管部门规定或要求为准 |
| 50 |  |  | 水泵电机 | 台 | 14 |  |
| 51 |  |  | 水箱 | 台 | 1 |  |
| 52 |  |  | 软化水系统 | 套 | 2 |  |
| 53 |  |  | 止回阀 | 支 | 14 |  |
| 54 |  |  | Y型过滤器 | 支 | 20 |  |
| 55 |  |  | 板式换热器 | 套 | 4 |  |
| 56 |  |  | 成套设备配电柜 | 台 | 7 |  |
| 57 |  |  | 压力容器 | 个 | 5 |  |
| 58 |  |  | 压力表 | 块 | 100 |  |
| 59 |  |  | 温度表 | 块 | 24 |  |
| 60 |  |  | 热计量表 | 块 | 1 |  |
| 61 |  |  | 焊接球阀 | 支 | 2 |  |
| 62 |  |  | 电动调节阀 | 支 | 5 |  |
| 63 | 暖气系统 |  | 暖气组数 | 组 | 141 |  |
| 64 |  |  | 暖气片数 | 片 | 849 |  |
| 65 |  |  | 暖气排气阀 | 支 | 141 |  |
| 66 | 排风系统 | 日常风机 | 风机 | 台 | 90 |  |
| 67 |  |  | 电机 | 台 | 90 |  |
| 68 |  |  | 风管 | 平米 | 71300 |  |
| 69 |  |  | 风口 | 处 | 330 |  |
| 70 |  |  | 排风风阀 | 个 | 810 |  |
| 71 |  | 总排烟风机 | 风机 | 台 | 16 |  |
| 72 |  |  | 电机 | 台 | 16 |  |
| 73 | 地板辐射系统 | 地板冷系统 | 辐射面积 | 平米 | 22000 |  |
| 74 |  |  | 管线 | 米 | 101000 |  |
| 75 |  |  | 分集水器 | 个 | 19 |  |
| 76 |  | 地板热系统 | 辐射面积 | 平米 | 20000 |  |
| 77 |  |  | 管线 | 米 | 100000 |  |
| 78 |  |  | 分集水器 | 个 | 12 |  |
| 79 | 无线测温系统 | 软件系统 | 操作系统 | 套 | 1 |  |
| 80 |  |  | 无线测温系统软件 | 套 | 1 |  |
| 81 |  |  | 数据库 |  | 1 |  |
| 82 |  | 硬件 | 工作站 | 台 | 1 |  |
| 83 |  |  | 无线测温终端 | 个 | 62 |  |
| 84 |  |  | 无线二氧化碳测量终端 | 个 | 2 |  |
| 85 |  |  | 无线湿度测量终端 | 个 | 15 |  |
| 86 |  |  | 无线汇聚终端 | 个 | 10 |  |
| 87 |  |  | 无线中继站 | 个 | 16 |  |
| 88 |  |  | 服务器 | 台 | 2 |  |
| 89 | 商用（单体）空调 |  | 空调系统 | 套 | 27 |  |
| 90 |  |  | 室外机 | 台 | 27 |  |
| 91 |  |  | 室内机 | 台 | 62 |  |
| 92 | 恒温恒湿机组 |  |  | 套 | 6 |  |

- 管理的内容和其他说明

    - 提供暖通空调系统专业运行、维修、保养及管理人员，负责以上系统设备管理，保证设备正常运行。对以上系统的设备进行全面管理、维修、维护及保养。

    - 暖通空调工作包括：1运行管理、2维保管理、3应急处理、4节能管理、5组织过程管理、6项目管理、7风险管理、8备品备件管理、9报废物料管理。

    - 必须设置24小时值班电话，并有专人负责保修调度工作，热力站、冷冻站机房需设专人24小时值守。设立库房管理机构。

    - 协助采购人做好与其他单位或部门相关物业工作配合事宜。协助采购人主管部门做好与设备厂家的联络工作，及厂家定期检修、故障处理时的协调与前期保障工作。

    - 协助采购人做好暖通空调系统的能源统计、分析等相关节能降耗工作。

    - 协助采购人做好备品备件管理报废物料管理。

- 管理的工作标准

    - 人员要求

维保人员人数满足固定保障岗位，岗位数不少于54个，具体要求如下：

| 岗位类别 | 具体岗位 | 每班岗位数 | 班次数量 | 总岗位数 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理岗位 | ※主管 | 1个 | 正常白班 | 1个 | 负责整体维保工作的管理与协调8：30-17:30 |
|  | ※副主管 | 2个 | AB班 | 4个 | 协助主管开展维保工作 |
|  | ※两站副主管 | 1个 | 正常白班 | 1个 | 负责两站运行工作8：30-17:30 |
| 值班员白班 (A/B班) | 每班岗位小计 | ≥17个 | 2班 | ≥34个 | 工作时间: 8:30-21:30（两站工作时间：8:30-20:30） |
|  | ※班长 | 2个 |  | 4个 | 负责日常工作安排、安全记录 |
|  | ※制冷站值守 | 2个 |  | 4个 | 负责空调检修保养、日常报修、专业配合及演出/活动值守等 |
|  | ※热力站值守 | 1个 |  | 2个 |  |
|  | ※日常保养、应急抢修与故障处理 | 8个 |  | 16个 |  |
|  | ※日常巡视及过滤器更换 | 4个 |  | 8个 | 日常巡视、更换并清洗过滤器 |
| 值班员夜班 (A/B班) | 每班岗位小计 | ≥7个 | 2班 | ≥14个 | 工作时间: 20:30-次日8:30 |
|  | ※副主管 | 1个 |  | 2个 | 负责夜间空调设备巡视、检修保养、专业配合等 |
|  | ※班员 | 3个 |  | 6个 |  |
|  | ※制冷站值守 | 2个 |  | 4个 |  |
|  | ※热力站值守 | 1个 |  | 2个 |  |
| 总计 |  |  |  | ≥54个 |  |

△④维保主管应具备五年以上相关专业管理经验。△⑤维保副主管应具备三年以上相关专业管理经验。☆①45岁以下人员数应不低于总岗位数60%。

□①每班应配备持证低压电工2人及以上、□②电气焊工2人以上。□③专业人员中可登高作业的登高架设作业持证人员不少于8人，□④制冷设备运行操作作业持证人员不少于8人，□⑤地下有限空间监护作业持证人员不少于4人。□⑥热力站、冷冻站值守人员及其他相关专业作业人员必须按照行政管理、行业等相关规定持证上岗。持证岗位人员须按规定完成定期复审和继续教育等相关工作，确保证件持续有效。如岗位持证要求发生变更，须按最新规定执行，确保持证上岗符合当前标准。

维保人员不允许学徒工（实习人员）参与业务工作，学徒或实习人员一律按外来临时人员处理，维保单位驻我院负责人全程跟随，保证安全。按规定：热力站、冷冻站值守人员及其他相关专业作业人员必须按照行政管理、行业等相关规定持证上岗。投标单位应根据暖通空调专业工作内容及设备条件设定工作岗位，进行岗位分析，根据岗位要求配备符合条件的工作人员保证工作顺利开展。本条款中人员技术等级只允许较高级的代替较低级的。投标单位人员严格执行日常行为规范，遵守工作纪律，并保持维保区域的环境卫生。

    - 管理要求

中标人应对暖通空调系统施行专业化、精细化、人性化的运维管理。应有年度管理计划、执行过程月报、监控检查记录、年中年度总结报告、月计划、周执行计划报告、月计划总结报告。工作应有工作制度、工作流程、检查表单、技术标准、数据库、考核标准等可交付物。

    - 暖通空调系统运行状态合理，满足国家大剧院各类活动、季节变化、正常办公、突发事件应急处理及节能减排的需求。

    - 其他要求

- 暖通空调系统所有设备、管道及附属设施，按计划的具体要求做好巡视、保养、检修工作，保证其使用正常、完好；巡视、保养、检修记录上签字齐全，采购人检查保养工作合格率为100%。

- 接到采购人调度室或相关用户的通知后，属于暖通空调系统维修职责范围的应根据设备发生的故障性质，填写报修单并指派相应技术水平的服务人员，于接到报修电话10分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能，由采购人或故障点用户给予相应评价，回复报修人员故障处理结果。

- 剧院内暖通空调机组及日常排风机组每日（24小时）必须巡视六次，结合各类活动安排巡视时间及巡视区域，机房内的巡视签到表签字齐全清晰，设备出现隐患及时维修，保证采购人设备运行正常、完好。采购人检查正常运行率为100%。

- 国家大剧院内环境温湿度根据活动情况每日不少于两次巡视，巡视记录表记录清晰，现场巡视覆盖率为100%，且有相应的处理措施，根据现场情况及时安排维修处理，确保巡视到位，故障处理及时，晚间演出或酒会等活动，根据结束时间，调整设备运行参数。采购人检查合格率为100%。

- 演出及重要活动期间，中标人应组织人员对重点设备进行值守，关键设备设施做专项巡视、检查、维修保养等；重要国事活动等重大活动中标人的项目负责人及专业负责人必须在岗。采购人检查合格率为100%。

- 维保工作内容资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查，采购人检查合格率为100%。

- 中标人对员工的定期进行培训工作每月不少于2课次，培训内容应包括剧院内的安全管理工作、暖通空调系统专业知识、实际维修操作技能及维保人员岗位职责等，培训记录签字齐全，采购人随时抽查维保人员相关技术知识及岗位职责等必须达到考核要求，采购人检查合格率为100%。

- 制定执行符合相关法规、规范等要求的安全工作流程。高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原因，并尽快组织全体人员进行事故教育工作。

- 库房（含废品库）物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账物相符、账账相符，定期盘库采购人根据报废配件数量表抽查核实配件数量及使用寿命，经双方签字确认后方可报废。

- 中标人负责的暖通空调系统改造工作符合国家设备安装等相关规范，达到使用方或采购人的改造要求，无返工现象。须配合外单位或其他专业的系统运行、改造、完善等相关工作时，应遵循采购人要求，积极配合相关工作。

- 遵循采购人要求，积极配合与剧院暖通空调系统运行、维修、改造、完善等相关工作。

- 中标人按各级市场监督局、特种设备行业及国家大剧院等相关法规、规定及要求，做好暖通空调系统内特种设备，如压力容器及安全阀等相关设备的维护、保养、巡视、检查、应急措施等相关工作。

- 工作考核标准

| 序号 | 内容 | 项目 | 要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 | 作业人员完成职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 到达现场及时率 | 自接到报修电话起10分钟到达现场 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 维修保养考核 | 操作完好率 | 人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 每出现一次，除赔偿设备款外，再扣除200-2000元当月维保款 |
| 3 | 重点区域系统故障 | 重点区域暖通空调设备 | 日常巡视和保养工作有序进行，确保设备运行正常、完好、无损坏、无异响、无事故 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣2000元当月维保款。 |
|  |  | 重点区域暖通空调设备 | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合剧院活动情况有序进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
|  | 重点区域系统运行状态 | 重点活动提示信息 | 按照提示严格执行无差错 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣2000元当月维保款。 |
|  |  | 暖通空调开关时间 | 按照时间严格执行无差错 |  |  |
|  |  | 合理调整运行模式（包括季节转变、节能降耗等） | 按照所在区域、季节变化等情况合理调整、执行检查。 |  |  |
| 4 | 普通区域系统故障 | 普通区域温湿度 | 日常巡视有序进行，确保温湿度正常，风速适宜，没有空调产生的异味和噪音污染。 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣2000元当月维保款。 |
|  |  | 普通区域暖通空调设备 | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合剧院活动情况进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
| 5 | 工作检查 | 院级检查 | 与专业相关的任何项目无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除500元当月维保款 |
|  |  | 部门检查 | 合同范围内相关所有的工作无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 6 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款200元 |
|  |  | 行为规范 | 符合剧院行为规范要求 |  |  |
|  |  | 抽查技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 |  | 如未达到考核要求，可考虑降级察看或辞退 |
|  | 内业管理 | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次扣除当月维保款200元 |
|  |  | 环境卫生 | 所辖设备、工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整 |  |  |
|  |  | 服从管理 | 服从剧院各项管理规定 |  | 违反剧院管理规定扣当月维保款500-2000元 |
| 7 | 库房 | 账目 | 必须保持账物相符，账账相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
|  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 |  | 如不符合要求每项/次扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
| 8 | 安全 | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
|  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  | 如不符合要求扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  | 如不符合要求扣除当月合同总额的1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款200-2000元 |
| 9 | 能源 | 统计、分析 | 日常进行统计记录，每周、月、季年进行汇报 | 100% | 如不符合要求扣除作业责任人500元 |
| 重点区域：热力站、冷冻站、公共区域、观众厅、贵宾区域、大师俱乐部、新闻发布厅、西餐厅、艺术资料中心、咖啡厅、F4-F4.1层办公区域、排练厅等 |  |  |  |  |  |

- 定期报告

除第二章项目管理总要求中关于定期报告维保工作资料要求外，本专业须提交：

    - 能源类记录、统计、分析。

    - 采购人要求的其他报告、记录、统计及分析等。

附件1：工作项目一览表（见后）

## 第四节 给排水（消防风、水）系统技术服务要求

- 工作范围

提供给排水专业系统设备的专业运行、维修、保养及管理人员，负责对国家大剧院给排水专业系统设备进行全面管理，保证设备正常运行。对以上系统的设备进行全面维修、维护及保养。

在设备专业的划分上，原则上不包括强、弱电系统。对于泵、电动水阀门、空调箱、手动阀门类、管道保温，中标人将负责设备本体及管道部件等，设备供电接线及控制部分分为成套及非成套设备，成套设备包括成套控制柜，非成套设备以设备接线端子为分界，接线端子以下及成套设备控制柜接线点以下归中标人负责。弱电范围为执行机构至设备本体（不包括执行机构。）

    - 给水系统

包括生活给水系统、生活热水、软化水系统、电伴热系统、绿化灌溉系统的各种设备、供电和控制线路、管道及所带的管道部件如阀门、过滤器、水泵、保温等的日常运行、维护、保养，另按现场已安装的水表，按采购人指定每月记录用水情况。

    - 排水系统

包括雨水、污、废水系统中管道、泵、水池及管道部件供电和控制的日常维护保养及维修，定期清理雨污废水泵坑，汛期来临前检查雨水排放设备设施，每天清理各种雨水箅子、雨水沟，其中包括管件、手动阀门、电动阀门、过滤器、压力表、管道保温等。

    - 卫生洁具及用水终端设备

包括所有化妆间、卫生间、洗澡间、绿化喷淋及车库清洗设备等所有用水终端的设备，供电，控制及管道部件等。

    - 水箱、水缸

所有水箱、水缸包括消防、给水、补水及膨胀水箱等设备的维护保养及维修，其中应包括上述设备的管道和各个部件。

    - 消防水系统

包括消防泵房、消防水池、消防高位水箱、喷淋系统、雨淋系统、水幕灭火系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统、大空间智能型主动喷水系统、电伴热系统。不含水炮炮体、执行器及自控装置。

自消防水池进水端开始至消防各支路管道末端及相应阀组。

    - 消防风系统

包括消防加压系统、排烟系统、排烟补风系统。

自消防风机开始至管道末端及相应的阀组。不包括报警系统及自控装置。

    - 外围庭院埋地管线

包括各庭院埋地管线系统中管道及管道部件的日常维护保养及维修，其中包括管道管件、手动阀门、压力表及包括根据规范要求进行排放水质监测并呈交有效的合格证书及定期清洗各排水管道等。

- 管理内容及其他说明

    - 提供给排水系统，消防风、水系统的专业运行、维修、保养及管理人员，负责以上系统设备管理，保证设备正常运行。对以上系统的设备进行全面维修、维护及保养。

    - 设立24小时报修制度，给水、消防泵房需设专人24小时值守,给水泵房值守人员应按规定每年进行一次身体健康检查和卫生知识培训，并取得健康合格证。

    - 协助采购人做好与设备厂家的联络工作，及厂家定期检修、故障处理时的协调与前期保障工作。

    - 中标人在采购人有特殊运营要求时（重大活动或重要演出等）须对涉及活动区域设备进行专检，加强设备巡检及值守工作，严格按采购人要求配合工作。

    - 中标人在合同期的最后一个月，必须对新维保单位进行移交，内容包括但不限于交接各专业系统设备，图纸和资料，档案及记录，仓库用品，管理电脑软件及资料，过程须保证交接期间各系统运作正常。

    - 给排水系统设备一览表

| 序号 | 系统 | 二级子 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统 | 机房和构筑物 | 消防泵房 | 个 | 1 |  |
| 2 |  |  | 消防水池 | 个 | 1 |  |
| 3 |  |  | 高位水箱 | 个 | 1 |  |
| 4 |  |  | 室外消火栓井 | 个 | 12 |  |
| 5 |  |  | 报警阀室 | 个 | 7 |  |
| 6 |  |  | 风机室 | 个 | 53 |  |
| 7 |  |  | 消防结合器室 | 个 | 16 |  |
| 8 |  | 机电设备 | 消防水泵 | 台 | 21 |  |
| 9 |  |  | 消防风机 | 台 | 203 |  |
| 10 |  |  | 消防水炮 | 台 | 18 |  |
| 11 |  |  | 水箱自洁器 | 组 | 12 |  |
| 12 |  |  | 报警阀组 | 组 | 57 |  |
| 13 |  |  | 室外消火栓 | 个 | 22 |  |
| 14 |  |  | 水泵结合器 | 组 | 38 |  |
| 15 |  |  | 室内消火栓 | 个 | 606 |  |
| 16 |  |  | 水流指示器 | 个 | 139 |  |
| 17 |  |  | 消防电机 | 台 | 226 |  |
| 18 |  |  | 稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 19 |  |  | 稳压罐 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 仪表 | 压力表 | 块 | 233 |  |
| 21 |  |  | 电接点压力表 | 块 | 1 |  |
| 22 |  | 阀门管件 | 手动阀门 | 个 | 2081 |  |
| 23 |  |  | 电动快速排气阀 | 个 | 32 |  |
| 24 |  |  | 电动阀 | 个 | 226 |  |
| 25 |  |  | 电控风阀 | 个 | 535 |  |
| 26 |  |  | 信号蝶阀 | 个 | 177 |  |
| 27 |  |  | 电磁阀 | 个 | 24 |  |
| 28 |  |  | 温控阀 | 个 | 4 |  |
| 29 |  |  | 液位控制阀 | 个 | 7 |  |
| 30 |  | 电气线缆 | 电控柜 | 个 | 26 |  |
| 31 |  |  | 电伴热 | 米 | 1950 |  |
| 32 |  | 管线管廊 | 主管线 | 米 | 5900 |  |
| 33 |  |  | 支路管线 | 米 | 26600 |  |
| 34 | 给水系统 | 机房和构筑物 | 给水机房 | 个 | 1 |  |
| 35 |  |  | 开水间 | 个 | 26 |  |
| 36 |  |  | 壳体清洗泵房 | 个 | 2 |  |
| 37 |  |  | 绿化控制室 | 个 | 1 |  |
| 38 |  | 机电设备 | 给水泵 | 台 | 7 |  |
| 39 |  |  | 储水箱 | 个 | 1 |  |
| 40 |  |  | 稳压罐 | 个 | 1 |  |
| 41 |  |  | 紫外线消毒器 | 台 | 2 |  |
| 42 |  |  | 换热罐 | 个 | 5 |  |
| 43 |  |  | 硅磷晶加药罐 | 个 | 2 |  |
| 44 |  |  | 开水器 | 台 | 25 |  |
| 45 |  |  | 热水器 | 台 | 40 |  |
| 46 |  |  | 卫生器具 | 个 | 1095 |  |
| 47 |  |  | 电机 | 台 | 7 |  |
| 48 |  |  | 净水机 | 台 | 11 |  |
| 49 |  | 仪表 | 压力表 | 块 | 19 |  |
| 50 |  |  | 水表 | 块 | 71 |  |
| 51 |  |  | 温度表 | 块 | 5 |  |
| 52 |  | 阀门管件 | 手动阀门 | 个 | 2713 |  |
| 53 |  | 电气线缆 | 电控柜 | 个 | 8 |  |
| 54 |  |  | 信号线 | 米 | 5500 |  |
| 55 |  |  | 操控开关 | 个 | 7 |  |
| 56 |  | 管线管廊 | 主管线 | 米 | 2000 |  |
| 57 |  |  | 支路管线 | 米 | 6880 |  |
| 58 | 排水系统 | 机房和构筑物 | 雨水泵坑 | 处 | 12 |  |
| 59 |  |  | 污水泵坑 | 处 | 16 |  |
| 60 |  |  | 废水泵坑 | 处 | 16 |  |
| 61 |  |  | 冷凝水泵坑 | 处 | 11 |  |
| 62 |  |  | 消防排水泵坑 | 处 | 16 |  |
| 63 |  |  | 雨污水井 | 个 | 78 |  |
| 64 |  |  | 化粪池 | 个 | 2 |  |
| 65 |  | 机电设备 | 雨水泵及电机 | 台 | 各46 |  |
| 66 |  |  | 污水泵及电机 | 台 | 各32 |  |
| 67 |  |  | 废水泵及电机 | 台 | 各36 |  |
| 68 |  |  | 冷凝水泵及电机 | 台 | 各22 |  |
| 69 |  |  | 消防排水泵及电机 | 台 | 各32 |  |
| 70 |  |  | 洗手盆 | 个 | 692 |  |
| 71 |  |  | 墩布池 | 个 | 18 |  |
| 72 |  |  | 小便器 | 个 | 255 |  |
| 73 |  |  | 坐便 | 个 | 571 |  |
| 74 |  |  | 雨水设施（挡水板） | 米 | 227 |  |
| 75 |  | 仪表和测量系统 | 压力表 | 块 | 168 |  |
| 76 |  | 阀门 | 手动阀门 | 个 | 226 |  |
| 77 |  | 电气线缆 | 电控柜 | 个 | 71 |  |
| 78 |  |  | 电缆 | 米 | 1344 |  |
| 79 |  |  | 信号线 | 米 | 1065 |  |
| 80 |  |  | 操控开关 | 个 | 71 |  |
| 81 |  | 管线管廊 | 室外污水管线 | 米 | 1360 |  |
| 82 |  |  | 室外雨水管线 | 米 | 1080 |  |
| 83 |  |  | 室外雨水口 | 米 | 2917 |  |
| 84 |  |  | 室内污废水管线 | 米 | 7280 |  |

- 管理的工作标准

    - 人员要求

提供足以能够胜任给排水系统运维的人员，保证人员的数量、技能、从业素质。

维保人数满足固定保障岗位，具体要求如下：

| 岗位类别 | 具体岗位 | 每班岗位数 | 班次数量 | 总岗位数 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理岗位 | ※主管 | 1个 | 正常白班 | 1个 | 负责整体维保工作的管理与协调 |
|  | ※副主管 | 2个 | 轮班制 | 3个 | 协助主管开展维保工作，并轮流担任夜班带班领导 |
| 白班 (A/B班) | ※白班维保岗位 | 14个 | 2班 | ≥28个 | 工作时间: 9:30-21:30 负责白天给排水设备及管线的巡视、检修保养、专业配合及演出/活动值守等 |
| 夜班 (A/B班) | 夜班岗位小计 | 5 | 2班 | ≥10 | 工作时间: 21:30-次日9:30 |
|  | ※带班副主管 | 1个 |  | 2个 | 由1名副主管轮值 |
|  | ※每班维保岗位 | 4个 |  | 8个 | 负责夜间给排水设备及管线的巡视、检修保养、专业配合及演出/活动值守等 |
| 专项值守 | ※给水机房 | 轮值 |  | ≥3个 | 负责给水机房的值班，监视记录给水机房内设备的正常运行及日常巡检，按要求调整阀门及启停设备 |
|  | ※消防泵房 | 轮值 |  | ≥4个 | 负责消防机房的值班，监视记录消防机房内设备的日常巡检及常规保养，按要求调整阀门及启停设备。 |
| 总计 |  |  |  | ≥49个 |  |

□⑦每班次应配备持证低压电工1人以上，□⑧电气焊工2人以上；投标单位应根据给排水专业工作内容及设备条件设定工作岗位，维保人员人数满足专业岗位要求的同时，※四场演出及重大活动时主管和副主管不得少于2岗；※白班每个班组带班人员不得少于4岗（含班长），※夜班班组带班人员不得少于1岗；※随时可调动的机动维修人员不得少于4岗。※值守人员、机动人员及夜班工作人员数量不包含带班人员数量。

☆②熟练工人（具备机电设备安装或相关安装专业初级及以上专业技术职称，从业达5年及以上的工人）数不得低于当班班组人数的80%（实习人员及入职三个月内的人员禁止单独上岗）；专业技术水平符合工作要求，严格执行日常行为规范，遵守工作纪律，并保持维保区域的环境卫生，※每年汛期时，当班专业主管和副主管在岗不得少于2岗，※夜间应设防汛值班岗位，※如遇极端恶劣天气应视情况增加值守人员数量要求为：黄色预警最低要求10岗、橙色预警最低要求20岗、红色预警最低要求30岗。

    - 管理要求

- 各种管理制度健全并能够认真执行。

- 主要设备系统的运行及检修记录完整。

- 主要设备操作、检修、保养规程完整并认真执行，记录完整。检查合格率100%。

- 电、水日耗记录及水质化验和各种测试记录完整。

- 主要设备的设备台帐、档案记录完整、随时更新。

- 工程维修单记录准确、保存完整。接到报修电话后，均应妥善进行处理。接到报修电话15分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能，并要求报修用户给予相应评价。采购人检查报修处理工作用户满意率为98%以上。

- 国家大剧院的设备变更及各种工程的报批、实施、验收记录完整。

- 基础资料、各类图纸、各种表格记录、来往文件存档、各种资料报告、文件、批文、

记录完整、保存完好。检查合格率100%。

- 保证设备完整、无事故、无损坏、运行平稳，“主要设备”运行效率不少于99.99%。

- 演出期间应当在指定位置值守，不得脱岗、迟到、早退。系统出现问题及时采取应急措施，不得影响演出的正常进行，遇无法自行处理的事故应当及时向采购人汇报。采购人检查合格率为100%。

- 新职工上岗前必须经过不少于3次培训及3次实操作业后方可上岗，培训记录应清楚并妥善保存；员工的日常培训工作每月不少于2课次，培训内容应当包括系统专业知识、实际操作技能、维保人员岗位职责、意识形态教育及社会化服务意识培训等，培训记录签字齐全并妥善保存。防火及安全生产的培训率须达到100%。

- 高危作业项目严格执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，作业现场有安全员旁站监护，发生设备、人员事故的应当分析具体原因，并尽快组织维保人员进行事故教育工作。执行高危作业人员必须取得相应操作证后方可作业，严禁单人执行高危作业。本专业应确保每班次具有充足、有效的持证人员，以满足各类高危作业的合规性与常态化需求。□⑨最低持证人员配置必须包括但不限于：执行井下作业等有限空间作业类必须配备至少一名持有有效的“有限空间作业证”人员，及至少一名持有有效的“有限空间监护证”人员；高处作业必须配备至少两名持有有效的“高处作业证”人员。

- 库房物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账物相符、账账相符，要求每月盘库一次，采购人随时根据库存记录抽查、核实库存数量。

- 持证上岗，特殊工种职工，持证率达到100%，杜绝出现人员伤亡事故。

- 保持机房清洁干净，机房应配备符合要求的消防器材，并熟练掌握其使用方法。

- 遵循采购人要求，积极配合与剧院楼宇自控系统运行、维修、改造、完善等相关的工作。

| 序号 | 类别 | 管理内容 | 作业周期 | 日工作量 | 工作范围 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值守工作 | 给水机房 | 24小时 |  | 机房值守 | 1、严格执行设备操作规程，观察设备运行状态，发现异常小到即刻处理，大到立即上报值班主管，并在运行记录表上做好相关记录。2、按要求随时对设备运行或参数进行调整做好相关记录。 |
| 2 |  | 消防泵房值守 | 24小时 |  | 机房值守 |  |
| 3 | 巡检工作 | 卫生间、开水间、清洁间 | 每日/一次 | 当日完成 | 269间 | 1、必须按巡检规定的 时间、路线对项目进行巡视检查，做到不漏项，不漏查。 2、认真填写巡检记录，因巡检不到位造成损失或较大影响时由当事人负责。 3、巡检人员处理小故障时，应注意安全和保持现场卫生并及时通知班长。 4、巡视中规范着装、行走姿势，遇采购人、观众主动避让，不大声喧哗。 5、巡视中发现重大问题或突发紧急情况时，必须第一时间上报，不得拖延。 |
| 4 |  | 所有排污排水泵坑、排水设施巡检 | 每日/三次 | 当日完成 | 68处 |  |
| 5 |  | 化妆间上下水设施检查 | 每周一次 | 当日完成 | 87个 |  |
| 6 |  | 外围消防井、雨水井、污水井、水表井设施/排水情况 | 每周一次 | 当日完成 | 113个 |  |
| 7 |  | 消防风机 | 每周一次 |  | 203台 |  |
| 8 |  | 消防水系统压力值 | 每周一次 | 当日完成 | 102处 |  |
| 9 |  | 消防设施巡视 | 每日 |  | 72处 |  |
| 10 |  | 室内消火栓、水泵接合器 | 每月一次 |  | 621处 |  |
| 11 | 接报维修 |  | 24小时 |  | 全院 | 1、接到报修电话后，应五分钟内到达现场。2、维修作业时，注意现场成品保护。3、完成维修后及时向报修处回复处理情况。4、工作完成后按复查制度要求进行复查。5、维修工作完毕后，必须将现场恢复原样。6、维修正常后，向使用方说明处理结果、故障出现原因以及日后使用所需注意事项，填好报修单。 |
| 12 | 测试工作 | 水系统末端、报警阀测试 | 每季度一次 | 每日不少于8处 | 235处 | 1、作业人员严格执行各测试工作计划及操作流程指导书，禁止违章操作。 2、如实填写测试记录，对所发现的问题小到即刻处理，大到立即上报。 3、必须做好与相关部门的通报（测试地点、范围、影响等）及协调后方可进行测试工作。 |
| 13 |  | 电控风阀 | 每季度一次 | 每日不少于10个 | 468个 |  |
| 14 |  | 风机远程启动 | 每季度一次 | 每日不少于22台 | 203台 |  |
| 15 |  | 排污、排水泵手动启动测试 | 每月一次 | 当日完成 | 168台 |  |
| 16 |  | 水泵电机 | 每月一次 | 当日完成 | 21台 |  |
| 17 | 保养工作 | 管道阀门 | 每年一次 | 每日不少于10个 | 3681个 | 1、认真执行保养作业指导书及相关操作规程，进行维护和保养。 2、维护、保养及更换配件，记录必须完整、真实。 3、进行保养作业时，如对大剧院运行有影响时，需提前通知采购人工程师及相关部门，做好协调。 4、有安全隐患作业时，严格执行安全技术交底及安全保证单，并在现场设专人监护。 5、作业前，针对作业项目、地点、环境做好现场隔离范围及自身安全防护措施。 6、注意现场成品保护，保养完毕后将设备恢复原状态，清理保养现场。 |
| 18 |  | 消防风机 | 每季度一次 | 每日不少于7台 | 203台 |  |
| 19 |  | 消防接合器、室外消火栓 | 每季度一次 | 每日不少于4组 | 52组 |  |
| 20 |  | 防火阀 | 每年一次 | 每日不少于10个 | 1536个 |  |
| 21 |  | 稳压泵组 | 每年一次 | 当日完成 | 1组 |  |
| 22 |  | 空气压缩机 | 每季度一次 | 当日完成 | 3台 |  |
| 23 |  | 电伴热 | 每年一次 | 当日完成 | 60组 |  |
| 24 |  | 电动紧急关断阀 | 每季度一次 | 当日完成 | 30个 |  |
| 25 |  | 排污、排水泵及排水设施 | 每季度一次 | 每日不少于6处 | 68处 |  |
| 26 |  | 外围供水系统主、分支阀井及水表井阀门等设备设施 | 每季度一次 | 每日不少于4个 | 27个 |  |
| 27 |  | 开水器 | 每季度一次 | 每日不少于5台 | 26台 |  |
| 28 |  | 变频给水泵、热水循环泵 | 每年两次 | 当日完成 | 7台 |  |
| 29 |  | 紫外线净水仪 | 每年一次 | 当日完成 | 2台 |  |
| 30 |  | 热水器 | 每两年一次 | 每日不少于4个 | 33台 |  |
| 31 | 防汛工作 | 防汛值班/应急抢险 | 每日一次 | 每日12小时 | 防汛节点54处 | 认真做好汛前的准备工作和防汛演练，保证汛情来临时及时有效的处理。 |
| 32 |  | 防汛巡检 |  | 每天1小时 |  |  |
| 33 | 防冻工作 | 入冬前专业管路设备防冻保温 | 每年一次 | 7天（每天8小时） | 外露管线及其它易冻部位 | 保证系统管路和设施不出现冻坏情况。 |
| 34 |  | 防冻检查 | 每日进行 | 每天8小时 |  |  |
| 35 | 其它工作 | 水表查抄 | 每月一次 | 当日完成 | 68块 | 按计划和要求保质保量的完成 |
| 36 |  | 排污泵坑杂物清掏 | 每日进行 | 每日两处 | 16处 |  |
| 37 |  | 压力表、安全阀 | 每年两次 |  | 772个 |  |
| 38 |  | 配合泵房消杀 | 每季一次 | 当日完成 | 68处 |  |
| 39 |  | 配合市政环卫局对隔油池、化粪池杂物清掏 | 每年两次 |  | 3处 |  |
| 40 |  | 外围景观水池水槽砸冰、排水 | 每日进行 | 每天2小时 |  |  |
| 41 |  | 生活补水箱 | 每年一次 |  | 1处 |  |
| 42 |  | 消防蓄水池清洗 | 每两年次 |  | 7处 |  |

    - 设备运行状态

- “主要设备”运行效率不少于99.99%。

- “次要/辅助设备”运行效率不少于99.8%(即设备故障停顿时间为每累积运行570小时,停顿少于60分钟)

- 运行效率按每月底评定，凡因中标人原因而造成设备故障停机的当月累积小时数除以该设备的每月应运行小时数即取得该设备的运行效率；

| 设备运行效率 = | 设备故障停机的当月累积小时数 |
| --- | --- |
|  | 设备应每月运行小时数 |

- 工作考核标准

| 序号 | 内容 | 项目 | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 | 作业人员完成给排水维保职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 98% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 到达现场及时率 | 自接到报修电话起5分钟到达现场 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理给排水系统报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 维修保养 | 操作完好率 | 人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 每出现一次，除赔偿设备款外，再扣除200-2000元当月维保款 |
| 3 | 人员管理 | 考勤 | 不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款200元 |
|  |  | 行为规范 | 符合大剧院行为规范要求 |  |  |
|  |  | 抽查技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 |  | 如未达到考核要求，可考虑降级察看或辞退 |
|  |  | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次扣除当月维保款200元 |
|  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整 |  |  |
|  |  | 服从管理 | 完成采购人安排的工作，服从剧院各项管理规定 |  | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
| 4 | 安全管理 | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 | 100% | 如不符合要求每项扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  |  |
|  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  | 如不符合要求扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款200-2000元 |
| 5 | 库房管理 | 账目 | 必须保持账物相符，账账相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 |  |  |
|  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |

## 第五节 低压动力系统技术服务要求

除本招标文件特别标准外，所有电气设备及安装应适合下列的电压操作：

电压：380伏 供三相设备

220伏 供单相设备

频率：50赫兹

除上述所说明外，所有电气设备亦应能适合下列条件：

电压波动： +7％～－10％正常数值

频率波动： 50±0.5赫兹

- 工作范围

    - 低压动力系统概况（基本工作量）

- 低压动力系统

共有动力盘（柜）565台，隔离变压器16台，低压馈出回路共425条，其中封闭母线（变电站外）21条；交联聚乙烯低压电力电缆244条；氧化镁电缆158条。（详见低压动力设备一览表）

- 防雷及等电位接地系统

在室外共设置8个接地井，332个等电位联结箱，约17011米等电位接地电缆。（室外接地点共12个，包括水池4个）

- 电力线载波集中抄表系统、电能质量监控系统

- EPS应急电源

EPS应急电源共计：1200KW

其中；  1＃低压配电室  200KW

2＃低压配电室  500KW

3＃低压配电室  250KW

4＃低压配电室  250KW

以上各配电室预留了扩容条件。

注：因低压电气系统运行、维修、紧急抢修、及保养工作数量的调整（增加或减少），费用已包含在合同内，中标人不能提出任何经济或工期索偿。

    - 低压动力系统维保设备管理范围

- 通用设备工作界面的划分

通用低压电气供电系统工作范围的划分为从1#至9#低压变配电室及两台室外箱式变电站低压配电柜馈出开关下口压接螺栓(含螺栓)至线路末端用电设备本体。中标人将负责工作范围内低压电气系统设备本体、管线及部件等的运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件工作。

- 专业成套设备工作界面的划分

各专业系统用电设备工作范围的划分为从1#至9#低压配电室及两台室外箱式变电站低压配电柜馈出开关下口压接螺栓(含螺栓)至各专业系统用电设备电源控制箱(柜)内进线电缆接线端子压接螺栓（密集母线为进入柜体第一条螺栓）为分界(不含螺栓)。中标人将负责工作范围内低压电气系统设备本体、管线及部件等的运行、维修、紧急抢修及保养工作。

- 中标人要进行的低压电气设备系统的运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件，工作范围包括但不限于下列范围：

- 1#至9#分配电室及两台室外箱式变电站低压配电系统出线

- 强电配电间低压电器设备

- 空调、动力、照明（正常、事故、应急）配电

- 剧场灯光、舞台机械、音响、弱电系统工艺配电

- 防雷及接地系统

- EPS应急电源

- 能源管理及抄表系统、电能质量监控系统

- 新增工程改造项目的协调管理及竣工验收后维护工作

- 备品备件、辅料/耗材的申报及出入库管理

- 1#至9#分配电室及两台室外箱式变电站低压配电系统出线

包括从1#至9#低压配电室及两台室外箱式变电站低压配电柜馈出开关下口压接螺栓(含螺栓)至线路末端用电设备进线电缆接线端子压接螺栓（密集母线为进入柜体第一条螺栓）为分界（不含螺栓）。中标人将负责系统设备本体、管线及部件等的运行、维修及保养和定期更换性能老化元器件工作。

- 强电配电间低压电气设备

包括各强电配电间内低压电气设备及管线的运行、维修和定期更换性能老化元器件工作。

- 空调、动力、照明（正常、事故、应急）配电

①对于以下各类系统中的成套设备：从低压配电室配电系统出线至成套设备电气控箱、柜内进线电缆接线端子压接螺栓（密集母线为进入柜体第一条螺栓）为分界(不含螺栓)，中标人将负责工作范围内低压电气系统设备本体、管线及部件的运行、维修、保养及定期更换性能老化元器件工作。

- 电梯、自动扶梯、残疾人升降机、集装箱和货运升降平台

- 冷冻站、热力站、排烟机房等

- 供热、通风、空调系统设备

- 给排水、消防水系统设备

- 景观水处理系统设备

- 中央液态冷热源环境系统设备

- 室外园林喷（滴）灌系统设备

- 对于以下各类系统中的非成套设备，从低压配电系统出线至线路末端用电设备本体。中标人将负责工作范围内低压电气系统设备本体、管线及部件等的运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件工作

- 冷冻站、热力站、排烟机房等

- 供热、通风、空调系统设备

- 给排水、消防水系统设备

- 室外园林喷（滴）灌系统设备

- 壳体清洗用电源

②室内外照明（正常、事故、应急）系统工艺配电包括(但不限于)：从低压配电室配电系统出线至照明箱、柜进线电缆接线端子压接螺栓（密集母线为进入柜体第一条螺栓）为分界（以上不含螺栓）。中标人将负责工作范围内低压电气系统涉及的低压配电柜、箱、盘及管线的运行、维修、保养及定期更换性能老化元器件工作。

- 舞台机械、剧场音响、舞台灯光、弱电系统工艺配电

下述系统范围划分为低压配电室配电系统出线至专业设备电气控制箱、柜内进线电缆接线端子压接螺栓（密集母线为进入柜体第一条螺栓）为分界(不含螺栓)部分即为中标人将负责的工作范围，中标人将负责工作范围内低压电气系统涉及的低压配电柜、箱、盘及管线的运行、维修、保养及定期更换性能老化元器件工作。（包括16台隔离变压器）

- 舞台机械系统

- 剧场音响系统

- 舞台监督系统

- 视频摄录编转系统

- 同声传译系统

- 音频网路系统

- 字幕机

- 大屏幕显示终端

- 舞台灯光系统

- 管风琴

- 建筑设备监控系统设备

- 综合布线系统设备

- 有线电视系统设备

- 综合信息共享管理系统设备

- 演出管理系统设备（含票务管理子系统、检票子系统）

- 办公自动化系统设备

- 计算机网络系统设备

- 火灾自动报警及消防联动、紧急广播、气体灭火系统设备

- 电视监控系统设备

- 入侵报警系统设备

- 门禁系统设备

- 巡更系统设备

- 多系统合路无线室内覆盖系统

- 大型局用数字程控交换机(电话模块局) 设备

- 多媒体电话、IC卡公用电话

- 车库管理系统设备

- 防雷及等电位接地系统

包括防雷及等电位接地系统(含等电位接地端子排、等电位连接带成品保护)及管线的巡视、维修、保养及定期更换性能老化元器件等；

- 定期进行等电位联结导通性测试；

- 中标人须每年配合开展防雷接地系统检测工作。

- 防雷及接地系统的整改、完善工作。

- EPS应急电源

- 设备本体的运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件工作；

- 设备本体与低压配电系统的联动的运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件工作；

- 所有EPS应急电源均须定期调试，调试周期为每半年一次（或按采购人指定时间进行），电池组应按期更换；

- 不包括弱电系统本身配备的保安电源（UPS）运行、维修、紧急抢修及保养工作。

- 能源管理及抄表系统、电能质量监控系统

- 包括设备本体的运行、维修、紧急抢修及保养工作；

- 每日完成系统的巡视检查工作，做好相关记录；

- 每日完成系统数据抄报工作，做好相关记录；

- 新增改造项目协调管理及竣工后运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件工作

- 中标人配合完成新增改造项目在实施过程中相关协调管理工作；

- 改造项目在竣工验收合格后，中标人经采购人委托须承担起相关运行、维修、紧急抢修（质保期内除外）、保养及定期更换性能老化元器件工作；

- 备品备件、辅料/耗材的申报及出入库管理

- 备品备件及辅料/耗材由采购人负责采购。

- 如采购人需要中标人进行紧急采购，其所采用的备品备件等的厂家及价格需获得采购人审批及书面认可，中标人方可采购及使用。中标人保证采购的备品备件均为原厂或原厂授权的产品，并提供产品的出厂合格证明文件。在紧急采购时，中标人应垫付采购费用，采购人将于次月向中标人支付其垫付的采购费用，中标人需提供有效的发票作为批款的证明。

- 若损坏项目为因中标人的责任或疏忽而引致的系统故障或设备/零件损坏，中标人需承担因此而引起的责任及直接或间接导致采购人的损失的一切责任。

    - 低压动力设备一览表

| 序号 | 设备配置 | 单位 | 数量 | 功能范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封闭母线 | 条 | 21 | 歌剧院、音乐厅、戏剧场舞台机械、灯光及203区冷水机组、热力机房、空调机房。 |
| 2 | 1KV金属屏蔽交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃五芯电力电缆 | 条 | 244 | 用于低压干线、支干线和所有舞台音响供电干线回路。 |
| 3 | 氧化镁矿物绝缘电缆 | 条 | 158 | 用于消防系统干线。 |
| 4 | 硅室动力柜 | 面 | 31 | 用于四个剧场舞台调光供电。 |
| 5 | 隔离变压器 | 台 | 16 | 舞台音响洁净电源。 |
| 6 | 空调电气控制柜 | 面 | 146 | 空调系统设备用电及控制 |
| 7 | 生活、消防水泵控制柜 | 面 | 87 | 雨、污水泵供电及控制。 |
| 8 | 舞台布景动力柜 | 面 | 64 | 舞台演出动力用电。 |
| 9 | 电梯动力柜 | 面 | 41 | 电梯系统设备供电。 |
| 10 | 排烟排风控制柜 | 面 | 133 | 消防排烟、排风机供电及控制。 |
| 11 | 消防泵房控制柜 | 面 | 12 | 室外、室内消火栓、雨淋、水幕、喷洒、水炮供电及联动控制。 |
| 12 | EPS应急电源系统电源柜电池柜 | 面 | 51 | 消防系统应急 电源。 |
| 13 | 等电位防雷接地系统 | 套 | 1 | 包括防雷接地、建筑物等电位接地、雷击电磁脉冲防护等项。 |
| 14 | 电能源计量管理系统 | 套 | 1 | 电能源计量管理系统。（主站、集中器、表计） |

- 管理的内容和其他说明

    - 中标人须按本招标文件所指定的工作范围二十四小时提供低压电系统专业的运行、维修、保养及定期更换性能老化元器件服务。

- 中标人须对低压电气系统进行每日不少于两次的日常巡检。巡视检查各部连接点、接地连接、负荷状况、表计、有无异常声响、气味等，若发生异常应立即向主管技术人员汇报及时安排进行维修。特殊季节，针对季节特点，应加强特殊巡视。

- 低压电气设备系统运行过程中若出现异常，中标人维修人员应在15分钟内到达现场进行抢修工作，直至达到系统恢复正常运行为止。若因其它不可抗力的原因未能马上恢复系统/设备正常运作，中标人需即时向采购人汇报并建议采取紧急措施。中标人进行的维修、检测、保养及定期更换性能老化元器件工作不应影响采购人的一切正常运营，如因此给采购人造成损失，中标人应负责赔偿。检修后七天内向采购人出具书面报告。

- 中标人巡查、维修或更换电器元件要填写相应的表单或记录，并且及时通知采购人；低压电气设备系统每月有月度巡视检修并有月度报告；每季度有季度检测维修保养并有季度报告；年终有年度检测维修保养并有年度报告；以上三种报告须在检测维修保养后七天内呈报采购人。

- 中标人每年需对低压动力系统所辖范围内动力盘柜及线路进行不少于一次的维护保养工作，做好维护保养记录，确保系统安全、稳定、高效的运行。

- 中标人需在演出及运营活动时段安排维保人员在相关剧场的灯光硅控室进行值守，做好值班记录，处理紧急故障，保障演出及运营活动的有序开展。

- 中标人需在消防泵房控制室安排维保人员24小时不间断值守，做好值班记录，定期完成维护保养工作，处理紧急故障，保障电气控制柜的正常运行；配合相关专业、部门完成消防泵房消防系统检测工作。

- 中标人在采购人有特殊运营要求时（重大演出活动或参观活动等）须对涉及活动区域设备进行专检，加强各项巡检及值守工作，严格按采购人要求配合工作。

    - 中标人要配备专业技术力量协助采购人检查、分析并解决原建筑承包商在设计、施工和安装中存在的问题；检查、分析并解决原设备供应商所提供设备的质量问题。协助采购人进行新增和技改工程及设备的验收工作，为长期安全地使用建筑物及设备打好基础。

    - 中标人要在设备的保修期内落实、监督并检查各个承包商的保修职责，并负责采购人与承包商之间有关合同的保修条款的执行。

    - 中标人要负责编制月、年度各低压供电系统维修、保养、零配件及物料等工作计划并编制预算，报采购人审批。中标人呈交报告的同时，根据国家大剧院各系统及设备的实际运转情况，在有需要时，向采购人呈交建议维修报告，报告内容应包括但不限于下列：

- 建议维修项目

- 建议更换项目

- 原因分析

- 影响范围

- 工、料预算费用

- 工期预算

    - 中标人需严格遵守国家及当地的法律、法规，并需取得北京市或同等国家主管部门认可的批准文件（如适用）或资质。按北京地区电气规程进行各低压配电系统的运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件工作。在北京市或同等国家主管部门或其授权单位进行系统检查时，中标人须配合提供一切所需的人员、设备、图纸、工具等，此费用已包含在合同内。

    - 中标人须提供负责本项目的人员架构表连同联络方式和有效证件。采购人根据审核程序，有权对其不符合要求的人员作出否决。

    - 中标人负责安全妥善地保管国家大剧院的各低压供电系统有关设备的各种技术资料，并建立所有设备的技术档案及主要设备的台帐。及时更新资料（包括图纸资料）并每年提交更新版本供采购人保存。

    - 中标人对采购人提供的各种图纸、数据、信息等文件资料须妥善保管，并于合同届满时交还采购人。对上述资料所涉及的信息，中标人负有保密义务，非经采购人许可，不得向任何第三方透露。

    - 中标人除需熟悉本专业图纸、技术参数、系统正常状态外，尚须仔细熟悉有关建筑、结构和精装修图纸并了解其它专业的各项技术要求。

    - 中标人在合同期的最后一个月，必须对新维保单位进行移交，内容包括但不限于交接系统设备，图纸和资料，档案及记录，仓库用品，管理电脑软件及资料，过程须保证交接期间各系统运作正常。

    - 中标人须定期进行人员培训（包括相关专业规程、规定、安全知识、技术能力的培训），定期进行反事故演练并记录演练结果。

    - 执行整个国家大剧院设施管理服务，包括但不限于下列各项：

- 处理用户投诉事宜

- 与用户举行会议

- 按采购人要求提供需要接引临时电源

- 配合采购人有关查看租区事宜

- 配合政府及相关部门进行检查及测试等

- 配合其它维修单位进行联动测试及测试后复位工作

- 协助采购人对租区内的设备检查、验收及故障分析等

- 协助清洁单位进行公共区设备清洗工作

- 协调其它部门进行设施管理工作

- 参与采购人二装验收工作

    - 一切涉及带施工污染的工作（如噪音，气味，粉尘等），中标人须严格遵守有关规定，并须自行配备有效的防范措施（如置放鼓风机、吸尘器等），上述工作由中标人自行承担，中标人不能提出任何经济或工期索偿。

    - 中标人须对现场成品提供有效的保护，并负责有关成品拆装事宜。

    - 采购人根据审批程序，有权将单项维修工程交第三方进行，采购人此决定并不会免除中标人对本合同承担的一切责任。

    - 协调责任

- 中标人须负责与各有关政府部门及公共事业机构协调及合作。

- 中标人须严格遵守国家及当地的法规进行系统的维护、维修和保养工作，在北京市主管部门（或同等国家主管部门）或其授权单位进行系统检查时，中标人须配合提供一切所需的人员、设备、图纸、工具等，此费用已含在此合同内。

- 中标人须负责与其它分包单位的协调及合作。

- 在采购人或其授权单位/分包进行任何系统检查或调试时（如建筑设备监控系统设备、火灾自动报警及消防联动、安防监控测试等），中标人须配合并提供一切所需的人员、设备、图纸、工具等，此费用已包含在此合同内。

- 中标人有责任配合第三方在公共区域及用户区域进行电气线路改造及电表安装施工，并负责公共区域及用户区域所属的电表定期抄录工作并定期检查、记录国家大剧院各用电区域的用电情况。电表抄录时间由采购人指定，于完成记录及核对无误后连同用电分布分析表于每月报采购人审核。

    - 管理建议

基于本合同内的各项要求，中标人应于投标时提交一套完整的管理计划建议书，内容应包括但不限于下列：

- 各类型系统/设备的保养计划

- 设备运行效率

- 各类型设备的操作规程

- 各类型机房的管理规程

- 各类型设备的保养规程

- 现场工作人员架构表及分工情况（每班次）

- 现场工作班次安排及各岗位职责

- 各类型维修工具及监测仪器的分配情况

- 备品备件及辅料/耗材的年度预算及报价

- 工程管理软件

- 维修工作管理

- 紧急事故管理

- 材料应用及报废管理

- 工作人员技术培训计划及管理

- 工作人员安全培训计划及管理

- 中标人提供的设备维修保养工具及办公家具、设备清单

- 设备管理需要的用房面积和电话的数量

- 现场人员着装的照片

- 各类型工作报表样本

    - 合同外附加工作：中标人须于投标时提供合同以外工作的临时人工费用（每小时及每天）

- 管理的工作标准

    - 人员要求

- 中标人必须配备必需的专业技术、管理人员，负责对国家大剧院低压配电系统进行全面管理，保证低压电气系统安全、稳定、高效运行。

- □⑩中标单位配备的本专业岗位人员必须具备特种作业（低压电工）操作证书上岗，工作时间符合《劳动法》及《国务院关于职工工作时间的规定》。

- 维保人员配置标准

- 维保主管和副主管不得低于4岗，△⑥维保主管须具备电气专业中级及以上专业技术职称或电气专业技师及以上技术等级并△⑦具备两年以上相关专业管理经验。△⑧维保副主管须具备电气专业初级及以上专业技术职称或电气专业中级工及以上技术等级并△⑨具备两年以上相关专业管理经验。

- △⑩维保班组长须具备中级工及以上电气专业技术等级并从事相关专业两年以上。

- ☆③维保人员中级工及以上技术人员数量不应低于本专业总体配置人员的15%，实习人员不作为在岗人员。

- 巡视检查及重点区域（包括但不限于演出期间涉及到的硅控室）值守人员每组不得少于两岗。

- 应急抢修人员不得少于5岗。

- 特殊紧急情况及重大活动安排时，中标人须有能力及时充实相关专业技术人员配合采购人完成相关工作。

综合上述要求，维保人员最需配备基本岗位数不少于48个，具体构成如下：

| 岗位类别 | 具体岗位 | 每班岗位数 | 班次数量 | 总岗位数 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理岗位 | ※主管 | 1个 | 正常白班 | 1个 | 负责整体维保工作的管理与协调 |
|  | ※副主管 | 2个 | 轮班制 | 3个 | 协助主管开展维保工作，并轮流担任夜班带班领导 |
| 值班员白班 (A/B班) | 每班岗位小计 | ≥14个 | 2班 | ≥28个 | 工作时间: 9:30-21:30 |
|  | ※四个剧场值守 | 4个 |  | 8个 | 负责白天低压动力设备巡视、检修保养、专业配合及演出/活动值守等 |
|  | ※消防泵房值守 | 1个 |  | 2个 |  |
|  | ※应急抢修与故障处理 | 5个 |  | 10个 |  |
|  | ※其他机动/辅助岗位 | 4个 |  | 8个 | 用于补充巡检、协调或应对临时任务，确保每班总人数达标 |
| 值班员夜班 (A/B班) | 每班岗位小计 | ≥8个 | 2班 | ≥16个 | 工作时间: 21:30-次日9:30 |
|  | ※带班副主管 | 1个 |  | 2个 | 由1名副主管轮值 |
|  | ※班长 | 2个 |  | 4个 | 负责夜间低压动力设备巡视、检修保养、专业配合等 |
|  | ※班员 | 4个 |  | 8个 |  |
|  | ※消防泵房值守 | 1个 |  | 2个 |  |
| 总计 |  |  |  | ≥48个 |  |

    - 设备管理要求

- 现场低压设备原则上分为两大类型如下表：

| 设备类型 | 设备名称 | 每天运转小时 |
| --- | --- | --- |
| 主要设备 | 低压配电系统 |  |
|  | 各分区强电配电间及各用电设备机房内的低压电器设备 | 24小时 紧急时必须正常自投运转 |
|  | EPS电池组 |  |
|  | 紧急转换设备及相关附属设备 |  |
|  | 室内外照明系统供电线路 |  |
|  | 室外照明 | 6-19 |
|  | 室内照明 | 普通照明：24 紧急照明：24 |
| 次要/辅助设备 | 包括一切本合同内“低压供电设备系统”的设备（除上表“主要设备”外）及管线和相关附属部件 | 6-19 |

- 设备管理基本要求

- 各种设备管理制度健全。主要设备运行操作规程、检修规程、事故处理规程、定期保养规程完整并认真执行，主要设备系统的运行、检修、试验、缺陷、故障记录完整，检查合格率100%。

- 主要设备的设备台帐、档案记录完整、随时更新。主要功能系统的主要设备的完好率100%，保证设备完整、无事故、无损坏、运行平稳，“主要设备”运行效率不少于99.99%。

- 重要设备的保养必须有专业人员具体负责，制度健全并能落实记录完整。

- 备用设备必须按规定定期性的投入使用，使其处于良好，定期启动并有记录。

- 各类主要设备应有统一编号，编号准确、帐、卡、物相符，年运行时间应大致平衡。

- 各种主要设备保持清洁，功能应完好无损。设备及其管线上的各种开关、部件、计量仪表应完好无损，并且计量显示准确、配备合理、定期检验。

- 机房保持清洁干净，配备符合要求的消防器材，并熟练掌握其使用方法。

- 工程维修单记录准确、保存完整。接到报修电话后，均应妥善进行处理。接到报修电话15分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能。记录应包括但不限于接报时间、技术人员抵达现场时间、维修完成时间、故障原因分析、维修材料量等。

- 各种事故处理报告与记录，事故处理得当、记录完整。

- 国家大剧院的设备变更及各种工程的报批、实施、验收记录完整。

- 基础资料、各类图纸、各种表格记录、来往文件存档、各种资料报告、文件、批文、记录完整、保存完好。检查合格率100%。

- 能源记录，电能源月度消耗记录准确、测试记录完整。统计准确并能分析能源消耗、实施节能。

- 节约能源有相应措施，根据季节不同，随运营时间的变化或需要，定出与其相应的节能运行方案。

- 特殊工种职工，持证率达到100%。严格遵守安全操作制度，杜绝出现人员伤亡事故。

- 新职工上岗前必须经过培训，培训记录应清楚并妥善保存；员工的日常培训工作每月不少于2课次，培训内容应当包括系统专业知识、实际操作技能、维保人员岗位职责、意识形态教育及社会化服务意识培训等，培训记录签字齐全并妥善保存。防火及安全生产的培训率须达到100%。

- 高危作业项目严格执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，作业现场有安全员旁站监护，发生设备、人员事故的应当分析具体原因，并尽快组织维保人员进行事故教育工作。

- 演出期间应当在指定位置值守，不得脱岗、迟到、早退。系统出现问题及时采取应急措施，不得影响演出的正常进行，遇无法自行处理的事故应当及时向采购人汇报。采购人检查合格率为100%。

- 消防水泵、排烟风机等供电部分有专人负责，并定期检查。保证设备运行正常、定期检查有记录。

- 库房物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账物相符、账账相符，要求每月盘库一次，并不定期根据库存记录抽查、核实库存数量。

- 每次维修保养使用材料的用量、安装地点必须记录准确，损坏的设备及材料需储存于指定的地点。

- 遵循采购人要求，积极配合与剧院楼宇自控系统运行、维修、改造、完善等相关的工作。

    - 设备运行效率（设备运行效率工作标准）

- “主要设备”运行效率不少于99.99%（即设备故障停顿时间为每累积运行500小时，停顿少于3分钟）

- “次要/辅助设备”运行效率不少于99.8%(即设备故障停顿时间为每累积运行500小时,停顿少于60分钟)

- 运行效率每月底评定，凡因中标人原因而造成设备故障停机的当月累积小时数除以该设备的应每月运行小时数即取得该设备的运行效率；

即：

| 设备运行效率 = | 设备故障停机的当月累积小时数 |
| --- | --- |
|  | 设备应每月运行小时数 |

- 凡因中标人原因而造成违反本合同规定的设备运行效率，采购人有权对中标人进行罚款处理。

- 工作考核标准

    - 中标人须按低压动力设备管理范围、工作内容及工作标准有序开展维保工作，在下列证实为中标人工作失误的情况下，采购人有权对中标人进行罚款处理。

- 设备停顿时间累计超过本招标文件规定。

- 巡视检查工作未按规定时间及要求完成。

- 维修、抢修工作未按规定的时间及要求完成。

- 维护保养工作未按指定的时间及要求完成。

- 值守工作未按规定要求完成。

- 采购人收到（并查证属实）用户投诉中标人工作违规事宜。

- 违反国家大剧院的管理规定的事项。

- 发生人员、设备安全事故。

考核标准表

| 序号 | 内容 | 项目 | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行管理 | 主要设备运行效率 | 设备停运时间累计不超过合同规定 | 99.9% | 未达标每停运小时罚款人民币10000元 |
|  |  | 次要/辅助设备运行效率 | 设备停运时间累计不超过合同规定 | 99.8% | 未达标每停运小时罚款人民币3000元 |
| 2 | 巡检及值守 | 巡视检查工作 | 按规定的时间及要求完成日常巡视检查工作，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元 |
|  |  | 值守工作 | 按照合同规定并根据大剧院演出、活动安排及重大活动安排对重要岗位和重点部位安排专人值守。 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元 |
| 3 | 维护保养 | 保养完好率 | 按规定的时间及要求完成，人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元 |
| 4 | 报修考核 | 用户满意率 | 完成低压动力维保职责范围内的各项工作任务，无投诉各项工作违规事宜 | 100% | 每次投诉罚款人民币3000元 |
|  |  | 到达现场及时率 | 接到报修电话起10分钟到达现场 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元 |
|  |  | 维修、抢修工作 | 按规定的时间及要求完成 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元 |
| 5 | 遵章守纪 | 遵章守纪 | 遵守国家大剧院各项管理制度、规定：严格执行专业管理规程、规范、技术标准 | 100% | 未达标每人/次罚款人民币2000元 |
| 6 | 人员管理 | 人员资质、人员配置满足合同要求 | 维保人员具备相关职业资格，技术力量满足合同约定要求 | 100% | 未达标每人/次罚款人民币200元 |
| 7 | 安全管理 | 人员和设备安全管理工作 | 无因违反操作规程造成人身伤害和设备损坏事故 | 100% | 未达标每次扣除当月合同总额的1%~10% |

    - 采购人于每月底对中标人的工作进行评审，有关罚款则于当月的维保工程款内扣除，罚款总额不设上限；

    - 在工作中因中标人自身原因而引致的系统故障或设备、零件损坏，中标人需承担因此而引起的责任及直接或间接导致采购人的损失的一切责任。

- 定期报告

除第二章项目管理总要求中关于定期报告维保工作资料要求外，本专业须提交：

    - 硅控室值守记录

    - 每周临时用电申请单、工作量统计、周完成及未完成工作量清单

    - 月度工作总结（包括月完成及未完成工作情况）

    - 下月工作计划及故障、事故分析报告

    - 每月库房库存量统计

## 第六节 照明系统技术服务要求

- 工作范围

工作范围包括但不限于国家大剧院红线范围以内公共区域、办公区域、展区、机房及室外等照明系统设备的运行、维护、维修及保养工作。

    - 需要进行管理的主要工作范围

- 剧院内外所有照明系统配电、控制箱、盘、柜：除照明设备系统供电外，还负责照明控制系统电源（楼控系统、消防系统、场灯控制系统、舞台工作灯系统、壳体内照明控制系统、室外景观照明控制系统等）、所有门禁系统电源、所有防火卷帘门电源、所有弱电设备电源（如手机屏蔽设备、电话电视信号设备等）、第五媒体等所有其他系统从照明配电箱柜内的馈出电源。

- 室外景观照明、室外园林照明灯具等剧院外围照明系统及所有末端照明设备。

- 歌剧院、戏剧场、音乐厅、小剧场、公共大厅、南北入口及水下廊道、贵宾区、化妆区、壳体内吊顶照明系统照明灯具、事故照明、疏散指示标志等剧院公共区域照明系统所有末端照明设备。

- 办公区、排练区、练琴房、剧场音响、灯光、舞监控制室、物流通道、西餐厅、食堂、健身房、浴室、各设备机房、值班室、维修间、通道照明系统照明灯具、事故照明、疏散指示标志等剧院非公共区域照明系统所有末端照明设备。

- 照明系统所有非标灯具：装饰灯箱、装饰灯墙、广告灯箱及玻璃吊片的灯具部分等。

- 所有区域照明开关、插座、风机盘管的三速开关等。

- 剧院范围内其他划归照明系统维修管理的配电及照明设备。

    - 照明设备一览表

| 序号 | 条目 | 名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总计 |
| 1 | 强弱电间 | 201区 | 房间 | 间 | 63 | 190 |
| 2 |  | 歌剧院 | 房间 | 间 | 60 |  |
| 3 |  | 音乐厅 | 房间 | 间 | 24 |  |
| 4 |  | 戏剧场 | 房间 | 间 | 23 |  |
| 5 |  | 小剧场 | 房间 | 间 | 6 |  |
| 6 |  | 203区 | 房间 | 间 | 14 |  |
| 7 | 照明系统配电盘箱柜 | 201区 | LP LE | 台 | 120 | 578 |
| 8 |  | 歌剧院 | LP LE | 台 | 121 |  |
| 9 |  | 音乐厅 | LP LE | 台 | 54 |  |
| 10 |  | 戏剧场 | LP LE | 台 | 50 |  |
| 11 |  | 小剧场 | LP LE | 台 | 12 |  |
| 12 |  | 203区 | LP LE | 台 | 30 |  |
| 13 |  | 功能性房间 | LP LE | 台 | 191 |  |
| 14 | 观众厅调光硅箱 | 歌剧院 | 调光硅箱 | 台 | 10 | 26 |
| 15 |  | 音乐厅 | 调光硅箱 | 台 | 8 |  |
| 16 |  | 戏剧场 | 调光硅箱 | 台 | 5 |  |
| 17 |  | 小剧场 | 调光硅箱 | 台 | 2 |  |
| 18 |  | 西餐厅 | 调光硅箱 | 台 | 1 |  |
| 19 | 壳体内照明系统 | 歌剧院 | 上海亿光数码科技有限公司 | 面 | 4 | 11 |
| 20 |  | 戏剧场 | 上海亿光数码科技有限公司 | 面 | 4 |  |
| 21 |  | 音乐厅 | 上海亿光数码科技有限公司 | 面 | 3 |  |
| 22 | 照明灯具 | 201 | 北门外花坛灯 | 个 | 64 | 3849 |
| 23 |  | 歌剧院 | 钢管灯 | 套 | 172 |  |
| 24 |  |  | 石材灯 | 套 | 18 |  |
| 25 |  |  | 下照式筒灯 | 套 | 60 |  |
| 26 |  |  | 外照式大射灯 | 套 | 126 |  |
| 27 |  |  | 钢梁灯 | 套 | 90 |  |
| 28 |  |  | 龙灯 | 套 | 318 |  |
| 29 |  |  | 棒灯 | 套 | 87 |  |
| 30 |  | 音乐厅 | 支架灯 | 套 | 148 |  |
| 31 |  |  | 轨道灯 | 套 | 8 |  |
| 32 |  |  | 筒灯 | 套 | 266 |  |
| 33 |  |  | 蛇灯 | 套 | 318 |  |
| 34 |  |  | 小射灯 | 套 | 74 |  |
| 35 |  |  | 荧光灯带 | 套 | 178 |  |
| 36 |  |  | 外照式射灯 | 套 | 32 |  |
| 37 |  | 戏剧场 | 蛇灯 | 套 | 251 |  |
| 38 |  |  | 下照式筒灯 | 套 | 221 |  |
| 39 |  |  | 外照式射灯 | 套 | 34 |  |
| 40 |  |  | 荧光灯带 | 套 | 139 |  |
| 41 |  |  | 小射灯 | 套 | 58 |  |
| 42 |  |  | 吧台灯 | 套 | 23 |  |
| 43 |  |  | 三角灯 | 套 | 48 |  |
| 44 |  | 小剧场 | 筒灯 | 套 | 245 |  |
| 45 |  |  | 格栅灯 | 套 | 313 |  |
| 46 |  |  | 三防灯 | 套 | 97 |  |
| 47 |  | 203区 | 南北大厅筒灯 | 套 | 298 |  |
| 48 |  |  | 停车港湾筒灯 | 套 | 98 |  |
| 49 |  |  | 三防灯 | 套 | 65 |  |
| 50 | 观众厅照明系统 | 歌剧院 | 下照式筒灯 | 套 | 278 | 4809 |
| 51 |  |  | 顶部光环 | 套 | 288 |  |
| 52 |  |  | 洗墙灯 | 套 | 164 |  |
| 53 |  |  | 红墙灯 | 套 | 2467 |  |
| 54 |  |  | 中部腰环 | 套 | 340 |  |
| 55 |  |  | 声闸筒灯 | 套 | 53 |  |
| 56 |  | 音乐厅 | 壁 灯 | 套 | 80 |  |
| 57 |  |  | 笔 灯 | 套 | 88 |  |
| 58 |  |  | 筒灯 | 套 | 388 |  |
| 59 |  |  | 柱 灯 | 套 | 48 |  |
| 60 |  |  | 声闸灯 | 套 | 58 |  |
| 61 |  | 戏剧场 | 下照式筒灯 | 套 | 30 |  |
| 62 |  |  | 洗墙灯 | 套 | 148 |  |
| 63 |  |  | 吸顶灯 | 套 | 124 |  |
| 64 |  |  | 射灯 | 套 | 89 |  |
| 65 |  |  | 声闸筒灯 | 套 | 25 |  |
| 66 |  | 小剧场 | 筒灯 | 套 | 118 |  |
| 67 |  |  | 声闸灯 | 套 | 23 |  |
| 68 | 舞台工作灯系统 | 歌剧院 | 侧舞台工作灯 | 套 | 37 | 584 |
| 69 |  |  | 装台灯 | 套 | 20 |  |
| 70 |  |  | 舞台区壁灯 | 套 | 23 |  |
| 71 |  |  | 主舞台工作灯 | 套 | 16 |  |
| 72 |  |  | 马道蓝灯 | 套 | 56 |  |
| 73 |  |  | 马道白灯 | 套 | 79 |  |
| 74 |  | 音乐厅 | 日光灯 | 套 | 108 |  |
| 75 |  | 戏剧场 | 侧舞台工作灯 | 套 | 29 |  |
| 76 |  |  | 装台灯 | 套 | 32 |  |
| 77 |  |  | 舞台区壁灯 | 套 | 23 |  |
| 78 |  |  | 侧舞台筒灯 | 套 | 9 |  |
| 79 |  |  | 马道蓝灯 | 套 | 25 |  |
| 80 |  |  | 马道白灯 | 套 | 94 |  |
| 81 |  | 小剧场 | 日光灯 | 套 | 33 |  |
| 82 | 公共区域照明 |  | 玻璃吊片灯 | 套 | 1346 | 2724 |
| 83 |  |  | 柱头灯 | 套 | 184 |  |
| 84 |  |  | 洗墙灯 | 套 | 568 |  |
| 85 |  |  | 筒灯 | 套 | 626 |  |
| 86 | 壳体内照明系统 | 全院 | 灯具 | 套 | 3475 | 3475 |
| 87 | 办公区域照明 | 全院 | 日光灯 | 套 | 4249 | 4249 |
| 88 | 展区照明 | 展厅轨道射灯 | LED 24W 3000K 亚光黑色 | 套 | 200 | 1200 |
| 89 |  | 展厅轨道射灯 | LED 24W 3500K 亚光黑色 | 套 | 540 |  |
| 90 |  | 展厅轨道射灯 | LED 24W 4000K 亚光黑色 | 套 | 340 |  |
| 91 |  | 轨道洗墙灯 | LED 24W 洗墙 3500K 亚光黑色 | 套 | 60 |  |
| 92 |  | 轨道洗墙灯 | LED 24W 洗墙 4000K 亚光黑色 | 套 | 60 |  |
| 93 | 各类设备机房照明 | 歌剧院 | 日光灯 | 套 | 1793 | 5138 |
| 94 |  | 音乐厅 | 日光灯 | 套 | 1357 |  |
| 95 |  | 戏剧场 | 日光灯 | 套 | 1544 |  |
| 96 |  | 小剧场 | 日光灯 | 套 | 259 |  |
| 97 |  | 201/203 | 日光灯 | 套 | 185 |  |
| 98 | 各类功能性房间照明 | 歌剧院1贵宾厅 | 日光灯 | 套 | 104 | 3982 |
| 99 |  | 歌剧院2贵宾厅 | 日光灯 | 套 | 107 |  |
| 100 |  |  | 洗墙灯 | 套 | 28 |  |
| 101 |  |  | 射灯 | 套 | 8 |  |
| 102 |  | 歌剧院3贵宾厅 | 日光灯 | 套 | 103 |  |
| 103 |  |  | 射灯 | 套 | 57 |  |
| 104 |  | 歌剧院4贵宾厅 | 射灯 | 套 | 4 |  |
| 105 |  | 歌剧院B1贵宾厅 | 吊片 | 套 | 16 |  |
| 106 |  |  | 筒灯 | 套 | 18 |  |
| 107 |  | 歌剧院B1.1贵宾厅 | 筒灯 | 套 | 22 |  |
| 108 |  |  | 射灯 | 套 | 38 |  |
| 109 |  | 礼仪大厅 | 日光灯 | 套 | 324 |  |
| 110 |  |  | 筒灯 | 套 | 92 |  |
| 111 |  |  | 洗墙灯 | 套 | 10 |  |
| 112 |  | 音乐厅B1贵宾厅 | 日光灯 | 套 | 22 |  |
| 113 |  |  | 筒灯 | 套 | 21 |  |
| 114 |  | 戏剧场B1贵宾厅 | 筒灯 | 套 | 18 |  |
| 115 |  | 戏剧场B2贵宾厅 | 筒灯 | 套 | 35 |  |
| 116 |  | 小剧场贵宾厅 | 日光灯 | 套 | 17 |  |
| 117 |  |  | 筒灯 | 套 | 157 |  |
| 118 |  | 歌剧院化妆间 | 日光灯 | 套 | 256 |  |
| 119 |  | 音乐厅化妆间 | 日光灯 | 套 | 193 |  |
| 120 |  | 戏剧场化妆间 | 日光灯 | 套 | 130 |  |
| 121 |  | 小剧场化妆间 | 日光灯 | 套 | 54 |  |
| 122 |  | 歌剧院排练厅1 | 日光灯 | 套 | 990 |  |
| 123 |  | 歌剧院排练厅2 | 日光灯 | 套 | 324 |  |
| 124 |  | 歌剧院排练厅3 | 日光灯 | 套 | 270 |  |
| 125 |  | 歌剧院排练厅4 | 日光灯 | 套 | 240 |  |
| 126 |  | 歌剧院排练厅5 | 日光灯 | 套 | 324 |  |
| 127 | 园林照明 | 室外 | 小柱灯 | 套 | 52 | 673 |
| 128 |  |  | 挡墙嵌入式壁灯 | 套 | 441 |  |
| 129 |  |  | 花坛灯 | 套 | 62 |  |
| 130 |  |  | 步道灯 | 套 | 91 |  |
| 131 |  |  | 北广场大灯杆 | 套 | 6 |  |
| 132 |  | 室外停车场 | 东北港湾路灯 | 套 | 12 |  |
| 133 |  |  | 西南停车场棒灯 | 套 | 9 |  |
| 134 | 景观照明系统 | 景观灯 | 投光灯 | 套 | 144 | 144 |
| 135 | 壳体外蘑菇灯 | 壳体照明 | 蘑菇灯 | 套 | 506 | 506 |
| 136 | 疏散指示照明 | 全院 | LED | 套 | 4741 | 4741 |
| 137 | 西餐厅照明系统 | 室内 | 树灯 | 13棵 | 244 | 589 |
| 138 |  |  | 蛇灯 | 套 | 250 |  |
| 139 |  |  | 蛇灯下照射灯 | 套 | 29 |  |
| 140 |  |  | 花瓣灯杯 | 套 | 40 |  |
| 141 |  |  | 落地台灯 | 套 | 15 |  |
| 142 |  |  | 吧台射灯 | 套 | 11 |  |
| 143 | 面板开关插座 | 全院 | 86 | 套 | 10233 | 10233 |
| 144 | 风机盘管调速器 | 全院 | 三速开关 | 套 | 856 | 856 |

- 管理的内容及其他说明

中标人要进行照明系统设备系统的运行、维修、紧急抢修、保养及定期更换性能老化元器件工作，工作范围包括但不限于下列范围：

    - 每天根据演出、活动开关灯模式表和重点工作提示单等相关要求及时安排照明系统运行状态调整实施工作，由时控器控制的照明设备开关灯时间根据现场情况可由照明巡视人员提出合理化建议，上报主管并得到采购人认可后调整执行。

    - 合理制定照明系统所有配电箱柜和末端设备的年度维修保养计划，经采购人审核合格后，根据年度保养计划及剧院具体活动情况安排维修保养工作。

    - 负责照明系统日常报修处理工作：在接到调度室或相关用户的报修电话后，属于照明系统维修职责范围的，应及时处理故障，最终使故障设备恢复使用功能，回复报修人员故障处理结果。

    - 负责照明系统所有配电箱柜的日常巡视、检查、故障维修：参观前负责巡视维修与参观照明模式相关的公共区域及办公区域的配电箱柜，白天负责巡视维修所有配电间的配电箱柜，晚场演出根据剧院演出情况负责巡视维修与晚场演出照明模式相关的公共区域、观众厅、贵宾区域等配电箱柜。

    - 负责照明系统所有末端设备的日常巡视、检查、故障维修：参观前负责巡视维修与参观照明模式相关的公共区域、观众厅及办公区域的末端设备，白天负责巡视维修与活动相关的末端设备，晚场演出根据剧院演出情况负责巡视维修与晚场演出照明模式相关的公共区域、观众厅、贵宾区域等末端设备，晚场演出结束后根据观众散场情况负责剧院照明模式的关闭和巡视维修工作。

    - 负责演出照明保障工作的实施，根据采购人通知的演出等级，合理安排相应级别维保人员，进行演出前观众厅场灯及舞台工作灯巡视试验工作、演出期间在硅箱及侧舞台安排固定人员值守、应急处理、组织人员抢修、观众散场后场灯恢复为“清扫”模式等工作。

    - 负责各项活动临时用电接引、保障工作：采购人或使用方通知接引临电后，与使用方接洽临电合理使用要求，就近安排临时电源接引位置，接引前带好临电申请单并按要求填写，带好工具根据相关要求接引临电电源，如遇重要活动按照采购人要求安排人员临电值守。

    - 负责东、西展区展览的配合工作：负责展柜外的灯光布置和调试工作，负责展区布展方布置的相关设备的电源接引工作。

    - 负责维保内业资料的填写、收集、整理：根据采购人制定的相关内业资料上报及检查时间节点表，及时上报并收集整理完毕。

    - 负责维保单位人员日常管理工作：包括维保人员的培训、考核、日常行为规范、考勤、维保区域的环境卫生等工作。

    - 负责维保单位人员安全管理工作：包括维保高危作业前的安全技术交底、安全用具检查、事故教育等工作。

    - 负责维保单位一级、二级库房管理工作：包括库房内的物品摆放、出入库管理、光源报废及物帐相符等工作。

    - 负责照明系统更新改造工程配合和具体实施：自行承担的改造工作，负责根据改造要求具体实施；外包单位承担照明系统改造工作的，负责相关配合工作。

    - 负责节能降耗措施的具体实施、配合工作：根据采购人制定的相关节能措施具体实施，也可由照明巡视人员提出合理化建议，上报主管并得到采购人认可后调整执行。

    - 负责完成与国家大剧院照明系统相关的其他未尽事宜。

- 管理的工作标准

    - 人员要求

(1)中标人必须配备必需的专业技术、管理人员，负责对国家大剧院照明系统进行全面管理，保证照明系统安全、稳定、高效运行。

(2) □⑪中标单位配备的本专业岗位人员必须具备审验合格期内的特种作业（低压电工）操作证书上岗，工作时间符合《劳动法》及《国务院关于职工工作时间的规定》。

(3)维保人员配置标准

1) △⑪维保主管不得低于4岗，须具备电气专业初级及以上专业技术职称并△⑫具备两年以上电气专业管理经验。

2) △⑬维保班组长须具备中级工及以上电气专业技术等级并△⑭从事电气专业两年以上。

4) ☆④维保人员中级工及以上技术人员数量不应低于总体配置人员的15%，实习人员不得作为在岗人员。

5)巡视检查及重点区域（包括但不限于演出期间涉及到的配电间）值守人员每组不得少于两岗。

6)应急抢修人员不得少于4岗。

7)特殊紧急情况及重大活动安排时，中标人须有能力及时充实相关专业技术人员配合采购人完成相关工作。

综合上述要求，维保人员最需配备基本岗位数不少于49个，具体构成如下

| 岗位类别 | 具体岗位 | 每班岗位数 | 班次数量 | 总岗位数 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理岗位 | ※主管 | 1个 | 正常白班 | 1个 | 负责整体维保工作的管理协调与检查监督 |
|  | ※副主管 | 2个 | 轮班制 | 3个 | 协助主管开展维保工作 |
| 值班员白班 (A/B班) | 每班岗位小计 | ≥14个 | 2班 | ≥29个 | 工作时间: 9:30-21:30 |
|  | ※四个剧场值守 | 8个 |  | 16个 | 演出活动配合及保障等 |
|  | ※故障处理与应急抢修 | 4个 |  | 8个 | 负责白天照明系统设备巡视、检修保养、突发故障的抢修 |
|  | ※其他机动/辅助岗位 | 2个 | 轮班制 | 5个 | 用于补充巡检、协调或应对临时发生的任务 |
| 值班员夜班 (A/B班) | 每班岗位小计 | ≥8个 | 2班 | ≥16个 | 工作时间: 21:30-次日9:30 |
|  | ※带班副主管 | 1 |  | 2 | 由1名副主管轮值 |
|  | ※班长 | 2个 |  | 4个 | 负责夜间照明系统设备巡视、检修、保养、专业配合等 |
|  | ※班员 | 5个 |  | 10个 |  |
| 总计 |  |  |  | ≥49个 |  |

重大接待任务设置主管值班岗位不得少于两个。不允许学徒工（实习人员）参与业务工作。人员技术等级只允许较高级的代替较低级的。严格执行日常行为规范，遵守工作纪律，并保持维保区域的环境卫生。本专业最低岗位数要求：总岗位数不少于49个，人员专业技术水平符合工作要求。严格执行日常行为规范，遵守工作纪律，并保持维保区域的环境卫生。

    - 管理要求

- 接到调度室或相关用户的报修电话后，属于照明系统维修职责范围的应根据照明设备发生的故障性质，填写报修单并指派相应技术水平的维修人员，于接到报修电话15分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能，由采购人或故障点用户给予相应评价，回复报修人员故障处理结果。

- 演出保障人员在演出前负责观众厅场灯及舞台工作灯的巡视试验工作，确保灯具稳定运行、安全可靠、控制系统正常；硅箱及侧舞台为固定值守岗位，按采购人通知的演出等级，安排值守岗位的人员，不得脱岗、迟到、早退，认真填写照明演出保障记录单；观众散场后将场灯恢复为“清扫”模式，不得影响观众的正常疏散，也不允许在观众散场完毕后场灯仍为“全开”模式；照明系统出现问题及时采取应急措施，不得影响演出的正常进行，遇无法自行处理的事故应及时上报主管，由主管立即组织人员抢修并及时向采购人汇报，采购人检查合格率为100%。

- 临电接引人员及时到达活动现场，按照临时用电接引管理程序接引电源，核实输出电源合格后方可通知用电方接引用电设备，确保用电设备正常使用，临电申请单上签字齐全，根据活动等级或采购人通知安排维保人员临电值守岗位，采购人检查合格率为100%。

- 维保工作内业资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查，采购人检查合格率为100%。

- 维保单位对员工的培训工作每月不少于2课次，培训内容应包括剧院内的照明系统专业知识、实际维修操作技能及维保人员岗位职责等，培训记录签字齐全，采购人随时抽查维保人员相关技术知识及岗位职责等必须达到考核要求，采购人检查合格率为100%。

- 照明高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原因，并尽快组织全体照明维保人员进行事故教育工作。特殊工种职工，持证率达到100%。严格遵守安全操作制度，杜绝出现人员伤亡事故。

- 库房物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账物相符、账账相符，每月盘库一次，每月初报废上月废旧光源，采购人根据报废光源数量表抽查核实光源数量及使用寿命，经双方签字确认后方可报废。

- 遵循采购人要求，积极配合与剧院照明系统运行、维修、改造、完善等相关工作。

    - 设备运行状态

照明系统运行状态合理，满足各类演出活动、季节变化、正常办公、应急疏散及节能减排的照明需求。

- 照明系统所有配电箱柜的维修保养每年至少一个轮次，配电箱柜所有电气设备运行正常、完好，满足配电箱柜保养工作的具体要求，配电箱柜的保养记录上签字齐全，采购人检查保养工作合格率为100%。

- 根据经采购人审核通过的末端照明设备年度保养计划，结合剧院具体活动及功能区域性质，安排照明设备的保养、清洁、光源更换、维修、安装、改造等工作，确保照明设备运行正常、可靠，更换工作记录单上签字齐全，采购人检查保养工作合格率为100%。

- 剧院内所有照明配电间内的配电箱柜每日必须至少巡视一次，其他区域配电箱按检查计划进行巡视，结合各类活动安排巡视时间及巡视区域，配电间内的巡视签到表签字齐全清晰，柜内元器件出现故障及时维修更换，确保配电箱柜所有电气设备运行正常、完好，采购人检查运行完好率为100%。

- 与演出、参观、办公、发布会等相关的照明末端设备根据活动情况每日巡视，所有疏散通道每周巡视一个轮次，所有普通楼梯每月巡视一个轮次，巡视记录表记录清晰，现场巡视覆盖率为100%，确保所有故障被及时发现且有相应的处理措施，根据现场情况及时安排维修处理，确保巡视到位，故障处理及时，晚间演出或酒会等活动结束后现场巡视要做到关灯时间及模式合理，采购人检查合格率为100%。

- 展览内的灯光布置合理，调试灯光照射角度科学，展区整体照明环境简洁大方、照度适宜、展品突出；展区布展方的相关设备电源接引点要符合负载要求，并做好安全防护措施。采购人检查合格率为100%。

- 维保单位负责的照明系统改造工作符合国家电气安装规范，达到使用方或采购人的改造要求，无返工现象。需要配合外单位照明系统改造工作时，应遵循招标人要求，积极配合相关工作。

- 工作考核标准

| 序号 | 内容 | 项目 |  | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 |  | 作业人员完成照明维保职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 98% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 到达现场及时率 |  | 自接到报修电话起15分钟到达现场 | 99% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 处理故障完成率 |  | 处理照明系统报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 维修保养考核 | 操作完好率 |  | 人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 如不符合要求除赔偿设备款外，再扣除200-2000元当月维保款 |
| 3 | 重点区域 | 重点区域系统故障 | 重点区域照明配电箱柜 | 日常巡视和日常保养工作有序进行，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣1000元当月维保款。 |
|  |  |  | 重点区域照明末端设备 | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合剧院活动情况有序进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
|  |  | 重点区域系统运行状态 | 重点活动提示单 | 按照提示单严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 照明开关灯时间表 | 按照时间表严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 合理调整运行模式（包括季节转变、节能降耗等） | 按照所在区域、季节变化等情况合理调整、执行检查。 |  |  |
| 4 | 普通区域 | 普通区域系统故障 | 普通区域照明配电箱柜 | 日常巡视和日常保养工作有序进行，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故 | 99.95% | 如不符合要求每次扣除维保款100-2000元 |
|  |  |  | 普通区域照明末端设备 | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合剧院活动情况进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
|  |  | 普通区域系统运行状态 | 按照重点活动提示单 | 按照提示单严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 按照照明开关灯时间表 | 按照时间表严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 及时合理调整运行模式 | 按照运行模式、区域执行检查（包括季节转变、节能降耗等）。 |  |  |
| 5 | 工作检查 | 院级检查 | 与照明专业相关的任何项目 | 无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
|  |  | 工程部检查 | 合同范围内照明相关所有的工作 | 无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 6 | 内业管理 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 行为规范 | 符合大剧院行为规范要求 |  |  |
|  |  |  | 人员资质、人员配置满足合同要求 | 维保人员具备相关职业资格，技术力量满足合同约定要求。 |  | 如未达到合同要求，每人/次罚款人民币200元，或考虑降级察看或辞退 |
|  |  |  | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整。 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 服从管理 | 完成采购人安排的工作，服从剧院各项管理规定 |  | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
| 7 | 内业管理 | 库房 | 账目 | 必须保持账物相符，账账相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
|  |  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 |  | 如不符合要求每项/次扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
|  |  | 安全 | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 | 100% | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
|  |  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  | 如不符合要求扣除作业责任人500元 |
|  |  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  | 如不符合要求扣除当月合同总额1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
| 重点区域：公共区域、观众厅、贵宾区域、大师俱乐部、荣誉艺术家之家、新闻发布厅、西餐厅、艺术资料中心、咖啡厅、F4-F4.1层办公区域、化妆间、排练厅 |  |  |  |  |  |  |

- 定期报告

除第二章项目管理总要求中关于定期报告维保工作资料要求外，本专业须提交：

    - 当日未完成维修项目情况。

    - 每月库房库存量统计。

    - 每月单独计量区域电费单。

    - 每月多次重复报修汇总。

    - 下月备品配件需求清单

    - 每月员工培训报告

    - 每年年终工作总结

    - 每年设备运行及维修保养建议

    - 下年工作计划（细化到月工作量）

    - 当日发生立即提交根据招标人要求的巡查、巡视报告（如：重点活动巡视检查记录等）

    - 当日发生立即提交重要（大）设备故障及维修报告、事故报告、事故分析报告

## 第七节 楼宇自控系统技术服务要求

- 工作范围

国家大剧院所辖范围以内各剧场、公共区域、服务用房、办公区域、展厅、机房及室外等楼宇自控系统设备的运行、维护、维修及保养工作。

    - 需要进行管理的主要工作范围

“楼宇自控系统设备”包括但不限于下列：

- 剧院内所有楼宇自控系统现场DDC控制盘箱、箱内控制设备及电子元器件。

- 剧院内外所有楼宇自控系统传感器（如温度计、湿度计、照度计、气体探测器、液位传感器、压力传感器、压差开关、水温探测器、流量计）、执行器（如风阀驱动器、水阀驱动器）等末端设备。

- 剧院内外所有楼宇自控系统电源线路、控制线路和通讯线路。

- 楼宇自控中控室（含机房）及分控室内所有中央控制设备（如服务器、磁盘阵列、插接磁盘、网络控制器及配电箱、各类工作站、显示器、大屏、交换机等）。

- 剧院范围内其他划归楼宇自控系统维修管理的设备。

    - 楼宇自控系统设备明细表

说明：2025年楼宇自控系统正在进行改造，设备明细表如与现场安装情况不一致，以现场实际安装设备为准。

| 序号 | 条目 | 名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 条目总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控室机房设备 | 服务器 | IBM x3650 M5 | 台 | 4 | 33 |
| 2 |  | 磁盘阵列 | IBM V5000 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 插接磁盘 | 600G 15K | 块 | 6 |  |
| 4 | 中控室设备 | 网络控制器配电箱 | 800*600*200 | 个 | 1 |  |
| 5 |  | 网络控制器 | PC200 | 个 | 3 |  |
| 6 |  | 屏控工作站 | ThinkStation P300 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 工作站 | ThinkStation P300 | 台 | 3 |  |
| 8 |  | 显示器 | N270IC 27英寸4K | 台 | 4 |  |
| 9 |  | 大屏 | 46寸DID显示器 | 台 | 6 |  |
| 10 |  | 交换机 | NetGear 1000M 24口 | 台 | 1 |  |
| 11 |  |  | NetGear 1000M 16口 | 台 | 1 |  |
| 12 |  |  | 华为 S5700 | 台 | 2 |  |
| 13 | 现场盘箱 | 变频控制盘箱 | 920*620*130 | 台套 | 22 | 306 |
| 14 |  | Honeywell控制箱 | 600*800*200 | 台套 | 81 |  |
| 15 |  | Honeywell控制箱 | 600*400*200 | 台套 | 13 |  |
| 16 |  | Honeywell控制箱（新） | 500*700*200 | 台套 | 172 |  |
| 17 |  | Honeywell控制箱（新） | 500*800*200 | 台套 | 14 |  |
| 18 |  | Honeywell控制箱（新） | 800*1000*200 | 台套 | 4 |  |
| 19 | 控制器 | 网络控制模块 | PC200 | 台套 | 7 | 406 |
| 20 |  | 输入输出模块 | SPC | 个 | 161 |  |
| 21 |  | 网络控制器 | CP-IPC | 台 | 43 |  |
| 22 |  | 输入输出模块 | CP-EXPIO | 台 | 109 |  |
| 23 |  | 数字式输入输出控制器 | CP-DIO | 台 | 86 |  |
| 24 | 传感器 | 湿度传感器 | ZVD-3-MA-AC/HD31K | 个 | 3 | 687 |
| 25 |  | 室内温湿度传感器 | EE10-M1A6 | 个 | 42 |  |
| 26 |  | 室外温度传感器 | ZVTOHR00 | 个 | 1 |  |
| 27 |  | 室外湿度传感器 | ZVO-3-MA-AC | 个 | 1 |  |
| 28 |  | 温度传感器 | T7411A1001 | 个 | 120 |  |
| 29 |  | 压力变送器 | ZAPR-264-R-MA | 个 | 14 |  |
| 30 |  | 静压传感器 | ZMT40-100C | 个 | 5 |  |
| 31 |  | 过滤器压差开关 | KELE RH-3 | 个 | 218 |  |
| 32 |  | 防冻报警开关 | KELE TSA-COP | 个 | 78 |  |
| 33 |  | 水路流量传感器 | KELE 220B | 个 | 9 |  |
| 34 |  | 水路流量变送器 | KELE UFT-1AE | 个 | 9 |  |
| 35 |  | 水流开关 | KELE F61KB-11 | 个 | 10 |  |
| 36 |  | 温度传感器 | KELE S241HC+TT111H-0800+WS-6 | 个 | 1 |  |
| 37 |  | 室外照度计 | KELE MK7-B-CR-VT1 | 个 | 1 |  |
| 38 |  | 液位传感器 | 中国蓝元 LYK-23 | 个 | 10 |  |
| 39 |  | 风管温度传感器 | ACI 10K-AN-D | 个 | 3 |  |
| 40 |  | 风管湿度传感器 | ACI RH5-D | 个 | 67 |  |
| 41 |  | 室内温湿度传感器 | ACI RH5-10K(AN)-R | 个 | 9 |  |
| 42 |  | 露点温度传感器 | 山武 HY7903T1000 | 个 | 17 |  |
| 43 |  | 过滤器压差开关 | ACI AFS-222 | 个 | 18 |  |
| 44 |  | 防冻报警开关 | ACI FS-1A | 个 | 8 |  |
| 45 |  | 一氧化碳传感器 | ACI CO-R | 个 | 8 |  |
| 46 |  | 二氧化碳传感器 | ACI CO2-R | 个 | 7 |  |
| 47 |  | 室外照度计 | ACI LLS-T | 个 | 6 |  |
| 48 |  | 室外温度传感器 | ACI 10K-AN-O | 个 | 1 |  |
| 49 |  | 室外湿度传感器 | ACI RH5-O | 个 | 1 |  |
| 50 |  | 温度传感器 | C7080A2100 | 个 | 30 |  |
| 51 |  | 风速压差 | EE65-VB5 | 个 | 9 |  |
| 52 |  | 混风温湿度传感器 | H7080B3103 | 个 | 16 |  |
| 53 |  | 模拟量压差 | A/DP-9-20 | 个 | 75 |  |
| 54 |  | 室外温湿度传感器 | H7508A | 个 | 1 |  |
| 55 |  | 水温传感器 | T7413A | 个 | 16 |  |
| 56 |  | 静压传感器 | Model266X | 个 | 3 |  |
| 57 | 执行器 | 风阀驱动器 | AM24-S SMU24-S | 个 | 7 | 721 |
| 58 |  | 风阀驱动器 | AM24-SR SMU24-SR | 个 | 9 |  |
| 59 |  | 风阀驱动器 | LM24-S LMU24-S | 个 | 53 |  |
| 60 |  | 风阀驱动器 | GM24+S2 GMU24 | 个 | 7 |  |
| 61 |  | 风阀驱动器 | GM24-SR GMU24-SR | 个 | 60 |  |
| 62 |  | 风阀驱动器 | NM24+S2 NMU24 | 个 | 27 |  |
| 63 |  | 风阀驱动器 | NM24-SR NM24-SR | 个 | 13 |  |
| 64 |  | 风阀驱动器 | SM24+S2 SMU24 | 个 | 89 |  |
| 65 |  | 风阀驱动器 | SM24-SR SMU24-SR | 个 | 75 |  |
| 66 |  | 风阀驱动器 | S2A | 个 | 183 |  |
| 67 |  | 水阀驱动器 | AME55 | 个 | 103 |  |
| 68 |  | 水阀驱动器 | AME20 | 个 | 52 |  |
| 69 |  | 水阀驱动器 | AME15 | 个 | 1 |  |
| 70 |  | 水阀驱动器 | AMV55 | 个 | 1 |  |
| 71 |  | 水阀驱动器 | AMV25 | 个 | 2 |  |
| 72 |  | 水阀驱动器 | AME130 | 个 | 18 |  |
| 73 |  | 水阀驱动器 | AME11ONL | 个 | 2 |  |
| 74 |  | 水阀驱动器 | NA028 | 个 | 3 |  |
| 75 |  | 水阀驱动器 | NA038 | 个 | 3 |  |
| 76 |  | 水阀驱动器 | OA15 | 个 | 5 |  |
| 77 |  | 水阀驱动器 | ASP | 个 | 1 |  |
| 78 |  | 水阀驱动器 | AS50 | 个 | 3 |  |
| 79 |  | 水阀驱动器 | AS80 | 个 | 4 |  |

- 管理的内容及其他说明

    - 在采购人自行配备中控室值机员的情况下，辅助采购人对国家大剧院楼宇自控中控室实行24小时不间断监控。在采购人自行配备的中控室值机员人力不足的情况下安排人员协助值守工作，全力保障楼宇自控中控室安全稳定运行，值机工作正常开展。值机工作相关要求：每班值机员应当与接班人员完成交接班手续后方可离开，下一班次人员未到岗，本班值机员应当坚守岗位，及时向采购人汇报，不得擅自离岗。一人单独值班时，需随身携带手机，保持通讯畅通，单次离岗时间不得超过10分钟。

    - 负责楼宇自控中控室中央控制设备的运行安全。每班值机员接班前均应当检查系统主控器、服务器、操作主机等主要设备的运行状态是否正常（系统时间是否正确），核对交接班记录是否清晰、完整，了解遗留问题处理情况，确认无误后方可进行交接班。如遇中央控制设备故障，应当立即上报采购人。

    - 负责楼宇自控系统所辖全部设备的运行安全。每班值机员在岗期间均应当严格按照管理流程，全面巡视各系统控制界面，检查系统内所有被控设备是否运行正常，各控制器是否处于在线、受控状态，并做好相应的工作记录。发现设备参数异常，应当及时与相关专业人员核对；发现设备故障报警、高低液位报警和空调机组防冻报警等，应当立刻通知相关专业人员，并安排本专业硬件维保人员配合修理工作；如遇影响受控设备正常运行的故障，应当立即上报采购人。

    - 负责接听和处理楼宇自控中控室接到的状态查询、参数修改以及设备报修电话。值机员应当认真了解来电内容，准确做出处理，并做好相应的电话记录。需要现场维修的，应当及时通知楼宇自控硬件维修保组，并签发报修单。

    - 负责楼宇自控系统所有受控设备的常规日程调整。每班值机员应当根据一周活动安排表和各专业设备运行状态表，调整并核对下一班次的设备日程；如接到临时日程变更通知，应当尽量在本班修改完毕，不能完成的项目，须在交接班记录中交代清楚，交由下一班次人员继续完成。

    - 合理制定楼宇自控系统所有中央控制设备、现场DDC控制盘箱及末端设备的年度维修保养计划。内容应当包括：中央控制设备清扫、软件系统备份、控制盘箱保养、各类线路检修、执行器保养、传感器校准等。经采购人审核合格后，根据年度保养计划及剧院具体活动情况安排维修保养工作。

    - 负责楼宇自控系统日常的报修处理工作。硬件维保班组在接到中控室或其他专业的报修电话后，判断属于楼宇自控系统维修职责范围的，应当及时处理故障，恢复使用功能；如遇暂时无法排除的设备故障，应当立即上报采购人。

    - 负责楼宇自控系统所有现场DDC控制盘箱及末端设备的日常巡视、检查、故障维修。由楼宇自控维保主管负责，每周对重要空调机组控制设备进行巡视检查，核对各项运行参数，并填写相关记录；演出及重要活动前，按要求对服务重点活动区域的空调、照明控制设备进行巡视检查，发现异常，立即抢修。

    - 负责演出保障工作的实施，根据采购人通知的演出等级，合理安排相关人员值守。当班值机员负责实施监视剧场空调机组的运行状态参数；当班硬件维修班组负责在B3层办公室待命，对演出期间的突发设备故障进行应急处理和抢修。

    - 负责维保内业资料的填写、收集、整理。根据采购人制定的相关内业资料上报及检查时间节点表，及时上报并收集整理完毕。

    - 负责维保单位人员日常管理工作。内容包括：维保人员的培训、考核、日常行为规范、考勤、维保区域的环境卫生等工作。

    - 负责维保单位人员安全管理工作。内容包括：维保高危作业前的安全技术交底、安全用具检查、事故教育等工作。

    - 负责维保单位常用工具及二级库房管理工作。内容包括：个人工具及小型电动器具的使用管理；二级库房内的物品摆放、出入库管理、废旧元器件报废及物帐相符等工作。

    - 负责楼宇自控系统更新改造工程配合和具体实施。自行承担的改造工作，负责根据改造要求具体实施；外包单位承担楼宇自控系统改造工作的，负责相关配合工作。

    - 负责节能降耗措施的具体实施、配合工作。根据采购人制定的相关节能措施具体实施；也可由维保单位员工提出合理化建议，上报主管并得到采购人认可后调整执行。

    - 负责院内其他部门或相关专业与本系统有关设备的日常维护、保养、检修配合工作。包括但不限于：食堂排烟风机清理、防汛值守、相关专业设备维修等。时间可能超出本专业维保的日常工作时间，维保单位应当无条件予以支持和配合。

    - 负责完成与国家大剧院楼宇自控系统相关的其他未尽事宜。

- 管理的工作标准

    - 人员要求

楼宇自控硬件维保人员人数应当满足固定保障岗位要求。最低岗位数要求如下：总岗位数不少于8个，上班模式为A/B班，每班最低岗位数不得少于4个，其中：※每班至少含主管/副主管1岗，（共计2岗），△⑮应当具有8年及以上本专业同级别岗位管理经验；※每班含班长1岗，（共计2岗），△⑯应当具有5年及以上本专业工作经验；※每班含熟练作业人员2岗（共计4岗），△⑰应当具有3年及以上相关专业工作经验。□⑫楼宇自控专业全部人员应当具备特种作业（低压电工）操作证书，岗位专业技术水平符合工作要求，严格执行日常行为规范，遵守工作纪律，并保持维保区域的环境卫生。☆⑤其中年龄45岁以下的人员不得低于总岗位数的50%，实习人员不得作为作业人员单独上岗。

    - 管理要求

- 楼宇自控中控室管理有序，能够做到先于其他专业现场巡视发现设备问题。值机员多次出现漏发现问题的情况，将影响当月考核成绩。

- 值机员接到相关专业的状态查询、参数修改电话后，应当具有独立判断的能力。对于合理的要求，立即执行并做好记录；对于不合理的要求，应当说明不能操作的理由；无法判定的，应当请示采购人后再回复来电人，或请来电人直接与采购人沟通。

- 值机员和硬件维保人员接到相关专业的设备报修电话后，均应当妥善进行处理。属于楼宇自控系统维修职责范围的，应当根据设备发生的故障性质，填写报修单并指派相应技术水平的维修人员，于接到报修电话15分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能，并要求报修用户给予相应评价。采购人检查报修处理工作用户满意率为98%以上。

- 硬件演出保障人员在演出期间应当在指定位置值守，不得脱岗、迟到、早退。一旦楼宇自控系统出现问题及时采取应急措施，不得影响演出的正常进行，遇无法自行处理的事故应当及时向采购人汇报。采购人检查合格率为100%。

- 值机及硬件维保工作内业资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查。采购人检查合格率为100%。

- 中标人对员工的培训工作每月不少于2课次，培训内容应当包括剧院内的楼宇自控系统专业知识、实际维修操作技能及维保人员岗位职责等，培训记录签字齐全，采购人随时抽查维保人员相关技术知识及岗位职责等必须达到考核要求。采购人检查合格率为100%。

- 楼宇自控高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应当分析具体原因，并尽快组织全体楼宇自控维保人员进行事故教育工作。

- 库房物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账物相符、账账相符，要求每月盘库一次，采购人随时根据库存记录抽查、核实库存数量。

- 中标人负责的楼宇自控系统改造工作符合国家电气安装规范，达到使用方或采购人的改造要求，无返工现象。需要配合外单位楼宇自控系统改造工作时，应当遵循采购人要求，积极配合相关工作。

- 遵循采购人要求，积极配合与剧院楼宇自控系统运行、维修、改造、完善等相关的工作。

    - 设备运行状态

- 楼宇自控系统运行状态合理，能够满足各部门及各相关专业的使用需求。

- 楼宇自控系统所有现场DDC控制盘箱及其末端设备的维修保养每年至少两个轮次，箱内所有控制设备及电子元器件完好、运行正常，满足控制盘箱保养工作的具体要求，箱内保养记录上签字齐全。采购人检查保养工作质量合格率为100%。

- 楼宇自控系统各类现场传感器、风/水阀执行器的校准，以及设备线路（电源/控制/反馈/通讯）的检修每年至少一次，保证末端设备和线路完好、运行正常，并做好相应的校准/检修记录。采购人检查运行完好率为97%以上。

- 根据经采购人审核通过的楼宇自控系统设备年度保养计划，结合剧院具体活动及功能区域性质，安排楼宇自控设备的保养、清洁、维修、安装、改造等工作，确保楼宇自控系统运行正常、可靠。采购人检查保养工作进度合格率为100%。

- 每周对剧院内19台重要空调机组（AHU-N1、N2、N3、N4、N7、N8、C4、C12、C13、T2、T5、O1、O2、O3、O5、O12、S1、S2、S3）、照明子系统、空调通风子系统三大核心机房（冷冻站、热力站、总排烟机房）的现场主要控制设备进行一轮次巡视检查；每月针对非剧场区域空调通风、照明、给排水、电梯子系统的主要控制设备进行一轮次巡视检查；检修季（3-4月）对所有中央控制设备、通讯线路进行年度专项巡视检查；夏季前（4-5月）对所有空调、新风机组冷水阀、再加热水阀及冷冻站、冷却塔内所有控制设备进行年度专项巡视检查；主汛期（7-8月）对所有给排水子系统所有雨、污水坑监控盘箱及传感器进行年度专项巡视检查；冬季前（9-10月）对所有空调、新风机组热水阀及热力站内所有控制设备进行年度专项巡视检查；院庆演出季来临前（11-12月）对所有空调机组、新风机及排风机的风阀执行器进行年度专项巡视检查；结合各类重点活动安排巡视时间及巡视区域，确保相关重点设备安全运行。盘箱内的巡视签到表应当做到签字齐全、清晰，盘箱内元器件出现故障应当立即维修更换，确保配电箱柜所有电气设备运行正常、完好。采购人检查运行完好率为100%。

- 工作考核标准

| 序号 | 内容 | 项目 | 维保要求 | 指标 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行保障考核指标 | 系统运行情况 | 保证楼控系统软、硬件设备安全运行 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 活动保障情况 | 顺利保障院内各项演出经营活动，无重大安全责任事故 | 100% |  |
|  |  | 重点设备运行情况 | 主控器、中央站设备及重点区域控制设备运行正常 | 100% |  |
|  |  | 其他部位设备运行情况 | 其他部位控制设备运行99%正常 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
| 2 | 设备维修考核指标 | 用户满意率 | 作业人员完成楼控维保职责范围内的各项工作任务，有采购人或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 故障到达现场、维修及时率 | 硬件发生故障时，十五分钟内及时到达现场维修，不能及时处理的重大事故及时上报工程部管理人员 | 99% |  |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理楼控系统报修或维修故障，及时回复设备使用功能，不影响用户正常使用 | 99% |  |
|  |  | 维修准确率 | 判断故障准确无误，做到安全、准确处理 | 100% | 如因误操作导致的设备损坏，除从维保款中扣除被损坏设备费外，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 维修质量 | 维修后的设备短时期内保证正常运行 | 100% | 每抽查发现不合格， 扣除当月维保款200-2000元 |
| 3 | 设备保养考核指标 | 保养计划完成情况 | 保养计划按时完成 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 中央站维保情况 | 中央站设备无尘、布线整齐，接线牢靠 | 100% | 每抽查发现不合格， 扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 现场DDC维保情况 | DDC箱内无灰尘，线架整齐，标识齐全，接线牢固、正确 | 100% |  |
|  |  | 传感器维保情况 | 传感器安装牢固，检测数据准确 | 100% |  |
|  |  | 执行机构维保情况 | 执行机构安装牢固，动作到位，反馈准确 | 100% |  |
| 4 | 工作检查考核指标 | 院级检查 | 与楼控专业相关的任何项目无责任问题 | 100% | 每次每项问题，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 工程部检查 | 与楼控专业相关的任何项目无责任问题 | 100% |  |
| 5 | 人员管理考核指标 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 行为规范 | 符合大剧院行为规范要求 | 100% |  |
|  |  | 技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 | 100% |  |
|  |  | 内业资料 | 各类文档、资料齐全，填写内容及上报时间符合要求 | 100% |  |
|  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整。 | 100% |  |
|  |  | 服从管理 | 服从剧院各项管理规定 | 100% |  |
|  |  | 临时任务 | 保质保量按时完成工程部管理人员布置的临时任务 | 100% |  |
| 6 | 库房管理考核指标 | 账目 | 必须保持帐物相符，账账相符 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备案 | 100% |  |
|  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 | 100% |  |
|  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 | 100% |  |
| 7 | 安全管理考核指标 | 安全教育 | 教育全面、认真、无遗漏 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 | 100% |  |
|  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 | 100% |  |
|  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 | 100% |  |
|  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 | 100% |  |
|  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 | 100% |  |
| 8 | 中控考核指标 | 软件操作情况 | 参数设置、日程设定准确无误 | 100% | 每误操作一次扣款100元 |
|  |  | 界面巡视情况 | 发现问题，及时处理 | 100% | 设备出现问题未发现或者处理不了未及时上报的，影响设备运行，扣款100元 |
|  |  | 记录情况 | 按时、准确填写巡视及电话记录 | 100% | 每漏记一次，扣款50元 |
|  |  | 交接班情况 | 严格执行交接班管理制度 | 100% | 有遗留工作未交接的，且影响设备及剧院正常运行的，扣款100元 |
|  |  | 门禁管理情况 | 严格执行门禁管理制度 | 100% | 非本专业人员进入中控室超过10分钟且未做登记的，扣当班值机员50元 |

- 定期报告

除第二章项目管理总要求中关于定期报告维保工作资料要求外，本专业须提交：

    - 中控室值机工作记录（如：值班工作记录、交接班记录、电话记录、故障处理记录、界面巡视记录、设备运行记录等）随时备查，按月呈报。

    - 硬件维保工作记录（如：班组工作日志、交接班记录、安全工作记录、安全培训记录、安全检查记录、班组安全日志、安全技术交底及相关表单、巡视检查记录、设备维护保养记录、维保质量验收表、重要活动专项检查等）随时备查，按月呈报。

## 附 各专业最低岗位要求

| 专业 | 岗位数 |
| --- | --- |
| 暖通空调系统 | 54 |
| 给排水（消防风水）系统 | 49 |
| 低压动力系统 | 48 |
| 照明系统 | 49 |
| 楼宇自控系统 | 8 |
| 管理人员（办公室） | 15 |
| 共计 | 223 |

服务期限：2026年1月1日至2028年12月31日。

服务地点：国家大剧院（西长安街2号）室内外全部区域。

付款方式：按月付。

- 政策性采购需求

1.为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2.落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

3.照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88号）。