采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉托管服务 | 一项 | 三年 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：服务期3年，合同一年一签。

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京小汤山医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见“采购合同”

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京小汤山医院提供锅炉托管服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2. 验收标准

2.1符合采购人服务范围要求。

2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

2.3完成采购人要求的工作内容。

2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容要求、技术要求

3.1采购标的需满足的要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- 项目背景

- 1、医院锅炉现状

- 锅炉房内共5台锅炉，包含10吨热水锅炉1台，2吨蒸气锅炉1台，4吨蒸汽锅炉1台，6吨热水锅炉1台，8吨热水锅炉1台。

- 另洗衣房内有3台蒸汽发生器（功率、燃料类型）。

- 冬季供暖以及日常热水供应范围为全院区，包含东院区和西院区。其中东院区建筑面积为60668.98平方米。西院区建筑面积为4581.62平方米。

- 服务内容

1.锅炉运行管理锅炉本体及附属设备（水处理系统、分汽缸、分水器、泵房阀门等）的日常运行维护。

负责锅炉的日常运行操作，根据医院的热能需求合理调整锅炉的运行参数，确保锅炉安全、稳定、高效运行。建立完善的运行记录制度，对锅炉的运行参数、燃料消耗等情况进行详细记录。定期检修、应急抢修、年度安全检测。

2.维修保养服务

定期对锅炉及全院区（东院区、西院区）主管网进行全面检查和维修保养，包括锅炉本体、附属设备、安全附件等的检查、清洗、润滑、调试等工作。按照国家相关标准和企业规定，及时更换易损件和老化部件，确保锅炉设备的完好率。

2.1日常维护：每日巡检锅炉本体、燃烧器、给水系统、循环系、主管网，填写巡检记录表。

2.2定期保养：每季度清洗受热面、更换润滑油，每年进行全面检修，并做好热水锅炉停用期间的维护保养工作，确保锅炉不产生腐蚀。

2.3备件管理：提供常用备件清单（如燃烧器配件、压力表、温度计、阀门等），确保48小时内到货。

3.水质处理服务：对锅炉用水进行水质处理，确保水质符合GB1576-2018工业锅炉水质标准。定期对水质进行检测和分析，根据检测结果调整水质处理方案，防止锅炉结垢和腐蚀。水质管理：给水硬度≤0.03mmol/L，给水浊度/FTU≤5.0、给水氯离子不大于原水的1.1倍，蒸汽锅炉：锅水全碱度/(mmol/L)≤26、酚酞碱度/(mmol/L)≤18、PH值10-12、热水锅炉：锅水PH值9-12、酚酞碱度/(mmol/L)≧2.0，每班至少化验一次，做好检测记录。

4.安全管理服务：协助医院制定锅炉安全管理制度、锅炉安全风险管控清单、应急预案，和落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局第74号）令的相关要求， 对锅炉操作人员进行安全培训和教育。定期对锅炉进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。在发生锅炉安全事故时，迅速启动应急预案，采取有效的措施进行救援和处理。

5.合规与档案管理：协助医院完成锅炉年检、安全附件校验特种设备使用登记证更新。建立设备档案，包含安装图纸、维修记录、检验报告等。提供环保合规支持（如氮氧化物排放≤50mg/m³，满足地方环保标准）。并提供能耗统计表、运行报告，对合规文件归档。

四、人员与资质要求

1. 团队配置

| 序号 | 配 置 | 数 量 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（班长） | 1人 | 12个月 |
| 2 | 司炉工 | 8人 | 7个月 |
| 3 | 洗衣房-司炉工 | 3人 | 12个月 |
| 4 | 水质化验员 | 1人 | 12个月 |
| 5 | 特种设备安全管理员 | 1人 | 12个月 |
| 6 | 维修工 | 2人 | 12个月 |
| 7 | 锅炉烟气检测 | 1项 | 12个月 |

2、配置一名锅炉安全总监（需要经过相关部门进行培训取得相关培训证明）。

- 3、至少配置一名持证电工

- 以上特种设备作业人员、管理人员、特种作业人员须持有政府相关部门颁发的、在有效期的相关资格证件。

- 2. 企业资质

（1）安全生产标准化三级及以上认证。

（2）近3年无重大安全责任事故证明。

五、服务响应

1.应急响应：锅炉故障导致停机时，供应商需在2小时内启动备用方案（如启用备用锅炉）。重大故障（如爆管）需在24小时内修复，否则按合同条款扣款。

2.考核指标

运行可靠性：锅炉年停机时间≤48小时（计划检修除外）。

满意度：每季度进行服务评价，得分≥90分。

合规率：100%通过年度特种设备检验。

3.退出机制

（1）连续2个季度考核不达标，医院有权单方解除合同。

（2）发生安全责任事故，立即终止合作并追究赔偿责任。