采购需求

一、采购标的

1.采购标的（简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急病房信息化运维服务 | 一项 | 本项目的资金来源为财政资金，如遇上级政策调整或其他不可抗力影响导致合同无法履行，自知悉一方通知对方之日起合同自动终止，双方依据已履行的义务办理结算。乙方未履约的相应合同款应自合同终止之日起10个工作日内退还甲方。 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订起12个月。

1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：以最终合同签订为准

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京小汤山医院提供应急病房信息化运维服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2. 验收标准

2.1符合采购人服务范围要求。

2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

2.3完成采购人要求的工作内容。

2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容要求、技术要求

3.1采购标的需满足的要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

一、技术要求（服务内容及要求）

（一）设备维保服务

1.采购需求

- 本次设备维保服务采购内容包括服务器设备与存储设备、网络设备、网络安全设备、模块化机房设备、应急视频系统、应用系统及数字证书应用产品等，要求投标人对医院信息化软硬件设备提供规范化的服务和定期预防性维护。

投标人根据采购人提出的服务要求通过采用标准化的服务管理制度、过程、技术、人员和文档等方法和手段，以提升维保服务的流程化、规范化，保证系统的安全稳定并提升服务质量。

2.维保设备清单

2.1 服务器与存储设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 详细配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 华为 | FusionCube HCI-6 | 每个节点配置2颗英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core/19.25MB/105W)处理器，8*32GB 内存，1*0.8TB SAS SSD固态硬盘，10*1.2 TB 10K SAS 盘；2*10GE 光口，RAID 2G缓存；72T分布式块存储软件标准版容量许可；12*虚拟化套件标准版许可-每CPU；包含原厂专业实施服务。 | 台 | 6 |
| 2 | 内存升级 | 华为 | DDR4 -16GB-2666MT/s | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC。 | 根 | 24 |
| 3 | 硬盘升级 | 华为 | 通用硬盘-1200GB-SAS | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架)。 | 块 | 12 |
| 4 | 服务器 | 华为 | 华为2288HV5 |  | 台 | 3 |
| 5 | 存储 | HP | HPE MSA2050 |  | 台 | 1 |
| 6 | 数据备份系统 | 爱数 | MS-CP-OM-BS-W19001 | 爱数CDM备份一体机 | 套 | 1 |
| 7 | 存储 | H3C | CF8840 | H3C存储 | 套 | 2 |
| 8 | 硬盘 | H3C | 存储1.2TB 10K SAS硬盘 | 存储1.2TB 10K SAS硬盘 | 套 | 40 |
| 9 | 硬盘 | H3C | 1.92TB SSD硬盘 | 1.92TB SSD硬盘 | 套 | 12 |
| 10 | 光纤交换机 | H3C | CN6600B | 光纤交换机 | 套 | 2 |

  - 2.2网络设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 详细配置 | 配件数量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口楼层接入交换机 | 华为 | S5735-S48T4X | S5735-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) | 234 | 台 | 234 |
|  |  |  | N1-S57S-M-Lic | S57XX-S基本软件,每设备 | 234 |  |  |
|  |  |  | PAC60S12-AR | 60W 交流电源模块 | 234 |  |  |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 936 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 936 |  |  |
|  |  |  | 98010941-88134UEY-36 | S5735-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 234 |  |  |
| 2 | 48口汇聚交换机1 | 华为 | S6730-H48X6C | S6730-H48X6C(48个万兆SFP+,6个40GE QSFP28,可选license升级到6个100GE QSFP28,不含电源) | 18 | 台 | 18 |
|  |  |  | PAC600S12-CB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 36 |  |  |
|  |  |  | N1-S67H-M-Lic | S67XX-H基本软件,每设备 | 18 |  |  |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 828 |  |  |
|  |  |  | OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 36 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 828 |  |  |
|  |  |  | 02318170-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 36 |  |  |
|  |  |  | 02352FSF-88134UEY-36 | S6730-H48X6C(48个万兆SFP+,6个40GE QSFP28,可选license升级到6个100GE QSFP28,不含电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 18 |  |  |
| 3 | 48口汇聚交换机2 | 华为 | S6730-H48X6C | S6730-H48X6C(48个万兆SFP+,6个40GE QSFP28,可选license升级到6个100GE QSFP28,不含电源) | 2 | 台 | 2 |
|  |  |  | PAC600S12-CB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 4 |  |  |
|  |  |  | N1-S67H-M-Lic | S67XX-H基本软件,每设备 | 2 |  |  |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 20 |  |  |
|  |  |  | OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 60 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 20 |  |  |
|  |  |  | 02318170-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 60 |  |  |
|  |  |  | 02352FSF-88134UEY-36 | S6730-H48X6C(48个万兆SFP+,6个40GE QSFP28,可选license升级到6个100GE QSFP28,不含电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 |  |  |
| 4 | 无线集中管理器 | 华为 | AirEngine9700-M | AirEngine9700-M主机(16个千兆以太口,12个万兆SFP+,2个四万兆QSFP+,无电源) | 2 | 台 | 2 |
|  |  |  | PAC600S12-CB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 4 |  |  |
|  |  |  | L-AIRAC-1024AP | AirEngine无线接入控制器AP资源授权(1024 AP) | 4 |  |  |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 8 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 02352RDR-88134UEY-36 | AirEngine9700-M主机(16个千兆以太口,12个万兆SFP+,2个四万兆QSFP+,无电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 |  |  |
| 5 | POE交换机 | 华为 | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个500W交流电源) | 65 | 台 | 65 |
|  |  |  | PAC-500WA-BE | 500W交流PoE电源模块(黑色, 电源面板侧出风) | 65 |  |  |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 260 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 260 |  |  |
|  |  |  | 02359576-88134UEY-36 | S5720-56C-PWR-EI组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个500W交流电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 65 |  |  |
| 6 | 放装无线接入点 | 华为 | AP7060DN | AP7060DN主机(11ax,室内型,2.4G 4x4 + 5G 8x8双频,内置天线,10GE+GE,USB,IoT插槽,蓝牙) | 1487 | 台 | 1487 |
|  |  |  | 02351TYR-88134UEY-36 | AP7060DN主机(11ax,室内型,2.4G 4x4 + 5G 8x8双频,内置天线,10GE+GE,USB,IoT插槽,蓝牙)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 1487 |  |  |
| 7 | 万兆光纤模块 | 思科 | SFP-10G-SR= | 万兆多模光纤模块接口卡 | 24 | 台 | 24 |
| 8 | 路由器-无线路由器 | 华为 | AD9431DN-24X | 分布式Wi-Fi中心AP，支持4个万兆上行接口，可以直连28个远端单元部署到室内，集中处理业务转发，含4个万兆多模模块，原厂三年维保 | 4 | 台 | 4 |
| 9 | 路由器-无线路由器 | 华为 | R251D-E | 支持802.11ac wave 标准的无线接入点（AP）,分AP，内置全向天线,2×2MIMO和两条空间流，内置蓝牙、提供外置物联网扩展、支持USB | 96 | 台 | 96 |
| 10 | 核心交换机 | 思科 | N9k-C9508 | 主机：Nexus 9508 Chassis Bundle with 1Sup, 3 PS, 2SC, 4 FM-E, 3Fan | 3 | 台 | 3 |
|  |  |  | N9K-SUP-A+ | 引擎：PID to Select Default Supervisor: N9K-SUP-A+ | 6 |  |  |
|  |  |  | N9K-X97160YC-EX | 48口万兆光纤接口线卡：Nexus 9500 NX-OS linecard, 48p 10G/25G with 4p 100G QSFP28 | 3 |  |  |
|  |  |  | N9K-C9508-FAN | 风扇：Fan Tray for Nexus 9508 chassis, Port-side Intake | 9 |  |  |
|  |  |  | N9K-C9508-FM-E | 交换模块：Fabric Module for N9508 with 100G support, ACI and NX-OS | 12 |  |  |
|  |  |  | N9K-PAC-3000W-B | 电源模块：Nexus 9500 3000W AC PS, Port-side Intake | 9 |  |  |
| 11 | 核心交换机 | 思科 | N9k-C9508 | N9k-C9508，48个1/10G SFP+万兆光口，48个1/10G SFP+万兆电口，配置4个交换模块，3个模块化风扇，3个3000瓦交流电源。 | 1 | 台 | 1 |
| 12 | 汇聚交换机 | 思科 | N9K-C92160YC-X | 48万兆光口交换机：Limited promotion, Nexus 92160 w. 48p 10/25G and 6p 40G | 12 | 台 | 12 |
| 13 | 接入交换机 | 思科 | WS-C2960L-48PQ-LL | 48千兆电口，4万兆上连光口，Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite | 50 | 台 | 50 |
| 14 | 万兆单模光电模块 | 思科 | SFP-10G-LR= | 万兆单模光电模块 | 90 | 台 | 90 |
| 15 | 万兆多模光电模块 | 思科 | SFP-10G-SR= | 万兆多模光电模块 | 162 | 台 | 162 |

  - 2.3网络安全设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 详细配置 | 数量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 华为 | USG6655E-AC | USG6655E交流主机(16*GE RJ45 + 12*10GE SFP+ + 2*40GE QSFP+,32G内存,2交流电源,含SSL VPN 100用户) | 4 | 台 | 4 |
|  |  |  | SSD-Sata240G-A | 固态硬盘-240GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸 | 4 |  |  |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 32 |  |  |
|  |  |  | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 4 |  |  |
|  |  |  | LIC-USG6KE-VSYS | 虚拟防火墙功能 | 4 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 32 |  |  |
|  |  |  | 02352RPS-88134UEY-36 | USG6655E交流主机(16*GE RJ45 + 12*10GE SFP+ + 2*40GE QSFP+,32G内存,2交流电源,含SSL VPN 100用户)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 4 |  |  |
| 2 | 网络审计 | 华为 | ASG5520 | ASG5520交流主机(12GE电+12GE光,含1对Bypass,1T硬盘,包含集中管理中心软件,3年特征库升级许可) | 2 | 台 | 2 |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 8 |  |  |
|  |  |  | SS-OP-D-LC-M-10 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-10m-PVC-橙色 | 16 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 50101259-88134UEY-36 | ASG5520交流主机(12GE电+12GE光,含1对Bypass,1T硬盘,包含集中管理中心软件,3年特征库升级许可)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 |  |  |
| 3 | 入侵防御 | 华为 | IPS6555E-AC | IPS6555E 交流主机(16*GE RJ45+12*10GE SFP+ + 2*40GE QSFP+,32G内存,含知识库升级服务12个月,2交流电源) | 2 | 台 | 2 |
|  |  |  | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 8 |  |  |
|  |  |  | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 2 |  |  |
|  |  |  | SS-OP-D-LC-M-10 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-10m-PVC-橙色 | 16 |  |  |
|  |  |  | 02318169-88134UEY-36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 02353BTY-88134UEY-36 | IPS6555E 交流主机(16*GE RJ45+12*10GE SFP+ + 2*40GE QSFP+,32G内存,含知识库升级服务12个月,2交流电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 |  |  |
| 4 | 日志审计 | 网御星云 | LEADSEC-RS-1000N-SA5100N-HW06 | 2U，冗余电源交流，功率300W，支持IPv4/IPv6双栈，6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，4SFP千兆光模块扩展卡（含2个多模光模块），标配采用Raid5，有效存储容量4TB。100日志源授权，30个审计对象授权，3年维保含安装调测培训 | 1 | 台 | 1 |
| 5 | 防病毒网关 | 网御星云 | （20G）POWER V6000-A7310-HW06 | 标准2U设备，双冗余电源，交流，功率300W，网络层吞吐10G，防病毒吞吐3.5G，支持IPv4/IPv6双栈，默认6个10/100/1000M Base-TX，4SFP千兆多模扩展卡（含多模光模块），2万兆光扩展卡（含多模光模块），3年维保、特征库升级。 | 4 | 台 | 4 |
| 6 | 负载均衡 | 上海威实 | TH1040ADC | 处理器：Intel Communications 内存：8GB ECC RAM 存储：SSD 硬件加速：软件 网络接口：5个1GE电口，4个1/10GE光口(SFP+)，1个以太网管理接口，1个RJ-45 console 接口 机框尺寸(可安装至机架)：1U | 1 | 台 | 1 |
| 7 | 下一代防火墙 | 深信服 | AF-1000-FA40-JY | 性能指标：三层吞吐量10Gbps，应用层吞吐量3Gbps；并发连接数220W，新建连接数15W；SSL VPN最大并发接入数1000，SSL最大加密流量300Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数1000，IPSec VPN加密速度300Mbps； 硬件指标：2U；64G SSD+SATA 1T存储；双电源；标配10个千兆电口+4个千兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0；默认包含1年安全规则库。包含防火墙杀毒功能模块授权*1套 | 1 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 防火墙应用安全规则库更新授权 | 2 | 个 | 2 |
|  |  |  |  | 防火墙杀毒规则库更新授权 | 3 | 个 | 3 |
|  |  |  |  | 4万兆光口模块 | 1 | 个 | 1 |
| 8 | VPN设备 | 深信服 | VPN-1000-B400-HT | 性能指标：吞吐量500Mbps，并发会话数60万；支持 SSL VPN 并发用户800个；SSL 最大加密流量200Mbps，IPSEC 最大加密流量85Mbps； 硬件指标：内存2G，硬盘 SSD64G，4个千兆电口，单电源，1U， 包含SSL接入许可*50套 | 1 | 台 | 1 |
| 9 | 态势感知探针（潜伏威胁探针） | 深信服 | STA-100-B420 | 性能指标：吞吐量1Gbps，硬件指标：1U，SSD 64G、单电源，标配4个千兆电口+2个千兆光口； | 1 | 台 | 1 |
| 10 | 态势感知平台 | 深信服 | SIP-1000-B400 | 硬件指标：2U，96G内存，SSD 128G系统盘、SATA 32T存储、双电源，RAID50、标配4个千兆电口； | 1 | 台 | 1 |
| 11 | 下一代防火墙 | 深信服 | AF-1000-FA40 | 性能指标：三层吞吐量10Gbps，应用层吞吐量3Gbps；并发连接数220W，新建连接数15W； 硬件指标：2U；64G SSD+SATA 1T存储；双电源；10个千兆电口+4个千兆光口+2个万兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0； | 1 |  | 1 |
| 12 | 终端安全防御（上网行为管理） | 深信服 | AC-1000-F600P | 性能指标：推荐带宽性能500Mb，支持用户数5000； 硬件指标：标准2U机架式尺寸，单电源，6个千兆电口，2个千兆光口；1TB SATA硬盘； | 1 | 台 | 1 |
| 13 | 堡垒机（运维安全管理系统） | 思福迪 | LogBase-B3898 | 性能指标：硬盘：2*2TB，raid1，支持所有主流图形终端、字符终端、文件传输和数据库管理，图型支持：800，字符支持2000，支持HTTP/HTTPS、KVM和第三方软件（如Radmin、Pcanywhere），4个千兆电口，内置300主机/设备操作监控许可证(可扩展)，最大3000个并发会话连接数，存储空间满足6个月以上，支持外接存储，每分钟存储小于60KB，百万级数据检索小于5秒（专利技术）， | 1 | 台 | 1 |
| 14 | 联软安略安全管控平台 | 联软科技 | LV-7200 | 联软安略安全管控平台LV-7200【含1000点管控授权】 | 1 | 台 | 1 |
| 15 | 联软数据摆渡设备 | 联软科技 | NXG-2050 | 联软数据摆渡设备NXG-2050 | 1 | 台 | 1 |
| 16 | 联软IT安全运维管理软件 | 联软科技 | V3.5 | 联软IT安全运维管理软件 | 1 | 套 | 1 |

  - 2.4模块化机房设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜组件 | DKBA41508649.ASM | 控制天窗-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道-M机柜专用 | 套 | 28 |
| 2 | 机柜组件 | 华为 | DKBA41508654.ASM | 套 | 2 |
| 3 | 机柜组件 | 机柜组件 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs | 套 | 4 |
| 4 | 机柜组件 | DKBA41508649.ASM | 机柜组件 | 套 | 4 |
| 5 | 机柜组件 | DKBA41508654.ASM | 600宽全玻璃天窗 | 套 | 14 |
| 6 | 机柜组件 | Cable trough-600 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs | 套 | 18 |
| 7 | 机柜组件 | DKBA41511026 | PAD安装件钣金底板-PAD安装件 | 套 | 4 |
| 8 | 机柜组件 | DKBA41507331.ASM | pad安装支架-用于pad安装使用 | 套 | 2 |
| 9 | 机柜组件 | MATERPRPACK | 0号包装(安装指南及辅料) | 套 | 2 |
| 10 | 机柜组件 | IDS2CABCHAS0 | 2m高机柜下封板-前后封板-用于600mm宽机柜-每2台机柜配置1pcs-M机柜专用 | 套 | 6 |
| 11 | 机柜组件 | 照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光 | 600mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS | 套 | 18 |
| 12 | 机柜组件 | CF-ECC800-Pro | 能源控制中心Pro版本 | 套 | 2 |
| 13 | 机柜组件 | 网络配件-智能ETH插座-48VDC-4个POE接口-UT-H606 | 照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光 | 套 | 2 |
| 14 | 机柜组件 | FMTABLETCH | 平板PAD和Wifi信号转换组件-不含PAD安装件 | 套 | 2 |
| 15 | 机柜组件 | 华为 | IPC6325-WD-VR | 套 | 8 |
| 16 | 机柜组件 | 机柜组件 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 套 | 2 |
| 17 | 机柜组件 | IPC6325-WD-VR | UT-H101A | 套 | 2 |
| 18 | 机柜组件 | EC8GF-HW2 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 套 | 14 |
| 19 | 机柜组件 | UT-H101A | 天窗执行器-POE | 套 | 2 |
| 20 | 机柜组件 | LSLZJ0206000901 | 照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW | 套 | 40 |
| 21 | 机柜组件 | UT-H803 | 交流执行器-ZigBee,用于通道照明,PAD供电 | 套 | 2 |
| 22 | 机柜组件 | FMDBLDRLK2AC0109 | 指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开推拉自动门场景 | 套 | 4 |
| 23 | 机柜组件 | GRS-RHSI | 传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee | 套 | 4 |
| 24 | 传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m | 33010352 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 套 | 2 |
| 25 | 温湿度传感器 | 33010445 | 温湿度传感器:EBTSensor005 | 套 | 6 |
| 26 | 温湿度传感器 | 束线座-DKBA04804899_HW-WMT-12 | 温湿度传感器:IDSDKB04804899 | 套 | 6 |
| 27 | 机柜组件 | HC-102(HW) | 蜂鸣器-9-16VDC-130*75*55mm | 套 | 160 |
| 28 | 机柜组件 | 华为 | XELECBW07 | 套 | 2 |
| 29 | 配电组件 | 配电组件 | 一体化UPS机柜-UPS5000-E-125K-HASBS-380/400/415V-ATS输入-不包含空调配电模块 | 套 | 100 |
| 30 | 配电组件 | UPS5000-E-125K-HASBS | UPS5000-E-50-125K-C63/3P*8,ABB | 套 | 2 |
| 31 | 配电组件 | UPS5000-E-50-125K-C63/3P*8,ABB | 24路三相空调配电模块-C63/3P*8-ABB | 套 | 2 |
| 32 | 配电组件 | PM25K-V4S | 功能模块-25kVA功率模块-2U-UPS5000-E | 套 | 6 |
| 33 | 配电组件 | BSD12V100AH02 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 100Ah, 12V单体, 330mm(宽) * 174mm(深) * 222mm(高), 1只, 双登 6-GFM-100, UPS专用电池 | 套 | 192 |
| 34 | 配电组件 | EBR100A4004 | UPS电池架-A-12V 100Ah-40-R-V4-立放四层-1020(L)*845(W)*1572(H)mm-双边维护-不带电池连接电缆-UPS8000(24040466) | 套 | 5 |
| 35 | 配电组件 | EBRCBundle09 | 线束-UPS-配套电池架24040466+配套电池24021290(5min放电)24022490(15min放电)24022495(15min放电)24021291(15min放电)24022496(30min放电)24021287(15min放电)24021894(30min放电)-立放四层-单侧出线-50mm^2--供电专用 | 套 | 5 |
| 36 | 配电组件 | PDU8000-0125DCV8-BXA001 | 电池保护开关盒-125A-4P-750VDC-带中线-可远程/自动脱扣 | 套 | 5 |
| 37 | 配电组件 | 裸压端子, JG, 120mm^2, M10, 380A, 镀锡 | 裸压端子, JG, 120mm^2, M10, 380A, 镀锡 | 套 | 10 |
| 38 | 配电组件 | CRDTER0006BK | 普通端子-单线冷压端子-6mm^2-0.02m-插深12mm-黑色 | 套 | 150 |
| 39 | 行级空调 | NetCol5000-A050H4WE2 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A050H-2000H*600W*1200D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿-国际包装 | 套 | 4 |
| 40 | 行级空调 | NetCol500-A060MC1D0 | 智能温控产品-风冷-室外机-NetCol500-A060-1107H*1356W*1094D-国际包装 | 套 | 4 |
| 41 | 行级空调 | 52270386 | 智能温控产品配套件-铜管组件-7/8"(气管)&5/8"(液管)*25m-含工程辅料 | 套 | 5 |
| 42 | 行级空调 | 52272346 | 智能温控产品备件-制冷剂-R410A-11.3kg/罐 | 套 | 5 |
| 43 | 行级空调 | C1010W501 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x10mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-63A-户外电缆-CE (单位:米) | 套 | 140 |
| 44 | 行级空调 | CRDTER0010WH | 普通端子-单线冷压端子-10mm^2-0.022m-插深12mm-乳白色 | 套 | 46 |
| 45 | 行级空调 | OT0010M6RO00 | 裸压端子-OT-10mm^2-M6-镀锡-圆形裸端子 | 套 | 94 |
| 46 | 行级空调 | IDSPWRCBL002 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x2.5mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-27A-户外电缆-CE (单位:米) | 套 | 218 |
| 47 | 行级空调 | CSJTWB000 | 电源线-300V-SJTW-3x16AWG-黑(3芯:黑,白,绿)-10A-屏蔽型户外电缆-UL (单位:米) | 套 | 218 |
| 48 | 行级空调 | CT1P50D12BK0 | 裸压端子-单线冷压端子-1.5mm^2-镀锡-插深12mm-黑色 | 套 | 46 |
| 49 | 配电间空调 | NetCol8000-A013U40E0 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol8000-A013U-2000H*600W*600D-上送风-左右下走管-单路供电-单冷-中国包装 | 套 | 3 |
| 50 | 配电间空调 | NetCol500-A0186C3E0 | 智能温控产品-风冷-室外机-NetCol500-A018-865H*1040W*410D-国际包装 | 套 | 3 |
| 51 | 配电间空调 | 52272346 | 智能温控产品备件-制冷剂-R410A-11.3kg/罐 | 套 | 1 |
| 52 | 配电间空调 | ENR1DETA1 | 水浸检测模块-点式-干接点型 | 套 | 3 |
| 53 | 配电间空调 | IDSPWRCBL006 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x6mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-46A-户外电缆-CE (单位:米) | 套 | 75 |
| 54 | 配电间空调 | ENPWRCBL01 | 电源线-450V/750V-H07RN-F-2x1mm^2-黑(2芯:棕,蓝)-15A-橡胶电缆-VDE (单位:米) | 套 | 10 |
| 55 | 配电间空调 | CSJTWB000 | 电源线-300V-SJTW-3x16AWG-黑(3芯:黑,白,绿)-10A-屏蔽型户外电缆-UL (单位:米) | 套 | 120 |
| 56 | 配电间空调 | C3006BK01 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-3x6mm^2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)-46A-户外电缆-CE (单位:米) | 套 | 120 |
| 57 | 动环系统 | S5720-28X-PWR-SI | 网络设备-交换机-S5720-28X-PWR-SI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源) | 套 | 1 |
| 58 | 动环系统 | ECC800-Pro | 能源控制中心Pro版本 | 套 | 1 |
| 59 | 动环系统 | IPC6325-WD-VR | IPC6325-WD-VR 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机(f=2.8-12mm,FE,DC/AC/POE,IR 30m,IP66,IK10) | 套 | 8 |
| 60 | 动环系统 | VCN540-64 | VCN540-64(8盘位,64路接入,单电源 150W)-不带硬盘 | 套 | 1 |
| 61 | 动环系统 | VCN500-DSK-E8T | 8TB VCN500系列企业级硬盘单元(3.5") | 套 | 7 |
| 62 | 动环系统 | A8802RS | 门禁系统-两门门禁控制器-220VAC供电-1路RS485 | 套 | 3 |
| 63 | 动环系统 | EC180GF2-HW3 | 门禁系统-旋转门电磁锁-12VDC供电-180kg | 套 | 2 |
| 64 | 动环系统 | YM-350(LED) | 门禁系统-单门磁力锁-12VDC供电-350kg | 套 | 4 |
| 65 | 动环系统 | ABK-900 A | 门禁系统-玻破开关-支持常开或常闭触点 | 套 | 6 |
| 66 | 动环系统 | S50 | 计算机其它配件-IC卡-13.56MHz | 套 | 30 |
| 67 | 动环系统 | CHD200GICK | 门禁系统-指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485 | 套 | 6 |
| 68 | 动环系统 | CHD200G-U | 门禁系统-指纹录入仪-USB接口 | 套 | 1 |
| 69 | 动环系统 | PBK-812 | 计算机其它配件-出门按钮 | 套 | 6 |
| 70 | 动环系统 | 33010352 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 套 | 3 |
| 71 | 动环系统 | 33010346 | 传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485 | 套 | 6 |
| 72 | 动环系统 | CPWR20101 | 电源线-300V/500V-60227 IEC 53(RVV)-3x1mm^2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)-10A-户外电缆-CCC,CE (单位:米) | 套 | 26 |
| 73 | 动环系统 | WM5BSCSOFT6 | 基础软件-综合管理平台基本平台-含50智能节点接入 | 套 | 1 |

  - 2.5数字证书应用产品

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 详细配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字签名验证服务器 | BJCA | DSVS4000-SH-S | 该设备为工控机，软硬一体设备，厂商提供操作系统,操作系统系厂商定制设备高度：2U；电源指标：550W1+1服务器冗余电源，网络接口：2x1000M；签名能力：4300 次/秒验证能力：3200次/秒；支持应用接口Java、C、COM、WebService支持算法标准：SM1、SM2、SM3、SM4、3DES、AES、RSA、SHA256 | 套 | 2 |
| 2 | 时间戳服务器 | BJCA | TSS4000-HS-S | 该设备为工控机，软硬一体设备，厂商提供 操作系统，操作系统系厂商定制，设备高度：2U:电源指标：550W1+1服务器冗余电源，网络接口：2x1000M:签发效率；6000次/秒，验证效率：3000次/秒；授时精度：0.5-3ms(毫秒),守时精度：<1ms(72小时)；时间源信号模块：分别支持CDMA,BD2,GPS支持应用 接口：Java、C、COM、WebService支持算法标准：SM1、SM2、SM3、SM4、3DES、AES、RSASHA256、SHA1 | 套 | 1 |
| 3 | 证书管理服务器 | BJCA | CSS500-HS-S | 该设备为工控机，软硬一体设备，厂商提供 操 作 系 统 , 操 作 系 统 系 厂 商 定 制 设备高度：1U；电源指标：300W服务器电源网络接口：2x1000M | 套 | 1 |
| 4 | 电子印章系统 | BJCA | ESS-W | 用于电子签名可视化显示。用户电子印章将以授权的方式封装在BJCA应用客户端中，同时将签章制作到key中或手机中。 | 套 | 1 |
| 5 | 协同签名系统 | BJCA | COSS2000M | 该设备为工控机，软硬一体设备，厂商提供操作系统，操作系统系厂商定制支持移动端操作系统：Android4.4及以 上版本；IOS8.0及以上版本签名性能：1000次/秒最大并发量：200算法标准：支持国产密码算法 | 套 | 1 |
| 6 | 个人数字证书 | BJCA | CERT-I | 标识个人网络身份，存储在key或移动端：支持国产密码算法。 | 套 | 1600 |

  - 2.6应急视频系统

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 详细配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换服务器 | 视联医疗 | BPC-BLI-(VV-HX10) | 1、通信方式：支持视频号码体系，支持MAC寻址方式。 2、最大视频容量：50路/用户，支持通过License授权方式实现扩容 在不增加硬件的前提下最大扩容支持256路/用户。 3、视频：H.265、H.264BP/HP/MP视频协议。 4、分辨率：4K、1080P、720P,并向下兼容4CIF、CIF图像格式；支持 1080p/i 30/50/60和720P 60帧场视频格式 5、音频：G.71la/u和AAC,采样率32和48KHz可选 6、支持辅流功能(双流),支持静态1080P辅流和动态1080P辅流 7、尺寸：5U 8、接口：2×GE:10M/100M/1000M,RJ45；2×SFP:千兆光口 9、含操作系统及系统相关升级 | 台 | 1 |
| 2 | 会议管理服务器 | 视联医疗 | VMHS-X86202-0000M | 1.会议管理系统提供设备管理和业务管理功能，可根据客户组织架构或系 统层级，进行分级分权管理，实现用户管理、设备管理、群组管理、权 限管理、会议预约、会议审核、会议调度、操作记录查询、实时信息和 历史统计等功能。系统支持PC客户端、平板电脑客户端、手机APP及浏 览器多种管理方式。实现全网会议预约审批、会议状态展示和监测，支持会议强断功能，超级管理员强制关闭“低优先级会议” | 台 | 1 |
| 3 | 多媒体录播服务器 | 视联医疗 | VMHS-X86201-0000M | 1.用户提供多种语音、视频等业务的存储功能，如：会议录制、存储管 理、内容编辑、资源共享等多种功能，该服务器含操作系统录制文件格式：FLN最大并发录制数：支持支持6个单画而会议视频或3个双画面会议视频 或2个四画面会议视频或8个监控视频的同时录制 2.默认存储容量：2T。 | 台 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器 | 视联医疗 | VMHS-X86203-0000M | 1.流媒体服务器向移动客户端/桌面客户端提供统一的TCP/IP接入能力 实现登录鉴权、协议转换和各自移动业务处理。实现实时直播、云端播 放、上传资料、视频通话等功能的管理后台，支持300M高清实时并发。 2.(2M视频码流可支持150路)；该服务器含操作系统备注：包含统一视频监播服务系统，支持实现通过PC端监播软件查看所 有手术室任意一路图像视频。 | 台 | 1 |
| 5 | 隔离病区应急视频系统 | 视联医疗 |  | 1.视频系统核心接入交换机1套； 2.多媒体通讯一体式终端37套； 3.电视机37台； 4.桌面高清摄像机35个； 5.多媒体通讯终端2套； 6.会议室电视机1台； 7.统一视频视频会议功能模块套； 8.统一视频多画面处理模块1套； 9.统一视频远程教育/培训功能模块1套； 10.统一视频远程会诊功能模块1套； 11.远程会诊调度软件1套； 12.PCTV双模软终端35套。 | 套 | 1 |

  - 2.7应用系统

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 详细配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病案管理系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 2 | 临床病危值管理和消息推送系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 3 | 流感医疗检测服务上报 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 4 | 死亡证明管理 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 5 | 不良事件管理 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 6 | 微生物管理系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 7 | 血库系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 8 | 护理管理系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 9 | 综合查询系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 10 | 重症监护系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 11 | 院内感染管理系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 12 | 会诊系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 13 | 远程会诊系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 14 | 医疗数据分析系统 | 东华医为 | Imedical 8.3 | 应用系统。 | 套 | 1 |
| 15 | 医院办公自动化系统 | 红帆 | 红帆iOffice10信息管理软件 | 先进的构件模块设计理念、灵活的架构，使企事业单位能在平台上自由的构建或集成医院运营管理中心平台、LIS、HIS等各种医院管理信息系统。消除信息孤岛，实现信息的统一、沟通的统一、管理的统一。 | 套 | 1 |
| 16 | 综合运维管理平台 | 锐捷 | RG-RIIL6.0-BMC-LIC-100 | 资源授权数100个 每增加一个此license可增加100个资源节点监控，资源包括交换机、路由器、防火墙、无线AC、服务器、数据库、应用，不包含虚拟化主机、存储、AP资源。 | 套 | 1 |
| 17 | 无线网管综合运维管理平台 | 锐捷 | RG-RIIL6.0-SRV-MA_Base | 资源包括交换机、路由器、防火墙、无线AC、服务器、数据库、应用，不包含虚拟化主机、存储、AP资源。 | 套 | 1 |
| 18 | 集群软件 | RoseHA | ROSE-HA（M-N）-W | RoseHA(Multinode)高可用多节点软件V9.5 | 套 | 1 |

3. 服务要求

3.1 维护服务

1)完备的服务方案

投标人应根据采购人的实际情况制定完备的服务方案，实施严格的项目管理，成立专门的服务团队。并指派项目经理作为与采购人的统一接口对保修维护服务实施严格的服务管理，统筹相关工作，以保证报修维护服务正常高效运行。

服务方案应包括：现场支持服务、应急响应服务、备品备件服务、系统安全服务等。

2)备机备件保障服务

投标人应在采购人现场设有备件库提供备机和备件,投标人所提供的配件应为原厂配件,不接受兼容配件。

3)现场损坏件更换服务

在服务期限内，所有服务设备的全部故障件的更换均是免费的，即已经包含在总体的服务费用之中，不再另行收取备件费用。

所有更换的备件均为与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件。所有更换的备件，均提供服务期内的保修。

4)现场设备检查服务

投标人每月须提供一次(或根据采购人要求)设备现场巡检服务，对采购人设备进行细致全面的检查，现场进行环境评估与指导。

投标人完成现场设备巡检后需配合采购人工程师填写设备巡检记录表，并由双方签字。

投标人在设备巡检完成后，提交设备巡检报告（报告模版由采购人提供），提出存在问题（隐患）和合理建议，并提供整改方案，采购人可以根据需要要求投标人增加或修改设备巡检内容。

5)服务团队

投标人须拥有技术熟练的售后维护队伍，确保服务快速、高效，并为本项目组建一支项目团队，项目团队应该包括：项目经理、存储工程师、网络工程师、操作系统工程师，技术认证证书须为国产厂商认证证书。具体如下：

- （1）项目经理1名，项目管理经验丰富，项目管理经验不少于10年，须具备信息系统项目管理师或PMP(项目管理师)认证证书；

（2）小型机 AIX SA工程师不少于3名；

（3）网络工程师不少于3名，其中取得过CCIE认证的不少于1名，取得过HCIE认证的不少于1名，取得过CCNP（华为或思科）的不少于1名；

（4）Linux工程师不少于2名；

（5）虚拟化工程师取得过 VCP认证的不少于1名；

（6）数据库工程师不少于1名，熟悉主流数据库的安装调试；

注：投标人需提供以上人员的技术认证证书和劳动合同证明。

为保证服务质量，投标人中标后提供本地化服务。

6)服务质量保证

投标人应采取必要措施，保证故障服务合格率达到95%以上；

投标人应每月对运行维护范围内的设备进行现场巡检和预防性维护，合格率达到95%以上；

项目实施完成后，验收按照合同约定进行。

验收人员由甲方相关人员和投标人共同组成，验收标准按验收规范，并以系统稳定运行为前提。系统验收后投标人应提供全套技术手册（包括但不限于系统配置变改和日常维护报告、系统巡检报告、维护服务总结）电子文档、纸质文档各一份。）

投标人应借鉴ITIL建立良好的CASE管理体系，包含：服务进度跟踪，服务质量监督，服务升级处理机制，服务满意度调查等。

7)文档管理和信息支持服务

建立设备维护技术档案

投标人对采购人的所有保修设备，均须根据每次的电话记录、现场巡检报告和故障维修报告建立技术文档，详细记录设备型号、故障时间、故障类型、维护措施、维护质量、维护时间及维修人员等信息。

投标人需为采购人建立和完善设备技术档案，并根据设备运行情况向采购人提供设备升级、改造、更换的建议和方案。

8)定期交流与总结

投标人每季度应结合设备维修服务工作与采购人技术负责人员召开一次工作碰头会，对维护设备的现状、维护情况、备件使用情况、性能改进建议等提出意见，交流季度服务情况，听取采购人意见和建议，并安排下一季度设备维护需解决的具体事宜。

每年的适当时机，投标人与采购人举办一次技术研讨会，总结经验，听取意见,找出问题，并就采购人系统情况作出年度总结报告。

3.2响应支持服务

1)电话支持服务

投标人应具备全年7×24小时的电话支持服务能力。能够提供每周7天，每天24小时响应采购人的服务请求，并立即提供电话支持服务。

2)远程分析服务

在征得采购人允许的前提下，投标人的工程师能够通过远程拨入进行故障分析，对系统进行诊断与故障排除。

3)现场支持服务

投标人提供现场支持服务时，应安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。

投标人接到故障报修后应即时响应：工作时间30分钟到达现场，最短时间内彻底排除故障。如果投标人无法在规定时间内恢复系统运行，采购人有权另请第三方维修，所发生费用由投标人承担。

4)故障处理服务

如果维保设备（故障包括主机的操作系统、硬件故障及相关附属配件）和软件（故障包括操作系统的故障）发生故障，投标人技术人员需要及时排查故障原因、免费更换故障备件、并出具维护报告，提供操作系统调优的调优服务。

对服务器操作系统的漏洞进行安全修复。

5)重要通讯保障服务

投标人根据采购人提出的重要通讯保障服务请求（包括汛期、重大节假日、国家军事、政治活动等期间的服务保障工作），与采购人共同制定重要通讯保障期间的设备保障方案，并指定技术支持工程师到现场实施通讯保障服务。此服务按照现场服务标准，投标人不再另行收取费用。

6)多厂商多平台技术支持服务

投标人应具有主机、网络、数据库、存储、中间件等多厂商多平台协作支持能力，能够为采购人提供多厂商多平台技术协作支持，以协助采购人迅速捕捉故障点并排除故障。

7)专业培训服务

投标人应根据采购人设备维护的需要，有义务就现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理过程等对采购人维护人员提供必要的集中培训或现场培训。

为了符合采购人的实际情况，培训的内容应涉及与设备维护相关的技术知识与管理知识，具体培训课程由采购人和投标人协商确定，可包括：IT服务项目经理、IT服务工程师培训课程。

3.3其他服务

投标人应对口指定一名服务协调人，负责与本项目相关的各项事宜。

投标人对服务范围内设备搬迁、新系统协助规划设备及软件配置、新系统投产时协助调优参数提供技术支持与必要的现场配合工作。

投标人提供与设备相关的技术咨询服务。

投标人对维保响应、现场支持、故障维修等内容的运行数据情况，能够提出详细的图表分析和预判，便于用户制定合理的工作安排。

投标人须在技术支持与维护服务方案书中详细阐述技术支持与服务体系、技术支持与保修服务投入人员情况、服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容。

投标人应明确说明项目实施过程中所可能产生的各种文档。

投标人应保证有效的服务团队管理，包括工程师的选择，定期培训，日常行为管理规范等方式。

投标人须根据自身的维护经验,针对系统现状提出有效的建议和解决方案。

（二）安全运维服务

1.采购需求

为医院战备区信息化系统提供安全运维服务（包括：信息安全驻场运维服务、安全运营服务、安全云防护服务等），具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全驻场运维服务 | 1人 |
| 2 | 安全运营服务（渗透测试服务、WEB安全防护服务、漏洞扫描服务） | 1项 |
| 3 | 安全云防护（防病毒软件升级服务） | 1项 |

要求投标人派驻信息安全技术工程师1名，为采购人提供每周5天×8小时驻场服务。为采购人提供信息安全驻场运维服务，配合采购人的网络安全迎检工作，并保证采购人通过网络安全相关部门的检查工作，工作内容包括但不限于：迎检准备、后期整改及相关资料的整理等，采取有效的措施，保证医院的系统不被攻破。

为了保证信息系统的系统安全和数据安全，要求投标人须为本项目组建安全运维服务项目团队，具体要求如下：信息安全管理负责人1名，须具有信息安全工程师不少于2名，要求具备信息安全（CISAW）认证或信息安全(CISP)认证；

注：投标人需提供以上人员的技术认证证书和劳动合同证明。

2.信息安全驻场运维服务

2.1服务内容

负责采购人全院及战备病区所有的网络安全设备及信息安全相关系统的巡检、运维、补丁升级、风险评估、故障处理、应急支持等工作，具体如下：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡检 | 对采购人院内已有信息安全相关系统进行健康巡检，确保信息安全各系统的健康平稳的运行，包括防病毒等各项组件功能检查。 |
| 2 | 日常运维 | 常态化对采购人院内信息安全相关系统进行日常运维，确保相关系统运行的稳定性和可靠性，及时根据采购人需求对相关系统策略进行优化调整，及时发现相关系统存在的问题隐患，确保相关系统有人盯、有人查、有人管。 |
| 3 | 故障处理 | 协助完成采购人院内信息安全相关系统的故障处理，根据采购人院内需求，协助完成系统版本升级工作；保障每一个故障都能够及时有效的跟踪处理，确保系统运行平稳。 |
| 4 | 补丁升级 | 能够定期对院内信息安全相关系统的特征库、补丁库及时更新，不断加强平台的监测能力。 |
| 5 | 漏洞风险评估 | 检测核心网络设备、操作系统、数据库和应用服务中存在的安全漏洞，提供漏洞评估报告和修复建议。 |
| 6 | 安全审计服务 | 对系统中核心网络设备、操作系统、数据库和应用服务器的配置进行安全检查，提供安全配置核查报告和改进建议。 |
| 7 | 日志安全分析 | 对采购人网络中部署的安全设备进行有效的日志分析，找出系统存在的安全威胁，并形成日志分析报告。 |
| 8 | 安全加固 | 针对安全漏洞和安全配置评估中发现的安全漏洞和配置缺陷，提供加固意见和方案，配合采购人完成安全漏洞和配置修复。 |
| 9 | 应急响应 | 远程或现场方式及时响应和处理信息安全事件，协助采购人降低影响，分析问题产生的原因，提供应急响应报告和改进建议。 |
| 10 | 网站实时监测 | 通过专业的网站安全监控平台，对应用系统网站状态、网站性能、关键内容等进行实时监控。 |
| 11 | 安全管理制度完善 | 根据等级保护三级要求，完善各项信息安全管理制度，通过对制度的补充、完善，形成一套可以满足信息安全等级保护三级要求，并且可以实际运用的管理制度文件。 |
| 12 | 安全通告 | 安全通告包括安全漏洞(补丁)通告、安全威胁通告、安全业界动态、恶意代码防范、紧急通告等多项内容。 |
| 13 | 安全咨询 | 根据客户日常工作中遇到的实际问题进行分析和探讨，结合安全发展趋势从安全技术和安全策略等方面，向采购人提供专业的安全建议。 |
| 14 | 安全培训 | 根据采购人要求为用户提供安全培训服务，具体形式包括：现场、远程、电话、网络等。 |
| 15 | 重要时期安全保障 | 重大节假日和重大活动前加强相关应用系统的评估与加固服务； 在重大节假日和重大活动期间的服务团队7×24小时随时待命。 |
| 16 | 医院信息系统安全监控 | 通过专业的信息系统安全监控平台，对应用系统状态、性能、关键内容等进行实时监控，保证医院的信息系统不被攻破。 |
| 17 | 文档服务 | 协助用户完成与信息安全方面的文档整理工作，包括：安全规划设计文档、安全检查方面的文档、安全整改方面的文档等。 |

  - 2.8人员要求

驻场工程师人员具体要求如下：

1)了解和熟悉国内外信息安全标准，熟悉信息安全风险评估、信息系统安全等级保护测评、安全咨询等服务流程；

2)驻场工程师应具有至少有1年以上信息安全服务工作经验（提供经验证明文件，格式自拟）；

3)提供工作日每周5天×8小时现场驻场服务和全年7×24小时后台技术支持服务。

4)驻场工程师需配合完成采购人安排的其他临时性工作。

3.安全运营服务

要求投标人为采购人提供安全运营服务，与医院采购人现有态势感知产品形成协同联动防御能力，为采购人提供全年7×24小时信息安全监控、监测、分析服务，当出现安全威胁时，能够和现场运维人员进行及时沟通和有效互动，提升采购人的安全防护能力。

要求投标人须根据采购人的现状，提供一套完整的安全应急预案，确保采购人在遭到安全攻击或出现安全隐患时，能够有效快速应对，从而确保信息系统的安全稳定，提升医院的安全防护能力。

服务内容：

| 服务类别 | 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全运营服务 | 安全联动 | 为达到最佳防护效果，安全服务应与采购人现有态势感知产品形成协同联动防御能力，为保证服务质量，服务人员应具备相应的工作经验，可以对态势感知进行底层日志分析和失陷事件处理。 |
|  | 资产识别与梳理 | 服务方需借助安全工具对采购人资产进行全面发现和深度识别，并在后续服务过程中触发资产变更等相关服务流程，确保资产信息的准确性和全面性。需支持在资产画像展示资产存在的漏洞名称，以及关联的事件情况，并且可以提示存在相关漏洞风险的资产。 |
|  | 安全现状评估 | 1）系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描 |
|  |  | 2）针对漏洞利用攻击行为、Webshell上传行为、Web系统目录遍历攻击行为、SQL注入攻击行为、信息泄露攻击行为、口令暴力破解攻击行为、僵尸网络攻击行为、系统命令注入攻击行为及僵尸网络攻击行为进行分析评估，判断攻击行为是否成功以及业务风险点。 |
|  |  | 3）失陷主机分析：服务方需对失陷主机进行分析研判（如后门脚本类事件），并给出修复建议。 |
|  |  | 4）潜伏威胁分析：服务方需分析内网主机的非法外联威胁行为，判断是否存在潜伏威胁，并给出解决建议。 含：对外攻击、APT C&C通道、隐藏外联通道等外联威胁行为。 |
|  | 服务质量管理 | 1）服务方安全运营专家需对安全工作总体负责人与安全技术人员进行现场访谈调研的形式对安全运营过程中的技术手段与管理流程的现状进行全面摸底，深入了解资产管理、威胁管理、漏洞管理、事件管理等安全运营工作的开展情况，针对具体细节进行适当探讨，必要时需要调阅相关技术报告与制度流程文档验证访谈结果，提升评估的准确性。 |
|  |  | 2）基于成熟度评估的定性和定量结果，输出成熟度评估报告，直观地指出医院的安全运营建设取得的成果与所处的水平，完整地总结出医院在安全运营中的安全风险及其分析、成熟度等级评估结果与举证信息、用于提升安全效果的针对性的改进建议等，并向医院进行详细汇报。 |
|  | 漏洞管理 | 提供漏洞验证服务，针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。针对已经验证的漏洞，应支持漏洞扫描结果自动生成漏洞处置单的能力，安全专家跟进漏洞状态，各个处理进度透明，方便医院清晰了解当前漏洞的处置状态，将漏洞处理工作可视化。 |
|  | 威胁管理 | 实时监测网络安全状态，对攻击事件生成工单，及时进行分析与预警。攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件。针对以上攻击事件需支持全局封堵、主机隔离、进程隔离、文件隔离、工单 、自定义通用剧本等多种响应处置方式。 |
|  | 漏洞扫描服务 | 提供不限次数的漏洞扫描服务，及时对漏洞扫描系统进行升级，对医院的信息系统进行安全扫描并提供扫描报告，并根据扫描报告给出漏洞整改意见或修复建议，并协助采购人及时完成漏洞补丁的修复整改工作。漏洞扫描工具由采购人指定，服务期内，漏洞扫描工具须放置采购人处，并对相关人员进行培训。 |
|  | 渗透测试服务 | 为采购人的HIS系统提供一次渗透测试服务，服务要求渗透测试复测内容包括但不限于：身份验证类、会话管理类、访问控制类、输入处理类、信息泄露类。投标人组织安全工程师模拟黑客的行为模式，采用黑客的漏洞发现和利用技术，以及尽可能多的攻击方法，对采购人的HIS系统的安全性进行深入分析。渗透测试需要提交渗透测试报告，渗透测试报告应包括对系统安全问题的验证分析、影响分析和解决措施等内容。对Web系统的渗透测试，需要在互联网网络的任一位置进行渗透测试；对内部系统的渗透测试，应在内部办公网络进行渗透测试。 |
|  | 运营可视 | 1）支持面向采购人的安全状态展示，展示出医院的业务和用户安全状态信息，使得医院能直观感受到当前的业务和资产安全状态。 |
|  |  | 2）支持面向采购人的安全态势展示，展示出当前医院遭受的威胁事件信息以及脆弱性信息统计，使得医院能直观感受到当前的风险态势情况。 |
|  | 服务水平监督 | 1）服务方需为采购人提供服务监控门户，在门户中可查看业务安全状态，处置中的失陷事件以及针对这些事件的处置进度，处置责任人、联系方式等信息，方便医院实时了解服务方的服务效果。 |
|  |  | 2）服务进度督促：针对服务平台生成的工单，医院可按需催单，服务平台采用短信方式通知安全专家，服务方第一时间处理 |
|  |  | 3）在配备服务方的边界防护服务组件的情况下，运营服务对于重大安全事件和较大安全事件的遏制影响和处置完成时间小于1小时，对于一般事件的遏制影响和处置完成时间小于2小时。 |

4.WAF应用防火墙服务

为了保证采购人项目的Web安全，为采购人提供Web安全防护服务，Web全保护64个站点，服务方式为：提供两台WAF应用防火墙的使用权，含所有原厂售后服务。

WAF应用防火墙的技术要求：

| Web应用防火墙 | 服务要求 | 1）以服务的形式提供2台Web应用防火墙硬件部署于本地机房 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2）为达到网端联动的服务效果，Web应用防火墙应能够与采购人现有态势感知进行日志关联分析和协同处置。 |
|  | 硬件要求 | 不少于8个以太网电口，4个SFP口，冗余电源，2U机箱。网络层吞吐量≥4000Mbps，应用层吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥500000，每秒新建连接数≥10000。 |
|  | 部署方式 | 支持透明部署、路由部署、旁路镜像等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求 |
| bu | 防护策略 | 1）支持精准的HTTP自定义访问控制规则，对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE等；支持批量导入IP黑名单。 |
|  |  | 2）支持对HTTP协议的异常元素、异常参数、非法编码和解码的灵活控制与处理，可进行单独的处置管控，如是否产生告警，提供多种处置动作，如放过、阻断、接受。 |
|  | 业务学习 | 支持业务模型学习监督功能，支持基于智能用户行为识别的动态防护机制；产品自学习应该能够支持host,url,http method,请求响应码，请求参数名称及其对应的值，cookie 参数名称及其对应值，refer 等信息。 |
|  | 防篡改 | 支提供网页篡改防护以及服务器侧恶意代码过滤功能。 |
|  | 脆弱性识别 | 1）支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lighttpd、NGINX、IIS等插件应覆盖:dedecms、phpmyadmin、PHPWind、shopex、discuz、ecshop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护插件。 |
|  |  | 2）支持以统计算法分析扫描行为的扫描防护，实现对100种以上的爬虫特征进行识别和阻断，防止页面因爬虫而引起信息泄露等问题。 |
|  | 产品联动 | 支持与同品牌安全态势感知产品实现联动，Web应用防火墙支持以标准Syslog协议上传安全日志到态势感知平台，供态势感知系统进行深度关联分析并对恶意威胁实现联动封锁； |

5.安全云防护服务

5.1采购需求

为了保证采购人的系统安全和网络安全，采购人将对院内正在使用的即将到期的网站防护SAAS服务、1630点终端安全防护软件，80点物理服务器安全防护软件及18点（CPU授权）虚拟化安全软件进行维护。

为了保证本次采购的售后服务质量，要求投标人须提供上述产品的原厂售后服务承诺函。

具体如下：

1)网站云防护

网站云防护服务，要求提供云端防护账号交付，以 SaaS 服务的方式为采购人提供网站安全防护服务；

2)终端安全防护

采购人当前使用的奇安信天擎终端安全管理系统V10.0：控制中心采用B/S架构管理，具备设备分组管理、策略制定下发、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控以及各种报表和查询等功能，支持在虚拟机上安装控制中心。本次采购病毒库升级服务，至少包含1630点windows pc客户端授权，包括防病毒、补丁管理、运维管控、移动存储、停服加固、终端安全审计、终端准入七项功能授权。

支持Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019版本的杀毒防护与漏洞管理，含病毒库升级服务。至少包含80点windows server防病毒及补丁管理授权。

3)虚拟化安全防护

采购人当前使用的奇安信网神统一服务器安全管理系统V8.0，支持国内外主流虚拟化平台，包括VMware、Citrix XenServer、华为FusionSphere、H3C、OpenStack、CloudManager云管理平台、浪潮 InCloud Sphere、QingCloud青云、曙光云等主流虚拟化厂商平台，需要提供18颗CPU虚拟化防病毒、入侵防御、防火墙、webshell检测四项功能授权。支持高可用部署，保障管理节点无单点故障。

平台自带升级、查询、代理功能，无需额外部署升级服务器、代理服务器等节点。

5.2技术参数

（1）网站云防护

| 序号 | 技能指标分类 | 主要技术指标及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 提供云端防护账号交付，以 SaaS 服务的方式为用户提供网站安全防护服务；（非硬件盒式WAF、非盒式抗DDoS攻击产品、非集成WAF及抗D功能的防火墙类产品，非虚拟机化WAF。） |
| 2 | 防护性能 | 提供≥10个域名网站安全云防护服务，正常业务请求并发≥6000QPS，CC攻击频率≥8万QPS，正常业务流清洗能力≥10TB,高防DNS流量≥40Gbps。 |
| 3 | #移动运维 | 支持安卓/IOS版手机APP运维客户端，可支持手机接入防护、一键关站（一键处置）、一键回源、WEB防火墙开启/关闭、缓存开关设置、账号管理等功能。（提供截图证明） |
| 4 | 登录安全 | 支持登录账号的多因素认证，包含：密码、验证码、短信验证方式，确保登录安全。 |
| 5 | WEB攻击防护 | 1）应能识别和阻断SQL注入攻击、Cookie 注入攻击、命令注入、跨站脚本攻击、文件包含攻击、LDAP注入、XPATH注入、爬虫攻击、Struts2命令执行攻击等常见的WEB攻击，防止网站敏感信息泄露或网站内容被恶意篡改。 |
|  |  | 2）支持对Appscan、Awvs、Pangolin、Burpsuite、啊D、明小子、Nikto等扫描器的扫描防护；支持HTTP参数污染、00截断、URL编码绕过、Unicode编码绕过、 ASCII码绕过、字符串拼接绕过、hex编码绕过、大小写混杂字符绕过、多空格绕过、注释串绕过等多种绕过攻击防护。 |
| 6 | DDOS攻击防护 | 支持对SYN Flood攻击、Frag Flood攻击、ACK Flood攻击、UDP Flood攻击、ICMP Flood攻击等常见的流量型DDOS攻击进行清洗。 |
| 7 | 高防DNS | 支持智能 DNS 解析，支持网站NS方式接入，即由防护平台提供DNS域名解析，至少提供A记录解析、AAAA记录解析、CNAME记录解析等DNS解析方式。 |
| 8 | CC攻击防护 | 支持根据进入云平台流量大小来对攻击进行CC攻击判断，即攻击流量超出管理员配置流量阈值后，对攻击源进行HTTP协议验证、JS防御或图片验证防御。 |
| 9 | 爬虫攻击防护 | 搜索引擎（百度、谷歌、必应、360、搜狗、神马搜索）及恶意爬虫识别及防护，开启后即有默认防护配置（宽松/中等/严格）。支持针对URL做单独的爬虫防护配置。可使用来自于奇安信威胁情报中心的威胁情报信息。 |
| 10 | 一键关站 | 支持特殊情况下一键关闭外部对源站的访问，达到一键关站的效果，并可以指定关站响应码（301,302时可以指定跳转URL）或者制定响应页面，默认响应403。 |
| 11 | 重保只读 | 1）可以提前通过爬虫缓存用户网站页面文件，在重保期间即使源站服务器出现WEB攻击、网页被篡改、服务器宕机、网络线路故障、网站服务异常等问题，依然可以通过缓存页面强制对外提供完整的静态缓存页面访问服务。 |
|  |  | 2）用户可以自定义镜像URL、非镜像URL、开始镜像时间、重保时间段等参数，同时可以格式化镜像数据。 |
| 12 | 日志报表 | 支持网站访问次数统计，访问IP数统计，PV数统计，漏洞攻击数统计、CC攻击数统计等攻击访问统计；支持WEB攻击统计报表，CC攻击统计报表，CC攻击URL TopN报表等。 |
| 13 | 安全报表 | 支持月度简报功能，能每月定时向指定邮箱发送月度简报，展示网站安全防护情况。内容包括拦截漏洞数、本周遭受的CC攻击数、攻击次数最多的IP、受攻击最多的域名，WEB攻击的趋势报表、遭受的CC攻击的趋势报表，WEB攻击方式TopN、遭受CC攻击的URL TopN，WEB攻击源IP全国分布位置，CC攻击源全国分布位置等内容，安全支持PDF、CSV格式导出下载。 |
| 14 | 攻击告警 | 支持对Web攻击、CC攻击、爬虫攻击进行自定义攻击阈值告警。同时支持自定义统计周期、告警方式（邮件、短信）、告警接收人、告警接收组信息。支持将多个告警人添加为一个告警组，支持对同一告警组下所有告警人做相同告警配置。 |
| 15 | 三元用户管理 | 支持超级管理员、普通管理员、审计管理员等管理员角色。超级管理员可以创建其他所有管理员并拥有系统最高权限；普通注册管理员只可以查看并配置自己域名的权限；审计管理员智能审计配置及日志报表。 |
| 16 | 攻击展示 | 提供网站攻击数据可视化展示，为用户提供网站攻击态势感知能力，包含：攻击类型占比、网站服务状态码占比、网站流量情况、防护TOP10排名、攻击记录、WEB攻击/CC攻击分析、攻击源国家等维度的展示。 |

（2）终端安全防护（windows终端+服务器）

| 序号 | 技能指标分类 | 主要技术指标及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署要求 | 1）控制中心安装支持操作系统类型：Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022的64位版本（简体中文版），支持在虚拟机上安装控制中心。 |
|  |  | 2）Windows pc客户端操作系统：应支持Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11，提供至少一年病毒库升级服务。提供至少1630点PC端防病毒、补丁管理、运维管控、移动存储、停服系统加固、终端安全审计、终端准入的授权 |
|  |  | 3）Windows server客户端操作系统：应支持Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019版本的杀毒防护与漏洞管理，提供至少一年病毒库升级服务。至少包含80点windows server防病毒及补丁管理授权。 |
|  |  | #4）必须与现有终端安全软件无缝对接，不影响使用（提供证明，格式自拟） |
|  |  | 5）支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 |
|  |  | 6）支持根据分组、计算机名称、IP地址、MAC地址、通信IP地址、接入点、客户端类型、操作系统类型、操作系统版本等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、删除终端、重启系统和终端跃迁。 |
| 2 | 管理要求 | 1）支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期 |
|  |  | 2）硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息 |
|  |  | 3）实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息 |
|  |  | 4）支持不同分组，客户端轻量化模式一键切换功能 |
| 3 | 防病毒 | 1）病毒防护概况：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本 |
|  |  | 2）支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护 |
|  |  | 3）支持通过文件数字签名添加黑白名单管理 |
|  |  | 4）支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 |
|  |  | 5）支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描 |
|  |  | 6）支持扫描资源占用设置，可设置不限制、均衡型、低资源三种模式 |
|  |  | 7）支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率 |
| 4 | 补丁管理 | 1）支持对Windows操作系统、IE、.NET Framework、Office、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat和Adobe Acrobat Reader DC、硬件驱动更新等软件进行补丁修复 |
|  |  | 2）支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段 |
|  |  | 3）支持按补丁类型和级别修复，补丁级别需包括：安全更新、重要补丁、功能补丁、可选补丁。支持仅安装指定补丁设置 |
|  |  | 4）支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等），每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复。将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。 |
|  |  | 5）支持对停服系统补丁管理，支持统计即将停服的操作系统，显示操作系统、版本类型、系统位数、停服日期、终端数和升级建议，可直接下发策略进行升级 |
| 5 | 运维管控 | 1）支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，并支持生效时间设置 |
|  |  | 2）支持对互联网出口地址探测，支持对违规的互联网出口进行发现、断开网络、终端锁屏、断网+锁屏处理。支持例外白名单添加 |
|  |  | #3）支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑（提供截图证明） |
|  |  | 4）支持对单点维护功能，可远程查看终端实时运行的进程，需要包含进程名称，进程用户、命令行（执行路径+执行参数）、内存占用、支持远程结束进程。支持远程查看计算机各个网卡配置信息 |
|  |  | #5）支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间（提供截图证明） |
| 6 | 移动存储 | 1）支持管理员对入网的移动存储介质进行注册，可以对已注册的移动介质进行管理，包括授权、启用、停用、删除、取消注册、导出注册列表等 |
|  |  | 2）支持管理员设置自动审批客户端注册请求；不同分组可设置不同审批规则 |
|  |  | 3）支持移动存储介质外出管理，并可以设置外出使用权限与有效时间； |
|  |  | 4）支持U盘与终端进行点对点的授权，可以灵活控制单个U盘在不同终端上拥有不同的使用权限 |
| 7 | 停服系统加固 | 支持针对Windows XP、Windows 7系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护 |
| 8 | 终端准入 | 支持集中管理，与现有控制中心无缝对接 支持健康合规检查策略，采用动态检测技术，需支持多种检查机制，至少支持入网检查、定时检查、周期检查机制，针对接入内部网络的计算机终端实行多种安全检查策略，支持分组策略下发控制，拦截不安全终端接入网络 |

（3）虚拟化安全防护

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署要求 | 1）支持主流虚拟化平台支持和管理。至少支持VMware、Citrix XenServer、华为FusionSphere、H3C、OpenStack、CloudManager云管理平台、浪潮 InCloud Sphere、QingCloud青云、曙光云等云平台等虚拟化厂商平台，提供至少18颗CPU使用授权。 |
|  |  | #2）支持与医院现有虚拟化安全软件无缝对接。支持一套管控中心统一管理，包括有代理、无代理部署模式统一管理；物理服务器、虚拟服务器统一管理；Windows、Linux、信创操作系统统一管理；私有云、公有云、容器环境统一管理。（提供截图证明） |
| 2 | 病毒查杀 | 1）采用主动的方式进行自动化病毒查杀，支持多引擎联动防护Bitdefender、QOWL、云查杀、支持灵活开启或停用引擎；支持病毒文件自动隔离、自动删除、修复、监控多种处理方式。支持病毒查杀的结果生成报告。提供防护策略控制可避免启动风暴和查杀风暴 |
|  |  | 2）支持快速扫描、全盘扫描；支持个性化扫描，可以提供不同路径、不同文件类型、时间等进行自定义病毒扫描查杀。针对压缩文件处理，支持压缩文件数量、压缩层级、压缩包大小进行精确扫描，系统除文件、文件夹例外，还需支持单独的病毒黑白名单的管理运维 |
|  |  | 3）支持人工智能引擎 |
| 3 | 主机防火墙 | 产品支持虚拟机/终端系统的双向状态防火墙,可以针对源目的IP、源目的端口、协议、进出站方向配置访问控制策略 |
| 4 | webshell检测 | 支持webshell实时防护。产品应具备webshell扫描引擎功能，支持PHP、JSP、ASP、ASPX等文件的恶意webshell检测，支持对webshell文件设定白名单，支持对文件进行下载、隔离、恢复加白操作，避免对网站核心系统文件造成影响。 |
| 5 | 入侵防御 | 1）支持入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为，通过真实漏洞利用流量的特征来检测或阻止漏洞利用(虚拟补丁防护能力) |
|  |  | 2）产品预置入侵防御规则应不少于8000条次（不包含自定义规则），需覆盖系统、数据库、应用漏洞、防勒索、防挖矿等多种类型防御规则，防御规则支持严格、高、中三种预定义级别，针入侵威胁，提供检测和阻止模式，可以自动捕获违反规则的网络包，供验证和分析使用 |
|  |  | 3）支持虚拟补丁功能，可以在针对windows、linux、数据库、应用等已知漏洞修复之前，提供针对此补丁攻击的防护能力，以免遭受威胁入侵 |
| 6 | 分析展示 | 1）提供数据中心威胁态势感知，大屏动态展示安全运维状况，结合地理位置信息全面呈现威胁攻击详情 |
|  |  | 2）支持按总流量、恶意流量、新建连接对流量进行统计和展示 |
|  |  | 3）支持按照不同分组、虚拟机/终端、网络协议、网络协议组、国家/地区、城市，分不同威胁类别以柱状图、折线图（曲线图）、饼图、原始日志等形式进行展示，支持手动或者定时定期生成报表 |
|  |  | 4）支持日志查询与操作员日志审计功能 |
|  |  | 5）网络流量日志，支持端口识别与显示，支持关联进程 |

（三）驻场运维服务

1.采购需求

本次采购的驻场运维服务包括：服务器技术工程师1名（负责服务器驻场运维服务），网络技术工程师1名（负责网络驻场运维服务），桌面运维技术工程师2名（负责桌面运维驻场运维服务）。服务方式：提供每周5天×8小时驻场服务。服务内容包括日常维护、日常巡检、系统维护、技术支持、应急响应及其它技术支持服务，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器驻场运维 | 1人 | 12月 |
| 2 | 网络驻场运维 | 1人 | 12月 |
| 3 | 桌面运维驻场 | 2人 | 12月 |

为保证投标方充分了解采购方运维服务要求实际情况，投标方在投标前可自行联系采购方进行现场勘查。投标方根据现场勘查情况，自行设计和计算需求，由于设计遗漏或缺陷引起的任何工作量增加，所产生的费用由投标方完全承担。投标方投标时须提供采购方出具的现场勘查证明文件，否则视为未进行现场勘查。

2.管理要求

1）人员资质要求驻场人员需满足采购人技术要求，在项目执行过程驻场人员技术水平、工作态度等不满足工作要求，采购人需及时进行人员更换。

2）人员流动性要求

投标人有责任保证团队服务人员的稳定性，未经采购人同意，不得更换驻场人员。

3）工作职责要求

驻场人员严格遵守医院的各项规章制度，包括办公场所管理、考勤管理、着装规范、语言规范等。

现场运维人员须接受采购人管理（包括任务分配、工作安排、日常考勤等，上下班施行打卡考勤），基本工作时间为每天8小时，每周5天，在医院有重大活动时服从采购人安排。

国家法定节假日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）公司需制定应急响应计划。现场运维人员所有费用（包括国家或有关部门规定应享有的福利、工伤费用、意外费用，因网络优化、调试、排除故障等产生的加班费用等）均由供应商提供。

4）工作交接要求

投标人应为派驻现场服务的工程师配置B角工程师，以便能够在A角因个人身体等原因无法到场服务时，由B角暂时提供现场服务。选派B角工程师应与A角的标准一致，经采购人认可后方能上岗。

派驻工程师离职，投标人应及时进行人员交接，交接工作应在采购人现场进行，原驻场人员必须到场交接，经过采购人确认交接工程师能够胜任驻场工作后，方可更换人员。由于未按要求进行交接工作所带来的责任和损失由投标人承担。

5）工作考核要求

采购人根据质保维护考核对现场维护人员进行考核，月度考核低于60分，采购人有权要求投标人新选派人员，新的派驻人员上岗要求见上一条。从采购人发出要求重新选派人员的通知之日起到新派驻人员上岗前，不得超过5个工作日。月度考核两次（含）低于60分，或因投标人原因造成采购人声誉、网络安全、经济等方面无法挽回的重大损失的，采购人保留向投标人追究经济损失的权利。

3.服务器驻场运维服务

1）服务要求

要求投标人派驻服务器技术工程师1名，负责采购人全院服务器、存储设备的系统维护服务，并为采购人战备病区信息系统的服务器、存储设备提供运维保障服务。

2）服务内容

例行维护服务：配合采购人按维护计划对基础软硬件进行运行监控、配置备份、日志清理等例行维护。并协助进行性能和容量分析，提供优化建议。

系统建设工作：配合采购人进行基础架构设计和评审，参与系统建设过程中的安装、部署、初始配置及上线工作。

变更协助：协助采购人进行变更方案设计和评审，对变更操作步骤进行评估，对操作命令进行核实，对变更实施过程中的操作现场复核，对变更后的运行状态进行确认。

应急故障处置：协助采购人突发事件的现场应急处置，配合制定解决方案，并进行持续跟进。发生突发事件时要求驻场工程师10分钟内响应，30分钟内赶到现场，1小时内制定初步解决方案。

缺陷管理：参与基础软硬缺陷评估和缺陷处置方案制定，并协助进行实施。

应急演练：参与采购人应急演练，对演练方案、演练步骤、操作命令进行复核，协助处理演练问题，完善演练计划。

技术文档：协助对各类基础设备操作手册进行核对和修订，梳理并完善基础设施应急预案和应急操作手册。

3）人员要求

熟悉服务器设备的安装和调试；

熟悉Linux、windows等操作系统的安装、安全加固、补丁修复、系统备份和恢复及参数调优技术；

了解VMWare虚拟化和PowerVM的配置管理，故障处理和调优；

了解Oracle、DB2、MYSQL数据库基本操作，能够进行日常巡检，监控及基本维护；

了解Linux下weblogic、MQ和tuxedo基本操作，能够进行安装、日常巡检和补丁升级；

4.网络驻场运维服务

1）服务要求

要求投标人派驻网络技术工程师1名，负责采购人全院的网络设备运行维护服务，并为采购人战备病区信息系统的网络设备提供运维保障服务。网络设备包括全院的网络核心设备、汇聚设备、接入设备、无线设备等，服务内容包含相关设备及系统的巡检服务、系统升级、故障诊断、故障处理、设备维保等专业服务。

2）服务内容

完成全院所有网络设备和机房组件设备的日常检查、维保、保养、维修工作。

协助完成网络设备及机房组件设备使用维护、调试、操作、维修等工作，服从管理人员的安排。

提供即时的技术咨询服务，为用户提供正确使用系统设备的操作要求和注意事项。

定期巡检（每月不低于一次），对系统软硬件设备的整体运行状态进行评估分析，填写设备运行状态评估报告。

故障排查，运维技术人员接到故障通知或发现故障后，根据故障现象，分析故障原因，作出初步判断后记录并排除故障。一般故障排除时间不超过0.5小时，重大故障排除时间不超过4小时，故障处理完毕两个工作日内提交故障分析报告和故障处理报告。故障处理完毕两个工作日内提交故障分析报告和故障处理报告。

供应商需安排专业技术人员现场维护。现场技术人员需严格执行医院战时工作时间安排，其他时段内的重要事件需服从我院管理人员的安排。

专业技术人员现场技术保障，除了平时的现场值班外，院重大活动期间，成交单位根据需要须委派多名丰富经验的工程师，携带专业工具到达现场，确保医院计算机网络系统运转正常。

对系统的使用环境（环境温度、湿度和电源状况等）进行检查并提出改进措施，以保证系统设备持续正常运行。

为突发事件提供必要的备用设备。

在项目运维期内，当用户系统遇到严重故障时，供应商需提供能够满足业务运行要求的各种设备进行临时替换。由于核心设备及管理系统等设备故障导致整个数据库系统瘫痪的，供应商必须提供全面的故障解决方案，在48小时内负责整个系统与数据恢复正常。计算机网络系统设备发生故障后，供应商在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响用户正常开展业务工作的，用户有权选择第三方公司提供服务，所需费用由供应商无条件承担。

本项目维保期内，所有更换的备件应为原厂生产，可在原厂官网查询。

3）人员要求

现场运维人员应具有1年以上维保工作经验（须提供经验证明文件，格式自拟）。

熟悉计算机网络系统的工作原理，精通网络设备的工作原理及设备的连接、调试、运用；

能够对系统故障进行准确有效的诊断修复并排除；

具备CCIP或HCIP网络工程师认证证书。

5.桌面运维驻场运维服务

5.1服务要求

端桌面系统是用户与应用系统主要交互系统，是信息化办公环境的重要支撑，终端桌面系统的运行状态好坏将直接决定用户的办公效率，终端桌面系统涉及的硬件设备容易出现故障的信息化设备，特别是当前各类业务或安全软件越来越多，终端的维护和保养也显得犹为重要。

本次项目要求投标人派驻桌面运维技术工程师3名，提供5*8驻场服务，负责采购人信息化终端设备的维护工作，包括终端设备的清洁、维护、保养、检测以及弱电间的清洁除尘等，具体工作内容如下：

投标人按采购人要求对所有设备的清点整理工作；

投标人对新购设备的登记、软件安装维护等；

投标人应及时对故障设备进行检查、报修及维修处理；

终端跟踪，做好设备的变更登记，为信息化设备的维修维护情况、使用人变更情况及时跟踪登记；

终端设备的清洁除尘工作；

弱电间的清洁除尘工作；

驻场工程师必须至少有1年以上桌面运维相关工作经验，熟练掌握桌面运维的常用技能，并具有初步的网络基础知识技能；（须提供经验证明文件，格式自拟）

驻场工程师需配合完成采购人安排的其他临时性工作。

5.2服务内容

硬件维护

负责提供计算机桌面硬件设备（包括PC机、打印机、多功能一体机、复印机等）各类硬件设备的日常维护。

计算机桌面硬件设备及其外设的安装、配置、迁移和故障维修（不涉及备件服务）等；

联络、协调和辅助第三方厂商进行外部硬件设备故障处理，并监督处理过程；

计算机桌面网络信息端口的维护，包括网络信息端口的安装、测试和维修更换等；

每年两次对所有办公区设备计算机桌面硬件设备巡检、清查；

定期对设备内部物理除尘工作，避免设备在工作时间因静电尘埃而导致的设备故障发生。

定期对设备附件做清洁消毒工作，避免因附件长期使用而成为细菌繁殖源。

定期对设备使用的电源插座、弱电线路等进行巡检，对破、损、污的电源插座及时上报，更换，保证设备用电安全。

定期对机房及弱电间进行理线、除尘和清洁工作，保证机房及弱电间的环境整洁干净。

对相关故障设备进行最初诊断、处理及维修，或协助完成用户报修及后续处理维护任务。

2）软件维护

日常客户端计算机上微软Windows系统的日常运行问题维护；

常见故障的排除，如死机，程序配置不当，系统配置错误等；

由于计算机硬件设备故障导致的网络访问故障；

提供统一的安装条件及配置参数要求进行计算机桌面操作系统的标准安装、配置；

微软Office系列软件的安装、配置，常见问题的技术支持；

其他办公软件客户端日常安装配置，常见问题的技术支持；

常见邮件客户端软件安装配置；

网络打印机的安装配置，网络打印机日常配置故障、故障处理（如卡纸等）；

业务应用系统客户端的安装、配置、调试及应用恢复等；

各操作系统、办公软件、应用系统客户端、专业软件客户端软件升级服务；

计算机病毒的提醒及查杀工作，其中重大病毒爆发日，及时提醒用户做好预防工作，尽可能避免电脑病毒带来的损失；所用杀毒软件由用户提供。

3）人员要求

驻场工程师（包括更替人员）政治素质过硬，并具有相关专业技术资质，有1年以上桌面运维工作经验。

熟悉计算机桌面硬件设备（包括PC机、打印机、多功能一体机、复印机等）各类硬件设备的日常维护工作。

面对故障，能够对故障进行准确有效的诊断修复并排除；

品行端正，工作认真负责，服务态度良好，遵守采购人各项规章制度。

注：投标人需提供所有驻场工程师的劳动合同证明。

（四）等保测评服务

1.采购需求

根据公安部发布的《网络安全等级保护条例》的要求，在境内建设、运营、维护、使用的信息系统，均须开展网络安全等级保护工作以及监督管理。

本项目为医院医疗业务应用系统提供测评服务，对医院医疗业务应用系统进行安全性评估，并委托第三方测评机构进行等级保护测评，以便发现系统的漏洞并做相应处理。

本项目将通过等级保护测评等专业服务，完成采购人医疗业务应用系统所涉及的各种网络设备、安全设备、操作系统、系统软件、数据库、应用系统、中间件等资产的风险识别工作，分析采购人医疗业务应用系统安全现状与等级保护测评之间的合规差异性，识别潜在的安全风险项，提出对应的风险控制与整改措施，并协助医院完成安全风险整改，确保采购人医疗业务应用系统顺利通过等级保护测评。

在项目过程中，中标人应以现场及远程服务形式，完成所有服务项目。

2. 服务内容

2.1 服务目标

完成采购人医疗业务应用系统的等级保护测评工作，出具符合信息系统等级保护测评要求的测评报告。

2.2 服务内容

基于GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GA/T1390.3—2017《信息安全技术网络安全等级保护基本要求第3部分：移动互联安全拓展要求》、GB/T 28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等国家标准，完成安全技术和安全管理测评。

2.2.1 安全技术测评

完成包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的安全测评。

2.2.2 安全管理测评

完成包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五个方面的安全控制测评。

在等级保护测评过程中，中标人应配合医院完成相关等保测评工作，并确保医院医疗业务应用系统通过等保相关等级测评。

2.2.3 安全测试服务

针对采购人医疗业务应用系统所包含的重要模块，从输入验证、授权、配置管理、敏感数据、会话管理、加密、参数操作、异常管理、审核和日志记录等几个方面，在本项目服务周期内完成安全测试服务，形成安全测试报告，并基于测试报告提供整改咨询服务。

3.项目交付

中标人出具《医疗业务应用系统等级保护三级系统测评报告》。