# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 回龙观院区综合运维服务保障 | 3220.688512 | 1项 | 北京积水潭医院回龙观院区位于北京市昌平区回龙观街道回南北路68号，是一家市属三级甲等综合性医院，总建筑面积为21.07万平方米，分一、二期，其中一期地上11层、地下3层；二期地上15层，地下4层，主要负责院区整体保洁服务、运行维护、太平间遗体转运服务、药品配送、消毒供应室服务以及三院区标本配送。（注：上述涉及物业管理服务部分仅指非办公场所） |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京积水潭医院回龙观院区综合运维服务保障

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：自签订合同之日起1年（其中环境保洁一期运行11个月零4天）

实施地点：北京积水潭医院回龙观院区

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

5. 保险（如适用）

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京积水潭医院回龙观院区综合运维服务保障选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

本项目投标人或分包承担主体应具备相应的资质条件。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

（二）服务内容及要求

## 1.总体要求：

提供回龙观院区综合运维服务保障服务，包括院区保洁服务、运维服务（涉及物业管理服务部分仅指非办公场所）。

## 2.主要内容、范围：

2.1保洁服务：

2.1.1日常保洁（非办公场所）：回龙观院区范围内医疗区域（包括：门诊、急诊、出入院部、体检中心、检验中心、中心实验室、国际医疗部、病理科、输血科、信息中心、药房、国家紧急医学救援基地、设备科、手术室、ICU、5层医疗区、东楼5-11层病房和公共区、西楼6-15层病房和公共区、影像科、会展厅、工会、支具室、档案库地下各医疗区域和公共区域等）的环境治理相关工作；院区外围及医院三包范围内的环境清洁、铺装路面落叶、积雪及道路除冰；PVC地面的抛光打蜡；扶梯和手术用电梯的司梯工作；采购人要求配合的其他工作。

2.1.2生活垃圾的收集、清运；

2.1.3有害生物消杀。

2.2运维服务：

2.2.1综合运行服务：

压力容器及仪表检测；公共区域共用设备设施的巡视巡检和日常维修工作（包括房屋设施、低压配电、给排水、通风空调等系统等）；锅炉房的24小时值守及水质检测；冷冻机房的季节性24小时运行值守；应急防汛值守等工作。

2.2.2污水站运行维护

2.2.3锅炉及燃烧器维护保养

2.2.4 UPS应急电源维保、柴油发电机维保

2.2.5冷水机组维保及水处理

2.2.6燃气调压箱代管及燃气探测器检测

2.2.7空调清洗及水处理

2.2.8化粪池清掏

2.2.9	二次供水水箱清洗消毒监测

2.2.10	避雷检测

2.2.11	锅炉排烟检测

2.2.12压力容器和仪表的检测

2.2.13核医学调蓄池维保

2.2.14配电室运行及设备维护服务

## 3.人员配备要求

北京积水潭医院回龙观院区拟采用一站式后勤服务模式，按照各岗位工作时间分析，拟设置人员共计390人，包含管理岗、保洁岗、运维岗等。具体明细如下：

3.1管理岗：管理团队将以扁平化高效集约管理为目标，设置精简的管理团队，做好医院管家工作。管理团队拟配置管理人员9人。其中包含：项目经理1人、行政经理1人、安全经理1人、保洁区域组长2人、工程主管4人。

#### 3.1.1管理岗主要人员要求

#### 3.1.1.1项目经理要求

3.1.1.1.1具有本科（含）及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.1.2年龄在45岁以下，高级职称（工程类）。

3.1.1.1.3具有5年（含）以上物业项目经理管理经验。

#### 3.1.1.2行政经理要求

3.1.1.2.1具有本科（含）及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.2.2年龄在40岁以下，中级（含）以上职称。

3.1.1.2.3具有5年（含）以上物业项目行政经理管理经验。

#### 3.1.1.3安全经理要求

3.1.1.3.1具有本科（含）及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.3.2年龄在45岁以下，具有中级及以上注册安全工程师证书。

3.1.1.3.3具备5年（含）以上物业项目安全工作管理经验。

#### 3.1.1.4保洁区域组长一要求

3.1.1.4.1、女性1人，40岁以下，专科及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.4.2、中级及以上职称

3.1.1.4.3、具有5年（含）以上物业保洁主管工作经验

#### 3.1.1.5保洁区域组长二要求

3.1.1.5.1、男性1人，40岁以下，专科及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.5.2、中级及以上职称

3.1.1.5.3、具有5年（含）以上物业保洁主管工作经验

#### 3.1.1.6工程主管一（设备运行安全主管）要求

3.1.1.6.1、50岁以下，专科及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.6.2、中级及以上电气工程师

3.1.1.6.3、具有5年（含）以上物业工程主管工作经验

#### 3.1.1.7工程主管二（水暖主管）要求

3.1.1.7.1、50岁以下，专科及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.7.2、给水排水工程师证，且持有特种设备安全管理A证

3.1.1.7.3、具有5年（含）以上物业工程主管工作经验

#### 3.1.1.8工程主管三（电气主管）要求

3.1.1.8.1、50岁以下，专科及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.8.2、高级电气工程师，且持有高压电工作业证

3.1.1.8.3、具有5年（含）以上物业工程主管工作经验

#### 3.1.1.9工程主管四（维修主管）要求

3.1.1.9.1、50岁以下，专科及以上学历或国家认可的其它同等学历。

3.1.1.9.2、中级及以上职称

3.1.1.9.3、具有5年（含）以上物业工程主管工作经验

需提供上述相关人员的相关证件复印件作为证明材料。

3.2保洁岗：根据院区预计需求，配备保洁岗230人，电梯司机12人，标本配送岗30人，药品配送岗5人，消毒供应员26人，太平间遗体转运员3人，共计306人。

3.3运维岗：结合项目运行状态，综合运行服务团队将以日常维修、巡视巡检及值守为主要工作，设置资料档案员1人、低压运行及维修24人、空调运行及维修16人、水暖运行及维修12人、综合维修10人、锅炉系统运行12人，共计75人。

## 4.人员管理

院区后勤保障人员由总务处管理：

4.1总务处管理：保洁服务、运维服务服务；

4.2总务处对所管理项目制定相应管理制度、考核标准等管理规范，并对日常保障工作进行日常管理以及评价打分，总务处根据评价打分统一申请服务费用的支付。

# （三）具体要求

### 1.保洁服务要求

#### 1.1日常保洁（非办公场所）

#### 1.1.1总体要求

1.1.1.1服务要求：回龙观院区范围内医疗区域（包括：门诊、急诊、出入院部、体检中心、检验中心、中心实验室、国际医疗部、病理科、输血科、信息中心、药房、国家紧急医学救援基地、设备科、手术室、ICU、5层医疗区、东楼5-11层病房和公共区、西楼6-15层病房和公共区、影像科、会展厅、工会、支具室、档案库地下各医疗区域和公共区域等）的环境治理相关工作；院区外围的环境清洁；PVC地面的抛光打蜡；扶梯和手术用电梯的司梯工作；采购人要求配合的其他工作。

1.1.1.2按需应承担医院内所有实质物品表面清洁消毒工作。特别是在上级部门有应急检查时，务必配合完成所需要求。

1.1.1.3清洁消毒效果应符合《北京市医疗机构环境清洁卫生技术与管理规范》及北京积水潭医院环境清洁消毒管理等相关制度要求，供应商应定期进行质控，考查实际操作中制度的落实情况，对我院相关部门下发的整改单做到及时整改落实。保洁工作遵循国家规范《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》(WS/T512一2016)标准的要求。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。

1.1.1.4采购人向供应商提供本项目管理用房2间(1间办公室及1间库房)。

#### 1.1.2保洁基本要求

1.1.2.1保洁服务人员应具备一定文化程度，身体健康，男性、女性均可，年龄要求为：男性60岁及以下；女性55岁及以下。

1.1.2.2需能够承担采购人保洁服务要求，能够符合环境治理服务需求，能够执行采购人规定的保洁服务管理要求，根据功能区域需要供应商为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等；

1.1.2.3保洁服务用具用品使用要求：

整体要求：提供的服务应符合《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范(WS/T512-2016)》的相关规定。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。

1.1.2.4具体要求:

1.1.2.4.1采用洗地吸干机对大面积地面实行清洁卫生。

1.1.2.4.2清洁工具分区使用，实行颜色标记。

1.1.2.4.3使用微细纤维材料的擦拭毛巾和地巾，地巾为扁平可脱卸式，使用后集中清洗、消毒，干燥保存。

1.1.2.4.4使用的清洁剂、消毒剂和地面保护材料应符合国家相关标准，使用方法应严格按照使用说明书，配制浓度、作用时间和更换频率应符合相关感控规范要求。

1.1.2.4.5清洁消毒应循单元化操作，消毒溶液现配现用，严禁将使用(污染)后的擦拭毛巾地巾“二次浸泡”至清洁/消毒溶液中。

1.1.2.4.6复用洁具的清洗消毒应符合相关感控规范的要求，擦拭毛巾、地巾使用机械清洗、热力消毒、机械干燥、清洁保存。

1.1.2.4.7除手消外的所有易耗品（垃圾袋、清洁剂、消毒剂、机械保洁维护剂等）均由供应商提供，均包含在合同金额内。垃圾桶由采购人提供。

1.1.2.5保洁人员要求具备对工作负责的精神服从管理，诚实、踏实、肯干、有医院保洁工作经验，挂胸牌着工装（供应商提供）上岗，进行岗位知识培训后上岗。明确保洁的功能区域划分与分类执行操作规程，掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执行，保证服务标准达到采购人的要求。

1.1.2.6如遇突发事件，供应商按采购人要求积极配合，妥善处理，由此产生的有关物资费用双方协商确定。

#### 1.1.3上岗员工基本素质要求

1.1.3.1遵守采购人的各项制度，不散布有损采购人形象的言论或行为；

1.1.3.2不故意破坏、不损坏院内公共设施、设备；

1.1.3.3使用规范、文明礼貌用语，不与病人、家属、医护发生争执冲突；

1.1.3.4不在服务区域内嬉笑、追逐打闹、倚墙靠门、坐病区就诊椅；

1.1.3.5工作期间不能擅自离岗，收集倒卖垃圾，租床；

1.1.3.6员工制服干净整齐，无大块污渍；

1.1.3.7工鞋干净，穿深色袜子，不踩鞋跟；

1.1.3.8正确佩戴工牌、笑脸，短发梳理整齐，长发盘好带头花。

#### 1.1.4设备和工具

1.1.4.1工作车干净整洁，靠边停放，正确摆放“小心地滑”警示牌，警示牌干净，榨水车干净，水量不超过容量的2/3，水保持干净；

1.1.4.2毛巾、拖布头、尘推罩等易耗品定期更换，保持无破损。清洗消毒满足采购人要求（每季度或半年采购人进行随机抽查）；

1.1.4.3专项作业操作设备时，用警示牌划分工作区域，电线靠边铺设。

#### 1.1.5日常保洁服务

1.1.5.1急诊：白班、夜班工作内容和频次：诊室（桌面、电脑、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次，抢救室和护士站（电脑、桌面、抢救床窗台、仪器、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次，男、女卫生间（小便池、水池子、蹲坑、坐便器）每日物表和地面消毒八次。收费处、挂号处（桌面、电脑、水池子、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次。放射科（地面和垃圾收集和分类）每日两次清洁、消毒。留观病房（病床、小桌、多功能带，窗台）每日物表和地面消毒两次。输液区（座椅、输液架、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁、消毒两次。病房终末消毒（床单位、小桌、地面）彻底消毒一次。休息室（电脑主机、桌面、窗台、桌椅）每日物表和地面清洁消毒两次，垃圾收集和分类两次，电梯厅、楼梯间（扶手和地面）每日物表清洁消毒两次，卫生间浴室每周大清一次，包括尿检、隔板、排风扇、清洁浴室墙面清洁。区域内地面边角清洁每周一层。每周高空清洁一次包括柜子顶、门框窗框墙面标识等。

1.1.5.2出入院部、体检中心：清理科室内的桌椅、床位、柜子、衣架、水壶、窗台、洗手池、电脑、卫生间、楼梯、公共区域、水房，垃圾的分类和垃圾桶清洁消毒，上、下午各一次。休息室每日清洁消毒两次，垃圾收集两次。每周一次高处除尘，包括柜顶、公区窗户框高处等。每日自助机和售卖机消毒4次、每周六日对所有卫生间大扫除1次，包括清洗地面、墙面、隔板、和小便池以及里面的龟背内的尿碱、平时卫生间屋顶、镜子、每日对所有厕所每小时巡视一次，消毒6次，每天7：30之前上大盘纸和洗手液。每日进行劝烟、清除小广告、擦拭大厅椅子、咨询台、挂号台、收费处和大厅各类指示牌。

1.1.5.3中心实验室、检验中心、国际医疗部、病理科、输血科、信息中心、住院药房：清理科室内的桌椅、柜子、衣架、窗台、洗手池、电脑，卫生间、楼梯、公共区域、水房，垃圾的分类和垃圾桶清洁消毒，上、下午各一次。休息室每日清洁消毒两次，垃圾收集两次。每周一次高处除尘，包括柜顶、公区窗户框高处等。每日自助机和售卖机消毒4次、每周六日对所有卫生间大扫除1次，包括清洗地面、墙面、隔板、和小便池以及里面的龟背内的尿碱，公区卫生间的屋顶、镜子、每日对所有厕所每小时巡视一次，消毒6次，每日进行劝烟、清除小广告、擦拭大厅椅子、咨询台、挂号台、通道和大厅各类指示牌。B超巡视清洁频次一天至少4次。

1.1.5.4国家紧急医学救援基地：正常每天上、下午各清洁消毒一次，其他沟通后根据现场情况待定。

1.1.5.5设备科：各区域一天清洁两次，上下午各一次，通道尘推每上、下午各一次，卫生间、浴室一周大清一次，开水间及茶渣桶不定时清理。其他根据现场情况跟总务沟通后再定清理频次。

1.1.5.6中心供应：各诊室（桌子、椅子、地面）、休息区（餐桌、地面、椅子）每日消毒2次，垃圾的收集与分类，湿拖地面。卫生间浴室每周大清一次，包括尿碱、隔板、排风扇、清洁浴室墙面。区域内地面边角清洁每周一次。每周高空清洁一次包括柜顶、门框、窗框、墙面、标识等。

1.1.5.7手术室（三层）：手术衣统计，水池，地面清洁消毒两次，通风口每周大清一次，高处除尘每周大清一次，女更衣室，男更衣室卫生间，水池，镜面，每日消毒打扫4次，地面清洁消毒两次，垃圾收集4次，手术衣的收集，每日两次。夜间每日手术间拖鞋消毒刷洗一次，每周撤床单换洗一次。餐厅每日桌面、水池、窗台擦拭消毒2次，垃圾分类收集2次。手术衣打包收集1次；完成手术室护士长布置的其他任务。

1.1.5.8手术室（四层）：每日检查手术间卫生一次，手术室各通道，手术室窗台，清洁消毒一次，推车准备接送手术，每日手术车清洁消毒一次，上辅料器械2次，每日接送中单一次，跑外2次，每日补充手术间器械辅料一次。根据手术量，每日对通道以及水池清洁消毒两次，垃圾暂存处每日清洁及消毒2次。每周末大清手术室，包括手术间高处除尘，水池冲洗，地面清洁，手术间各个通风口清洁除杂物一次。

1.1.5.9ICU：病房各房间门把手，房间开关每日高频消毒四次；垃圾暂存处每日清洁地面及消毒两次；病房（病床、小桌，多功能带，窗台）每日物表和地面消毒一次；配膳房（地面，水池，每日地面擦拭，物表消毒一次；垃圾收集每日两次；治疗室（水池子、桌面、冰箱、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次；日间阳光房（桌面，窗台）垃圾收集一次；每日物表消毒两次；地面清洁消毒一次；休息室、护士站（电脑、桌面、窗台，水池，镜面）每日物表和地面消毒四次；垃圾收集和分类两次；垃圾收集和分类两次；电梯厅、楼梯间（扶手、标识）每日物表和地面清洁消毒两次；病房通道（标识、扶手）每日物表和地面清洁消毒一次；公区男女卫生间，洗澡间（水池子、地面、小便池、镜面）每日清洁消毒两次；垃圾收集两次；病房终末消毒（床单位、小桌、地面）彻底消毒一次；每周高空清洁一次；主要是病房卫生间通风口，柜子顶、门框、窗框、纱窗、墙面标识等。卫生间浴室每周大清一次；小便池龟背、隔板、排风扇、浴室墙面等清洁消毒两次；病房区域内地面边角清洁每周一次。步行梯一天至少4次烟头清扫，每周刷洗清洁一次，巡视中随时对所区域进行清洁。

1.1.5.10病房区域：病房各房间门把手，房间开关每日高频消毒四次；垃圾暂存处每日清洁地面及消毒两次；病房（病床、小桌，多功能带，窗台）每日物表和地面消毒一次；配膳房（地面，水池，每日地面擦拭，物表消毒一次；垃圾收集每日两次；治疗室（水池子、桌面、冰箱、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次；日间阳光房（桌面，窗台）垃圾收集一次；每日物表消毒两次；地面清洁消毒一次；休息室、护士站（电脑、桌面、窗台，水池，镜面）每日物表和地面消毒四次；垃圾收集和分类两次；垃圾收集和分类两次；电梯厅、楼梯间（扶手、标识）每日物表和地面清洁消毒两次；病房通道（标识、扶手）每日物表和地面清洁消毒一次；公区男女卫生间，洗澡间（水池子、地面、小便池、镜面）每日清洁消毒两次；垃圾收集两次；病房终末消毒（床单位、小桌、地面）彻底消毒一次；每周高空清洁一次；主要是病房卫生间通风口，柜子顶、门框、窗框、纱窗、墙面标识等。卫生间浴室每周大清一次；小便池龟背、隔板、排风扇、浴室墙面等清洁消毒两次；病房区域内地面边角清洁每周一次。步行梯一天至少4次烟头清扫，每周刷洗清洁一次，巡视中随时对所区域进行清洁。

1.1.5.11公共区域（6-15层）：正常每天上、下午各清清消毒一次，其他沟通后根据现场情况待定。

1.1.5.12影像科：清理科室内的桌椅、柜子、衣架、窗台、洗手池、电脑，卫生间、楼梯、公共区域、水房，垃圾的分类和垃圾桶清洁消毒，上、下午各一次。休息室每日清洁消毒两次，垃圾收集两次。每周一次高处除尘，包括柜顶、公区窗户框高处等。每日自助机和售卖机消毒4次、每周六日对所有卫生间大扫除1次，包括清洗地面、墙面、隔板、和小便池以及里面的龟背内的尿碱，公区卫生间的屋顶、镜子、每日对所有厕所每小时巡视一次，消毒6次，每日进行劝烟、清除小广告、擦拭大厅椅子、咨询台、挂号台、通道和大厅各类指示牌。B超巡视清洁频次一天至少4次；注意核磁的清洁，对本岗员工特别培训，跟科室沟通后确定清洁频次。

1.1.5.13会展厅、工会、支具室：正常每天上、下午各清洁消毒一次。

1.1.5.14档案库：无障碍卫生间、男女卫、污梯、污洗间、休息区等每日清洁消毒一天两次。

1.1.5.15外围：垃圾的桶前值守、收集与分类，指示牌、桶消毒一天一次，地面清扫、一周一次死角卫生清理包括（易燃物品、杂物、落叶等）。雨水井的清理三个月一次，秋季随时清理，并清理大量落叶。地面车场每天多次巡视清理。协助绿化清理烟头及白色垃圾。院外三包协助清扫。

1.1.5.16地面打蜡、抛光：负责全院玻璃擦拭（2m及以下），全院地毯吸尘，以及门诊楼、病房楼地面清洗，PVC地面抛光、PVC地面起皮、落蜡的养护、门诊大厅、所有区域跑冒滴漏及时协助吸水。协助科室搬家。清理小广告、除胶等一些其他杂活。

1.1.5.17司梯：手术专梯：接送门、急诊和病房的医护和病患，特殊紧急情况的转运（包括人或物），电梯轿厢的2次消毒（早晚各一次），有故障及时报修，并对梯内人员做好安抚工作；扶梯：运行做好疏导和劝阻工作，扶梯一天2次消毒（早晚各一次），随时对扶梯进行巡视，遇摔人等特殊情况紧急按停电梯。负责手术专梯和扶梯值守，主要楼层电梯厅疏导。

电梯保洁：对电梯一天2次清洁，随时对电梯进行巡视，有卫生问题或遗撒，随时清理，关注手消的使用期限及时更换。一月两次大清工作，有故障及时报修。

#### 1.1.6日常保洁人员配置

本项目日常保洁人员配置共计244人（包含保洁区域组长2人，保洁岗230人，电梯司机12人）。保洁人员设置及工作时间详见下表：

| 序号 | 科室名称 | 具体区域位置 | 保洁面积（㎡） | 岗位明细 | 工作时间 | 工作制 | 配置岗位数 | 需要人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊 | 1层 | 1055 | 抢救室+EICU+通道 | 06:30-16:00， 16：00-22：30， 22：30-6：30 | 24小时 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1619 | 各诊室+休息区 |  | 24小时 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1142 | 留观+隔离病房 |  | 24小时 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1027 | 输液大厅+公区 |  | 24小时 | 1 | 1 |
|  |  |  | 40 | 急诊公区+男女卫 |  | 24小时 | 1 | 1 |
| 2 | 出入院部 | 1层 | 1162 | 住院部+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 3 | 体检中心 | 1层 | 1415 | 体检中心 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 4 | 中心实验室 | 2层 | 1583 | 中心实验室 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 5 | 检验中心 | 2层 | 3357 | 检验中心 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 6 | 国际医疗部 | 2层 | 1510 | 国际医疗诊区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1062 | B超 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1236 | 公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 7 | 病理科 | 3层 | 644 | 病理科 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 8 | 输血科 | 3层 | 500 | 输血科 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 9 | 信息中心 | 3层 | 850 | 信息中心 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 10 | 住院药房 | 3层 | 1065 | 住院药房 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 11 | 国家紧急医学救援基地 | 3层 | 460 | 国家紧急医学救援基地 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 12 | 设备科 | 3层 | 1318 | 设备科+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 13 | 中心供应 | 3层 | 3098 | 中心供应 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 3 | 2 |
| 14 | 手术室 | 3层 | 2043 | 发放间 | 06:30-16:00， 16：00-22：30， 22：30-6：30 | 24小时 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 更衣区 |  | 24小时 |  |  |
|  |  |  |  | 餐厅生活区 |  | 24小时 |  |  |
|  |  |  |  | 所有区域 |  | 24小时 |  |  |
|  | 手术室 | 4层 | 8209 | 手术室 |  | 24小时 | 19 | 50 |
| 15 | 手术室 | 4层 |  | 手术室应急人员 |  | 24小时 | 5 | 5 |
| 16 | ICU | 4层 | 900 | ICU+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 17 | 5层公区 | 5层 | 3080 | 公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 18 | 病房 | 6层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 19 | 病房 | 6层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 20 | 病房 | 7层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 21 | 病房 | 7层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 22 | 病房 | 8层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 23 | 病房 | 8层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 24 | 病房 | 9层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 25 | 病房 | 9层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 26 | 病房 | 10层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 27 | 病房 | 10层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 28 | 病房 | 11层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 29 | 病房 | 11层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 30 | 病房 | 12层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 31 | 病房 | 12层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 32 | 病房 | 13层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 33 | 病房 | 13层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 34 | 病房 | 14层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 35 | 病房 | 14层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 36 | 病房 | 15层北 国际部 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 37 | 病房 | 15层南 国际部 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 38 | 影像科 | B1 | 3008 | 放射科+核磁+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 39 | 会展厅+工会 | B1 | 2086 | 会议+展厅+报告厅+公区+工会 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 40 | 支具室 | B1 | 1044 | 公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 41 | 营养厨房+餐厅厨房 | B1 | 2714 | 公区 |  |  |  |  |
| 42 | 档案库 | B2 | 849 | 公区 |  |  |  |  |
| 43 | 服务公司公区 | B2 | 1353 | 公区 |  |  |  |  |
| 44 | 放射科核医学 | B2 | 1422 | 所有区域 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 45 | 生活垃圾房 | B2 | 68 | 生活垃圾房 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 46 | 医疗垃圾房 | B2 | 48 | 医疗垃圾房 | 06:30-16:00 16：00-22：30 22：30-6：30 | 24小时 | 1 | 3 |
| 47 | 库房 | B3 | 1045 | 公区 |  |  |  |  |
| 48 | 外围 | B3 | 35000 | 全院 | 6:30-16:30 | 全年白班 | 2 | 4 |
| 49 | 地面打蜡 | 全院 | 130000 | 全院 | 06:30-16:30 | 全年白班 | 3 | 5 |
| 50 | 地面抛光 | 全院 | 13000 | 全院 | 17:00-1:00 | 全年夜班 | 2 | 5 |
| 53 | 电梯 | 全院 | 165 | 轿厢12部（常用梯），扶梯10部（B1-4层），其他区域23部，共计35部 |  |  | 3 | 4 |
| 54 | 病房 | 病房11层东CCU | 973 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 55 | 病房 | 病房11层西心内科 | 985 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 56 | 病房 | 病房10层东血液科 | 973 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 57 | 病房 | 病房10层西RICU | 985 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 58 | 病房 | 病房9层东内分泌 | 973 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 59 | 病房 | 病房9层西消化科 | 985 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 60 | 病房 | 病房8层东骨科 | 973 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 61 | 病房 | 病房8层西神内科 | 985 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 62 | 病房 | 病房7层东脊柱外科 | 973 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 63 | 病房 | 病房7层西普外科 | 985 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1.5 |
| 64 | 病房 | 病房6层东泌尿外科 | 973 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 65 | 病房 | 病房6层西耳鼻喉科 | 985 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 66 | 病房 | 病房5层东妇产科病房 | 505 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 67 | 病房 | 病房5层东妇产科公区 | 199 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 68 | ICU监护室、病理科、输血科 | 4层 | 787 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 69 | 全院外围 | 全院（除绿化内） | 23200 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 4 | 4 |
| 70 | 手术室 | 3层 | 496 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 3 | 21 |
| 71 | 手术室 | 4层 | 2124 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 11 |  |
| 72 | 供应室 | 供应室 | 924 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 73 | 介入手术室 | 介入手术室 | 801 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 2 |
| 74 | 急诊改门诊 | 1层 | 2624 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 4 | 3 |
| 75 | 洗衣房 | B3 | 53 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 76 | B3生活区+B2车库 | B3生活区B2车库4个步行梯 | 279 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 77 | 垃圾清运 | 医疗垃圾站 | 40 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 78 | 垃圾清运 | 生活垃圾站 | 40 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 79 | 门诊 | 3层口腔、耳鼻喉、步行梯 | 906 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 80 | 门诊 | 3层眼科、皮科、步行梯 | 546 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 81 | 门诊 | 3层内镜、休息区、卫生间 | 275 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 82 | 门诊 | 3层妇产、2个步行梯、水房 | 670 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 83 | 门诊 | 2层内科、2个步行梯 | 356 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 84 | 门诊 | 2层外科、2个步行梯 | 396 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 85 | 门诊 | 2层检验科、2个步行梯 | 385 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 86 | 门诊 | 2层多功能室+心电图+B超 | 554 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 87 | 门诊 | 2层抽血科、保健科、水房 | 448 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 88 | 门诊 | 1层西药房、中药房、水房 | 325 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 89 | 门诊 | 1层儿科、11号电梯厅 | 270 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 90 | 门诊 | 1层住院部+贩卖机+收费处+水房 | 581 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 91 | 门诊 | 1层大厅+挂号机+贩卖机 | 1396 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 92 | 门诊 | B1放射科、核磁 | 3044 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 93 | 门诊公区 | B1公区+卫生间4个+洗澡间+设备+步行梯 | 284 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 94 | 门诊公区 | 男卫1层+3层+上大盘纸 | 70 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 95 | 门诊公区 | 男卫2层+4层+2层地面+挂号机 | 404 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 96 | 门诊公区 | 女卫1层+3层+3层地面+挂号机 | 404 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 97 | 门诊公区 | 女卫2层+4层+4层地面 | 404 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 98 | 其他诊疗区域 | 门诊4层 | 2581 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 3 | 2 |
| 99 | 感染楼 发热门诊清洁区 | 感染楼1层+2层 | 275 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 100 | 感染楼 发热门诊污染区 | 感染楼1层 | 130 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 101 | 感染楼 发热病房污染区 | 感染楼2层 | 130 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 102 | 感染楼 PCR实验室+检验科+肠道 | 感染楼3层+1层 | 90 |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 103 | 夜间应急 | 病房、门诊 | 1135 |  | 17:00-6:30 | 周一到周日夜班 | 8 | 8 |
| 104 | 区域组长 | 1、各医疗区域保洁人员培训、监督、考核； 2、负责对接各科室总务负责人落实科室服务需求； 3、负责对接总务处业务管理人员日常巡查发现的问题的整改落实、及日常工作要求的落实； |  | 1、各医疗区域保洁人员培训、监督、考核； 2、负责对接各科室总务负责人落实科室服务需求； 3、负责对接总务处业务管理人员日常巡查发现的问题的整改落实、及日常工作要求的落实； | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 105 | 电梯司机 | 手术专梯2，扶梯2，9号梯（急诊观光梯）2，6部电梯2，紧急呼梯引导疏散、电梯清洁消毒 |  |  | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 8 | 8 |

#### 1.2生活垃圾及建筑大件垃圾的收集、清运

1.2.1生活垃圾房：生活垃圾的处置应符合《北京市生活垃圾管理条例》要求，应使用专用的垃圾车封闭进行运输，严禁遗漏，并采取密闭、渗沥液处理、防臭、防渗、防尘、防噪声、防遗撒等污染防控措施，保证垃圾存储站内外地面干净整洁，达到环境保护的要求。保洁人员在清运垃圾时要注意环境及个人卫生，不能影响采购人垃圾存储站的卫生环境。垃圾清运完毕后，供应商须将垃圾堆放处清理干净，达到环境整洁、无臭等情况。

1.2.2回龙观院区每日生活垃圾产生由供应商自行测算。

1.2.3负责全院生活垃圾，建筑大件垃圾的清运、转运工作。

1.2.4负责暂存区域的清洁消毒工作、负责垃圾储运站设施、设备的清洁消毒工作。

1.2.5负责所有区域内垃圾桶收集发放工作。

#### 1.3标本配送

1.3.1各院区内配送工作：包括所有病房和急诊化验、病理等标本、样本配送工作，包括血常规、血气、尿标本、便标本、痰培养、血培养、生物培养、细菌培养、肉汤、咽拭子、灌清洗、结核培养、呕吐物等，心电图、病理报告、检验报告、检验报告的取送并分发到各科室。

1.3.2三院区间配送工作：转运标本包括病理科病理、新街口手术病理、新街口检验科标本、新街口输血科转运血等；药品配送包括新街口西药房药品送到回龙观院区，然后在从回龙观拿上送往新龙泽的药品；新街口院区财务处单子送回龙观和新龙泽签字后送回新街口。院区间配送车辆由司机班保障。

1.3.3外送标本hiv：新街口院区送往西城CDC，回龙观和新龙泽院区送往北京市疾病预防中心北区。HIV每周二送出标本，每周五取回结果。麻疹送往昌平疾控中心，根据科室需求随叫随送，一般情况下每周一次。

1.3.4病房配送药品工作：（1）负责三院区病房夜间用药的取送工作；（2）负责回龙观和新龙泽院区病房白天药品配送，由各院区病房药房将药品分发装箱后由配送人员送至各病房护士站，每天上午和下午各一次。

1.3.5负责其他临时配送任务。

标本配送人员配置

| 序号 | 项目名称 | 配置人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主管 | 1人 |
| 2 | 回龙观院区 | 14人 |
| 3 | 新街口院区 | 6人 |
| 4 | 新龙泽院区 | 9人 |
| 5 | 总计 | 30人 |

#### 1.4遗体转运保管员

1.4.1运送遗体至太平间，运送前核对身份信息、死亡证明等文件。

1.4.2记录遗体的姓名、性别、年龄、死亡时间、死亡科室等，确保信息准确无误。

1.4.3每具遗体应有唯一标识，并按规定存放于冷藏柜。

1.4.4每日检查冷藏设备，确保其正常运行，并记录温度，防止遗体腐败。

1.4.5做好太平间区域的清洁卫生及日常消毒工作。

1.4.6严格控制人员进出，禁止无关人员随意进入太平间区域。

1.4.7按照医院《死亡患者管理及尸体转运流程》相关文件做好登记和报备等工作。

1.4.8遗体移交殡仪馆时，需与逝者家属核对信息并办理交接手续。

1.4.9禁止倒卖泄露、亡故患者信息等行为。

1.4.10禁止参与和殡葬一条龙有关联的所有事宜。

遗体转运保管员

| 序号 | 项目名称 | 配置人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回龙观院区 | 3人 |

#### 1.5有害生物消杀

1.5.1负责回龙观院区范围内的有害生物消杀。

1.5.2蟑螂、老鼠的防治。

1.5.2.1每季度对回龙观所有科室房间、院内各个建筑进行灭蟑灭鼠工作。对重点部位随时监察，把蟑螂、老鼠密度降至最低，达到上级主管部门的要求。

1.5.2.2如果遇到全市或区里统一布药，供应商应做好布药工作。

1.5.2.3采购人发现虫害通知供应商后，供应商必须在24小时内尽快做出回应并处理。

1.5.2.4每周必须安排各一次对回龙观院区有害生物防治巡查及打药，每次巡查必须将上次巡查问题解决，经常出现虫害的区域，连续消杀直至达到消杀标准。

1.5.2.5如遇上级单位检查，供应商应配合采购人提供相应的检查资料，同时保持资料的完整性和真实性。

1.5.2.6科室每月反映同类消杀问题三次以上，供应商应做出书面解释。

1.5.3苍蝇、蚊虫的防治

1.5.3.1从5月至9月，每15天对回龙观院区各积水点、雨漏口、湖面及周边绿地、喷水池、垃圾暂存处等进行一次灭蚊蝇施工作业，并随时监察，把蚊蝇密度降至最低，达到上级主管部门的要求。

1.5.3.2如果遇到全市或区里统一布药，供应商应做好布药工作。

1.5.3.3采购人发现虫害通知供应商后，供应商必须在24小时内尽快做出回应并处理。

1.5.3.4院区内各点位蚊蝇袋应按实际装载量，每周及时更换和补充。

1.5.3.5如遇上级单位检查，供应商应配合采购人提供相应的检查资料，同时保持资料的完整性和真实性。

1.5.3.6科室每月反映同类消杀问题三次以上，供应商应做出书面解释。

1.5.4灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准

1.5.4.1灭蚊标准

1.5.4.1.1单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫及蛹的阳性率不超过3%。

1.5.4.1.2用500ml收集勺采集院区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹的阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。

1.5.4.1.3特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

1.5.4.2灭蝇标准

1.5.4.2.1重点部位有蝇房间不超过1%，其它不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点部位防蝇设施不合格房间不超过5%；职工食堂、营养食堂不得有蝇。

1.5.4.2.2蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

1.5.4.3灭鼠标准

1.5.4.3.1 15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠咬等痕迹的房间不超过2%；重点部位防鼠设施不合格处不超过5%。

1.5.4.3.2不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5处。

1.5.4.4灭蟑螂标准

1.5.4.4.1室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。

1.5.4.4.2有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房不超过4只。

1.5.4.4.3有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

#### 1.6药品配送岗

1.6.1负责回龙观院区整体液体药物配送。

药品配送员

| 序号 | 项目名称 | 配置人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回龙观院区 | 5人 |

#### 1.7消毒供应员

负责回龙观院区整体消毒供应科内器械消毒工作。

消毒供应员

| 序号 | 项目名称 | 配置人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回龙观院区 | 26人 |

### 2.运维岗服务要求

#### 2.1综合运行服务

2.1.1服务范围

压力容器及仪表检测；公共区域共用设备设施的巡视巡检和日常维修工作（包括房屋设施、低压配电、给排水、通风空调等系统等）；锅炉房的24小时值守及水质检测；冷冻机房的季节性24小时运行值守。

2.1.2总体要求

2.1.2.1制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、运行记录管理、档案管理制度，并严格执行。

2.1.2.2配合采购人的各项管理工作，填写工作日志，认真履行执勤登记制度，详细记录值班当日所发生的各种情况。

★2.1.2.3上岗人员应具备专业基础知识,所有与岗位相适用的工种应持有专业机关颁发的上岗证书且在有效期内，严格执行操作规程。供应商工作人员在为医院提供服务时，因违反劳动纪律，违反操作规程等所造成的人身伤害事故，其责任及由此产生的费用均由供应商承担，同时若给医院造成损失（包括直接及间接损失）医院有权要求给予赔偿。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

2.1.2.4服从管理人员的安排，做好各项工作。

2.1.2.5设备良好，运行正常，合同期内无重大管理责任事故。

2.1.3人员总体要求

2.1.3.1上岗人员应具有工作责任心和事业心,积极努力完成工程部及上级领导安排的各项工作和工作计划；

2.1.3.2上岗人员应身体健康,无严重不适应上岗的疾病；

2.1.3.3上岗人员应经过工程部的统一岗前培训且考核合格；

2.1.3.4上岗人员岗前不许酗酒，禁止带酒意上岗；

2.1.4服务具体要求

2.1.4.1房屋建筑日常巡检

2.1.4.1.1服务内容：设立24小时值班调度室，保证房屋、地面、墙面、台面、吊顶、屋顶平台、门窗、楼梯等的日常巡视。

2.1.4.1.2服务要求：采取“每日巡检、主动发现问题并及时上报”的工作方式，确保院内房屋完好和正常使用，服务期内发生日常意外损坏按要求进行零星维修，及时完成各项零星维修任务，合格率为100%，客户满意率为100%。需要供应商进行维修的项目建立台账做好统计及沟通工作，每周报采购人并做销项处理，不能处理的及时报采购人予以沟通。

①门窗工程日常巡检：做好防风、防潮、防寒工作，合理使用，遵守操作规程。

②屋面工程日常巡检：定期清扫，保证各种设施处于有效状态。定期检查、记录发现问题及时上报，加强屋面使用的管理。

③定期对地下室进行检查：尤其要注意容易出现渗漏的部位，如施工缝、管道穿过外墙部位、外墙预埋件部位等。

④定期对混凝土外墙面进行检查：发现混凝土表面出现的蜂窝、麻面、孔洞、裂缝等要及时上报，以免混凝土表面损坏扩大而渗漏。

⑤建立地下防水工程档案：对于出现渗漏的部位、修理过的部位、加固过的部位都要进行登记，以便以后检查时使用。

⑥通风道工程日常巡检：每年应逐户对通风道的使用情况及有无裂缝、破损、堵塞等情况进行检查。发现不正确的使用行为要及时制止，发现损坏要认真记录，及时上报；

⑦检查时可在楼顶通风道出屋面处测通风道的通风状况，并用铅丝悬挂大铅锤放入通风道检查其是否畅通。

2.1.4.2给排水设备运行维护

2.1.4.2.1服务内容：对室内、外给排水系统的设备、设施（如水泵、水箱、消防泵、喷淋泵、消火栓、消防管道、阀门、卫生洁具、水封设备、透气管、室内外雨排水管及其附属建筑物等正常运行使用）进行日常巡检。

2.1.4.2.2服务要求：每日加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。设备、阀门管道工作正常，无跑、冒、滴漏，如遇紧急情况报采购人并做应急处理，非紧急情况报供应商予以维修并做跟踪销项管理。按规定对水箱设施设备进行清洁、消毒，保证饮用水达到行业规定的标准；操作人员健康合格，证件齐全；水箱、水池清洁卫生，无二次污染。制定事故应急处理方案，遇有事故，维修人员在1小时内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。

2.1.4.2.3每年进行一次二次供水水箱清洗（含一期），二期120m³水箱2个，配合采购人二次供水系统进行年检。直接从事二次供水的工作人员必须取得体检合格证和卫生知识培训证。

2.1.4.3空调供冷、新风、排风系统运行维护

2.1.4.3.1服务内容：冷冻机房的24小时值守，空调通风系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、消防送风系统、排烟系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统及空调主机与分体空调机各种配件的日常养护。服务期内如遇故障，及时通知院方及厂家，并做好记录及结果跟踪。

2.1.4.3.2服务要求：要求维修人员定期对空调机组进行机器内外清洗，消毒，建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴、漏水现象。要求运维人员必须熟悉通风设备、管道、风道运行情况，定期检修、养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态，空调系统出现运行故障后，及时通知供应商到达现场维修，并做好记录及结果跟踪。

2.1.4.3.3每年对空调系统的机组、风盘、管道等进行一次全面的清洗、消毒，并经检测合格取得相应的合格检测报告。

2.1.4.3.4定期对空调水系统进行预膜、加药消毒处理，并对水质（含冷却塔军团菌等）进行检测，取得相应的合格检测报告。

2.1.4.3.5定期对冷水机组进行维护保养，包括每年度的定期维护保养（含润滑油、滤芯的更换等）、每月度的定期巡检保养、每年度的冷凝器清洗服务以及应急维修服务。锅炉及燃烧器的维护保养及相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测，包括3500KW冷凝热水锅炉6台、4t常压蒸汽锅炉2台。

2.1.4.4强电系统巡视保养

2.1.4.4.1按时巡视检查全院各楼层强电井、手术室、医疗单元的供电情况，对反映的问题和所发现的问题及时解决；对当时不能完成的工作要处理好现场。在保障医疗稳定供电的情况下，及时上报相关领导。不留安全隐患，防止事故发生。

2.1.4.4.2努力学习业务技术，熟悉掌握相关工作流程、掌握相关知识，做好定期检查、保养，确保设备正常供电。

2.1.4.4.3严格遵守操作规程，做好日常工作记录。

2.1.4.4.4本次不含配电室的值班值守。

2.1.4.4.5定期对两台柴油发电机组进行维护保养。

2.1.4.4.6定期对UPS系统进行维护保养，包括29套主机、29套蓄电池监控系统。

2.1.4.5锅炉房运行及水质检测工作。

2.1.4.5.1服务范围：全面负责采购人锅炉及附属设备、设施的运行工作，同时负责医院生活热水、软化水和蒸汽的供应工作，以及换热站运行服务。

2.1.4.5.2服务要求

（1）保证锅炉用水水质标准达到国标《工业锅炉水质》标准；

（2）工作人员应认真、准确、及时填写锅炉系统运行记录、水质化验记录、巡视检查记录、保修记录、维修保养记录、门禁记录及卫生保洁记录，同时有义务为采购人保管各项记录以备查验；

（3）锅炉及燃烧器的维护保养及相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测，包括3500KW冷凝热水锅炉6台、4t常压蒸汽锅炉2台。

（4）每年度对锅炉排放的烟气进行检验检测并取得相应的合格检测报告。

2.1.4.5.3地下管网：

（1）全院区（楼宇外墙1.5米外），组织所有地下管道的维修、保养、巡检工作。

（2）负责组织全院区地下管网突发情况的抢修工作。

（3）随时准备好专业资料，迎接相关部门检查，并且保证检查合格。

2.1.4.5.4交换罐：

（1）组织交换罐的定期维修保养。

（2）组织交换罐的内部水垢清理和盘管维修。

（3）组织交换罐的定期年检。

2.1.4.5.5水泵：

（1）组织各种水泵的维修保养。

（2）组织泵机使用前的安全检查工作。

（3）组织电器设备故障的排查。

2.1.4.5.6调压间：

（1）组织调压间定期检测的安排。

（2）组织调压间天然气流量计量工作。

（3）组织调压间探头的日常巡检。

（4）组织调压间辅助设备的日常巡检。

（5）监督燃气维保单位做好定期的维护保养及检测工作。

2.1.4.5.7锅炉维保：

（1）监督锅炉本体维保单位做好定期的维护保养工作。

（2）监督锅炉定期年检（内、外检）工作。

（3）监督锅炉安全阀、压力表的定期年检工作。

（4）监督维保单位锅炉出现故障及时维修。

2.1.4.5.8锅炉燃烧机维保：

（1）监督锅炉燃烧机维保单位做好定期的维护保养工作

（2）监督锅炉燃烧机定期烟气检测，符合生态环境保护局规定的标准。

（3）监督锅炉燃烧机系统燃气检漏的检测工作。

（4）组织对二次供水水泵及设备的定期保养。

2.1.4.5.9锅炉运行及供应时间

（1）锅炉24小时运行。

（2）供应室供汽、食堂供汽、手术室加湿、全院生活热水。

（3）冬季供暖（10月15日-4月15日）根据实际天气情况（夜间温度连续3天低于8度）开始供暖。

（4）保证锅炉房区域内环境卫生及设备、设施的整洁；

（5）锅炉应在采暖季结束后通知维保单位在30天内完成对锅炉的保养工作；

（6）每6个月进行一次应急演练，并将演练内容全程记录；

（7）冬季暖气补水每日巡视；

（8）楼内二次供水巡视（每天1次）；

（9）换热站巡视（每天2次）；

（10）按工业锅炉水质化验标准进行水质化验，包含频次及水质标准。

2.1.5运维岗维人员配置要求

| 序号 | 岗位 | 班次 | 岗位数 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业主管 | 白班3人 | 3 | 4 |
| 2 | 接报+资料+人员管理（人事）+档案员 | 白班1人 | 1 | 1 |
| 3 | 低压电工运行及维修（24小时） | 白班8人 | 8 | 24 |
|  |  | 夜班8人 | 8 |  |
| 4 | 空调运行及维修（24小时） | 白班4人 | 4 | 16 |
|  |  | 24小时班8人 | 2 |  |
| 5 | 水暖运行及维修（24小时） | 白班3人 | 2 | 12 |
|  |  | 夜班1人 | 1 |  |
| 6 | 综合维修（24小时） | 白班4人 | 4 | 10 |
|  |  | 夜班1人 | 1 |  |
| 7 | 锅炉系统运行（24小时） | 24小时司炉工值班兼水化验8人 | 2 | 12 |
|  |  | 24小时供暖系统运行3人 | 1 |  |
| 共计 |  |  |  | 79 |

#### 2.2污水处理

2.2.1污水处理站人员委派和管理，包括定时检测、记录排水水质和流量等，做好各种记录备查。严格遵守采购人各类管理制度，因违规违纪所造成的人身财产损失由供应商负责。采用4班3运转模式24小时值守（巡视、维修、加药、检测等），及时处理污水处理站运维过程中发生的各类应急突发情况。

2.2.2供应商保证采购人的污水处理能通过国家相关部门的检测并达到合格标准（GB18466-2005规定的预处理排放限值、DB11307-2013规定的排入市政管网的排放限值）。如污水处理出现水质不合格的处罚均由供应商全权负责。

2.2.3水质、废气检测要求、频率按排污许可证执行：定期检测，工作内容包括测前设备调试、送样前自测、取样、送样、国家CMA认证单位出具检测报告（检测报告取样方式为采样）。如检测报告不合格，该次检测费用由供应商承担，并自行调整设备后继续无偿送检，直至取得合格水质检测报告为止。

2.2.4水质检测报告应制定相应记录保存（原件储存时间不得少于5年）。如合同期内上级政府部门提出新的检测标准、检测频率、检测条件等，供应商需及时响应更新调整，合同费用不变。供应商需委托国家CMA认证单位出具检测报告，并根据采购人要求，按时交付检测报告，出具报告具有有效性。

2.2.5如因国家排放标准提高或其他原因需要改造污水处理流程时，供应商应于第一时间告知采购人，并根据实际情况向采购人提出书面整改意见。

2.2.6负责药剂、试剂、活性炭等耗材采购费用，采购单据交采购人备案，做好采购记录。

2.2.7污水处理站内设备由供应商委派的管理人员维护、保养，供应商负责所有单价1000元以下（含）的设备维修、更换，单次维修更换费用1000元以上（不含）的，由供应商提出申请，采购人同意后供应商进行维修更换，费用由采购人负责。

2.2.8供应商负责服务内容：

（1）负责每日巡视、清掏、加药、检测、记录排水水质和流量、药品和试剂保管（含危化品）、填写相关记录并存档等；

（2）负责污水水质检测、污水站数据资料整理上报；

（3）负责检测污水站内所有水、气检测项目均按照院区排污许可证和地方生态局要求执行并提供检测报告（CMA）；

（4）负责迎接政府机构及采购人上级部门各类检查；

（5）负责污水站各类设备安全巡视、污水处理各类设备维修保养，站内所有设备如正常损坏在1000元（含1000元）以下设备维修，由供应商负责进行维修，如因供应商人员失职造成损坏，由供应商全部赔偿，采购人确认验收；

（6）负责污水站各类设备安全巡视、污水处理各类设备维修保养、处理各类应急突发情况、配合采购人所需的污水处理站其他工作等；

（7）负责污水站范围内所有工作井、地面、地下管道运维并由维保公司负责进行维修保，主要包括污水进水口到污水排放口之间所有污水池池体的清洗清掏、污泥处理、格栅清渣，管道巡检维修、含污水站内格栅井、调节池、沉淀池、缺氧池、氧化池、排放池、消毒池、取样池、污泥池等。负责站内所有设备的维修、保养工作，如设备出现异常及时上报，并采取相应解决措施；

（8）负责污泥、活性炭、栅渣、废液清理清运，并符合国家相关标准（提供转运三联单）；

（9）负责原料采购、到相关管理部门的报审及审批协调工作；

（10）负责污水站原料搬运、储存、使用中的安全、设备的运行操作安全及污水站的安全；

（11）提供的服务水平应使出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求；

（12）值班人员至少一人具有有限空间操作证，站长有污水处理等级证书；

（13）负责所有污水井的清掏作业（每年至少一次）。

#### 2.3锅炉及燃烧器维护保养

2.3.1锅炉及燃烧器的维护保养及相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测，包括3500KW冷凝热水锅炉6台、4t常压蒸汽锅炉2台；

2.3.2设备运行前，检查锅炉控制柜及仪表、锅炉本体的情况，对锅炉模拟量进行调校，发现问题及时解决，填写巡检记录，双方签字存档。

2.3.3锅炉在运行期间供应商定期每月巡检2次，检查锅炉控制柜及仪表、锅炉本体设备的运行情况，对锅炉模拟量进行调校，调节燃烧器空燃比，保证烟气排放达标；发现问题及时解决，填写巡检记录，双方签字存档。

2.3.4供暖季结束后由供应商对锅炉控制柜及仪表、锅炉本体设备进行全面检修,并出具检修报告。加入停炉保养剂，涂抹高温防腐材料。发现问题及时解决，填写记录，双方签字存档。

2.3.5锅炉出现故障，采购人通知供应商后，供应商应在2小时内赶到现场排除故障。

2.3.6每年特检所对锅炉（含分气缸、分气缸至用户端的压力管道）进行年检、水质检测时，由供应商负责配合双方验收工作。供应商负责锅炉年检人孔手孔部位拆除安装，费用由供应商承担。

2.3.7供应商制定锅炉《年度维护保养计划》，明确维护保养的项目、内容、周期及目的，同时制定专用表格记录，供应商在每次维护保养后详细填写，由双方当事人签字认可后交双方各自存档。

2.3.8协议期间锅炉本体需要维护时由供应商负责。维修需要更换配件时，单件价格在1000元以下（含1000元）由供应商负担，单件价格在1000元以上的由采购人承担，配件的更换需经采购人认可后进行。

2.3.9供应商配合锅检所的年检。上述系统维护以“特检所”的运行检查通过为准。

2.3.10供应商应协助采购人确保水质检验方法正确，协助采购人确保水质符合规范化锅炉要求。

2.3.11供应商负责为采购人免费指导运行中的工作。

2.3.12在锅炉运行期内，供应商确保锅炉的安全使用。每月对司炉人员进行专业培训，保证司炉人员人人熟悉锅炉、人人了解锅炉，熟练操作锅炉，并留存培训记录。

2.3.13锅炉本体内外检和附属安全配件如压力表、安全阀等及压力容器年检、送检由供应商负责，供应商负责拆除安装，费用由供应商承担。

2.3.14由于供应商原因造成的设备损坏及相关的人身、财产损失，应当由供应商承担赔偿责任。

2.3.15 锅炉数量表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效冷凝燃气热水锅炉 | 3500KW N=8.5kW，锅炉效率>98% | 3台 | 锅炉房 |
| 2 | 二期采暖系统供热锅炉 | 3500KW | 3台 | 锅炉房 |
| 3 | 蒸汽锅炉 | WNS4-1.25-Q (LNK) 4t | 2台 | 锅炉房 |

#### 2.4 UPS应急电源维保、柴油发电机维保服务

2.4.1每月对UPS系统进行维护保养，包括29套主机、29套蓄电池监控系统。

2.4.2维保设备预防性维护要求

按照设备维保规范，对柴油发电机组和UPS不间断电源制定详尽的月度维保计划与服务内容。及时发现问题，及时提交应急处置报告，及时解决问题，及时落实预防性维护保养或进行必要的检修，确保应急电源设备技术性能状况良好率100%；

2.4.3维保设备预防性保养要求

按照设备维保规范，每年对柴油发电机组进行一次设备预防性保养，提供更换耗材配件清单，所使用的设备保养耗材配件须是原厂授权全新正品，且符合国家质量标准的合格产品，更换的耗材配件质保期壹年。

2.4.4维保设备预防性试验要求

依据医院柴油发电机组运行特点以及维护保养规范，拟制发电机组负载试验方案与应急预案，应采用国内技术领先的且具备企业制造标准的单体规格不低于500KW的负载箱设备及相应规格电缆进行负载试验，发电机组在各功率段至满负荷下运行至少4小时/1次每年；针对负载试验过程中发现的问题，提交整改方案及预算，保障发电机组达到负载试验合格要求，并出具合格报告。

2.4.5提供全年7×24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应。

2.4.6每年安排一次医院电气值班人员运维技术培训。

2.4.7定期保洁（每季度），保持维保设备及机房环境整洁。

2.4.8发现设备故障，应及时提供解决方案及维修预算报告，供应商负责所有单价1000元以下（含）的设备维修、更换，单次维修更换费用1000元以上（不含）的，由供应商提出申请，采购人同意后供应商进行维修更换，费用由采购人负责。

2.4.9按照设备维保规范要求，制定详尽的、合规与安全的维保服务方案，以及应急预案。

2.4.10保证医院柴油发电机组油量不少于2小时运转时间。

2.4.11 UPS应急电源数量表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 93E 200KVA | 2 | 五层手术部 |
| 2 | UPS主机 | 93E 160KVA | 2 | 二层检验科 |
| 3 | UPS主机 | 93E 120KVA | 2 | 二层中心实验室 |
| 4 | UPS主机 | 93E 100KVA | 1 | 三层中心实验室 |
| 5 | UPS主机 | 93HD 200KVA | 2 | 三层汇聚中心 |
| 6 | UPS主机 | 93HD 80KVA | 1 | 一层急诊 |
| 7 | UPS主机 | 93HD 60KVA | 1 | 四层ICU |
| 8 | UPS主机 | 93HD 40KVA | 1 | 一层急诊 |
| 9 | UPS主机 | 93PR 250KVA | 2 | 三层信息中心 |
| 10 | UPS主机 | DX RT1KVA | 1 | 地下一层 |
| 11 | 电池监控系统 | / | 29 | / |
| 12 | UPS主机 | EP30-L | 1 | 主楼11层CCU ZP-11-1 UPS机房 |
| 13 | UPS主机 | YDC9110H | 1 | 主楼10层RICU UPS机房 |
| 14 | UPS主机 | EP20-L | 1 | 主楼4层ICU ZP-4-1 UPS机房-1号机 |
| 15 | UPS主机 | EP20-L | 1 | 主楼4层ICU ZP-4-1 UPS机房-2号机 |
| 16 | UPS主机 | 3C3 EX 60KS | 1 | 门诊4层信息机房 外 |
| 17 | UPS主机 | 3C3 EX 60KS | 1 | 门诊4层信息机房 里 |
| 18 | UPS主机 | YTG3360 | 1 | 门诊4层信息机房 3号机 |
| 19 | UPS主机 | MR33125-50（100K） | 1 | 门诊一层中控室-1号机 |
| 20 | UPS主机 | MR33125-50（100K） | 1 | 门诊一层中控室-2号机 |
| 21 | UPS主机 | YDC3340H | 1 | 急诊一层新风机房 |
| 22 | UPS主机 | EP40-L | 1 | 门诊二层检验科2035 UPS机房里（并机2） |
| 23 | UPS主机 | EP40-L | 1 | 门诊二层检验科2035 UPS机房外（并机1） |
| 24 | UPS主机 | YTR3320-J | 1 | 感染楼一层右侧机房 |
| 25 | UPS主机 | YTG3310 | 1 | 感染楼一层左侧机房 |
| 26 | UPS主机 | YTG3330 | 1 | 感染楼三层手术室旁配电间 |

#### 2.5冷水机组维保及水处理

2.5.1定期对冷水机组进行维护保养，包括每年度的定期维护保养（含润滑油、滤芯的更换等）、每月度的定期巡检保养、每年度的冷凝器清洗服务以及应急维修服务。

2.5.2定期对相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测。

2.5.3压力容器按国家规定进行无损检测。

2.5.4冷水机组及水处理设备由供应商负责所有单价1000元以下（含）的设备维修、更换，单次维修更换费用1000元以上（不含）的，由供应商提出申请，采购人同意后供应商进行维修更换，费用由采购人负责。

#### 2.6燃气调压箱代管及燃气探测器检测

2.6.1供应商对所托管的燃气设施严格按照燃气专业管理单位的有关规定，严格按照《北京市燃气管理条例》及北京市燃气集团的有关规定，指派有行业资质的技术人员定期对设备进行维护与检修；

2.6.2供应商负责对燃气设施维护、检修及日常运行管理；按操作规范对燃气设备进行周期运行管理，每月至少维保1次，对设备进行维养、检修、检测查漏等工作，清理调压间室内环境卫生。每次维护、检修做好记录，并由采购人签字确认；

2.6.3负责维护、检修及日常运行管理；按操作规范对燃气设备进行周期运行管理，对燃气管道至燃气表间所有连接设备进行检修。对调压设备定期清理、检测、周期运行。对压力表、放散阀等设备定期按规定效验。每次做好记录，并由采购人签字确认；

2.6.4供应商负责对可燃气体报警探测器的日常巡检和管理；按操作规范对燃气设备进行周期运行管理，每月运行巡检1次，对设备进行巡检等工作，每次巡检做好记录，并由采购人签字确认；对探测器每年进行检测，并出具CNAS校准报告。

2.6.5供应商对所管理的燃气调压设备每年进行1次检修，且检修后应将检修报告送达采购人，并由采购人签字确认。

2.6.6供应商受采购人委托管理期间，因供应商管理不善造成的责任事故由供应商承担责任并赔偿相关经济损失。

2.6.7供应商发现危害燃气设施的行为和隐患时，应立即书面通知采购人。

2.6.8供应商提供全天候应急服务，并在接到采购人报修通知后2小时内赶到现场，否则除应赔偿由此给采购人造成的损失外，还应承担违约责任。

2.6.9供应商在为采购人服务期间服从采购人及授权委托方的管理，否则可视为违约，愿单方面承担违约责任。

2.6.10供应商负责无偿对采购人有关人员进行燃气安全应急措施知识培训，每年不少于2次燃气设备安全知识方面的培训，具体培训时间由双方另行约定。

2.6.11供应商应按照采购人要求，填写相应的维护保养记录及相关巡检表格，并及时提交采购人确认。

#### 2.7空调清洗及水处理

2.7.1每年对空调系统（含一期及感染楼）的机组、风盘、管道等进行一次全面的清洗、消毒，提供影像记录，并经检测合格取得相应的合格检测报告。

2.7.2定期对空调水系统（含一期及感染楼）进行预膜、加药消毒处理，并对水质（含冷却塔军团菌等）进行检测，取得相应的合格检测报告。

#### 2.8化粪池清掏

2.8.1化粪池、污水井清掏服务：每月对院区的12个12#化粪池、125个集水坑、雨水收集池、隔油池、主污废水管线等进行一次清掏服务，每年进行一次清底服务。

2.8.2如出现相关故障，供应商接到采购人通知后2小时赶到现场进行疏通、清掏，相关费用由供应商负责。

#### 2.9二次供水水箱清洗消毒检测

2.9.1每年进行一次二次供水水箱清洗（含一期，展开面积70㎡），二期120m³水箱2个，配合采购人二次供水系统进行年检。直接从事二次供水的工作人员必须取得体检合格证和有限空间监护证。

2.9.2保障消毒设施定期保养更换。

2.9.3水质检测项目按国家标准执行，出具CMA水质检测报告，每年一次。

#### 2.10避雷检测

2.10.1每年在雨季前对院区的建筑设施进行一次防雷检测，并取得合格的检测报告。

#### 2.11锅炉排烟检测

2.11.1按照排污许可证规定对锅炉排放的烟气进行检验检测，并取得合格的CMA检测报告。

2.11.2检测时间由采购人确定。

#### 2.12压力容器及仪表检测

2.12.1按国家标准及要求完成压力容器及仪表的检测，并提供相关检测报告。

#### 2.13配电室运行及设备维护

2.13.1按标准及要求配电室年度清扫检测、高压耐压、绝缘、安全用具、直流屏、检测、局部放电、月度巡检、SVG、APF，并提供相关检测报告。

#### 2.14核医学调蓄池维保

2.14.1按标准及要求每季度进行一次维护保养工作。

# （四）验收服务要求

1.医疗区域、庭院环境整洁率≥98%；

2.楼宇设施的档案资料完好齐全率100%；

3.火灾、盗窃发生0起；

4.管理区域内治安案件发生0起；

5.消防设备设施完好率100%。

# （五）其他相关要求

★1.供应商应承担所属员工工资、五险、法定及节假日加班和替班、夜班补助、社保金、特殊岗位补贴、福利费（含体检费）、仪器设备费、培训费、上缴税金、管理费、服装费、体检费用（包括特殊岗位附加体检费用，如健康证、传染病检查、职业病检查等）、食宿费等均由供应商承担，采购人不再另行支付其他费用（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）。

2.供应商根据医院现代化管理与智慧建设发展需求，结合实际具有符合性信息化物业管理系统和服务保障平台。

3.供应商应承担保洁卫生耗材、工具、消杀等（不含科室医疗器械消毒及耗材）。

4.供应商应提供的其他文件内容：

4.1提供管理制度、培训方案、应急预案等完善体系。

4.2提供符合医院实际运行的后勤信息化管理服务方案。

4.3提供制定与物业服务相关院感防控及服务保障方案。

4.4能够服务服从院感防控各项要求，人员健康检测、疫苗接种、行为轨迹等管控到位，台账清晰，并严格执行集中服务与管理工作。

4.5供应商提供健全的人事与技能管理培训体系及方案，实现员工入职、培训、考核、上岗、上岗后培训、考核闭环式管理。

4.6供应商提供的服务应符合劳动法与生产安全法及社保等相关国家政策要求，发生由于管理、运维操作人为因素事故，供应商承担责任。