- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亦庄院区净化区域净化空调系统及附属设备维保 | 1项 | 否 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：签订合同之日起一年

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点

3.付款条件（进度和方式）：

详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京同仁医院提供亦庄院区净化区域净化空调系统及附属设备维保服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）维保工作范围及设备明细

1.1该项目净化区域包括一期1个净化区域，二期9个净化区域。一期净化区域包括：中心手术室；二期净化区域包括：六层妇产科手术室、四层准分子手术室、四层洁净手术部、四层SICU、三层门诊手术室、三层CCU、三层DSA手术室、二层配液中心、地下一层中心供应室。

1.2一期净化区域维护范围：

(1)净化空调:净化区域内所有新风机组、排风机、净化循环机组以及蒸汽加湿附属设备设施，蒸汽管道由大楼进入机房的第一个阀门到末端，不包含新风过滤网、回风过滤网、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器的采买。

(2)水:刷手池部位:角阀到末端；手术室区域更衣室内立管阀门到末端。

(3)电:室内照明、插座、空调自控系统。

(4)气体:进入手术室区域的第一个气体阀门到终端。

(5)装饰:墙、顶、地装饰面，护士工作台、护士站，不包括区域内电动门的维修维护。

除初、中、亚高效、高效过滤器由甲方进行采买，其余项目(如日常巡视、维护、保养)由维保单位实施。

1.3二期净化区域的维护范围：

(1)净化空调:净化区域内所有新风机组、排风机、净化循环机组以及蒸汽加湿附属设备设施，蒸汽管道由大楼进入机房的第一个阀门到末端，不包含新风过滤网、回风过滤网、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器的采买。

(2)水:刷手池部位:角阀到末端;手术室区域更衣室内立管阀门到末端。

(3)电:室内照明、插座、空调自控系统。

(4)气体:只包括终端。

(5)软化水设备：软化水设备维修维护。

(6)装饰:墙、顶、地装饰面，护士工作台、护士站，不包括区域内电动门的维修维护。

除初、中、亚高效、高效过滤器由甲方进行采买，其余项目(如日常巡视、维护、保养)由维保单位实施。

净化区域面积

| 序号 | 科室名称 | 位置 | 净化面积（㎡） | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科手术室 | 综合楼6F | 80 | 二期 |
| 2 | 准分子手术室 | 综合楼4F | 125 |  |
| 3 | 洁净手术部 | 综合楼4F | 3248 |  |
| 4 | SICU | 综合楼4F | 855 |  |
| 5 | 门诊手术室 | 综合楼3F | 706 |  |
| 6 | DSA | 综合楼3F | 544 |  |
| 7 | CCU | 综合楼3F | 731 |  |
| 8 | 静脉配置中心 | 综合楼2F | 830 |  |
| 9 | 中心供应 | 综合楼-1F | 767 |  |
| 10 | 手术部设备层 | 综合楼5F | 2950 |  |
| 11 | 中心手术室 | 3F | 2500 | 一期 |
| 总面积 |  |  | 13336 |  |

一期净化区域设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超卫型组合式空调机组 AHU-1 | AAIIM2.5H,2000m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 2 | 超卫型组合式空调机组 AHU-2、3 | AA11M3.8H,4000m3/h | Air master | 香港 | 台 | 2 |
| 3 | 超卫型组合式空调机组 AHU-4、5 | AA1IM5H, 4900m3/h | Air master | 香港 | 台 | 2 |
| 4 | 恒温恒湿机组AHU-6 | AA11M7.5H,7350m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 5 | 恒温恒湿机组AHU-7 | AAIIM3.8H,4100m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 6 | 恒温恒湿机组AHU-8 | AA11M3.8H,4250m3/ | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 7 | 恒温恒湿机组AHU-9 | AAHM10H,10700m5/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 8 | 恒温恒湿机组AHU-10 | AAHM15H,15680m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 9 | 恒温恒湿机AHU-11 | AAHM12.5H, m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 10 | 恒温恒湿机组AHUT2 | AAHM10H, 8870m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 11 | 恒温恒湿机组AHUT3 | AAHM7.5H, 8250m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 12 | 新风机组 FAU-01 | AAHM26.3H, 25200m3/h | Air master | 香港 | 台 | 1 |
| 13 | 排风机 | DPT18-54A | 正野 | 广州 | 台 | 16 |
| 14 | 排风机 | DPT12-32A | 正野 | 广州 | 台 | 1 |
| 15 | 排风机 | DPT20-65A | 正野 | 广州 | 台 | 3 |
| 16 | 排风机 | DT2.5S | 正野 | 广州 | 台 | 2 |
| 附属设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 加湿系统 | 套 | 13 |  |  |  |
| 2 | 给排水系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 强弱电系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 一期手术室内医用气体设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
| 1 | 藏墙医气输出口及插头（氧气） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15 |
| 2 | 藏墙医气输出口及插头（负压吸引） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15 |
| 3 | 藏墙医气输出口及插头（压缩空气） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15 |
| 4 | 藏墙医气输出口及插头（笑气） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15 |
| 5 | 藏墙医气输出口及插头（二氧化碳） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 3 |
| 6 | 废气排放输出口及插头 | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15 |
| 7 | 复苏室铝合金设备带 | LY016-III, 180H*68D | BUNSTAT | 东莞 | 米 | 14 |
| 8 | 设备带上医气输出口及插头（氧气） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 5 |
| 9 | 设备带上医气输出口及插头（负压） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 10 |
| 10 | 设备带上医气输出口及插头（压缩空 气） | 85*85,含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 5 |

|  | 二期净化区域设备明细统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备参数 |  |  | 设备型号 | 品牌 |
|  |  |  |  | 新风量（m³/h） | 机外余压（pa） | 电机功率（kw） |  |  |
| 1 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 2000 | 350 | 1.5-380 | TAHM2.0H-0F1 | 清华同方 |
| 2 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 5400 | 350 | 3.0-380 | TAHM4.0H-2+8F1 | 清华同方 |
| 3 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 1800 | 350 | 1.5-380 | TAHM8.0H-2+3F1 | 清华同方 |
| 4 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 3000 | 500 | 3.0-380 | TAHM7.0H-8+3F1 | 清华同方 |
| 5 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 3000 | 150 | 4.0-380 | TAHM4.0H-8+3F1 | 清华同方 |
| 6 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 2400 | 150 | 2.2-380 | TAHM6.0H-2+8F4 | 清华同方 |
| 7 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 1600 | 150 | 2.2-380 | TAHM8.0H-8+3F1 | 清华同方 |
| 8 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 6100 | 350 | 5.5-380 | TAHM6.0H-8+3F1 | 清华同方 |
| 9 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 7800 | 500 | 7.5-380 | TAHM8.0H-2+8F4 | 清华同方 |
| 10 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 7800 | 350 | 5.5-380 | TAHM8.0H-8+3F1 | 清华同方 |
| 11 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 7000 | 350 | 5.5-380 | TAHM9.0H-2+6R1 | 清华同方 |
| 12 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 4000 | 350 | 3.0-380 | TAHM3.0H-0F1 | 清华同方 |
| 13 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 7950 | 350 | 5.5-380 | TAHM2.0H-0F1 | 清华同方 |
| 14 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 12100 | 350 | 7.5-380 | TAHM6.0H-2+8F1b | 清华同方 |
| 15 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 8200 | 350 | 7.5-380 | TAHM05S-A1a | 清华同方 |
| 16 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 8050 | 350 | 7.5-380 | TAHM02S-A1a | 清华同方 |
| 17 | 新风净化空调机组 | 台 | 1 | 5500 | 350 | 4.0-380 | TAHM03S-A2a | 清华同方 |
|  | 小计 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送风量（m³/h） | 机外余压（pa） | 电机功率（kw） | 设备型号 | 品牌 |
| 18 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 3600 | 700 | 3.0-380 | TAHM4.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 19 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 5200 | 700 | 4.0-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 20 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 10800 | 700 | 5.5-380 | TAHM11.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 21 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 7500 | 700 | 4.0-380 | TAHM8.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 22 | 净化空调循环机组 | 台 | 2 | 5000 | 700 | 4.0-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 23 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 13200 | 700 | 7.5-380 | TAHM13.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 24 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 13000 | 700 | 7.5-380 | TAHM13.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 25 | 净化空调循环机组 | 台 | 5 | 10000 | 700 | 7.5-380 | TAHM10.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 26 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 5400 | 700 | 5.5-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 27 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 5500 | 700 | 5.5-380 | TAHM6.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 28 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 4800 | 700 | 5.5-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 29 | 净化空调循环机组 | 台 | 3 | 5000 | 700 | 5.5-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 30 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 4200 | 700 | 5.5-380 | TAHM4.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 31 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 4800 | 700 | 5.5-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 32 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 3500 | 700 | 5.5-380 | TAHM4.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 33 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 5000 | 700 | 5.5-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 34 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 4800 | 700 | 5.5-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 35 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 5000 | 700 | 5.5-380 | TAHM5.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 36 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 6700 | 700 | 4.0-380 | TAHM7.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 37 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 9600 | 700 | 7.5-380 | TAHM10.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 38 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 3700 | 1000 | 3.0-380 | TAHM4.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 39 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 14000 | 900 | 11.0-380 | TAHM14.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 40 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 14700 | 900 | 11.0-380 | TAHM15.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 41 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 11400 | 800 | 7.5-380 | TAHM11.0H-1+3R1 | 清华同方 |
| 42 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 6400 | 800 | 4.0-380 | TAHM7.0H-1+4R1 | 清华同方 |
| 43 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 7900 | 800 | 5.5-380 | TAHM8.0H-1+4R1 | 清华同方 |
| 44 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 8600 | 700 | 5.5-380 | TAHM9.0H-2+6R1 | 清华同方 |
| 45 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 3100 | 700 | 3.0-380 | TAHM3.0H-2+6R1 | 清华同方 |
| 46 | 净化空调循环机组 | 台 | 1 | 4300 | 700 | 3.0-380 | TAHM5.0H-2+6R1 | 清华同方 |
|  | 小计 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送风量（m³/h） | 机外余压（pa） | 电机功率（kw） | 设备型号 | 品牌 |
| 47 | 排风机 | 台 | 1 | 1200 | 350 | 0.55-380 | DPYT31-66B | 沃克 |
| 48 | 排风机 | 台 | 1 | 6000 | 400 | 3.0-380 | DFS-420 | 沃克 |
| 49 | 排风机 | 台 | 1 | 3000 | 500 | 1.5-380 | CBF-280B | 沃克 |
| 50 | 排风机 | 台 | 1 | 800 | 400 | 0.75-380 | DFS-300 | 沃克 |
| 51 | 排风机 | 台 | 1 | 2000 | 400 | 0.75-380 | DFS-S280D2-FO | 沃克 |
| 52 | 排风机 | 台 | 1 | 2500 | 500 | 1.1-380 | DFS-G420D4 | 沃克 |
| 53 | 排风机 | 台 | 10 | 400 | 350 | 0.25-220 | WCK -200B | 沃克 |
| 54 | 排风机 | 台 | 1 | 2100 | 350 | 0.55-220 | DFS-420HPD4 | 沃克 |
| 55 | 排风机 | 台 | 1 | 1200 | 700 | 5.5-380 | DFS-S280D2-FO | 沃克 |
| 56 | 排风机 | 台 | 1 | 3100 | 350 | 5.5-380 | DFS-300D2 | 沃克 |
| 57 | 排风机 | 台 | 1 | 2400 | 350 | 0.55-380 | DFS-420HPD4 | 沃克 |
| 58 | 排风机 | 台 | 1 | 2000 | 500 | 1.5-380 | DFS-300D2 | 沃克 |
| 59 | 排风机 | 台 | 1 | 1000 | 700 | 0.75-380 | DFS-S280D2-FO | 沃克 |
| 60 | 排风机 | 台 | 1 | 1000 | 350 | 0.55-380 | DFS-420HPD4 | 沃克 |
| 61 | 排风机 | 台 | 16 | 600 | 350 | 0.28-380 | WCK -315C | 沃克 |
| 62 | 排风机 | 台 | 5 | 800 | 350 | 0.55-380 | WCK -315C | 沃克 |
| 63 | 排风机 | 台 | 1 | 800 | 400 | 0.75-380 | DFS-420HPD4 | 沃克 |
| 64 | 排风机 | 台 | 1 | 1450 | 700 | 1.1-380 | DFS-S280D2-FO | 沃克 |
| 65 | 排风机 | 台 | 2 | 800 | 500 | 0.55-380 | DFS-300D2 | 沃克 |
| 66 | 排风机 | 台 | 1 | 1200 | 350 | 0.75-380 | DFS-420HPD4 | 沃克 |
| 67 | 排风机 | 台 | 3 | 700 | 350 | 0.28-380 | WCK -315C | 沃克 |
| 68 | 排风机 | 台 | 1 | 1500 | 350 | 0.28-380 | WCK -315C | 沃克 |
| 69 | 排风机 | 台 | 1 | 900 | 350 | 0.55-380 | WCK -315C | 沃克 |
| 70 | 排风机 | 台 | 1 | 600 | 350 | 0.28-380 | WCK -315C | 沃克 |
| 71 | 排风机 | 台 | 1 | 600 | 350 | 0.28-380 | WCK -315C | 沃克 |
| 72 | 排风机 | 台 | 1 | 1000 | 500 | 0.55-380 | DFS-300D2 | 沃克 |
| 73 | 排风机 | 台 | 1 | 800 | 400 | 0.55-220 | DFS-420HP | 沃克 |
| 74 | 排风机 | 台 | 1 | 1100 | 350 | 0.55-380 | DFS-420HPD4 | 沃克 |
| 75 | 排风机 | 台 | 1 | 6600 | 750 | 5.5-380 | DFS-300D2 | 沃克 |
| 76 | 排风机 | 台 | 1 | 800 | 350 | 0.28-220 | DFS-300D2 | 沃克 |
| 77 | 排风机 | 台 | 1 | 3300 | 700 | 3.0-380 | ICF-S315D2 | 沃克 |
| 78 | 排风机 | 台 | 1 | 1700 | 700 | 2.2-380 | ICF-S280D2 | 沃克 |
| 79 | 排风机 | 台 | 1 | 800 | 700 | 0.55-380 | DFS-420HP | 沃克 |
|  | 小计 | 台 | 64 |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送风量（m³/h） | 机外余压（pa） | 电机功率（kw） | 设备型号 | 品牌 |
| 80 | 风机盘管 | 台 | 16 | 510/385/ 290 | 30 | 66w-220v | YGFC07CBAUXXXLDH | 约克 |
| 81 | 风机盘管 | 台 | 11 | 680/540/ 380 | 30 | 84w-220v | YGFC05CBAUXXXLDH | 约克 |
| 82 | 风机盘管 | 台 | 28 | 850/690/ 480 | 30 | 100w-220v | YGFC04CBAUXXXLDH | 约克 |
| 83 | 风机盘管 | 台 | 46 | 1020/810/570 | 30 | 118w-220v | YGFC03CBAUXXXLDH | 约克 |
|  | 小计 | 台 | 101 |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 台 | 数量 | 制冷量kw | 压缩机输入功率kw |  | 设备型号 | 设备品牌 |
| 84 | 风冷冷水机组 | 台 | 2 | 348 | 107 |  | 30RB342 | 上海开利 |

|  | 二期净化区域配套设备明细统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配套设备名称 |  | 单位 | 数量 | 冷冻水量kw |  | 深度除湿量kw | 设备品牌 |  |  |
| 1 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 124 |  | 14 | 清华同方 |  |  |
| 2 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 111 |  | 14 | 清华同方 |  |  |
| 3 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 64 |  | 8 | 清华同方 |  |  |
| 4 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 139 |  | 24 | 清华同方 |  |  |
| 5 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 215 |  | 36 | 清华同方 |  |  |
| 6 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 143 |  | 26 | 清华同方 |  |  |
| 7 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 141 |  | 25 | 清华同方 |  |  |
| 8 | 深度除湿系统 |  | 套 | 1 | 96 |  | 17 | 清华同方 |  |  |
| 9 | 小计 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配套设备名称 |  | 单位 | 数量 | 加湿量kw/h |  |  | 设备型号 |  | 设备品牌 |
| 11 | 二次蒸汽加湿器 |  | 台 | 21 | 0-20 |  |  | NXR-20 |  | 诺德曼 |
| 12 | 二次蒸汽加湿器 |  | 台 | 12 | 20-40 |  |  | NXR-40 |  | 诺德曼 |
| 13 | 二次蒸汽加湿器 |  | 台 | 2 | 40-60 |  |  | NXR-60 |  | 诺德曼 |
| 14 | 二次蒸汽加湿器 |  | 台 | 3 | 60-80 |  |  | NXR-80 |  | 诺德曼 |
| 15 | 小计 |  | 台 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 配套设备名称 |  | 单位 | 数量 | 水流量m³/h |  | 备注 |  |  | 设备品牌 |
| 17 | 软化水设备 |  | 套 | 7 | 0.5 |  | 单阀双桶，24小时不间断供应软水 |  |  | 诺德曼 |
| 18 | 软化水设备 |  | 套 | 1 | 1 |  | 单阀双桶24小时不间断供应软水 |  |  | 诺德曼 |
| 19 | 小计 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 配套设备名称 |  | 单位 | 数量 | 设备品牌 |  |  |  |  |  |
| 21 | 智能控制系统 |  | 套 | 39 | 江西韬瑞自动化设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 手术部内部附属设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 附属设备名称 | 单位 | 数量 |  | 规格 |  |  | 品牌 |  |
| 1 |  | 气体终端 | 个 | 38 |  | 氧气终端 |  |  | 美迪科 |  |
| 2 |  | 气体终端 | 个 | 38 |  | 负压终端 |  |  | 美迪科 |  |
| 3 |  | 气体终端 | 个 | 38 |  | 压缩空气终端 |  |  | 美迪科 |  |
| 4 |  | 气体终端 | 个 | 34 |  | 笑气终端 |  |  | 美迪科 |  |
| 5 |  | 气体终端 | 个 | 29 |  | 氮气终端 |  |  | 美迪科 |  |
| 6 |  | 气体终端 | 个 | 29 |  | 二氧化碳终端 |  |  | 美迪科 |  |
| 7 |  | 气体终端 | 个 | 5 |  | 废气终端 |  |  | 美迪科 |  |
| 8 |  | 小计 | 个 | 211 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 附属设备名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 10 |  | 给排水系统 | 套 | / |  | 包括刷手池及区域内给排水部分 |  |  |  |  |
| 11 |  | 强弱电系统 | 套 | / |  | 区域内部分 |  |  |  |  |
| 12 |  | 通播系统 | 套 | / |  | 区域内部分 |  |  |  |  |

（二）维保工作内容

（1）日常维护项目

| 序号 | 每日维护项目 |
| --- | --- |
| 1 | 对净化区域的设备及附属设施至少进行一次巡视并做好记录，并按规定的内容进行设备巡视检查。 |
| 2 | 每天对设备层内的净化空调的所有设备进行巡视，逐台检查设备的运行情况并做好记录。 |
| 3 | 检查送风机、回风机等传动部件运作情况及风机轴承温度。 |
| 4 | 检查及记录送、回风机的三项运行电流，确认其不超过额定电流及三相不平衡度＜10%。 |
| 5 | 检查及记录初、中、高效过滤器的积尘情况及前后压差是否正常。 |
| 6 | 检查机组的排水系统是否正常。 |
| 7 | 检查冷冻水系统上各配件工作是否正常。 |
| 8 | 净化空调机房卫生清扫。 |
| 9 | 报警检查：是否有缺风保护报警、过滤网堵塞报警、送风机故障报警、加湿器故障报警。 |
| 10 | 机组的外观检测，有无严重漏风。 |
| 11 | 检查风机、电机运行是否正常，有无异响。 |
| 12 | 检查冷热水供回水温度、压力是否正常。 |
| 13 | 检查冷热水阀电动执行器是否能够正常动作。 |
| 14 | 检查冷热水盘管有无漏水。 |
| 15 | 检查新风、回风风阀有无损坏，电动风阀是否能够正常动作。 |

（2）周维保项目

| 序号 | 每周维护项目 |
| --- | --- |
| 1 | 每周对新风机组的初效过滤器进行一次清。 |
| 2 | 每周对室内回风过滤网进行一次清洗。 |
| 3 | 每周对手术间的温湿度、静压差、噪声等技术参数逬行一次监测，发现问题及时调整。 |
| 4 | 检查过滤器使用情况，到达使用寿命时，通知相关单位对净化空调机组内过滤器进行更换 |

（3）月维护项目

| 序号 | 每月维护项目 |
| --- | --- |
| 1 | 检查设备内部的清洁情况。 |
| 2 | 检査并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。 |
| 3 | 调整皮带松紧。 |
| 4 | 检査高效过滤器使用情况。 |
| 5 | 检査初效过滤器，给予清洗或上报。 |
| 6 | 每月对手术室的控制面板校对一次。 |
| 7 | 检查电极式加湿器的工作情况，并对加湿桶进行清洗（加湿季节）。 |
| 8 | 对净化空调机组水系统过滤器进行清洗。 |
| 9 | 对机组停机检查，当需要停机、断电，检修、维护设备时，需得到使用科室负责人允许后方可操作。 |

（4）季维护项目

| 序号 | 每季度维护项目 |
| --- | --- |
| 1 | 检查检修灯及其开关是否完好。 |
| 2 | 检査检修门之密封胶条是否完整、有弾性，检修门有无变形。 |
| 3 | 检查中效过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时上报。 |
| 4 | 给风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。 |
| 5 | 检査风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。 |
| 6 | 检査风机电机的传动部件。 |
| 7 | 检査风机电机顶紧螺丝是否松动。 |
| 8 | 每季度对新风机风道清洁一次。 |
| 9 | 检查冷冻水过滤器是否脏堵，并予清洗。 |
| 10 | 检查热水系统过滤器是否脏堵，并予清洗。 |
| 11 | 对手术间的风量、静压差、噪声、温湿度进行一次监测，发现问题及时调整，并登记记录， |

（5）年维护项目

| 序号 | 每年维护项目 |
| --- | --- |
| 1 | 对消声器进行清洁，检査有无变形或严重破损。 |
| 2 | 检查并清洗表冷器表面（高压自来水冲洗）。 |
| 3 | 检查风机接口帆布口是否完好。 |
| 4 | 对机组内部、外部进行全面清洗。 |
| 5 | 清洗风机之蜗壳、叶轮，轴涂防锈油。 |
| 6 | 检查皮带磨损情况，必要时予以更换。 |
| 7 | 检查风机轴承是否完好，必要时予以更换。 |
| 8 | 更换电极式加湿器加湿桶或电极 |
| 9 | 对机组内部、外部进行全面清洗。 |

（三）维保技术标准

3.1手术部维保技术标准应执行北京市地方标准《医院洁净手术部污染控制规范》DB11/T408及国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333，并应满足其规定，包括但不限于：

洁净手术部：由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分或全部组成的独立的功能区域；洁净手术室：采用空气净化技术，把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。手术室也可称为手术间。

洁净辅助用房：对空气洁净度有要求的非手术室的用房。

非洁净辅助用房：对空气洁净度无要求的非手术室的用房。

手术区：需要特别保护的包括手术台及其四边外推一定距离的区域。

周边区：洁净手术室内除去手术区以外的其他区域。

洁净度5级：环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³（0.35粒/L）到小于等于3500粒/m³（3.5粒/L）；大于等于5μm的微粒数为0粒/L的空气洁净程度。相当于原100级。

洁净度6级：环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3500粒/m³（3.5粒/L）到小于等于35200粒/m³（35.2粒/L）；大于等于5μm的微粒数小于等于293粒/m³（0.3粒/L）的空气洁净程度。相当于原1000级。

洁净度7级：环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于35200粒/m³（35.2粒/L）到小于等于352000粒/m³（352粒/L）；大于等于5μm的微粒数大于293粒/m³（0.3粒/L）到小于等于2930粒/m³（3粒/L）的空气洁净程度。相当于原10000级。

洁净度8级：环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于352000粒/m³（352粒/L）到小于等于3520000粒/m³（3520粒/L）；大于等于5μm的微粒数大于2930粒/m³（3粒/L）到小于等于29300粒/m³（29粒/L）的空气洁净程度。相当于原100000级。

洁净度8.5级：环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3520000粒/m³（3520粒/L）到小于等于11120000粒/m³（11120粒/L）；大于等于5μm的微粒数大于29300粒/m³（29粒/L）到小于等于92500粒/m³（93粒/L）的空气洁净程度。相当于原30万级。

空态：室内净化空调设施及功能齐备而未运行，但室内没有医疗设备和人员的状态。

静态：室内净化空调设施及功能齐备并运行，如有医疗设备，医疗设备已安装并可运行，但无工作人员的状态。

沉降法细菌浓度：简称沉降菌浓度。沉降法又称平板暴露法。用培养皿在空气中暴露采样，盖好培养皿后经过培养得出的菌落形成单位的数量，代表空气中可以沉降下来的细菌数。

术间自净时间：在正常运行的换气次数条件下，使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。

净化空调系统：采用以过滤除菌、除尘为主要措施，将受控区域内悬浮尘埃与微生物浓度控制到所要求水平的空气调节系统。

3.1.1洁净区：凡有IV级以上洁净度要求的区域均为洁净区。包括六层妇产科手术室1间，净化级别为Ⅲ级；四层手术部由22间手术室及辅房组成，其中Ⅰ级手术室6间，Ⅱ级手术室10间，Ⅲ级手术室6间；四层准分子手术室净化级别为Ⅰ级；四层SICU净化级别为Ⅲ级辅房；三层门诊手术室7间净化级别为Ⅲ级；三层CCU净化级别为Ⅲ级辅房；三层DSA手术室3间，其中1间净化级别Ⅲ级，2间净化级别Ⅳ级；二层配液中心普通药物配置区净化级别为Ⅱ级辅房，化疗抗生素配置区净化级别为Ⅱ级辅房；地下一层中心供应无菌区净化级别为IV级辅房。

3.1.2主要技术指标

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 最小新风量m/h·㎡或次/h(仅指本栏括号中数据) | 噪声dB（A） | 最低照度（Lx） | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | — | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| II级洁净手术室 | 正 | 24 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| III级洁净手术室 | 正 | 18 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| IV级洁净手术室 | 正 | 12 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 护士站 | 正 | 10 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | — |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | — | 23～26 | 30~60 | （2） | ≤55 | ≥150 | — |
| 手术室前室 | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | — |
| 刷手间 | 负 | 8 | — | 21～27 | — | （2） | ≤55 | ≥150 | — |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | — |
| 恢复室 | 正 | 8 | — | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | — |
| 脱包间 | 外间脱包负 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 内间暂存正 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |

3.2设备与系统维保技术标准

3.2.1系统日常运行中，设备、附件和管道的表面应保持整洁，且应无明显锈蚀。绝热层应无脱落和破损，且管道应无跑冒滴漏和堵塞现象。设备、阀门、附件及管道的绝热外表面应无结露、腐蚀等现象。

3.2.2风管内表面应光滑平整，非金属风管不得出现龟裂和粉化现象。

3.2.3空调自控设备和控制系统应定期检查、维护和检修，定期校验、维护传感器和控制设备，并应按工况变化调整控制模式和设定参数。

3.2.4空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修门不应封堵，测量孔不应被遮挡。

3.2.5制冷机组、空调机组、排风机等设备应定期维护保养及定期检查维修。

3.2.6制冷机组、空调机组、排风机等设备的过滤装置及换热装置应定期检查，当过滤装置或换热装置前后压差超过标准值时应及时清洗或更换。

3.2.7设备及管道的保温情况应定期检查,并应符合国家标准《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174的规定。

3.3监测、计量与信息化系统维保技术标准

3.3.1 室外气象参数、冷热源、输送及末端设备运行状态参数和典型房间室内环境参数等宜进行日常巡回检查监测并记录。

3.3.2 运行管理部门应定期保养和维护空气处理及新风处理设备，应监测记录设备内空气过滤器阻力，并应记录清洗或配件更换时间、运行状态等。

3.3.3 当采用变风量空调系统时,宜监测记录每个变风量末端的风量、风压、温度等参数。

3.3.4应建立完整的系统设备监测、计量台账及技术档案资料。

3.3.5对空调通风系统中的温度、压力、流量、热量等监测和计量仪表，应定期检验、标定和维护，仪表工作应正常，对失效或损坏的仪表应更换。

3.4安全卫生与环境

3.4.1一般规定

3.4.1.1对安全卫生存在风险隐患的区域，或对环境有特殊要求的区域，应建立责任区域管理制度。

3.4.1.2宜定期检测并记录室内空气环境参数，室内环境应符合国家现行相关标准的规定。

3.4.2安全要求

3.4.2.1当制冷机组采用对人体有害的制冷剂时，应定期检查、检测和维护制冷剂泄漏报警装置及应急通风系统,泄漏报警装置及应急通风系统的各项功能应正常有效。

3.4.2.2应减少制冷设备使用和维修时制冷剂的排放量或泄漏量，并宜采取措施对制冷剂进行回收利用。

3.4.2.3空调通风系统的电气控制及操作系统应安全可靠，电源应符合设备要求，接线应牢固。接地措施应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB-50303的规定，不得有过载运转现象。

3.4.2.4制冷机组、空调风机等设备的基础应稳固，减振装置应可靠，传动装置应运转正常，轴承和轴封的冷却、润滑和密封应良好，不得有过热、异常噪声或振动等现象。

3.4.2.5 应定期检查、记录冷冻水的进出口压差及温度值。

3.4.2.6空调通风系统的防火阀及其感温、感湿控制元件应定期检查。

3.4.2.7空调通风系统的设备机房内不得放置易燃、易爆和有毒有害危险物品。

3.4.2.8压缩式制冷机组应定期检查，下列保护装置应能正常工作:

- 压缩机的安全保护装置；

- 排气压力的高压保护和吸气压力的低压保护装置;

- 润滑系统的油压差保护装置;

- 电动机过载及缺相保护装置；

- 离心式压缩机轴承的高温保护装置;

- 卧式壳管式蒸发器冷水的防冻保护装置;

- 冷凝器冷却水的断水保护装置;

- 蒸发式冷凝器通风机的事故保护装置。

3.4.2.9制冷机组的运行工况应符合厂家技术文件要求，不应有超温、超压现象。

3.4.2.10压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全，并应定期校验。压缩式制冷设备的冷冻油油标应清晰醒目,油位应正常，油质应符合设备出厂技术文件要求。

3.4.2.11空调通风系统的压力容器应定期检查。

3.4.2.12 电加热器的过热保护装置应定期检查维护。

3.4.2.13当房间排风含有毒有害物质时，应定期检查排风净化处理的有效性，应符合国家现行相关排放标准的规定。

3.4.3卫生要求

3.4.3.1空调通风系统在运行期间，应合理控制新风量，空调房间内二氧化碳浓度应小于0.1%。

3.4.3.2空调通风系统新风口的周边环境应清洁,并应远离化学性或生物性污染源、建筑物排风口和开放式冷却塔。不得从机房、建筑物楼道及吊顶内吸入新风，新风口处的保护网及防雨措施应定期检查、清洗。

3.4.3.3 新风量宜按设计要求均衡地送到各个房间。

3.4.3.4 空调冷却水和冷凝水的水质应进行定期检测和分析。当水质不符合国家现行相关标准的规定时，应采取相应措施改善空调水系统的水质。

3.4.3.5空调通风系统初次运行和停止运行较长时间后再次运行之前,应对其空气处理设备的空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等部位进行全面检查,并应根据检查结果进行清洗或更换。

3.4.3.6空气过滤器、表面式冷却器、加热器应定期检查、清洗或更换。

3.4.3.7空调通风系统设备冷凝水管道的水封应定期检查，冷凝水应能顺利排出。

3.4.3.8空调房间内的送风口、回风口和排风口表面不得有结露、积尘、霉斑等现象。

3.4.3.9 空气处理设备的凝结水集水部位、加湿器设置部位应定期检查，不应存在积水、漏水、腐蚀和有害菌群滋生现象。

3.4.3.10空调通风系统的设备机房内应干燥清洁，不得放置杂物。

3.4.3.11应保持清洁,应定期检测和清洗，且应进行过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻等水处理工作。

3.4.3.12空调通风系统中的风管和空气处理设备应定期检查、清洗和检验,应去除积尘、污物、铁锈和菌斑等，并应符合下列规定:

3.4.3.12.1风管检查周期每2年不应少于1次，空气处理设备检查周期每年不应少于1次。

3.4.3.12.2出现下列情况时应进行清洗:

1）通风系统不满足卫生要求或存在其他污染﹔

2）系统性能下降;

3）对室内空气质量有特殊要求。

3.4.3.12.3清洗效果应进行现场检验，并应达到下列要求:

1)当采用目测法检验时，内表面不应有明显碎片和非黏合物质;

2)当采用称质量法检验时，应通过专用器材进行擦拭取样和测量，残留尘粒量应少于1.0g/㎡；

3）当采用阻力测试法检验时，应通过压差计测试空气过滤器、表面式冷却器、加热器等被清洗部件的前后静压差，阻力损失应在常规范围内。

3.4.3.13当空调通风系统中存在病原微生物污染时，宜采取有效措施对空气处理设备、风管及其服务的功能房间进行消毒,并应采用国家相关部门认可的消毒药剂和器械。消毒过程中应采取措施保护人员财产不受伤害。

3.4.3.14当房间存在异味时，应检查通风效果的有效性，并应避免排风通过空调通风系统进入其他空调房间。

3.4.4环境要求

3.4.4.1空调房间的室内温度、相对湿度、风速等参数应符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 的规定。

3.4.4.2空调房间的室内游离甲醛、苯、氨、氡及其他总挥发性有机物污染物浓度应定期检测;当不满足国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325要求时，空调通风系统应采取相应措施。

3.4.4.3 空调房间的室内可吸入颗粒物(PM10)、微生物污染物浓度应定期检测，当不满足国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883要求时，空调通风系统应采取相应措施。

3.4.4.4空调房间的室内细颗粒物(PM2.5)浓度应定期检测，且浓度不宜大于75μg/m3;当不满足要求时，空调通风系统应采取相应措施减少室内污染。

3.4.4.5 空调房间的室内噪声级应符合国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定﹔当噪声超标时，应排查噪声来源，并应采取相应的消声降噪技术措施。

3.4.4.6有特殊静压差、气流流向、空气洁净度、换气次数等方面要求的空调房间的室内环境参数应符合现行国家相关标准的规定，并应定期检测。

3.4.4.7 空调通风系统在运行期间，应合理控制送风温度、相对湿度,空调房间内的建筑围护结构内部和表面应无结露、发霉等现象。

3.4.4.8当对空调房间内送风口、回风口和排风口的位置、数量及尺寸规格等进行改动时，气流组织应符合现行国家相关标准的规定。

3.4.4.9当室外空气污染物浓度较高时，或临时关闭新风系统及排风系统。

### （四）人员要求

1、投标人需为本项目设置包括但不限于：项目经理、技术主管、采购、质检等岗位。维保团队成员应不少于5人，其中至少3名全年24小时驻场人员，驻场人员应具有至少5年相关行业的工作经验，具备空调维护保养的能力。

2、项目经理要求具备空调维护保养的能力，且具有相关工作年限不低于5年。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：一年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人须提供维保服务方案、日常巡检方案、人员配备方案、保障措施方案

备品配件整体情况、应急预案、技术培训方案等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。