# 第四章   采购需求

一、基本情况

安苑路办公区，消防控制系统无法正常启动、气体灭火罐体已报废、消防栓泵、喷淋泵均无法自启、烟感温感已大部分无法正常报警。

二、改造内容

主要改造内容：建筑工程、装饰工程、电气工程、气体灭火系统、排烟系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、应急照明系统等，包含安苑路办公区图纸范围内地上及地下消防设备(设施)改造，改造范围内装饰装修(如恢复、增加双电源供电消防负荷154kW 等)。

三、 商务要求

1.计划实施时间：2025年11月(期限)额定工期180天；

2.计划实施地点：北京市朝阳区安苑路16号。

3.付款条件：依据合同相关约定执行。

4.售后服务质保期：2年。

5.保险：依据属地街道及成部门要求履行开工报备手续及相关保险。

6.其他：进场人员需进行背景审查并签署保密协议。

三 、 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

改造完成后符合现行消防验收标准并能确保通过消电检。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国消防法》

《火灾防控条例》

《建筑防火条例》

《北京市党政机关办公用房维修标准(试行)》(京机管发〔2022〕22号)

《党政机关办公用房建设标准》

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018修订 )

《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》(试行)

《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017等

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 维修改造期间内应保证办公场所7X8小时正常运转，改造期间涉及停水停电停产均需错开办公场所运行时间；部分场所涉及夜间施工的，施工降效自行考虑。

★2.2 施工期间如进入二、三层采购人确认的特定场所施工，需按照《洁净厂房设计规范》（国家标准GB50073-2001）洁净度第9级设计标准、《洁净厂房施工及质量验收规范》（国家标准GB51110-2015）进行防尘处理及施工。（供应商提供承诺函，并加盖公章）

2.3采购标的中所含设备需采用国产品牌且需要通过3C认证，同时能够兼容办公楼二、三层现有的火灾报警控制器（品牌：北大青鸟、型号：JB-QB-JBF5014）。

2.4该办公楼改造期间不提供食宿。

3.验收标准

改造完成后符合现行消防验收标准并能确保通过消电检。

五、其他要求

1.相关主要设备具体要求，详见图纸及工程量清单。

2.拟派遣项目经理具有机电专业类职称证书，且担任过与本招标项目类似工程项目的项目经理。

3.拟派遣的项目技术负责人应具有注册消防工程师职业资格，项目技术负责人与项目经理为不同人员，且担任过与本招标项目类似工程项目的技术负责人；技术负责人工作时间需提供驻场服务。

4.本项目管理机构除项目经理、技术负责人以外，还应当包括施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员、预算员和试验员。

5.供应商应根据本项目实际提供施工方案与技术保证措施，工程进度计划与保证措施，工程质量保证措施，安全和绿色施工保障措施，任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施，人员培训方案等内容。

6.电气火灾监控主机利旧情况：

产品名称：火灾报警控制器；品牌：北大青鸟；产品型号：JB-QB-JBF5014

7.潜在供应商需线下前往采购代理机构处领取本项目设计图纸，领取时需签署《保密协议》，并严格按照要求保存领取的设计图纸。领取设计图纸的潜在供应商应在本项目竞争性磋商结束后，按照采购人规定的时限退回领取的设计图纸，未按照要求退回设计图纸的，采购人保留追究相关责任人的权利。

8.主要设备清单（详见设计图纸）：

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ATS-XKS | 1ATS-XKS，600*200*800 | 台 | 1 |
| 7ATS-SGFJ | 7ATS-SGFJ，600*200*800 | 台 | 1 |
| XA1 | XA1，600*600*2000，防护等级:IP55 | 台 | 1 |
| XA2 | XA2，600*600*2000，防护等级:IP55 | 台 | 1 |
| XA3 | XA3，600*600*2000，防护等级:IP55 | 台 | 1 |
| XA4 | XA4，600*600*2000，防护等级:IP55 | 台 | 1 |
| XAA1 | XAA1，600*600*2000，防护等级:IP 4X | 台 | 1 |
| XAA2 | XAA2，600*600*2000，防护等级:IP 4X | 台 | 1 |
| 气体灭火控制器 22台 |  | 台 | 22 |
| 防火门监控系统主机 1台 | 工作电压AC220V,最大地址数800,单回路地址数200．四回路，582*440*370 | 台 | 1 |
| 火灾报警控制器（联动型，带多线控制盘、总线控制盘、广播控制盘、功率放大器、消防电话总机、消防电源等）1台 | 3200点，1770*550*480，立柜式，满足甲方要求 | 台 | 1 |
| 图形显示系统CRT（含软件）1台 | 1245*800*545、满足甲方要求 | 台 | 1 |
| 应急照明控制器 1台 | 输出功率:1000W,8回路,1024 地址数，DC36V | 台 | 1 |
| 电气火灾监控主机（利旧，加装一块拓展板）1台 | 540*440*125 | 台 | 1 |
| 可燃气体区域控制器 1台 | 随主机配套、满足甲方要求 | 台 | 1 |
| 喷淋泵 | 流量 35m3/h 扬程 60m 2 台水泵(一用一备)功率 37kw | 台 | 2 |
| 室内消火栓泵 | 流量 20m3/h 扬程 80m 2 台水泵(一用一备)功率 37kw | 台 | 2 |
| 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 150L(1.12kg/L) | 套 | 32 |
| 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 120L(1.12kg/L) | 套 | 12 |
| 消火栓系统增稳压设备 | 流量 1.5L/S 扬程 66m 2 台水泵(一用一备)功率 2.2kw, 稳压罐 800L | 台 | 1 |
| 喷淋系统增稳压设备 | 流量 1.5L/S 扬程 66m 2 台水泵(一用一备)功率 2.2kw, 稳压罐 800L | 台 | 1 |
| 高效低噪斜流风机 | 风量:8000m3/h全压582Pa功率:3KW | 台 | 1 |