第五章	采购需求

### 一、采购标的

（一）货物需求一览表

| 包号 | 标的名称 | 采购品名称及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山区河道市级监测预警站水毁修复 | 1、高清网络视频摄像机：21个； 2、云台：21个 3、感应喇叭：21个 4、声音存储卡：21个 5、4G传输终端：21个 6、现地预警单元：21个 7、定制承载箱：21个 8、显示驱控单元：21个 9、前端数据感知仪（RTU）：21个 10、雷达流速计：5个 11、文件聚合器：21个 12、继电器：21个 13、雨量计：21个 14、综合控制器：21个 15、太阳能光板组：42个 16、免维护蓄电池：42个 17、大功率太阳能充电控制器：21个 18、信号避雷器：21个 19、电源避雷器：21个 20、标志牌：21个 21、室外机箱：42个 22、分线器：84个 23、防水航空接头：84个 24、设备支架板：42个 25、电池支架板：42个 26、太阳能板支架：42个 27、摄像头支架：21个 28、喇叭支架：21个 29、现地预警单元支架：21个 30、雷达流速计安装支架：5个 31、雨量计支架：21个 32、机箱安装支架：42套 33、电源电缆：21个 34、通信电缆：21个 35、现地预警控制线缆：21套 36、流速计线缆：5套 37、接线端子及配件：21套 38、雨量计线缆：21套 39、立杆：21个 40、法兰盘：21个 41、安装支架底座预埋地笼：21个 42、固定螺栓、抱箍：21个 43、地脚螺栓套件：21个 44、接插件及安装辅材：21个 45、网络链接模块：21个 46、北斗终端：21个 |

注：包括实施项目所涉及的配套工程和其他相关内容，详见“投标分项报价表”。

本合同包最高限价为180.415643万元。

（二）项目概述

1.根据采购人需要，供应商按要求提供货物及相关服务。

本项目采购主要是对21个山区河道市级监测预警站进行修复重建，包括平谷区3个、怀柔区4个、延庆区2个、昌平区4个、密云区8个。

2.本项目1包选定 1 家投标人。

3.不接受进口产品。

### 二、商务要求

1.  交付时间和地点

1.1时间：2026年5月31日前。

1.2 地点：采购人指定地点。

2. 付款进度和方式：

（1）合同生效且甲方收到乙方提供的合同总价款10%的履约保函后，甲方向乙方支付合同总价款的40%。

（2） 设备到货经到货验收后，甲方向乙方支付合同总价款的40%。

（3） 通过项目初验后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。

（4） 通过项目终验后，甲方向乙方无息退回全部履约保证金，同时，乙方向甲方支付合同总价款的5%作为质量保证金（银行保函形式）。

（5） 质保期满且无任何质量问题后，甲方向乙方退回质量保证金。

3.售后服务（质保期）：

要求投标人合法注册并经营，要拥有较强的技术支持力量以及稳定的专业化的本地技术支持服务队伍，要能够提供招标方随叫随到服务和汛期现场值守。投标人要给出售后服务内容及响应承诺。

项目验收合格后，投标人负责提供二年免费服务；系统开始运行阶段投标人提供用户技术培训。系统使用中发现的缺陷，投标人应提供免费的修改与升级服务。

要求投标人配备专业的运行维护队伍，提供7×24小时售后服务，在质保期内接到故障通知后保证在48小时内到达现场进行支撑。

如有其他售后服务内容，投标方也可提出。

### 三、技术要求

### （一）设备组成及主要技术指标

(1)设备组成

山区河道市级监测预警站主要设备包括雨量传感器、高清视频摄像机、现地预警设备、通信传输设备、综合控制设备、供电设备、立杆、机箱及安装配件等。本项目水毁站点修复主要设备清单如下：

表：站点修复主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 高清网络视频摄像机 | 个 | 21 |  |
| （2） | 云台 | 个 | 21 |  |
| （3） | 感应喇叭 | 个 | 21 |  |
| （4） | 声音存储卡 | 个 | 21 |  |
| （5） | 4G传输终端 | 个 | 21 |  |
| （6） | 现地预警单元 | 个 | 21 |  |
| （7） | 定制承载箱 | 个 | 21 |  |
| （8） | 显示驱控单元 | 个 | 21 |  |
| （9） | 前端数据感知仪（RTU） | 个 | 21 |  |
| （10） | 雷达流速计 | 个 | 5 |  |
| （11） | 文件聚合器 | 个 | 21 |  |
| （12） | 继电器 | 个 | 21 |  |
| （13） | 雨量计 | 个 | 21 |  |
| （14） | 综合控制器 | 个 | 21 |  |
| （15） | 太阳能光板组 | 个 | 42 |  |
| （16） | 免维护蓄电池 | 个 | 42 |  |
| （17） | 大功率太阳能充电控制器 | 个 | 21 |  |
| （18） | 信号避雷器 | 个 | 21 |  |
| （19） | 电源避雷器 | 个 | 21 |  |
| （20） | 标志牌 | 个 | 21 |  |
| （21） | 室外机箱 | 个 | 42 |  |
| （22） | 分线器 | 个 | 84 |  |
| （23） | 防水航空接头 | 个 | 84 |  |
| （24） | 设备支架板 | 个 | 42 |  |
| （25） | 电池支架板 | 个 | 42 |  |
| （26） | 太阳能板支架 | 个 | 42 |  |
| （27） | 摄像头支架 | 个 | 21 |  |
| （28） | 喇叭支架 | 个 | 21 |  |
| （29） | 现地预警单元 支架 | 个 | 21 |  |
| （30） | 雷达流速计安装支架 | 个 | 5 |  |
| （31） | 雨量计支架 | 个 | 21 |  |
| （32） | 机箱安装支架 | 套 | 42 |  |
| （33） | 电源电缆 | 个 | 21 |  |
| （34） | 通信电缆 | 个 | 21 |  |
| （35） | 现地预警控制线缆 | 套 | 21 |  |
| （36） | 流速计线缆 | 套 | 5 |  |
| （37） | 接线端子及配件 | 套 | 21 |  |
| （38） | 雨量计线缆 | 套 | 21 |  |
| （39） | 立杆 | 个 | 21 |  |
| （40） | 法兰盘 | 个 | 21 |  |
| （41） | 安装支架底座预埋地笼 | 个 | 21 |  |
| （42） | 固定螺栓、抱箍 | 个 | 21 |  |
| （43） | 地脚螺栓套件 | 个 | 21 |  |
| （44） | 接插件及安装辅材 | 个 | 21 |  |
| （45） | 网络链接模块 | 个 | 21 |  |
| （46） | 北斗终端 | 个 | 21 |  |

(2)设备选型原则

根据本项目的功能与性能需求，其设备选型须遵循以下原则：

1）实用性原则。采用成熟的、经实践证明其实用性的技术，使其既能满足现行业务的管理，又能适应未来业务发展的要求。

2）准确性原则。所选设备监测数据准确率要达到国家相关标准。

3）可靠性原则。经过比选采用故障率较低的设备，保证系统运行的稳定性和可靠性。

4）扩展性原则。为了减少设备升级带来的额外开销和对业务的影响，设备应当具有较高的可扩展性，可以及时调整配置来适应用户自身的发展。

5）易于管理原则。用相应的技术来简化管理以降低维护费用成本。

(3)主要设备技术指标

1）雨量计

要求符合SL61－2003水文自动测报系统规范；GB11831－2002水文测报装置遥测雨量传感器：GB11832－2002雨量传感器。技术指标如下：

承雨口径：Ф200+0.6mm  外刃口角度40-45°

最大降雨强度：不小于8mm/min

分辨力：0.2、0.5、1mm（6.28、15.7、31.4ml）

误差：±2%（准确度等级为1级）

测量范围：0.1-4mm/min

输出信号：单干式、双干式舌簧管通断，常态时一通一断

工作温度：-10℃~+60℃

贮存温度：－10℃~+60℃

开关容量：DC，V≤15V，I≤50mA

MTBF：大于40000h

输出特征：雨量传感器一般为一组或多组接点通断信号输出。其接点允许承受的最大电压不小于15V；允许通过电流不小于50mA；输出端绝缘电阻不小于1MΩ；导通电阻不大于10Ω；接点工作寿命应在50000次以上

仪器体积、直径×高：ф265×455mm

供电和防雷：采用直流供电的无功耗传感器，传感器及输出信号传输具有防雷措施，传感器具有防堵、防虫、防尘措施

雨量传感器材质：不锈钢

仪器净重：3kg

2）4G无线传输终端

网络支持：2G 、3G、4G无线传输网络

无线模块：采用高性能工业级无线模块

通讯处理器：采用高性能工业级32位通讯处理器

功耗：支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式

外壳：金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

电源：宽电源输入（DC 5~40V），可选DC 5~50V;

通讯接口：标配1个RJ45 LAN口、1个RJ45 WAN口，可选POE功能；WAN RJ45可以转为LAN RJ45口使用，可以成为两个LAN RJ45口；可选无线WiFi，GPS定位，DTU串口；I/O端子座接口

其它：支持VPN client（PPTP，L2TP，IPSEC和GRE），支持VPN server（IPSEC）；支持远程管理，SYSLOG、SNMP、TELNET、SSH，HTTP等功能；支持多种上下线触发模式，包括短信、语音电话振铃、串口数据、网络数据触发、定时计划上下线模式；支持APN/VPDN

3）网络视频高清摄像机

日夜转换模式：自动ICR 彩转黑

广角：58.3-3.2度(广角-望远)

动态范围：数字宽动态

降噪：3D 数字降噪

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

水平范围：360°连续旋转

最大图像尺寸：1920 × 1080

帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)

60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720)

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域

存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181

支持协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP, SNMP,DNS,

DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE

通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

电源：DC12V； 18W max

### （二）其他配套服务

（1）结构与工艺要求

投标人应提供监测站结构设计效果图、剖面图、安装效果图等能够反映结构设计的图纸与说明；

进行防锈蚀处理；

投标人应提供标识牌设计，内容包括但不限于建设单位、设施名称、编号等。

- 汛期数据保障要求

- 投标人应编制汛期数据保障工作方案，明确保障人员、数据保障内容及标准、突发情况处置和报告措施等。

- 监测保障绩效报告要求

- 投标人应根据数据保障情况做好保障记录，针对出现的问题及时处理，总结经验教训，汛期结束后及时汇总形成年度监测保障绩效报告。

### （三）实施管理要求

投标人应针对本项目特点提出完善的工程管理措施，包括但不限于项目实施计划进度、人员、质量保障、安全管理保证、服务与技术支持、培训。

（1）项目实施计划进度要求

投标人应按照项目合同要求确保该项目按时有序有效进行。在具体实施过程中，该计划的进度要求部分需经双方共同协商最终确定，中标人负责按其拟定的项目进度表组织施工。

本项目要求2026年5月31日完成建设任务，投标人根据工期要求，需具备设备检验、设备安装调试及系统集成、融合、技术培训、系统试运行几个阶段。

（2）项目实施人员组织要求

投标人应针对该项目提交相应的项目实施人员组织管理体系，项目组应人员配备齐全，分工及责任明确。

（3）项目实施技术和质量保障

针对本项目实施，投标人应建立相应的技术和质量保障体系。

（4）安全管理保证

项目进行过程中投标方应制定合理的安全管理措施，保障现场施工安全有序进行。

### （四）验收要求

（1）工程竣工验收的条件

1）投标方已完成按合同约定的设备安装及系统调试、融合工作；

2）验收时出现的问题已被解决至业主满意；

3）试运行期间，系统性能满足合同要求；

4）投标方已提供了合同中约定的全部货物；

5）投标方竣工资料齐备完整，满足竣工验收要求；

6）符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。

（2）投标方在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因投标方对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由投标方负责清洁或给予无偿更换。

（3）如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则投标方应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。

（4）当工程获得了竣工验收证书，通过了政府及有关管理机构可能需要的任何进一步核验，取得政府及有关管理机构办理的必要的竣工批准和登记手续后，投标方向业主提交工程移交申请，业主在接到投标方提交的工程移交申请后14天内，办理工程移交手续，向投标方颁发工程竣工移交证书。

（5）投标人在验收之前必须提供给业主详细的验收方案和测试报告；验收时应提交所有设备中文技术说明书、技术手册、安装程序、工程建设竣工报告和竣工资料，包括但不限于工程的组织、在项目实施过程中发现或解决的问题、设备安装调试与业务开通竣工验收报告、各系统详细资料（含图片、图纸）。

（6）系统验收要依照相关国家和行业标准、合同规定要求、招标和投标文件规定进行。

### （五）培训要求

投标方需要在本次投标方案中说明培训的方式方法和要求。投标方所作的培训，至少应该包含以下的内容：

（1）针对所有的使用人员，提供不少于10人次的系统使用培训；

（2）在安装时，投标方均需要保证对招标方现场的技术人员进行安装现场培训；

（3）对涉及本项目相关的设备采购安装集成，投标方须承诺提供技术支持和配合。

（4）投标人承担培训所发生的一切费用。

如有其他培训项目，投标方也可提出。