# 采购需求

## 一、采购标的

（一）采购标的

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 无 |

（二）项目概述

1.项目名称

北京知识产权法院2026-2027年度物业管理服务采购项目

2.项目用途

北京知识产权法院日常审判及办公场所的物业管理服务。

3.建筑物基本情况

北京知识产权法院位于丰台区西三环南路9号，总建筑面积32964.52平方米。

地上部分基本情况：

安检大厅1个，诉服大厅1个，小法庭28个，第一中法庭刑事法庭1个，大法庭1个，第二中法庭涉外中法庭1个，互联网法庭3个，互联网大法庭1个，线上法庭8个，贵宾室2个，会议室9个，接谈事7个，合议室8个、小法庭合议室6个，刑事法庭合议室1个，党组会议室1个，接待室2个。领导办公室5个，办公室132间，库房9个，查阅登记室1个，电子卷宗同步生成中心1个，杂物间9个，羁押室1个，储藏室1个，母婴室1个，数据汇聚展示中心1个，多元调解中心2个，法庭监控及备勤室1个，信息管理库房1个，党建培训室1个，法警训练基地1个，健身房1个，实物库房1个，警用装具室1个，储藏间3个，档案室1个，多功能厅3个，电教室1个，干部档案室1个，互联网观摩室1个，理发室1个，文印室1个，开水间16个，卫生间A座24个，B座42个（男32个、女28个、残疾人卫生间6个），清洁间30个，工具间2个，市政热力站1个。

地下部分基本情况：

消防中控室1个，新风机房17个，人防风机房1个，低压配电室2个，男、女浴室各2个。地上有180个标准车位的停车场，A座地下5个车位。地下消防水泵房、高区给水生活水泵房1个、送风机房8个。

（三）建筑物基本情况

- 各类机房：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中控室 | 1 |
| 2 | 消防泵房 | 1 |
| 3 | 高压配电室 | 2 |
| 4 | 新风机房 | 19 |

（2）设备设施台账

| 序号 | 名称 | 数量 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 室内干式变压器 | 2台 | 10KV-1250KVA/10 | 天津特变 |
| 2 | 室外油浸式变压器 | 2台 | 10KV-500KVA | 国网瑞高 |
| 3 | 室内高压柜 | 10面 | KYN28A | 盛隆电气 |
| 4 | 室内高压柜 | 2面 | KYN28A | 国网瑞高 |
| 5 | 室外高压柜 | 2面 | XGN15-12 | 国网瑞高 |
| 6 | 室内低压柜 | 15面 | GCS | 盛隆电气 |
| 7 | 室外低压柜 | 9面 | GGD | 国网瑞高 |
| 二 | 给排水系统 |  |  |  |
| 1 | 无负压供水设备 | 2套 | WWG22-45-2 | 青岛三利 |
| 2 | 排污泵 | 2台 | JYWQ65-25 4KW | 上海东方 |
| 3 | 排污泵 | 4台 | JYWQ80-40-23 7.5KW | 上海东方 |
| 4 | 密闭式污水提升泵 | 1台 | WQT-400-10 2.2KW | 上海凯泉 |
| 5 | 密闭式污水提升泵 | 2台 | JYWQ50-15-20 2.2KW | 上海连城 |
| 6 | 排污泵 | 2台 | JYWQ40-8-15 1.1KW | 上海连城 |
| 7 | 排污泵 | 2台 | JYWQ80-40-23 7.5KW | 上海连城 |
| 8 | 排污泵 | 7台 | 2.2KW | 上海连城 |
| 9 | 排污泵 | 2台 | 2.2KW | 上海人民 |
| 10 | 空气能循环泵 | 2台 | Q =7m³ 1.1KW | 北溪特 |
| 11 | 太阳能循环泵 | 2台 | Q =2m³ 0.35KW | 北溪特 |
| 12 | 太阳能热水器 | 1套 | / | 索乐阳光 |
| 13 | 空气热源泵 | 1台 | 8.68KW | 为之优 |
| 14 | 容积式电热水器 | 1台 | 24KW | 泉水之源 |
| 15 | 小厨宝 | 8个 | 1.6KW | 美的 |
| 三 | 供热及空调系统 |  |  |  |
| 1 | 新风机组 | 8台 | XHQ 功率0.28KW | 格瑞德 |
| 2 | 新风机组 | 1台 | XHQ 功率0.55KW | 格瑞德 |
| 3 | 新风机组 | 3台 | XHQ 功率2.2KW | 格瑞德 |
| 4 | 新风机组 | 4台 | XHQ 功率1.1KW | 格瑞德 |
| 5 | 新风机组 | 1台 | XHQ 功率1.52KW | 格瑞德 |
| 6 | 新风机组 | 2台 | XHQ 功率0.64KW | 格瑞德 |
| 7 | 新风机组 | 11台 | XHQ 功率0.84KW | 格瑞德 |
| 8 | 新风机组 | 2台 | XHQ 功率0.95KW | 格瑞德 |
| 9 | 新风机组 | 1台 | XHQ 功率1.8KW | 格瑞德 |
| 10 | 新风机组 | 1台 | XHQ 功率0.42KW | 格瑞德 |
| 11 | 新风空调机（室内） | 1台 | XKJ 功率0.75KW | 格瑞德 |
| 12 | 新风空调机（室外） | 1台 | XKJ 功率4.8KW | 格瑞德 |
| 13 | 排风机 | 2台 | PF 功率0.06KW | 格瑞德 |
| 14 | 排风机 | 3台 | PF 功率2.2KW | 格瑞德 |
| 15 | 排风机 | 2台 | PF 功率1.5KW | 格瑞德 |
| 16 | 排风机 | 5台 | PF 功率0.025KW | 格瑞德 |
| 17 | 排风机 | 12台 | PF 功率0.09KW | 格瑞德 |
| 18 | 排风机 | 4台 | PF 功率0.75KW | 格瑞德 |
| 19 | 送风机 | 3台 | SF 功率0.09KW | 格瑞德 |
| 20 | 送风机 | 3台 | SF 功率0.75KW | 格瑞德 |
| 21 | 补风机 | 1台 | PYB 功率5.5KW | 格瑞德 |
| 22 | 空调机室外 | 53套 | 制冷量61.5KW 制热量69KW 制冷额定电流28.57A 制热额定电流27.91A | 海信46套、大金5套、格力2套 |
| 23 | 空调机室内 | 717台 | 制冷量8.0KW 制热量9.0KW 制冷剂R410 | 海信室内机665台、大金19台、格力33台 |
| 四 | 电梯系统 |  |  |  |
| 1 | 上海三菱电梯 | 3台 | NEXWAY-S-380 14KW 1.75M/S | 地下一层至地上九层 |
| 2 | 上海三菱电梯 | 1台 | NEXWAY-S-380 8.4KW 1.75M/S | 地下一层至地上九层 |
| 3 | 上海三菱电梯（消防） | 1台 | ELENESSA 9KW 1M/S | 地下一层至地上一层 |
| 4 | 上海三菱电梯（观光） | 1台 | ELENESSA 1.75M/S | 地上五层 |
| 5 | 上海三菱电梯 | 2台 | MAXIEZseries-cz 1.75M/S | 地上七层地下一层 |
| 6 | 上海三菱电梯 | 1台 | LEHY | 地上七层 |
| 7 | 北京捷特达电梯 | 2台 | TWJ-300 | 食梯 |
| 五 | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 消防排烟风机 | 2台 | PY-L36000m³h 15KW | 格瑞德 |
| 2 | 消防排烟风机 | 2台 | PY-L49200m³h 22KW | 格瑞德 |
| 3 | 消防排烟风机 | 2台 | PY-L115200m³h 37KW | 格瑞德 |
| 4 | 消防排烟风机 | 1台 | PY-L12083m³h 4KW | 格瑞德 |
| 5 | 消防排烟风机 | 1台 | PY-L15600m³h 7.5KW | 格瑞德 |
| 6 | 排油烟风机 | 1台 | PYY-L30000m³h 15KW | 格瑞德 |
| 7 | 排油烟风机 | 1台 | PYY-L6000m³h 2.2KW | 格瑞德 |
| 8 | 消防加压送风机 | 2台 | VPF-L22000m³h 4KW | 格瑞德 |
| 9 | 消防加压送风机 | 2台 | SPF-L10500m³h 5.5KW | 格瑞德 |
| 10 | 消防加压送风机 | 1台 | SPF-L30400m³h 15KW | 格瑞德 |
| 11 | 消防加压送风机 | 1台 | VPF-L50700m³h 22KW | 格瑞德 |
| 12 | 消防加压送风机 | 1台 | VPF-L31900m³h 15KW | 格瑞德 |
| 13 | 消防加压送风机 | 1台 | SPF-L33100m³h 15KW | 格瑞德 |
| 14 | 消防稳压泵 | 4台 | XBD3.0/1.5W 1.5KW | 上海连成 |
| 15 | 喷淋泵 | 2台 | Q-30L/SH90M-N 55KW | 上海连成 |
| 16 | 消火栓泵 | 2台 | Q-30L/SH80M-N 55KW | 上海连成 |
| 17 | 喷淋稳压罐 | 2台 | SQL800 | 浙江亚克 |
| 18 | 消防火灾自动报警及联动控制系统 | 1台 | JB-TT-JBF-11SF-C 22V50HZ | 青鸟 |

| 一号配电室设备台帐 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 厂家编号 | 设备位置 | 型号 | 设备参数 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1#变压器 | 09-542 | 室内配电室 | SCB10-1250/10 | 72.2/1804.2 | 天津特变电工 | 2009.5 |
| 2#变压器 | 09-541 | 室内配电室 | SCB10-1250/10 | 72.2/1804.2 | 天津特变电工 | 2009.5 |
| 直流屏 | GZS10 | 室内配电室 | ZJK01-1A/G | HX-PAM220/10 | 和欣机电 | 2009.5 |
| 信号屏 |  | 室内配电室 |  | HX-WBJ微机信号报警装置 | 和欣机电 |  |
| AH-1 1#电压互感器柜 | 0912065 | 配电室 | KYN28A-057 | 1250A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-2 1#主进开关柜 | 0912066 | 配电室 | KYN28A-011 | 200A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-3 计量柜 | 0912067 | 配电室 | KYN28A-061 | 150A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-4 1号变压器柜 | 0912068 | 配电室 | KYN28A-006 | 75A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-5 母联柜 | 0912069 | 配电室 | KYN28A-007 | 150A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-6 隔离柜 | 0912070 | 配电室 | KYN28A-053 | 1250A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-7 2号变压器柜 | 0912071 | 配电室 | KYN28A-006 | 75A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-8 计量柜 | 0912072 | 配电室 | KYN28A-061 | 150A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-9 2#主进开关柜 | 0912073 | 配电室 | KYN28A-011 | 200A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| AH-10 2#电压互感器柜 | 0912074 | 配电室 | KYN28A-057 | 1250A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| 新增1 箱变2#变压器 | G2507003 | 配电室 | KYN28A-12 | 630A | 北京国网瑞高电气 | 2025.7 |
| 新增2 箱变1#变压器 | G2507003 | 配电室 | KYN28A-12 | 630A | 北京国网瑞高电气 | 2025.7 |
| PA1 馈电柜 | 0912050 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA2 馈电柜 | 0912051 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA3 1#进线柜 | 0912052 | 配电室 | GCS | 2000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA4电容补偿柜 | 0912053 | 配电室 | GCS | 200KVar | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA5电容补偿柜 | 0912054 | 配电室 | GCS | 200KVar | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA6 馈电柜 | 0912052 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA7 馈电柜 | 0912056 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA8 母联配电柜 | 0912057 | 配电室 | GCS | 2000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA9 馈电柜 | 0912058 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA10 电容补偿柜 | 0912059 | 配电室 | GCS | 200KVar | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA11 电容补偿柜 | 0912060 | 配电室 | GCS | 200KVar | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA12 2#进线柜 | 0912061 | 配电室 | GCS | 2000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA13 馈电柜 | 0912062 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA14 馈电柜 | 0912063 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |
| PA15 馈电柜 | 0912064 | 配电室 | GCS | 1000A | 盛隆电气 | 2009.4 |

| 二号配电室系统设备台帐 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 厂家编号 | 设备位置 | 型号 | 设备参数 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 箱式油浸变压气 | YBW2506007 | 篮球场西侧 | YBW/10 | 500KVA/2台 | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| 变压器1 | 0525102 | 篮球场西侧 | S13-M-500/10 | 28.86/721.7 |  |  |
| 变压器2 | 0525103 | 篮球场西侧 | S13-M-500/10 | 28.86/721.7 |  |  |
| AH1 进线柜 | G2506027 | 篮球场西侧 | XGN15-12 | 12KVA/40A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AH2 出线柜 | G2506032 | 篮球场西侧 | XGN15-12 | 12KVA/100A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AH3 出线柜 | G2506028 | 篮球场西侧 | XGN15-12 | 12KVA/63A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AH4 进线柜 | G2506026 | 篮球场西侧 | XGN15-12 | 12KVA/630A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA1 1#进线柜 | 250601001 | 篮球场西侧 | GGD | 1000A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA2 1#电容柜 | 250601002 | 篮球场西侧 | GGD | 300A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA3 馈线柜 | 250601003 | 篮球场西侧 | GGD | 1500A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA4 馈线柜 | 250601004 | 篮球场西侧 | GGD | 1500A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA5 联络柜 | 250601005 | 篮球场西侧 | GGD | 1000A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA6 馈线柜 | 250601006 | 篮球场西侧 | GGD | 1500A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA7 馈线柜 | 250601007 | 篮球场西侧 | GGD | 1500A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA8 2#电容柜 | 250601008 | 篮球场西侧 | GGD | 300A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |
| AA9 2#进线柜 | 250601009 | 篮球场西侧 | GGD | 1000A | 北京国网瑞高电气 | 2025.6 |

| 电梯设备台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品编号 | 型号规格 | 制造厂名 | 出厂日期 | 出厂编号 | 额定 | 额定 | 接管日期 | 层／站 |
|  |  |  |  |  |  |  | 载荷Kg | 速度m/s |  |  |
| 1 | 三菱电梯 | 30101101062010020018 | NEXWAY-S | 上海三菱电梯 | 2008.8 | 0808017415 | 1350Kg | 1.75M/S |  | 10 |
| 2 | 三菱电梯 | 30101101062010020019 | NEXWAY-S | 上海三菱电梯 | 2008.8 | 0808017417 | 1350Kg | 1.75M/S |  | 10 |
| 3 | 三菱电梯 | 30101101062010020020 | NEXWAY-S | 上海三菱电梯 | 2008.8 | 0808017416 | 1350Kg | 1.75M/S |  | 9 |
| 4 | 三菱电梯 | 30101101062010020021 | NEXWAY-S | 上海三菱电梯 | 2008.6 | 0806011300 | 825Kg | 1.75M/S |  | 10 |
| 5 | 三菱电梯 | 30101101062010020022 | ELENESSA | 上海三菱电梯 | 2008.6 | 0806011324 | 450Kg | 1.M/S |  | 2 |
| 6 | 三菱电梯 | 30101101062010020028 | ELENESSA | 上海三菱电梯 | 2010.4 | 1004000400 | 1600Kg | 1.75M/S |  | 5 |
| 7 | 三菱电梯 | 30101101062011060082 | MAXIEZseries | 上海三菱电梯 | 2010.11 | E-YX-D5001 | 1050Kg | 1.75M/S |  | 8 |
| 8 | 三菱电梯 | 30101101062011060083 | MAXIEZseries | 上海三菱电梯 | 2010.11 | E-YX-D5002 | 1050Kg | 1.75M/S |  | 8 |
| 9 | 三菱电梯 |  | LEHY | 上海三菱电梯 | 2025. | 25N4V08-RKY-1 | 1050Kg | 1.75M/S |  | 7 |
| 10 | 北京捷特达电梯 |  | TWJ-300 | 北京捷特达电梯 | 2025. | 250631 | 300Kg | 1.M/S |  | 2 |
| 11 | 北京捷特达电梯 |  | TWJ-300 | 北京捷特达电梯 | 2025. | 250632 | 300Kg | 1.M/S |  | 2 |

1号楼新风机组设备台账

| 设备名称 | 设备 | 规格型号 | 生产 | 出厂 | 数量 | 单位 | 风量 | 功率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  | 厂家 | 日期 |  |  | m3/h | KW |  |
| 新风机组1 | 地下一层西新风机房 | XH-150D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1500 | 0.28 |  |
| 新风机组2 | 一层西南侧新风机房 | XH-150D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1500 | 0.28 |  |
| 新风机组3 | 一层立案大厅南侧新风机房 | XH-250D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 2500 | 0.55 |  |
| 新风机组4 | 二层8号法庭南侧新风机房 | XH-500D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 5000 | 2.2 |  |
| 新风机组5 | 三层东侧新风机房 | XH-350D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 3500 | 2.2 |  |
| 新风机组6 | 四层21号法庭南侧新风机房 | XH-300D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 3000 | 1.1 |  |
| 新风机组7 | 五层大法庭西侧新风机房 | XH-500D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 5000 | 1.1 |  |
| 新风机组8 | 五层东侧新风机房 | XH-200D | 格瑞德 | 2025.3 | 2 | 台 | 2000 | 0.28 |  |
| 新风机组9 | 六层东侧新风机房 | XH-200D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 2000 | 0.28 |  |
| 新风机组10 | 七层法警训练基地 | XH-150D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1500 | 0.28 |  |
| 新风机组11 | 7层东侧新风机房 | XH-150D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1500 | 0.28 |  |

3号楼新风机组设备台账

| 新风机组1 | 1层东北侧门厅 | XHQ-150D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1500 | 0.64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机组2 | 2层新风机房 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组3 | 3层多功能厅 | XHQ-300D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 3000 | 1.8 |  |
| 新风机组4 | 3层新风机房 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组5 | 3层杂物间 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组6 | 4层新风机房 | XHQ-200D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 2000 | 0.95 |  |
| 新风机组7 | 4层杂物间 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组8 | 5层新风机房 | XHQ-200D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 2000 | 0.95 |  |
| 新风机组9 | 5层杂物间 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组10 | 6层新风机房 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组11 | 6层杂物间 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组12 | 7层新风机房 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组13 | 7层杂物间 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组14 | 8层多功能厅 | XHQ-300D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 3000 | 1.8 |  |
| 新风机组15 | 8层新风机房 | XHQ-100D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1000 | 0.42 |  |
| 新风机组16 | 8层杂物间 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组17 | 9层东多功能厅 | XHQ-250D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 2500 | 1.1 |  |
| 新风机组18 | 9层新风机房 | XHQ-160D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1600 | 0.84 |  |
| 新风机组19 | 9层西多功能厅 | XHQ-250D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 2500 | 1.1 |  |
| 新风空调机组20 | 1层厨房 | XKJ | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 6000 | 1.52 |  |
| 新风机组21 | 2层餐厅 | XHQ-500D | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 5000 | 2.2 |  |
| 新风空调机组22 | 3层信息中心机房 | XKJ | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 1000 | 0.75 |  |
| 新风空调室外机组23 | 2号楼楼顶 | XKJ | 格瑞德 | 2025.3 | 1 | 台 | 8000 | 4.8 |  |
| 3号楼排风机设备台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备所在地 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 数量 | 单位 | 风量m3/h | 功率KW |  |
| 排风机1 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机2 | 档案室 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 7600 | 2.2 |  |
| 排风机3 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机4 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机5 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机6 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机7 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机8 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机9 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机10 | 卫生间排风 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 8900 | 2.2 |  |
| 送风机11 | 通信机房 | SF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机12 | 通信机房 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 400 | 0.09 |  |
| 补风机13 | 内走道补风 | PYB | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 8500 | 5.5 |  |
| 排风机14 | 电气小间 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 400 | 0.09 |  |
| 送风机15 | 电气小间 | SF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机16 | 配电室 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 1150 | 0.75 |  |
| 送风机17 | 配电室 | SF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 900 | 0.75 |  |
| 排风机18 | UPS室 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 400 | 0.09 |  |
| 送风机19 | UPS室 | SF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排风机20 | 涉密机房 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 850 | 0.75 |  |
| 送风机21 | 涉密机房 | SF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 500 | 0.75 |  |
| 排风机22 | 消防泵房 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 2200 | 0.75 |  |
| 送风机23 | 消防泵房 | SF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 1760 | 0.75 |  |
| 排风机24 | 1-地下配电室 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 2 | 台 | 600 | 0.06 |  |
| 排风机25 | 1-地下移动机房 | PF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 600 | 0.06 |  |
| 排风机26 | 1-8层屋顶机房 | DTXF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 8500 | 2.2 |  |

消防排烟机设备台账

| 设备名称 | 设备所在地 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 数量 | 单位 | 风量m3/h | 功率KW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟机1 | 电气小间 | PY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 300 | 0.09 |  |
| 排烟机2 | 内走道排烟 | PY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 15600 | 7.5 |  |
| 排油烟机3 | A-1层厨房 | PYY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 30000 | 15 |  |
| 排油烟机4 | A-1层厨房 | PYY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 25000 | 11 |  |
| 排油烟机5 | A-2层明档 | PYY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 6000 | 2.2 |  |
| 排烟机6 | B-地下排风机房 | PY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 36000 | 15 |  |
| 排烟机7 | B-3层电梯厅西 | PY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 49200 | 22 |  |
| 排烟机8 | B-3层电梯厅东 | PY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 49200 | 22 |  |
| 排烟机9 | B-5层大法庭西侧 | PY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 115200 | 37 |  |
| 排烟机10 | B-8屋顶机房 | PY | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 36000 | 15 |  |
| 消防加压送风机设备台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备所在地 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 数量 | 单位 | 风量m3/h | 功率KW |  |
| 加压风机1 | 3-西侧屋顶 | 加压送风机 VPF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 22000 | 4 |  |
| 加压风机2 | 3-东侧电梯屋顶 | 加压送风机 VPF | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 22000 | 4 |  |
| 加压风机3 | 2--1层风机房 | SWF-III-5 | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 10500 | 5.5 |  |
| 加压风机4 | 2-1层风机房 | SWF-III-5 | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 10500 | 5.5 |  |
| 加压风机5 | 1-屋顶风机房 | SWF-III-7,5 | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 30400 | 15 |  |
| 加压风机6 | 1-屋顶风机房 | SWF-III-11 | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 50700 | 22 |  |
| 加压风机7 | 1-屋顶风机房 | SWF-III-8 | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 31900 | 15 |  |
| 加压风机8 | 1-屋顶风机房 | SWF-III-8 | 格瑞德 | 2025.2 | 1 | 台 | 33100 | 15 |  |
| 人防排风机 | 地下人防机房 | GXF | 格瑞德 | 2008年6 | 1 | 台 |  | 0.22千瓦 |  |
| 人防送风机 | 地下人防机房 | GXF | 格瑞德 | 2008年6 | 1 | 台 |  | 0.37千瓦 |  |
| 诱导风机. 诱导风机. 诱导风机. 诱导风机. 诱导风机. 诱导风机. 诱导风机. | 3号楼地下室. 3号楼地下室. 3号楼地下室. 3号楼地下室. 3号楼地下室. 3号楼地下室. 3号楼地下室. |  |  | 08年6. 08年6. 08年6. 08年6. 08年6. 08年6. 08年6. | 1; 台. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 台. 台. 台. 台. 台. 台. 台. |  | 250W. 250W. 250W. 250W. 250W. 250W. 250W. |  |

| 多联式分体空调系统设备台帐 45套外机，658台室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备位置 | 规格型号编号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 数量 | 单位 | 制热量 KW | 制冷量 KW | 制冷剂 |  |
| 室外机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRV室外机 | 3#首层地面 | HUR-72KFWL/NDZBp(/d)-3 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 8.0kw | 7.2kw | 32 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-280W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 28.0kw | 25.2kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-335W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 37.5kw | 33.5kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-400W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 45.0kw | 40.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-450W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 50.0kw | 45.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-504W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 56.5kw | 50.4kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-560W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 63.0kw | 56.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-615W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 69.0kw | 61.5kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-680W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 75.0kw | 68.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-785W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 87.5kw | 78.5kw | 410 |  |  |
| VRV室外机 | 3#屋面 | HVR-954W/SM3FZBp | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 106.5kw | 95.4kw | 410 |  |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-252W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 3 | 台 | 28.0kw | 25.2kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-280W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 28.0kw | 25.2kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-450W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 50.0kw | 45.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-504W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 2 | 台 | 56.5kw | 50.4kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-560W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 63.0kw | 56.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-615W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 3 | 台 | 69.0kw | 61.5kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-680W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 75.0kw | 68.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-785W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 87.5kw | 78.5kw | 410 |  |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-850W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 2 | 台 | 85.0kw | 95.0kw | 410 |  |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-900W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 2 | 台 | 100.0kw | 90.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-954W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 95.4kw | 106.5kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-1010W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 2 | 台 | 113.0kw | 101.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-1065W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 119.5kw | 106.5kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 1#屋面 | HVR-1350W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 151.5kw | 135.0kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 2#屋面 | HVR-1465W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 164.0kw | 146.5kw | 410 |  |
| VRV室外机 | 2#屋面 | HVR-850W/SM3FZBp | 海信 | 2025.5 | 1 | 台 | 85.0kw | 95.0kw | 410 |  |
| 室内机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-100F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 11.2kw | 10.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-90FG/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 10.0kw | 9.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-112F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 12.5kw | 11.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-63F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 7.1kw | 6.3kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-80F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 9.0kw | 8.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 3 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-56F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 8 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |  |
| VRV室内机 | 3#1层 | HVR-71F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |  |
| VRV室内机 | 3#2层 | HVR-100F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 11.2kw | 10.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#2层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#2层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#2层 | HVR-71F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#2层 | HVR-36FG/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#2层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#3层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 6 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#3层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#3层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#3层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 15 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#3层 | HVR-100FG/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 5 | 台 | 11.2kw | 10.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#4层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#4层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 6 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#4层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#4层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 20 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#4层 | HVR-63F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 7.1kw | 6.3kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#5层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#5层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#5层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 7 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#5层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 3 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#5层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 18 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#6层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#6层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 7 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#6层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#6层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 18 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#7层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 3 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#7层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 3 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#7层 | HVR-56F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#7层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#7层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 16 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#8层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 4 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#8层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#8层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 1 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#8层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 18 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#8层 | HVR-56F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#8层 | HVR-90FG/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 6 | 台 | 10.0kw | 9.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#9层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 2 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#9层 | HVR-50FG/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 8 | 台 | 5.6kw | 5.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#9层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 13 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#9层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 7 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#9层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2024.10 | 5 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北1层 | HVR-45Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北1层 | HVR-63Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 7.1kw | 6.3kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北1层 | HVR-28Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北2层 | HVR-63Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 10 | 台 | 7.1kw | 6.3kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北3层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北3层 | HVR-80Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 9.0kw | 8.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北3层 | HVR-71F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#北4层 | HVR-56Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 12 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南1层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 8 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南1层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 6 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南1层 | HVR-56F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南2层 | HVR-112F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 12.5kw | 11.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南2层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南2层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 8 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南2层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南2层 | HVR-56Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南3层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南3层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 14 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南3层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 5 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南4层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南4层 | HVR-71F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南4层 | HVR-90F/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 10.0kw | 9.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南4层 | HVR-36F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 9 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南4层 | HVR-28F/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南5层 | HVR-71Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 6 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 2#南5层 | HVR-56Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 11 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#-1层 | HVR-71Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#-1层 | HVR-80Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 9.0kw | 8.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#-1层 | HVR-45Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#-1层 | HVR-56Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 5 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#-1层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#-1层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#1层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#1层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 7 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#1层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 9 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#1层 | HVR-71F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 9 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#1层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#1层 | HVR-112F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 12.5kw | 11.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#2层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#2层 | HVR-56Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#2层 | HVR-71Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 7 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#2层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 14 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#2层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 19 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 6 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-56Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-80Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 9.0kw | 8.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-112Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 12.5kw | 11.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-100Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 11.2kw | 10.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-45Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 12 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#3层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 21 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#4层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#4层 | HVR-56F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 6.3kw | 5.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#4层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 7 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#4层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 12 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#4层 | HVR-80Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 9.0kw | 8.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#4层 | HVR-112Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 12.5kw | 11.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#4层 | HVR-100Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 11.2kw | 10.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#5层 | HVR-112FG/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 6 | 台 | 12.5kw | 11.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#5层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#5层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 8 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#5层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 7 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#5层 | HVR-80Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 6 | 台 | 9.0kw | 8.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#5层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#6层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#6层 | HVR-125Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 3 | 台 | 14.0kw | 12.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#6层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 10 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#6层 | HVR-45F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#6层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#7层 | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 4.0kw | 3.6kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#7层 | HVR-112FG/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 13 | 台 | 12.5kw | 11.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#7层 | HVR-22F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 13 | 台 | 2.5kw | 2.2kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#7层 | HVR-28F/G2FZBp | 海信 | 2025.4 | 4 | 台 | 3.2kw | 2.8kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#7层 | HVR-71Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 8.0kw | 7.1kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#7层 | HVR-45Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 5.0kw | 4.5kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 1#7层 | HVR-90Q/G2FZBp1 | 海信 | 2025.4 | 1 | 台 | 10.0kw | 9.0kw | 410 |  |
| VRV室内机 | 3#-1层 | HUR-72KFWL/NDZBp | 海信 | 2025.4 | 2 | 台 | 8.0kw | 7.2kw | 32 |  |
| VRV室外机 | 东大门 | MXS112EV2C | 大金 | 2010.10 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| VRV室外机 | 东平房 | RHXYQ8PAY1 | 大金 | 2010.12 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| VRV室外机 | 西平房 |  | 海信 | 2025.8 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| VRV室外机 | 知青楼 | GMV-PD300W/NAB-N1 | 格力 | 2015.1 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| VRV室外机 | 配电室 | MXS112EV2C | 大金 | 2001.10 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| VRV室外机 | 配电室 | RHXY280KMY1 | 大金 | 2010.12 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRV室内机 |  |  | 大金 |  | 19 | 台 |  |  |  |  |
| VRV室内机 |  |  | 格力 | 2014.8 | 31 | 台 |  |  |  |  |
| VRV室内机 |  | HVR-36G/G2FZBP | 海信 | 2025.8 | 7 | 台 |  |  |  |  |

三号楼生活热水太阳能锅炉设备台账

| 设备名称 | 设备型号 | 设备位置 | 数量（台） | 技术参数 | 生产厂家 | 出厂日期 | 安装日期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气能循环泵 | Q=7m³/h,H=15m,N=1.1KW | 3#楼屋面 | 2 | Q=7m³/h,H=15m,N=1.1KW | 北溪特 | 2025.3 | 2025.8 | 热水 |
| 太阳能水循环泵 | Q=2m³/h,H=25m,N=0.35KW | 3#楼屋面 | 2 | Q=2m³/h,H=25m,N=0.35KW | 北溪特 | 2025.3 | 2025.8 | 热水 |
| 空气热源泵 | 额定制热量：38KW, 额定输入功率8.68KW， 循环流量6.5m³/h | 3#楼屋面 | 1 | 额定制热量：38KW, 额定输入功率8.68KW， 循环流量6.5m³/h | 为之优 | 2025.3 | 2025.8 | 热水 |
| 容积式电热水器 | 额定功率24KW，容量：495L | 3#楼屋面 | 1 | 额定功率24KW，容量：495L | 泉水之源 | 2025.3 | 2025.8 | 热水 |
| 容积式小厨宝 | EC6.6FA | 楼层洗漱间 | 60 | 额定功率2.2KW，容量：6.6L | 海尔 | 2025.6 | 2025.8 | 热水 |
| 容积式热水器 | F80-A20MD1 | 值班室、法警 | 6 | 额定功率2KW，容量：80L | 美的 | 2025年6 |  | 热水 |

消防控制中心设备台账

| 序号 | 设备名称 | 型号-编号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播功率放大器 | GRT-GFA3031779/600W |  | 2 | 格睿通科技 |
| 2 | 火灾报警控制器 |  |  |  |  |
| 3 | 消防控制室图形显示装置 | JBF5203 |  | 1 | 青鸟消防 |
| 4 | 立柜式消防电源 | BYF-PC20L |  | 1 | 柏宜照明 |
| 5 | 广播控制盘 | GRT-KZA3022200 |  | 1 | 格睿通科技 |
| 6 | 总线控制盘 |  |  |  |  |
| 7 | 主机电源（报警、联动） | JB-TT-JBF-11SF-C |  | 1 | 青鸟消防 |
| 8 | 现场消防联动电源 | BYF-PC10S |  | 4 | 柏宜照明 |
| 9 | 广播操作台 |  |  | 1 |  |
| 10 | 寻呼话筒 |  |  | 1 |  |
| 11 | IP网络终端功效 |  |  |  |  |
| 12 | IP网络控制主机 |  |  |  |  |
| 13 | 广播电脑 |  |  |  |  |
| 14 | 总线消防电话主机 |  |  |  |  |
| 15 | 联动备用电源 |  |  |  |  |
| 16 | 应急照明控制器 | J-C-11S85 |  | 1 | 青鸟消防 |
| 17 | 火灾显示盘 |  |  |  |  |
| 18 | 消防应急疏散余压监控器 | JBF-51S51 |  | 1 | 青鸟消防 |
| 19 | 防火门监控器 | JBF-62S20 |  | 1 | 青鸟消防 |
| 20 | 电气火灾监控设备 | JBF-62S30 |  | 1 | 青鸟消防 |
| 21 | 消防设备电源状态监控器 | JBF-62S60 |  | 1 | 青鸟消防 |

| 消防水泵设备台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备位置 | 型号 |  | 生产厂家 |  |  | 出厂日期 |  | 设备参数 |  |  |
| 消防稳压水箱 | 3号楼楼顶水箱间 |  |  | 上海连城 |  |  | 2025. |  |  |  |  |
| 消防稳压泵 | 3号楼楼顶水箱间 | YE3-80M2-2 |  | 上海连城 |  |  | 2024. |  | 1.1KW(4台) |  |  |
| 消火栓泵 | 3号楼地下泵房 | Q-30L/SH90M-N55KW |  | 上海连城 |  |  | 2025. |  | 55KW |  |  |
| 消火栓泵 | 3号楼地下泵房 | Q-30L/SH80M-N45KW |  | 上海连城 |  |  | 2025. |  | 45KW |  |  |
| 喷淋泵 | 3号楼地下泵房 | Q-30L/SH90M-N55KW |  | 上海连城 |  |  | 2025. |  | 55KW |  |  |
| 喷淋泵 | 3号楼地下泵房 | Q-30L/SH80M-N55KW |  | 上海连城 |  |  | 2025. |  | 55KW |  |  |
| 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾声光报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常闭防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常开防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体七氟丙烷瓶台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 型号 |  | 数量 | 重量Kg |  | 厂家 |  | 出厂日期 | 安装地点 |
|  | 气体灭火控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 37kg |  |  |  | 2025.10 | 固定通信(线路接入室), |
| 2 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 37kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 3 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ90/2.5 |  | 1 | 83kg |  |  |  | 2025.10 | 配电室, |
| 4 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 4lkg |  |  |  | 2025.10 | UPS 配电间, |
| 5 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ70/2.5 |  | 1 | 53kg |  |  |  | 2025.10 | 涉密信息机房, |
| 6 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ180/2.5 |  | 4 | 152kg |  |  |  | 2025.10 | 档案室, |
| 7 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 8 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 9 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 10 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ180/2.5 |  | 2 | 140kg |  |  |  | 2025.10 | 市判信息中心机房, |
| 11 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 12 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 13 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 14 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 15 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 33kg |  |  |  | 2025.10 | 电气小间, |
| 16 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 26ke |  |  |  | 2025.10 | 电气小室, |
| 17 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 36kg |  |  |  | 2025.10 | 配电室, |
| 18 | 气体七氟丙烷瓶 |  | GQQ40/2.5 |  | 1 | 19kg |  |  |  | 2025.10 | 移动通信覆盖接入室, |
| 灭火剂储存用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂储存用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂储存用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防水泵房设备台账

| 设备编号 | 设备名称 | 型 号 | 技术参数 | 数量 | 制造商 | 出厂日期 | 安装日期 | 安装地点 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250529073 | 控制柜 | BMF | 400A | 1 | 北京明日电力电子 | 2025.6 | 2025.7 | 消防泵房 | 消防 |
| 250529074 | 控制柜 | BMF | 160A | 1 | 北京明日电力电子 | 2025.6 | 2025.7 | 消防泵房 | 消防 |
| 250529075 | 控制柜 | BMF | 160A | 1 | 北京明日电力电子 | 2025.6 | 2025.7 | 消防泵房 | 消防 |
|  | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闸阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

高区生活水泵房设备台账

| 设备编号 | 设备名称 | 型 号 | 技术参数 | 数量. 台 | 制造商 | 出厂日期 | 安装日期 | 安装地点 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810223 | 电源柜 | GKL-AP-6L-3 | 380V | 1 | 江苏西门控电气 | 08.10 |  | 地下水泵房 | 高区给水 |
| 0812025 | 电控柜 | WWC22-45-2 | 380V/2.2KW-2 | 1 | 青岛三利 | 2008.12 |  | 地下水泵房 |  |
| 10071323479 | 电控柜 | WWC22-45-2 | 380V/1.5KW-2 | 1 | 青岛三利 | 2010.7 |  | 地下水泵房 |  |
| 0812023 | 高区给水变频泵 | WWG-45-2 | 流量22m³扬程45米/2.2KW | 2 | 青岛三利 | 2008.12 |  | 附属用房地下泵房 | 3号楼高区供水 |
| 1009015 | 高区给水变频泵 | WWG-32-2 | 流量20m³扬程32米/1.5KW | 2 | 青岛三利 | 2010.11 |  | 附属用房地下泵房 | 1号楼高区供水 |
|  | 主配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紫外线消毒器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

排水系统设备台账

| 设备名称 | 设备位置 | 生产日期 | 型号 | 生产厂家 | 设备参数 | 数量台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污水泵 | 1-地下1层 | 2025.3 | JYWQ40-1.1 | 上海连城 | 1.1KW | 2 |  |
| 排污水泵 | 1-地下1层 | 2025.3 | JYWQ50-15-2.2 | 上海连城 | 2.2KW | 2 |  |
| 排污水泵 | 1-地下1层 | 2025.3 | JYWQ80-40-7.5 | 上海连城 | 7.5KW | 2 |  |
| 排污水泵 | 3-地下室集水坑 | 2025.3 | JYWQ65-25 | 上海东方 | 4KW | 2 |  |
| 排污水泵 | 3-卫生间集水坑 | 2025.3 | JYWQ80-40-23 | 上海东方 | 7.5KW | 2 |  |
| 排污水泵 | 3-消防泵房集水坑 | 2025.3 | JYWQ80-40-23 | 上海东方 | 7.5KW | 2 |  |
| 排污水泵 | 3-卫生间集水坑 | 2025.3 | WQT-400-10*15-2.2 | 上海凯泉 | 2.2 | 1 | 密闭式 |
| 排污水泵 | 3-地下人防区 | 2009. |  | 上海连城 | 2.2KW | 4 | 需要更换 |
| 排污水泵 | 附属用房地下卫生间 | 2009. |  | 上海连城 | 2.2KW | 2 | 需要维修 |
| 排污水泵 | 附属用房地下泵房 | 2009. |  | 上海连城 | 2.2KW | 2 | 需要维修 |
| 排污水泵 | 配电室 | 2009. |  | 上海连城 | 2.2KW | 1 |  |
| 排污水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污水泵 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、商务要求

# （一）物业服务实施期限和地点

# 1.项目服务期限：服务周期为二年，合同一年一签。如中标人在服务期间第一年没有违约行为，可以续签第二年合同。

# 2.项目地址：北京市丰台区西三环南路9号

# （二）付款进度和方式

# 物业管理费每半年支付一次，合同签订后30日内支付年度物业管理服务合同金额的50%。合同总额的1%,在合同到期前30日内，采购人对中标人物业服务工作进行考核合格后支付。如考核不合格，采购人有权做相应扣除。

# 三、技术要求

# （一）基本要求

# 1.采购标的需实现的功能或者目标

# 为采购人提供物业服务，主要负责房屋建筑及附属设施日常维护保养、基础设施日常运行管理、秩序维护、安全保卫、消防管理、卫生保洁、前台接待及活动会务保障等服务。

# 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

# 2.1 国家及北京市有关政策

# 2.1.1《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第 379 号

# 2.1.2《保安服务管理条例》中华人民共和国国务院令第 564 号

# 2.1.3《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第 61 号令

# 2.1.4《消防监督检查规定》中华人民共和国公安部令第 107 号

# 2.1.5《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第 157 号

# 2.1.6《北京市物业管理条例》（2024 修正）

# 2.1.7《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购〔2022〕1143 号）

# 2.1.8《北京市发展改革委北京市城市管理委员会等四部门〈关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则（试行）〉的通知》（京发改〔2022〕88 号）

# 2.1.9《北京市住建委关于印发〈房屋建筑安全管理员管理办法〉的通知》（京建法〔2017〕30 号）

# 2.1.10《北京市发展改革委 北京市城市管理委员会等四部门〈关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则（试行）〉的通知》（京发改〔2022〕88 号）

# 2.1.11《北京市发展改革委北京市住建委等四部门〈关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）〉的通知》（京发改〔2022〕1673 号）

# 2.2 国家相关标准

# 2.2.1 国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

# 2.2.2 国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

# 2.2.3 国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

# 2.2.4 国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

# 2.2.5 特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

# 2.2.6 国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

# 2.2.7 国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022

# 2.2.8 国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883-2002

# 2.3 北京市相关标准

# 2.3.1 北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1248-2015

# 2.3.2 北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1130-2014

# 2.3.3 北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/T 485-2020

# 2.3.4 北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/T 418-2019

# 2.3.5 北京市地方标准《电梯应急呼叫及应急照明系统技术要求》DB11/T 1656- 2019

# 2.3.6 北京市地方标准《电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则》DB11/T 420-2019

# 2.3.7 北京市地方标准《电梯节能监测》DB11/T 1161-2015

# 2.3.8 北京市地方标准《在用电梯安全风险评估规范》DB11/T 1520-2022

# 2.3.9 北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021

# 2.3.10 北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034-2023

# 2.3.11 北京市地方标准《消防控制室火警处置规范》DB11/T 2104-2023

# 2.3.12 北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》DB11/T 354-2023

# 2.3.13 北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》DB11/T 1694-2019注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

# （二）服务内容及要求

需保障法院庭审、办案、办公等工作正常运转，提供优质的物业管理服务。主要负责院区房屋内部日常维护、设备设施检查维护、公共区域保洁消杀、会议活动服务接待、院区绿化美化、节约型机关建设等。

1.房屋建筑的管理及日常养护维修

（1）服务内容

负责本项目房屋建筑、共用设施设备进行日常养护和及时修复小损小坏等管理维护。

（2）服务要求

所有建筑的完好率达到100%，并保持人防相关区域原有设计的原有等级和正常使用。建立24小时受理报修服务，定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无起壳、无遗缺，出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理，确保建筑房屋完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修及时率100%，返修率不得大于5%，一般维修任务完成时限不得超过24小时，建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；发现难以解决的问题应及时向采购人报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

2.供电系统设施、设备的运行维护管理

（1）服务内容

负责本项目供电系统设施、设备进行日常运行管理维护。

（2）服务要求

保证设备设施完好无损，并定期对配电柜、配电箱、强电井间进行维护保养、除尘，全楼灯具、电源插座更换修理等巡视，发现问题及时解决，使系统正常运行。运行和维修人员必须持证上岗，建立高压配电室24小时值守制度，同时建立受理24小时运行报修服务制度，加强供电设备日常维护，包括高压供电、照明设施等，严格执行配电室值守管理制度，配电室实行封闭管理，确保内部环境整洁，做到无鼠洞、无杂物、灰尘，无鼠害、虫害，灭火器材完好；建立日常巡视制度，定期对配电设备设施、照明线路、开关、灯具等进行检查、维护、清洁，及时排除故障，一般故障排除不得超过24小时，报修及时率100%，返修率不得大于5%。维护好区域内灯光亮化设施，制定突发用电事件应急处置预案，对区域内临时用电情况，按照采购人的指示，明确停、送电审批权限；每月对弱电井、设备间内的机电设备、低压配电柜接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜、配电箱、管道、金属构架物接地良好，无重大管理责任事故；保持各项设备设施档案、台账、维修记录完备、做到安全、合理、节约用电。

3.给排水系统设施、设备的运行维护管理

（1）服务内容

负责本项目给排水设备、设施进行日常运行管理维护。

（2）服务要求

保证供水、排水、太阳能生活热水系统、开水器、卫生间、浴室等设备设施的正常运行。24小时受理报修服务，定期进行巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复；化粪池每月巡查1次，保持出入口畅通，井内无积浮物，池盖无污渍、污物；保持楼面落水管、落水口完好，及时更换开裂、破损问题。做到及时发现并解决故障，报修及时率100%，返修率不得大于5%；给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜；根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

4.供热及空调系统设施、设备的运行维护管理

（1）服务内容

负责本项目供热及空调系统设施、设备进行日常运行管理维护。

（2）服务要求

对本项目供暖系统及空调系统的室内风机、分集水器、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修；新风机组维护发现问题及时维修，保证送风、排风系统正常运转。建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。定期巡查设备运行状态并记录运行参数；定期检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑冒滴漏现象；根据实际情况配合采购人聘请的专业公司进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、传感器等测量装置按规定周期校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设备设施（如新风系统等的管件、阀电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后，方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内达到现场实施维修，并做好记录，维修及时率100%。对分体式空调机柜定期进行清洁除尘。本项目供暖采用地暖系统。

5.电梯运行维护管理

（1）服务内容

负责本项目电梯设备正常使用所进行日常运行管理维护。

（2）服务要求

确保电梯24小时运行；发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场，并立即通知专业维保公司维修人员到场维修。设电梯安全管理员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划；定期检查紧急报警装置；定期年检并取得合格证；轿厢内有年检合格证、乘梯须知。

6.消防系统及消防控制室运行维护管理

（1）服务内容

负责本项目消防系统的值班、检查、检测和日常运行管理维护。

（2）服务要求

落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，培训所有服务人员消防常识和应急救援技能；每年进行2次消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能；发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作；消防控制室设专业人员24小时值守，处理各类报警信息。管理制度、应急预案张贴在显著位置，备存紧急消防物资；每日防火巡查2次；每周专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等；每年对员工进行4次消防安全宣传教育。消防中控值班人员需持有四级/中级消防设施操作员证。

对办公楼内外消防系统的设备、设施等正常使用进行日常检查，确保消防通道时刻通畅，保证消防系统、消防设施的正常运行。对办公楼消防报警系统的值班、检查、检测和日常运行、管理、维护。每日巡查报警控制主机、联动台设备运行情况，24小时连续正常运行。每日机柜表面清洁1次，每半年机柜内部设备除尘1次。每年定期检查报警控制主机、联动台。每半年巡查1次模块、探测器、手报；每半年表面清洁1次；探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位全部清洗一遍；每季度备用电源充放电试验和表面除尘1次；消防广播系统每日机柜表面清洁1次，每季度机柜内部除尘1次，设备表面清洁1次；每半年机柜内的设备内部除尘1次。每季度检查1次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声器等；每季度养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、防火阀等；每年防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位上润滑油1次；电控箱表面清洁，内部除尘1次；每月防火门附件检查1次，每年门的转动部位上润滑油1次；每年养护1次室外消火栓，每半年室内消火栓养护1次，设施整体养护1次。消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度润滑检查1次，每年整体养护1次；每周检查灭火器压力，每年进行1次功能性检查。

7.避雷系统运行维护管理

（1）服务内容

负责本项目避雷系统日常运行维护管理。

（2）服务要求

每年雨季前对区域内建筑物避雷系统配合专业公司进行防雷检测，对楼顶避雷针、避雷带、避雷线、避雷网的接地装置进行全面检查，及时排除安全隐患，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施。

8.环境卫生维护管理

（1）服务内容

①卫生保洁服务包括对本项目内办公室、会议室、法庭、公共区域、卫生间、电梯间、楼梯间、大厅、楼道、走廊、健身房、浴室（浴具）、餐厅、灯具、图书阅览室、自行车棚、地上及地下停车区、庭院道路和装饰物、绿地、“门前三包”区域等的每日日常保洁和沟渠清理，各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作，冬季扫雪铲冰等清扫服务。

②管理和引导专业公司进行杀虫、灭鼠服务。

③配合专业公司进行外墙清洗服务。

④院内垃圾日产日清，分类处理，满足垃圾运输公司清运条件，保障办公环境干净整洁。

⑤管理和引导专业公司根据实际情况对化粪池、隔油池进行及时清掏。

⑥做好餐厅每日清洁和其他相关工作。

⑦ 垃圾分类及可回收垃圾、有毒有害垃圾清运处置工作。日常生活垃圾清运，不包含厨余垃圾。（投标人承担费用）。

⑧院内消杀、防鼠灭蟑工作（投标人承担费用）。

⑨  外管线、化粪池定期清掏、隔油池定期清掏与设备维保工作（投标人承担费用）。

⑩保洁工具、材料、卫生间卫生纸的提供（投标人承担卫生纸、擦手纸费用）。

（2）服务要求

建立环境卫生管理制度，实行标准化清扫保洁，由专人负责巡查监督，备齐必要的环卫设施，及时清洁率100%。

全部办公室：每日至少一次清扫地面，每日更换垃圾桶内的垃圾袋，每日打扫桌椅、茶几、书柜、窗台等部位，保证无尘无土、摆放整齐，及时清理碎纸机内纸屑。

会议室、接待室等：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。

电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

大厅、楼内通道等公共区域：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘。

公共卫生间：各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗便面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒。

开水间及清洁间：地面干净无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

停车场（库）：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

区域道路、沟渠、标牌、路灯：地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱：保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

电气设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。

9.绿化服务

（1）服务内容

①楼内环境美化。

②负责园林树木、绿地的修剪、除虫，及时清理倾倒或断裂的树枝，保 护树木、绿地避免破坏，及时浇水。

③负责园林中的照明灯具的维修、更换，避免用电安全隐患。

④负责园林中标牌的保护、维修、更换。

（2）服务要求

绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。

10.会议服务

（1）服务内容

根据院内庭审、会议、活动等服务需求，安排专门服务人员，提供各种会议接待服务。具体包括：

①会议室、法庭、办公区日常卫生清洁。

②根据会议活动安排提供服务保障。

③掌握会议室、法庭、办公区设备设施使用方法，每日检查相关设备运行情况，及时维修维护。

④保证会议用品齐全，及时补充会议服务用品。

⑤重要会议、活动的服务保障。

- （2）服务要求

按采购人要求妥善做好各类会议服务保障工作，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台，服务人员迎候与会人员、引导落座，按分工清理会议用品；清扫消毒会场，关闭空调音响设备及灯具。会议服务人员24小时备勤。

11.节约型机关建设

（1）服务内容

制定并执行空调、照明、电梯、供水泵等主要用能设备的节能运行操作规程，积极应用节能技术和设备，如LED照明、智能照明控制、高效水泵等。协助采购人进行能源数据统计分析，并对高耗能设备提出节能改造建议。

加强用水设备的日常检查和维护，杜绝跑冒滴漏。绿化灌溉应采用节水灌溉方式，并鼓励使用非常规水源。

推行绿色办公与物资管理，倡导无纸化办公：在会议服务、文件流转等环节，尽量减少纸质文件的使用和流转。

规范物料使用：节约使用清洁剂、垃圾袋、保洁工具等各类耗材。其中，采购人可提供的低值易耗品等应按规定节约使用。

资产循环利用：对于物业服务中涉及的办公家具、设备等资产，应遵循循环利用原则，延长其使用寿命。对于废弃物的处理，也要符合环保要求。

（2）服务要求：投标人的所有服务活动，都必须严格遵循国家及所在地关于党政机关厉行节约反对浪费、节约型机关创建以及绿色低碳发展的相关法律法规和政策要求，建立并实施一套完整的节能降耗管理与运行体系，开展专项培训，营造节约氛围，在保障服务质量的前提下，持续降低单位的运行能耗和物耗，将把节约型机关建设要求的落实情况纳入物业服务质量的考核指标，考核结果与物业费支付挂钩。

12.其他专项服务

（1）文化活动区的管理

对健身房、瑜伽室、球场等干警体育文化活动区域的设备、器械、环境卫生等的管理和维护。

（2）资料、图档管理

整理保存好与本物业项目相关的客户档案、工程图纸、设备维修档案、运行记录及服务记录等图纸、档案。

（3）固定资产管理、搬运工作

配合院方做好固定资产管理；配合院方人员、资产调整、会场布置、购置物资等产生的搬运工作。

四、物业各岗位人员配备需求

1.人员要求

对物业全体人员的素质要求：遵纪守法、没有违法的不良记录，能够服从命令听从工作安排，按要求签订保密协议并接受保密；爱岗敬业、热情细致；身高适中、体貌端正、身体健康，男女人数合理安排；有一定的文化层次，熟练掌握专业技能、流利普通话交流。

（1）项目经理

本科及以上学历，男女不限，10年及以上类似项目工作经验，具备岗位服务意识，责任心强，有带领团队的组织和协调能力，具有物业管理知识，熟悉物管相关法律法规，有良好的语言沟通能力，综合、分析、书写能力，能适应并承受高强度的工作压力。

（2）项目副经理

本科及以上学历，男女不限，5年及以上类似项目工作经验，具备岗位服务意识，责任心强，有带领团队的组织和协调能力，具有物业管理知识，熟悉物管相关法律法规，有良好的语言沟通能力，综合、分析、书写能力，能适应并承受高强度的工作压力。

（3）会议主管

本科及以上学历，身高165cm以上，女性优先,5年及以上相关工作经验,熟悉物业管理运作基本流程,岗位服务意识,善于沟通,有良好的语言表达能力,有较强的观察力和应变能力,团队合作精神。

（4）会议服务员

专科及以上学历，身高165cm以上，3年及以上相关工作经验，相貌端正，具有良好的语言表达能力,服务管理专业或有相关工作经验。

（5）客服文员

专科及以上学历,身高160cm以上，3年及以上相关工作经验，相貌端正，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（6）保洁主管

专科及以上学历，持有健康证，具有5年及以上物业保洁工作经验。能吃苦，有较强的执行力，沟通协调能力强。

（7）保洁员

30-50周岁，3年及以上相关工作经验，能吃苦耐劳，工作细心，工作积极主动。

（8）收发员

3年及以上相关工作经验，岗位服务意识，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（9）工程主管

本科及以上学历,不超过50岁，男性，具有建（构）筑物消防员四级证书或消防设施操作员四级（中级工）证书、高压电工作业证，5年及以上相关工作经验,熟悉工程管理成本控制,设备设施管理与能耗控制，有一定的建筑,机械,电气,能源控制等专业知识,有人员组织管理能力,熟悉物业管理运作基本流程,有岗位服务意识。

（10）工程人员

空调工1人：持制冷与空调作业证，具备类似项目3年（含）以上类似岗位工作经验。

综修工1人：持电工作业证（低压电工作业），具备类似项目3年（含）以上类似岗位工作经验。

高压电工8人：持电工作业证(高压电工作业)，具备类似项目3年（含）以上类似岗位工作经验。

（11）消防设施操作员

中专及以上学历，3年及以上相关工作经验，具有建（构）筑物消防员四级证书或消防设施操作员四级（中级工）证书，熟悉消防设备操作。熟悉消防安全管理工作及有关法律规定。具有良好的文字组织及口头表达能力，工作细致、严谨，责任心强。

2.人员配备数量

本项目配置物业管理服务人员50人，具体如下。

| 序号 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 1 |
| 3 | 会议主管 | 1 |
| 4 | 会议服务员 | 2 |
| 5 | 客服文员 | 1 |
| 6 | 保洁主管 | 1 |
| 7 | 保洁员 | 15 |
| 8 | 餐厅保洁员 | 8 |
| 9 | 收发员 | 1 |
| 10 | 工程主管 | 1 |
| 11 | 空调工 | 1 |
| 12 | 综修工 | 1 |
| 13 | 高压电工 | 8 |
| 14 | 消防设施操作员 | 8 |

# 投标人需在投标文件中提供上述全部人员的身份证、健康证、岗位资格证、社保证明材料。

## 人员素质表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所持证书/资格证件 | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

五、耗材费用情况

1.采购人承担费用

①专业设施设备系统维护费用，如：供暖和制冷设备维保、太阳能或空气能热水系统维保、二次供水系统维保、电梯维保、消防系统设备维保、七氟丙烷气体灭火系统检测、燃气调压站维保、智能化管理设备等由采购人委托专业公司负责，费用由采购人承担。

②大中修项目由中标人协助采购人提前报专项，费用由采购人承担。

③为投标人提供基本办公用房、库房、值班室、宿舍以及工作餐。

2. 投标人承担费用

①负责化粪池、隔油池清掏费用、擦手纸费用、会议用品费用等。

②负责强制性检测费用，如：灭火器检测、高压设备预防性试验、配电绝缘工具检测更新等。

③共用部位、共用设施设备维修零配件单项300元以下的维修物料费用。

六、物业管理服务费

物业管理服务费是中标人为采购人提供日常综合物业服务所需的费用，合同最终金额以投标价格的金额计算。

该物业费已经包括本物业的所有费用内容。中标人不得以任何理由要求采购人支付已核定物业管理服务费用之外的费用。但由于采购人原因、政府行为需修正或增加物业管理内容及范围的情况除外。如中途发生增减项目，其费用由双方协商解决。

上述费用自合同生效且财政拨款到账后分阶段支付。采购人支付费用前，中标人应开具并提供正规等额发票。因中标人延迟开具符合要求的发票而致使采购人延迟付款的，采购人不承担违约责任。

物业管理费每半年支付一次，合同签订后30日内支付年度物业管理服务合同金额的50%。合同总额的1%,在合同到期前30日内，采购人对中标人物业服务工作进行考核合格后支付。如考核不合格，采购人有权做相应扣除。

七、其他相关要求

（一）本项目服务人员均须报采购人审核。

（二）中标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。移交资料内容时必须与接收时一致。

（三）在应急情况下，中标人需配合采购人做好应急处置工作。

（四）落实北京市机关事务管理局节约型公共机构建设相关要求。

1、中标人协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

2、中标人协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造。

3、中标人应明确反食品浪费岗位和人员，协助采购人开展反食品浪费工作。

4、中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

★（五）特别要求

# 投标承诺在合同签订前，安排投标文件中承诺派驻人员本人携带证明资料原件（包括但不限于身份证、学历证书、岗位资格证书、健康证、工作经验证明、社保证明）到采购人所在地进行审核，工作经验证明材料需由服务单位盖章、社保证明需提供近6个月内任意一个月社保缴纳记录。经采购人确认所有资料真实有效，方可签订物业服务合同。如中标人提供虚假材料，将取消中标资格并承担法律责任。

# 中标人需在合同签订前，将投标文件中提供的全部业绩证明材料原件递交至采购人进行审核，无法提供或提供虚假材料的，采购人有权拒签合同。

# 中标人需承诺本项目全部服务人员在岗工作期限不低于六个月、管理人员服务期内不进行更换。合同履行期间，如违反上述承诺，采购人有权终止合同。

# 提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标文件处理。