# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：北京市农业农村局综合事务中心亦庄办公区2026年物业管理服务采购项目。

2.项目实施地点：北京市北京经济技术开发区科创14街99号1号楼。

3.房屋建筑面积总计17529.09㎡。

4.合同期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、商务要求

1.付款条件（进度和方式）

中标人缴纳履约保证金10万元后，采购人支付物业费，支付如下：

第一笔：3月15日前支付至合同价的45%；

第二笔：6月 15日前付至合同价的70%；

第三笔：9月 15日前付至合同价的95%；

第四笔：12月 15日前付至合同价的100%。

三、技术要求

（一）人员要求

物业服务人员采取综合配置，综合管理，中标人要根据采购人实际需求情况配置，人员配置可调配。需保证项目经理1人，安保主管1人，消防值机4人，保安2人，主要维修人员3人，保洁不低于3人。

项目经理情况：1人，项目经理年龄50周岁（含）以下，具有大专及以上学历，且具有5年以上（含）类似物业项目经理经验。

安保主管情况：1人，年龄50周岁（含）以下具有5年及以上的类似物业安保管理服务工作经验，具有保安员证书、建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书。

1.安保人员要求：

1）年龄与形象：年龄要求18-45周岁，身高1.70米以上，形象好、讲究个人卫生等。

2）证件：安保人员必须持有保安资格证并在公安系统进行登记；消防中控室必须持有消防中控证初级、中级以上有效证件。

3）工作经验：保安队员具有2年以上工作经验。

4）基本素质：政治可靠、品行端正、无犯罪记录、责任心强、身体健康、具备基本的沟通能力；学历中专及以上。

2.岗位与职责：

门卫：访客登记管理（预约核实、人员信息登记等）；物品出入检查与登记（携带物品、货物等，验证出门条）；维护出入口秩序，疏导交通。

巡逻岗：按规定路线和频次进行巡逻；检查安全隐患（门窗、水电、消防设施、易燃物品等）；发现问题第一时间解决，问题严重及时上报；做好巡查记录。

消防中控室：加强24小时值班值守；熟悉火警确认、操作设备、报告及启动预案，发现异常及时报告并做好记录；监控设备运行状态检查与简单故障报修；做好与巡逻岗、门卫联动。

主要维修人员：3人，具有相关专业资格证书（高压电工作业特种作业证、行政主管部门或职业鉴定机构出具的空调制冷作业证、1人应具有电梯特种设备安全管理A级资格证书等）。

（二）楼内物业服务内容

1.安保服务内容

1）人防服务：按要求配置足额、合格的安保人员（明确各岗位、各时段、各区域的人员配置数量）；执行出入管理、巡逻、监控值守、秩序维护等具体勤务；执行各项安全管理制度和流程；礼貌执勤，维护形象。

2）技防：中控室人员会操作采购人提供的监控系统、消防报警系统、车辆出入系统等；所有人员熟悉并会使用消防器材，正确使用对讲机、防暴器材；每月进行消防和防暴演练。

3）消防安全：保证消防设施设备（包括但不仅限于消防通道、灭火器、消火栓等）处理最佳工作状态；初期火灾扑救（安保人员会使用灭火器、消火栓等）；突遇火情或火灾紧急情况下，按程序上报并施救、疏散引导等工作。

4）突发事件处置：做好各类预案，所有安保人员必须熟悉预案并定期进行演练；发生事件时，按预案及时响应、有效处置、及时报告。

5）报告与记录：建立健全值班日志、巡逻记录、出入登记、监控记录、事件报告等；记录要清晰、完整、准确、及时；定期向采购人提交工作报告和安全工作简报。

2.其他物业服务内容

1）设施设备的管理维护等工作。包括：水、电、空调、弱电(含电话、歌华有线、网络)等。负责电梯管理，1名维修工需兼职电梯安全员，应具有特种设备安全管理A级资格证书。中标人接到报修电话十分钟内到场维修，两小时内解决，配电室24小时运行值守。

2）楼内日常保洁服务。

3）垃圾的清洁、清运及消纳服务，即采购人产权区域垃圾运至园区共用垃圾房内，按照北京市垃圾分类要求，将所有垃圾分类清运至附近垃圾站。

4）消防中控及安保24小时值班，每6小时至少到指定区域巡视1 次，及时处理各类报警、故障等信息；保障消防专用通道畅通，发现封闭、堵塞、占用疏散通道、安全出口及消防通道的，及时清理，值班岗位有详细的值班和交接班记录，各项安全、消防台账的登记记录。

5）节约型公共机构建设

基本要求

中标人应协助采购人规范配置节能节水设备设施,采用符合国家节能标准的灯具电器和节水器具,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理,.定期对供水管网进行检查,及时修复漏点,协助采购人进行节能节水宣传。

用能用水统计及分析

协助采购人统计能耗数据,用水数据,定期对用能用水情况进行分析,提高能源利用效率,用水效率,确保达到所属行业能耗定额标准,用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标.对于超出能耗指标、用水指标的,及时排查原因,配合采购人整改。

6）协助采购人管理第三方承担的施工、维修工作。

7）做好管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或者各类灾害事故时，及时向有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作，必要时向公安机关报告。

8）每季度进行防火检查1次。

9）组织消防及中控值守人员的培训及实操，能够正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；每年对员工进行消防安全培训。

3.维保服务内容

以下维保服务需分包：

灭火器检测、消防电气检测、消防设施设备维保、视频监控设备维保、中央空调冷水机组维保、电梯维保、高压配电室用电安全检测、避雷检测___；

1）灭火器依据《消防设施通用规范》（GB55036-2022）、《灭火器维修与报废规程》（GA 95-2007）等相关标准，每年至少检测一次，每月进行一次全面检查，保证完好有效，发现即将到期的灭火器提前一月向甲方提出，及时配备。

2）每年至少进行一次消防电气检测，检测报告、记录做好存档备查。

3）消防设施设备必须要有具备资质的专业公司负责维保，维保合同、每月维保记录要做好存档备查。

4）视频监控设备必须要有具备资质的专业公司负责维保，维保合同、每月维保记录要做好存档备查。

5)冷水机组维保服务内容

中标人负责亦庄办公区3台特灵冷水机组维保及冷却水处理。

机组维保工作应符合相关规定进行维护和保养工作，包含但不限于年度开机前保养、定期巡检、停机后的养护等。中标人应按照要求留存工作记录、并确保机组使用的安全、可靠和高效。如发现异常情况24小时内进行处理解决。

冷却水处理：确保水处理系统、制冷机组良好运行，中央空调安全、正常供暖和制冷，符合国家、北京地区水处理系统、制冷机组运行、维护、检修标准及相关规定。确保提供的水处理用药为符合国家、北京市及行业标准和规范的质量合格产品，确保用药的充足供应。

控制指标：

| pH | 电导率 us/cm | 总硬度 (ppm) | 钙硬度 (ppm) | 总碱 (ppm) | 铜离子 (ppm) | 总铁 (ppm) | 浊度 (ppm) | 细菌总数 个/ml | 浓缩倍数 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <9.2 | <1800 | <800 | <450 | <500 | <0.05 | <1.0 | <20 | <50万 | 3－4 |

6）电梯维保

日常维护保养的电梯：中标人为采购人的2部电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，电梯维护保养须由符合特种设备资质的企业进行。

日常维护保养内容（中标方应满足以下要求）：应当按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/T418 2019）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

日常维护保养标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）的相关规定。

7）高压配电室用电安全检测

中标人对采购人负责管理的变（配）电设备进行用电安全检测工作。

具体服务内容包括如下：资深工程师到现场勘查；多名专业技术人员现场检测；出具有结论的权威检测报告（含数据记录和分析，检测结论和整改意见）。

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器单体调试 变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 成套配电柜单体调试 10kV高压柜 | 台 | 10 |
| 3 | 10kV电力电缆调试 耐压试验 | 根 | 2 |
| 4 | 10KV开关试验 | 台 | 5 |
| 5 | 10KV高压母线试验 | 段 | 2 |
| 6 | 10KV PT&CT试验 | 组 | 7 |
| 7 | 避雷器试验 | 组 | 2 |
| 8 | 低压柜传动 | 站 | 1 |
| 9 | 电容器检测 | 组 | 5 |
| 10 | 继电保护自动装置综合调试 | 套 | 5 |
| 11 | 直流屏清扫 | 面 | 3 |
| 12 | 高压开关柜清扫 | 台 | 10 |
| 13 | 变压器清扫 | 台 | 2 |
| 14 | 低压柜清扫 | 台 | 11 |

8）避雷检测

乙方委托具有相应检测资质的机构按照《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2023）对避雷设施进行维护并对避雷装置进行安全检测（一年一次），并出具检测报告。

（三）政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（四）服务标准

物业服务标准按采购人《办公区物业服务标准》执行。

（五）监督管理与投诉处理

1.监督管理

1）规章制度：岗位制度、职工守则、岗位职责、岗位礼仪等制度制定并上墙公示（各项制度要符合采购人的实际情况）。

2）制定配电室、空调泵站等岗位及电梯等设备突发事件的应急预案。

3）工作情况：值守人员的上岗情况、设施设备的操作、日常维修维护保养情况、保洁卫生情况、安全巡视巡查到位情况、月度工作计划、维修采购计划、年度维保计划、定期工作总结、按程序相应完成工作任务情况。

4）人员配备：要按照岗位要求配备足额人员、上岗人员需具有有效证件，中标人需核实聘用职工身份以防止有犯罪前科人员，中标人要注意服务人员形象、工作人员工作状态、有无主人翁责任感及节能减排意识等。

2.工作要求

1）中标人不得掠夺性操作使用采购人提供的设施设备，要严格按照操作程序作业，杜绝安全生产事故，逐级签订安全责任书，落实主体责任。

2）设施设备的维修、保养、包括更换的配件要有采购人人员签字确认，并建立定期维修保养档案（设施设备维修登记表），对每次维修保养的情况认真记录，凡是更换的配件使用之日起要有保修日期（一年或半年等）。

3）每个值班室要指派一名技术骨干负责日常管理工作，确保值守人员在工作中不脱岗、睡岗或做一些与工作无关的事情，值班室内禁止吸烟等，服从监督管理，遵守规章制度，不得随意对相关信息进行查询、下载，不得泄漏采购人秘密。要组织值班人员熟悉各个重点部位，一旦出现突发情况要及时到位处理，每年组织职工开展消防演练。

4）新聘用的职工必须做好上岗前的培训，更换人员要及时通报采购人。

3.监督方式

1）每月召开一次情况通报会，听取各方面提出的工作信息反馈意见（日常工作测评表）。

2）平时填写监督意见表。

3）每月定期检查并随机抽查设施设备的使用情况、工作记录、服务质量、安全等工作项目。

4）检查是否按照合同约定的内容完成工作任务。

5）采购人提出的问题中标人要有整改措施。

4.投诉管理

1）内部投诉：中标人驻场负责人接到服务对象投诉，应在10分钟内到达现场，告知采购人相关人员。如可以现场处理，要在处理完毕后10分钟内回访投诉人，并详细记录投诉人意见。

2）监管投诉：如采购人接到服务对象投诉，中标人接到采购人通知后应首先以最有效的方式处理所造成的不良影响。

（五）风险提示

1.北京市北京经济技术开发区科创14街99号1号楼（以下简称1号楼）位于亦庄汇龙森国际科技园三园一期内，该区域拥有9幢栋建筑，建筑面积76432.71平方米。该园区现有物业公司一家，该家公司为全园区提供物业服务。本次招标物业服务的1号楼只是该园区一幢楼，该楼位于该园区的东南角位置，没有独立的大门进行出入，如投标单位中标，投标单位员工和车辆需从园区的大门进入，因此，中标人需服从工业园区的物业公司管理。

2.中标人中标后，需和工业园区的物业公司对1号楼的用水、用电、供暖等相关事宜进行协商。

3.中标人中标后，需和工业园区的物业公司就共有设备合理利用、园区内道路合理使用等相关事宜自行协商，并依法依规按照市场调节机制代替采购人向所在工业园区物业公司支付园区物业费，且自行负责处理与所在工业园区产生的各类矛盾纠纷。