# 采购需求

- 采购标的

1、采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔庙和国子监博物馆2026年物业服务项目 | 1 | 195.3441万元 |  |

2、项目概述

孔庙和国子监博物馆位于北京市东城区国子监街，分为孔庙、国子监两个院落，两个院落之间有通道门相通。全馆占地5万平方米，古建筑面积1.8万平方米，古树151株，绿化面积1.1万平方米，年均接待游客量120万人次以上。

馆内配置有四个公共卫生间、两个水房和一间食堂，有完善的给排水系统，有独立的供配电系统给全馆供电，馆内夏季采用分体空调给各房间供冷，馆内设有7个常设展览厅及相应的展览设施设备。以上服务内容由中标人提供物业服务方案，费用测算按照服务方案进行测算。中标人在服务中须使用使用信息化管理系统辅助进行物业管理，包括但不限于物业管理、应急处置、员工背景审查、品质巡检、员工培训等软件平台，以保证服务质量。通过物业服务外包，能够由专业的物业公司保障日常博物馆内外环境的整洁、绿化的优美和专业设备的正常运行，保障了正常工作秩序，能够达到让博物馆更整洁、更优美、服务更加规范。

二、商务要求

1、服务期限及服务地点

服务期限：从 2026  年 2月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止， 一共 11 个月。

服务地点：孔庙和国子监博物馆

2、付款方式

（1）合同签订后，前三季度按季度支付合同款，4月第一次支付第一个季度的款项：物业服务费*30%；7月第二次支付第二季度的款项：物业服务费*20%；10月第三次支付第三季款项：物业服务费*30%；最后一季度12月20日前完成全部付款。在物业服务工作中以季度评分表和日常巡查评分相结合，季度评分占70%，日常巡查占30%，综合评分90分以下的扣除季度付款总额的1%。中标人在第一次付款前向采购人支付合同履约保证金人民币陆万元整，履约保证金如有扣除中标人应及时补足，在最后一次付款后三十日内向中标人返还剩余全部保证金。

（2）维修费用根据实际情况按季度支付。

三、技术参数要求

- 物业服务人员配备总体要求（不少于29人）：

本项目服务团队不低于7个岗位设置，岗位包含项目经理、保洁领班、工程主管、绿化主管、保洁、工程维修、绿化工。其中项目经理、保洁领班、工程主管、绿化主管要求4人，定人定岗，其余 3个岗位人员配置不得低于北京市行业标准、相关法律法规要求，实际人数根据工作量投标人自行配置，能够切实完成工作标准。以下岗位人数及配置人员资格要求仅供投标人参考。

| 序号 | 岗位 | 岗位人数 | 配置人员资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 项目经理 | ## 1 | ## 具有同类经验5年（含）以上 |
| ## 2 | ## 保洁领班 | ## 1 | ## 具有同类管理岗经验3年（含）以上 |
| ## 3 | ## 工程主管 | ## 1 | ## 具有同类经验5年（含）以上，具有高级（三级）（或以上）电工职业资格证书、低压电工作业证、高压电工作业（运行）证、应急救援员证书 。 |
| ## 4 | ## 绿化主管 | ## 1 | ## 具有同类经验5年（含）以上 |
| ## 5 | ## 保洁 | ## 18 | ## 具有同类保洁经验2年以上 |
| ## 6 | ## 工程维修 | ## 5 | ## 日常维修人员持有效低压电工作业证、高压电工作业（运行）证 |
| ## 7 | ## 绿化工 | ## 2 | ## 熟悉绿化工作，具有古树专业养护知识。 |

- 项目经理要求

1、组建物业项目部，制订物业管理制度、服务标准，统一领导、管理、协调本项目的各分项物业服务事项，1名项目经理；

2、兼职保洁服务经理，组织、实施、检查督导保洁服务工作和质量；

3、统一管理物业各分项服务记录；

4、定期向采购人相关领导汇报沟通等。

- 工程维修运行人员要求

综合维修包括：水暖维修、空调清洗维修保养、电力维护、电力巡检及用电设施维护维修、展厅维修、馆内办公用房、展厅用房、会议室、食堂、卫生间等门窗、门锁、玻璃等以及非古建的设备设施巡视维修等服务事项。

1、安排1名工程主管，常白班工作（按照博物馆开、闭馆时间，每周工作六天），负责领导、安排综合维修服务事项并参与综合维修工作，负责制订综合维修年度维修养护工作计划，组织实施各项具体工作，做好各项工作记录的归档、统计，定期向项目经理汇报工作总结，抓好安全生产工作。具有有效期内的高压电工作业证和低压电工作业证，具备特种设备安全管理能力及应急救援能力（须在投标文件中提供相应证明材料）。中标人为服务组长配备1台电脑和1台打印机。

2、安排1名综合维修工，常白班工作（按照博物馆开、闭馆时间，每周工作六天），负责本服务事项白天水暖维修、空调清洗维修保养、电力维护、用电设施维护维修、展厅维修。具有有效期内的低压电工作业证、高压电工作业（运行）证。

3、安排4名综合维修及电力巡检电工，倒班工作，每班1人，负责全年365天7*24小时电力巡检、电力应急处理工作及综合维修工作。具有有效期内的低压电工作业证、高压电工作业（运行）证。

4、综合维修人员不少于6名。

- 保洁清洁人员要求

1、保洁领班1名，须有同类管理岗工作经验3年（含）以上，具有一定的管理能力，负责与采购人及时进行沟通协调。

2、保洁18人，其中正常班保洁16人、长班保洁2人，有2年（含）以上保洁工作经验。正常班保洁按照正常工作时间进行院内保洁清洁、垃圾收集分类工作。长班保洁须有2年以上保洁工作经验，除正常时间外，班后进行院内保洁清洁、垃圾收集分类工作。

3、馆内保洁清洁服务时间为早七点至晚六点（节假日及暑期延迟开放，服务时间至闭馆），服务人员不少于19名，男性年龄不大于55周岁，女性年龄不大于50周岁。

- 清洗工作要求

1、清洗保证取送时间准时。

2、确保清洗程序符合国家清洗标准。

3、窗帘拆卸与悬挂包含在清洗工作范围内。

- 绿化养护人员要求

1、绿化养护人员:男不大于60岁，女不大于50岁。

2、身体健康，初中以上学历，熟悉绿化工作，具有古树专业养护知识。

3、依照工作特点合理安排人员，工作日每天不少于3名绿化工。

- 服务内容与标准：

- 水暖维修服务标准

| 水暖维修服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 卫生间、水房、食堂等给排水设施设备、卫生间洁具 | 检查水嘴、水阀是否正常；检查小便斗感应器、烘手器是否正常；地漏是否顺畅，水封是否严密。 | 每天巡检1次，做好记录。 | 无泄漏，水龙头好开关，地漏排水通畅 |
| 2 | 排水管沟等 | 检查是否排水通畅，有堵塞随时清理 | 每周巡检1次 | 无堵塞、排水通畅 |
| 3 | 各总、分表 | 进行检查并做好计量登记 | 每月1次 | 计量准确 |
| 4 | 防汛 | 每年雨季前对全院排水管道进行清掏，做好防汛准备工作并备好沙袋、水泵等。 | 每年防汛期前 | 防止雨季房顶、平台漏水 |

- 空调清洗维修保养服务标准

| 空调维护服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 空调室外机 | 室外机运行状况检查；冷凝器、风扇、风口是否清洁，冷却效果是否良好等 | 每月检查1次（每年5-9月） | 运行状况良好、无异常，制冷效果良好。 |
| 2 | 空调室内机 | 室内机运行状况检查； 换季保养，检查、清扫室内机蒸发器翅片,检查冷凝水排水管是否畅通，给接水盘消毒杀菌 | 每年2次（夏季空调使用前1次、空调使用2个月后1次） | 运行状况良好、无异常，制冷效果良好；接水盘不得有霉菌、军团菌、灰尘 |
|  |  | 室内机过滤网清洗 | 每年1次 夏季空调使用前 | 干净无尘、滤网无堵塞 |
| 3 | 空调管路 | 空调管路、保温状况检查；排水管状况检查 | 每年1次 （夏季空调使用前） | 确保管路无破损、保温状况良好；排水管无裂口、排水位置合理 |
| 4 | 空调电源 | 检查是否有异常 | 每年1次 夏季空调使用前 | 接点无松动、无过热现象 |
| 5 | 空调故障维修 | 夏季空调运行出现故障时，随时进行维修 | 随时 | 空调能够正常运行、供冷 |

- 电力巡检及用电设施维护维修服务标准

- 高低压配电室服务标准

| 高低压配电室服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 室外变电室 | 雨季前停电检修清扫 | 每年1次 | 绝缘良好，设备无灰尘 |
| 2 | 供电设备 | 巡检运行情况 | 每班2次 | 保持记录完整 |
| 3 | 故障维修 | 高低压配电室故障维修 | 随时 | 故障消除、恢复正常 |
| 4 | 倒闸操作 | 按供电公司倒闸规程进行操作 | 按要求时间进行 | 确保各楼层漏电保护开关复位 |
| 5 | 接到供电公司停电通知 | 按程序书面及时上报 |  | 按时正确操作 |
| 6 | 绝缘工具安检 | 按规定内容进行 | 每年进行2次 | 各种绝缘工具检验合格 |
| 7 | 配电室室内灭火设备 | 检查 | 每月1次 | 室内消防设备必须安全有效 |
| 8 | 配电室进出纪律 | 非管理人员一律不得进入，建立进出登记制度。 |  |  |
| 9 | 配电设备和供电系统运行情况 | 运行人员全面掌握，建立健全培训考核制度。 |  |  |

2、室内外供电及电气设施服务标准

| 室内外供电及电气设施服务标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1 | 维修人员 | 持证上岗，服装整洁。进行操作时，必须使用合格的绝缘用具。 | 每天随时 |  |
| 3 | 室内外供电及电气设施巡查 | 巡视是否有过热现象，是否有异常声响，接点是否有松动。 | 每班2次 |  |
| 3 | 室内外照明巡查 | 巡视是否正常，如有损坏及时更换 | 每天1次 | 室内外照明使用正常 |
| 4 | 故障维修及报修 | 15分钟内赶到现场，进行故障处理。 | 随时 | 无返修 |
| 5 | 室外景观照明 | 节前检修。 | 每逢黄金周 | 正常开启无故障 |
| 6 | 馆内低压用电安全检查 | 馆内低压用电线路、设施用电安全定期检查 | 每月1次 | 馆内低压用电安全、无事故 |
| 7 | 馆内动力设备及配电箱（柜）定期停电维护 | 定期停电维护、清扫、检查、紧固等 | 每年1次 | 符合国家有关部门的相关电力规范 |

3、其它

（1）馆内重大活动到场提供电力保障，保障率100%。

（2）其它属于用电设施维修的工作，按业主要求的时间完成。

（3）应急抢险，博物馆遇到重大电力故障，应保持24小时响应，48小时内排除故障恢复供电。

- 展厅维修服务标准

1、馆内展厅的展览设施设备每周检查1次，检查中发现问题及时进行维修，确保展厅内设施设备的安全使用。维修时严格按照操作规范执行。

2、接到报修，及时处理，详细记录维修情况。

3、及时排除各类故障，不留事故隐患；重要安全隐患及时上报。

- 维修费用界定标准

1、单价500 元以下的维修材料（零配件）费用由物业公司承担，采购人无需支付。

2、单价500 元（含）以上 1万元以下的维修材料（零配件）费用需由物业公司列出清单并附购置凭证报财务物业部汇总，应按照《孔庙和国子监博物馆经费支出管理办法》相关规定执行。

3、1万元（含）以上的维修，根据实际情况，按照孔庙和国子监博物馆内控制度确定施工方。

4、维修单

维 修 单

| 维修地点 |  | 维修日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修内容 |  |  |  |
| 维修人 |  |  |  |
| 使用部门验收 | 负责人： 年 月 日 |  |  |
| 财务物业部验收 | 负责人： 年 月 日 |  |  |

- 馆内园区室外地面、道路等保洁服务

- 保洁服务范围：

馆内全部室外地面、道路、门窗及雕塑装饰物、宣传栏、标识牌的保洁清洁。

2、作业频率及程序：

（1）每天7:45前完成馆内园区主要地面、道路清扫，9:00前完成所有地面、道路清扫，并实行全日制循环保洁。每日早、中、晚三次将垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至指定位置，做到日产日清，桶内垃圾不得出现满溢现象；遇大雪或暴雪时及时组织相关人员清扫。前一天产生的垃圾最迟当天上午10点前必须清扫完毕，影响到环境美观的要第一时间清理；馆内园区重大活动、卫生大检查时应达到馆内园区及有关部门的标准。

（2）雕塑装饰物、宣传栏、标识牌、门窗每月保洁清洁一次。雕塑使用长柄胶扫把、抹布、梯子等工具，用软刷打扫灰尘；宣传栏使用抹布将宣传栏周边擦抹；指示牌使用湿抹布擦净尘土，再用布擦干。

3、服务质量标准：

（1）保证道路、地面清洁，路面无泥沙、污垢，无动物粪便，无枯枝落叶，及时清理落果。每100㎡内烟头、纸屑不超过1个，无直径1cm以上的石子，无痰迹，人行道无垃圾;保证车行道、人行道、路沿石、建筑物周边硬化地、墙缝无杂草生长;保证各处垃圾箱清洁。目视垃圾箱无污迹、无油迹、无粘附物、无异味，垃圾箱周围无散落垃圾、无污水、无明显污迹。垃圾箱的垃圾日产日清，部分人流量大的地方需及时清理垃圾箱;保证路灯、电线杆清洁，电线杆、垃圾箱上无印迹、污迹、无字画、无乱张贴。馆内园区道路上的垃圾箱配置满足政府垃圾分类的要求，垃圾箱由馆内园区负责配备;保证馆内园区所有标识牌、宣传栏（牌）、雕塑、公园椅，亭子清洁，定期擦拭清洗。保证无乱张贴、无印迹;商业广告第一时间清除，临时路标、临时告示以及宣传横幅到期后及时清除;留意各污水井的状态，发现溢出及时处理，并第一时间做好清扫、清洗工作;及时清理雨水井孔、下水道孔的堵塞物，避免由此造成的场地积水，雨雪天气时，及时排除积水积雪，保证道路畅通。

（2）雕塑装饰物、宣传栏、标识牌、门窗保洁清洁后无污迹，积尘。

4、注意事项：

（1）清洁工具不要划伤被清洁物。

（2）使用的清洁剂不能损坏被清洁物。

- 馆内公共场所室内地面环境及设施设备的保洁服务

1、保洁服务范围：职工之家、贵宾室、彝伦堂、敬一亭、大会议室、国子监社教活动空间、值班室等功能性公共场所室内地面、家具、灯具、窗户、窗台等范围内的清洁工作。

2、作业频率及程序：

（1）上班后清扫、擦拭地面，对污迹较重的地面彻底清刷。

（2）清倒垃圾桶，将垃圾进行分类并运送到指定位置。

（3）用干净湿毛巾拧干后擦抹窗台和家具。

（4）每周一次室内保洁。

（5）灯具，灯罩每月用干净毛巾擦拭一遍。

（6）天花板、墙面，每月除尘一次。

3、服务质量标准：

（1）地面干净无杂物，无明显污渍。

（2）天花板距1米目视无灰尘、无蜘蛛网。

（3）门、窗、灯具、电器等公共设施无明显灰尘。

4、注意事项：

（1）仪表整洁，精神饱满，举止大方得体。

（2）不能用同一毛巾擦拭台面和门窗。

（3）保洁结束后，注意将照明灯关闭。

- 馆内园区卫生间保洁服务

1、范围：馆内4个公用卫生间。

2、作业频率及程序：

（1）每个卫生间常驻保洁员1-2名，旅游高峰期、重大活动等重点时期男女各一名，清洁1次/小时，确保卫生清洁。

（2）清扫时放置警示安全牌。

（3）严格按照操作流程对便池进行清洁。

（4）用毛巾擦拭面盆，台面，门窗标牌。

（5）清扫地面垃圾，清倒垃圾桶后放回原位。

（6）用拖把将地面水渍拖净。

（7）每周清扫天花板，门窗一次。

（8）填写清洁消毒记录。

3、服务质量标准：

（1）门窗：每天上、下午各清洁1次，保证门正反面和把手洁净，无污迹。窗台、窗框、窗玻璃应干净、明亮，纱窗、排风扇等应整洁无污迹、蛛网、积灰、破损。墙角、天花板目视无灰尘、蜘蛛网。

（2）卫生间墙壁、隔断及顶棚：保证墙壁干净，隔断及顶棚清洁，无灰尘、污迹、蛛网、广告、乱涂乱画。

（3）纸篓：按时倾倒厕位纸篓内垃圾，保证纸篓内污物不超过1/2。

（4）厕位/小便池：保证公厕内厕位、蹲位/小便池（槽）洁净，无水锈、尿垢、烟头、污物、污迹，管道沟眼应保持畅通、无堵塞。

（5）地面：随时保持蹲位地面、小便池地面干燥无积水、无水渍、无尿渍、无便纸、无垃圾、无杂物。

（6）随时保持洗手池、台面、拖把池、镜子完好，无积灰、污迹、蛛网、水垢、毛发、纸花、杂物、乱涂乱画等。

（7）异味：厕所内应保持空气流通，保证厕所内无异味。

（8）雨雪天气应保持出入口地面无积水、积雪、积冰，地垫洁净、干燥、无杂物。

（9）室内无蚊蝇。

4、注意事项：

（1）禁止使用烈性清洁剂，以免损伤瓷面。

（2）清洁卫生时，应戴胶手套。

（3）下水有堵塞现象，及时报修、疏通。

- 馆内停车场地面保洁服务

1、服务范围：馆内内部停车场地面。

2、服务频次及程序：

（1）每天清扫一次。

（2）用长柄竹扫把清扫车场，用垃圾斗将垃圾收集，清倒在指定地方。

（3）发现油渍和污渍时，倒少量清洁剂在污迹处，用胶刷擦洗，再用水冲洗。

（4）每天不间断巡视，保持车场清洁。

3、服务质量标准：目视地面无垃圾、纸屑、积水和其它杂物。

- 馆内园区地下排污水井清淘服务

1、服务范围：馆内各院内各污水管道和排水井。

2、作业频次及程序：

（1）排污井每月清掏一次，并填写清掏记录。

（2）放置警示牌，打开井盖检查井底、清掏。

（3）汛期如果有落叶等杂物堵塞排污井，随时进行清理。

3、服务质量标准：清淘后，目视井内无杂物，无沉淀物，井盖无污渍。

4、注意事项：

（1）工作时码放警示牌，并有专人看护，防止游人跌入。

（2）如发现排水不畅、污水外溢时，立即上报并及时组织人员疏通。

- 馆内园区垃圾分类、收集及垃圾桶清洁服务

1、服务范围：馆内全部垃圾桶及垃圾存放点。

2、作业频率及程序：

（1）垃圾收集做到随产随收，及时分类，遇到馆内园区各类重大活动及馆内园区临时性事件，增加垃圾收集频次。

（2）垃圾桶清洁每天一次，取出垃圾，清理垃圾桶内外残留垃圾，用抹布擦拭干净垃圾桶表面。

3、服务质量标准：垃圾分类、清运服务符合《北京市生活垃圾管理条例》等法律、法规标准，同时满足以下标准：

（1）垃圾箱内垃圾堆积不得超过容积的80%，垃圾封闭收集，收集率达到100%。

（2）垃圾收集转运时，转运车辆需带有密闭棚或覆盖蓬布，减少道路污染。

（3）垃圾存放点周围保持干净整洁，分类清理完垃圾及时关好垃圾箱（场）门，并将四周清扫干净，做到车走地净。

（4）垃圾分类、收集、转运车辆要做到车容车貌保持整洁，设备完好无损。

（5）按照北京市政府及馆内园区要求做好垃圾分类相关工作。

（6）垃圾桶表面干净、清洁，垃圾不可外溢。

（7）秋冬落叶，及时清运出馆。

4、注意事项：

（1）清理完毕垃圾桶放回原位。

（2）垃圾分类必须符合规范。

（3）每天不间断巡视，客流量集中时段增加清理收集次数。

- 馆内园区除四害消杀服务

- 作业频率：

每月投放灭蟑、灭鼠、灭虫害药物至少1次，平时按除四害药物消耗情况及时补充；每两天对垃圾房（点）消毒1次。

2、灭鼠服务质量标准：

（1）灭鼠方法以放置粘鼠贴为主；

（2）馆内巡扫时注意收集废旧粘鼠贴；

（3）灭鼠消杀周期：每季度更换1次粘鼠贴；

3、灭蚊蝇服务质量标准：

（1）灭蚊蝇药剂按说明书比例进行调配喷杀，消杀药品采用菊酯类药品；

（2）消杀部位：阴凉潮湿角落、绿篱花丛、草地、垃圾桶及垃圾中转站等处；

（3）对雨水井、污水井、化粪池等处的蚊蝇进行消杀时，只将井盖移开一条缝隙，将喷头插入后进行喷杀；不可将井盖全部翻开，以防蚊蝇大量飞出；消杀完成后需及时将井盖复位；

（4）蚊蝇消杀周期：每月两次。

4、灭蟑螂服务质量标准：

（1）灭蟑方式：采用药物喷洒和投放药物相结合；

（2）喷洒药物位置：污水井、雨水井、垃圾桶、垃圾中转站；

（3）灭蟑药物投放位置：污水井、雨水井；

（4）灭蟑周期：污水井、雨水井、垃圾桶和垃圾中转每月喷1次药。

- 绿化养护标准

- 达到一级养护质量标准，按照北京市园林局《北京市绿化条例》、《北京市古树名木保护管理条例》、《园林绿化养护标准》等法律法规、文件的要求进行养护管理，达到绿化服务标准兼具美观的效果。

- 绿化养护质量

- 草坪管养

- 草坪管养的标准：草种正常生长，草坪基本无碍眼杂草，草长控制在4-8cm 以内。

- 浇水：适时浇水，满足植物正常生长的需要。

（2）乔木管养

- 管养标准：乔木管养标准是生长正常，枝叶健壮，无枯枝。

- 修剪：针对不同的树种进行修剪，日常养护过程中对病虫枝、伤残枝、枯死 枝等枝条进行剪除，保持树冠均匀，整齐生长。

- 浇水：根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当浇水，满足植物正常生长的需要。

- 防大风及意外：作好防大风工作，大风前加强防范措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵抗大风的能力；大风吹袭期间，迅速清理倒掉的断枝，疏通道路。大风过后及时进行扶树，护树，清除断枝，落叶和垃圾，使绿化景观尽怏恢复。

- 树坑修边、除草、松土：树坑定期修边，除杂草、松土，做到树穴界线清楚，树穴内无明显碍眼杂草，坏死树木、草皮需及时更换。

- 定期进行古树巡检，填写巡检记录，如发现问题及时解决。

（3）灌木和花卉

- 管养标准：灌木和花卉管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

- 除杂草：经常除杂草和松土，做到基本无明显碍眼杂草。

（4）攀援植物管养

- 管养标准：攀援植物管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

- 浇水：根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当浇水。

（5）水体养护及水生植物的管理

- 负责辟雍环水日常水体养护，定期补水、换水，投放杀菌药剂。

- 根据水生植物不同生长季节的要求，进行荷花、睡莲等水生植物的摆放和冬季收集存放，要求水生植物须生长旺盛叶色浓绿，能适时开花。

（6）施肥：一年施肥2次，采用埋施或水施等不同方法。

（7）病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病 虫能力，早发现，早处理，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物 防治等方法，防止病虫害蔓延和影响植物生长， 一般每月杀虫杀菌一次，发现有病虫害时，连续消杀多次，直至消杀完为止。

（8）修剪：考虑植物的生长发育特点，既造型美观，又能适时开花。剪除徒长枝、病虫枝、枯枝，适当疏剪弱除日常养护外。三米以下树木枯枝中标人及时修剪处理，三米以上枯枝定期检查巡视，统计检查上报采购人，由采购人另行计划修剪。

（9）树枝树叶的清运工作由中标人自行清运处理。

- 采购标的的其他技术、服务等要求：

- 高压配电设备试验、清扫每年一次。

1、10KV变压器试验。计量单位 台 3

2、10KV高低压柜试验。计量单位 台 6

3、10KV电力电缆试验。计量单位 条 3

4、0.4KV低压配电柜检修、清扫。计量单位 项 1

5、高压安全用具试验。计量单位 套 1

- 专项清洁

1、窗帘清洗，计量单位（平米/元）数量（1096），每年清洗一次。

2、地毯清洗，计量单位（平米/元）数量（218），半年清洗一次。

3、被褥清洗，计量单位（次件）数量（360），10日一次，每月三次，每次十套。

4、会议室座椅套清洗，计量单位（次件）数量（182），半年清洗一次。

六、节能服务要求：

为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《公共机构节能条例》,充分发挥政府采购政策功能，引导物业管理服务向绿色低碳转型，助力节约型公共机构建设，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本,制定本指导意见。

- 节能管理

加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”。

- 节水管理

- 绿化景观用水：根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌,灌溉优先

使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水;景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

- 保洁用水：协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把,

取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- 生活垃圾分类

- 协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、

公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- 协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生,

收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设;对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存;在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收,全部进入资源循环体系;应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离,特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放;及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- 协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输;确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输,建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理;厨余垃圾实行专人、专车、专线收运，做到“日产日清”;严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

4、协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式,提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

七、.政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施

八、验收服务要求

依中标单位承诺服务标准验收。