# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京科学中心2026年度工程维修及设施设备运维服务项目 | 1 | 项 |

2. 项目背景

北京科学中心地处北京市西城区北辰路9号，位于北京中轴路沿线、安华桥西北角，由特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园等主要功能组成，是面向公众的科技场馆。中心占地5.7万平米，场馆及附属设施的建筑面积4万多平米、展览展示面积约1.9万平米。有特效影院，主展馆、科技教育专区、儿童乐园、综合服务厅、动力站房、室外卫生间等建筑组成，室外还包括停车场科学广场、室外广场及停车场等区域，具体设备设施情况见附件1。

二、商务要求

1. 服务时间

2026年1月1日至2026年12月31日止。

2. 付款条件

物业管理服务费分三次支付，具体支付方式及时间如下：

第一次：按合同约定金额的50%支付，支付时间为2026年1月1日～2026年4月30日之间；

第二次：按合同约定金额的30%支付，支付时间为2026年5月1日～2026年9月30日之间；

第三次：本次支付金额为扣除之前所支付金额及违约金后支付剩余款项，支付时间为2026年10月1日～2026年12月31日之间。

三、技术要求

（一）基本要求

投标人为采购人提供工程维修及设施设备运维服务，确保场馆建筑物及其附属设施设备、场地的功能完好，符合国家和北京市相关要求及规范的质量标准；保障馆区建筑物及其附属设施设备、场地安全平稳规范运行；场馆建筑物及其附属设施设备、场地的日常巡查、管理、维护运行及维修服务、项目的日常管理等相关工作。

（二）服务内容及要求

1.人员要求

投标人为采购人提供不低于36人的服务团队 (具体人员要求及任职要求详见表1)。

提供以下证书复印件：特种设备安全管理A证、高处作业证（项目为高处安装、维护、拆除作业）、高压电工作业证、低压电工作业证、有限空间作业证、焊接及热切割作业证、制冷与空调设备运行操作证。

主管及以上人员需要有一对一劳动合同和开标前6个月内任意一个月社保证明。

表1                  服务人员数量及任职要求

| 岗位名称 | 岗位数量 | 任职要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 大学本科及以上学历，8年（含）以上物业服务经验，具有成功的5年（含）以上大型公共场馆的项目经理经历，须具备工程中级及以上职称，专业类别为电气、暖通、给排水、建筑结构、机械设备专业类别中一种。能够妥善处理各种突发事件，身体健康，有较强的心理素质。 |
| 项目总工程师 | 1 | 大学本科及以上学历，8年（含）以上物业服务经验，具有成功的5年（含）以上大型公共场馆的工程维修或设备运维经历，须具备中级及以上职称，专业类别为电气、暖通、给排水、建筑结构、机械设备专业类别中一种。且专业类别与项目经理不同。熟悉节能监测、节能量审核、碳排放核查、能源审计等工作。 |
| 综合维修及设备主管 | 1 | 大专及以上学历，50岁（含）以下，具有特种设备安全管理A证，从事同岗位相关工作经验5年（含）以上，具备较丰富的空调、给排水、建筑物及附属设施综合维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。 |
| 强电主管 | 1 | 大专及以上学历，50岁（含）以下，具有高压电工作业证，从事同岗位相关工作经验5年（含）以上，具备较丰富的变配电设备运行维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。 |
| 弱电主管 | 1 | 大专及以上学历，50岁（含）以下，从事同岗位相关工作经验5年（含）以上，具有弱电工程师或音响师证，具备较丰富的楼宇自控系统、多媒体视听室播放系统、有线电视系统、会议服务系统等设备运行维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。 |
| 综合维修领班 | 1 | 高中及以上学历，从事同岗位相关工作经验5年（含）以上，50岁（含）以下，具备一定的瓦木油、建筑物及附属设施综合维修专业知识，具有较强的动手能力。 |
| 强电领班 | 1 | 高中及以上学历，具有高压电工作业证，从事行业8年（含）以上，同岗位相关工作经验5年（含）以上，50岁（含）以下，具备一定的变配电设备运行维修专业知识，具有较强的动手能力。 |
| 弱电领班兼音响师 | 2 | 高中及以上学历，从事同岗位相关工作经验5年（含）以上，45岁（含）以下，具有音响师证，具备一定的楼宇自控系统、多媒体视听室播放系统、会议服务系统设备运行维修专业知识，具有较强的动手能力。 |
| 内勤兼库管专员 | 1 | 具有专科及以上学历，年龄45岁（含）以下，3年（含）以上服务经验，认真负责，能够熟练使用计算机。有库房及固定资产管理经验，配合采购方库房和资产管理工作，有较强的组织协调和沟通能力，能够熟练使用计算机。 |
| 综合维修工 | 3 | 高中及以上学历，有同岗位相关工作经验5年（含）以上，年龄50岁（含）以下，熟悉瓦木油、空调及给排水设备等维修工作；能吃苦耐劳，具有良好地服务意识。 |
| 强电维修工 | 3 | 高中及以上学历，具有高压电工作业证，有同岗位相关工作经验5年（含）以，50岁（含）以下具备电工维修专业知识，熟知电工安全规范和操作规范。 |
| 配电运行工 | 16 | 高中及以上学历，具有高压电工作业证，有同岗位相关工作经验5年（含）以上， 不超过国家法定退休年龄，具备一定的电工专业知识，有一定的变、配电设施的管理能力，熟知配电室安全规范和操作规范，具备高压配电事故应急处理的能力，熟悉高压配电倒闸、合闸等相关流程的处理步骤。 |
| 暖通运行工 | 4 | 高中及以上学历，具有有制冷与空调作业操作证（运行操作方向），有同岗位相关工作经验5年（含）以上，50岁（含）以下，具有一定的空调、给排水设备运行专业知识。 |
| 合计 | 36 |  |
| 注：1.以上岗位人数为最低人员数量要求，投标人要切实兑现投标承诺并根据采购方要求，切实落实符合约定条件的、具体工作岗位上的足额服务人员，投标人所落实的人员应严格符合有关法律法规及行业规范，且满足工作岗位的任务需要。所派服务人员具有较好的沟通能力，身体健康，无传染性疾病、心脑血管等易突发性疾病。 2.岗位人员要求相对保持稳定，每月人员流失调换率不得超过总人数的10%。投标人须按以上内容提供承诺函。对于国家行业规范要求必须配备一定人数的岗位，投标人所落实的人员应符合相关规范要求(可以从其他岗位自行调剂)。人员离职时，3天之内补充到位。 3.项目经理、项目总工程师、各主管、领班岗位人员与投标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由投标人聘用其他单位的上述人员。经投标人招聘、培训、政审等程序，签订劳动合同的正式员工，符合国家相关法律法规的要求。需于合同签订前，由各岗位本人到采购方所在地，向采购方相关负责人提供投标文件中提供的相关证书、工作经验证明材料及近半年内任意一个月社保缴纳记录或其它劳动关系证明文件的原件，经采购方确认，同时保证以上人员在岗工作期限不低于六个月。投标人全部在馆服务人员必须按时缴纳社保，如果出现劳动纠纷，由投标人承担全部责任。投标人须按以上内容提供承诺函。 4.项目经理受投标人委托，代表投标人，依据服务合同和约定，对内管理整个现场服务团队，组织专业化的服务；对外先行承担与相关的责任，履行相关义务，代表采购方与所涉及的各有关方面交涉，维护采购方的合法权益，并提醒采购方遵守与有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。 5.服务人员须穿着统一的工作服，并保持工作服干净整齐，佩戴工牌。 6.按国家及地方有关要求须持证上岗的岗位录用人员应有相关上岗资格证。投标人在馆服务人员中至少1人具有特种设备安全管理A证、持有有限空间安全管理员1人、房屋建筑设施设备安全管理员1人、高处作业证（项目为高处安装、维护、拆除作业）1人、有限空间作业证1人、焊接及热切割作业证1人。 7.项目经理及项目总工程师人员安排和变更，需提前书面征询采购方同意后方可实施。领班及以上人员的任免应征求采购方意见，采购方如有异议的应调整人选。项目经理及项目总工程师调动需提前1个月向采购方报告，调离和新任用人员须由采购方相关部门负责人审核签字，并经分管领导批准后方可进行调整。主管及领班人员调动需提前2周向采购方报告，调离和新任用人员须提交采购方相关部门负责人审核签字，批准后方可进行调整。一般员工调动需提前1周向采购方有关对口管理部门报备。 8.项目经理请假必须提前书面或微信向采购方提出申请，经审批通过后方可执行。 9.服务人员需经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况需有完整的日志和台账、月度小结和年度总结，项目参与者需遵守采购方的规章制度，不可泄露采购方的秘密，其工作同时接受采购方的监督考核。新员工上岗需有至少1周的上岗培训安排，上岗培训由投标人负责，培训结束后由投标人或采购方考核，合格后方可上岗。培训期间接受培训者不占岗位人次数。 10.使用实习生须事前向采购方申请,得到批准后方可使用。使用实习生不得占用岗位数，须安排实习生带教老师，培训合格后方可上岗，不得降低投标人整体服务的质量和效率，一旦因实习生的使用可能引起的服务缺陷导致采购方或观众服务的投诉，一并视作投标人服务输出纳入考核。 12.投标人自行承担办公使用的办公用品、打印机、电脑、复印机、对讲机（确保在岗的服务人员每人一部）、电话费用、工服等，同时合同期内禁止在馆区做饭。 |  |  |

2.委托专业运维项目明细

| 序号 | 服务项目 | 实施内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯系统维保 | 按照国家及行业规范要求进行对馆区所有扶梯、直梯进行日常专业维保，至少安排1人驻场（每周7天），及电梯年检相关事宜，投标人作为电梯使用单位负责日常管理。具体要求详见-（4）服务内容-4.4.2.1。 | 服务期内 |
| 2 | 化粪池及隔油池清掏 | 按照国家及行业规范要求开展，馆区5处化粪池及1处隔油池定期清掏工作，不得出现溢流现象，负责应急维修，确保无堵塞等，每次清掏要见底，同时清洗四周墙壁及管道。具体要求详见-（4）服务内容-4.4.2.2。 | 服务期内 |
| 3 | 柴油发电机系统维保 | 按照国家及行业规范要求开展，对于馆区1台柴油发电机，每月定期巡检，至少启动检测1次，每年至少开展1次机组保养，更换油、液、滤芯及小配件，负责应急维修，确保柴油发电机完好有效，能够正常工作。具体要求详见-（4）服务内容-4.4.2.3。 | 服务期内 |
| 4 | 冷却塔及附属设备系统维保 | 按照国家及行业规范要求开展日常维保工作，对中心2处冷却塔及附属设备，开展定期保养，更换小配件等，日常卫生消毒、水质检测等管理工作。具体要求-详见（4）服务内容-4.4.2.4。 | 服务期内 |
| 5 | 冷水机组及附属设备维保 | 符合中心冷水机组厂家维保技术要求，对中心5台冷水机组，定期开展保养，保证冷水机组安全运行和正常使用，确保设备、设施处于良好工作状态，无超标噪音及事故隐患。具体要求详见-（4）服务内容-4.4.2.5。 | 服务期内 |
| 6 | 1号楼放映间内恒温恒湿空调维保 | 按照国家及行业规范要求开展日常维保工作，保证系统各项设备安全运行和正常使用，确保系统处于良好工作状态，满足特效影院放映设备需求。具体要求详见-（4）服务内容-4.4.2.6。 | 服务期内 |
| 7 | 设备设施检测试验年检 | 按照国家及行业规范要求开展检测工作，主要包括生活水泵房二次供水水质检测、设备及管道压力表检测、冷却水和冷凝水的卫生检测、各种安全阀检测等，不含年度消电检、避雷检测、高压配电室相关检测等，所有检测记录、报告、台账等文件全部提供给采购人备案，具体要求详见-（4）服务内容-4.4.2.7。 | 服务期内 |
| 注： 1.上述委托专项运维项目的费用已包含在本项目投标报价中。 2.上述委托专业维保的项目必须与有具备资质及专业技术公司签订合同，1项和6项投标人入场提供服务时需提供已签订相关合同，采购人有权随时核查相关合同签订及执行情况，其他项目入场后15日历日内签订相关合同。 3.投标人负责总分配电室的日常人员值守、基本检修、安全管理及对采购人聘请的第三方专业维保公司（配电室第三方维保公司的费用由采购人支付）的日常管理等工作。 4.对所有巡检、物资更换、检测及试验，做好相应记录及文件的存档，编制好目录装订，按月整理，以备采购人随时巡查；隐蔽项目或物资更换应书面提请采购人验视。 5.投标人有配合采购人要求提供上述各项文件及与项目相关文件的复印件的义务。 |  |  |  |

3.服务管理标准

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 0 | 完善各类应急预案（含总分配电室应急预案），经常性组织进行各项应急演练，各类突发事件预防和控制措施到位。 定期进行防火培训和演习，加强宣传，发现隐患，及时处理并通知采购人，确保消防安全。 严格制定执行安全管理制度，落实安全责任事故层级负责制，发现问题及时处理反馈。 |
| 2 | 设备配套系统 | 合格率99% | 通过平时的维护保养并建立定期检查、排查制度，确保设施设备的完好。强电设备安全可靠；空调系统安全可靠；给排水系统安全可靠；弱电系统安全可靠；电梯系统安全可靠。 |
| 3 | 投诉意见受理 | 100%受理 | 受理单填写无缺项，记录真实完整； 正确分发受理单，当天处理完成； 每月提交投诉意见统计表； 投诉处置闭环，整改到位。 |
| 4 | 综合服务 | 满意度98% | 亲切友好，遵守服务规范； 首问负责制，服务需求闭环； 全年有效投诉小于5次。 |
| 5 | 设备机房 | 清洁率99% | 各设备机房根据清洁计划保持卫生。 |
| 6 | 报修及时率 | 及时率100% | 重要报修10分钟内到场； 不能当天完成维修的工作完成工作闭环。 |
| 7 | 专业技术岗位/特殊工种持证上岗率 | 100% | 具有国家规定的相关执业资格证或北京市颁发的技术岗位证书，并向采购方备案。 |
| 8 | 人员上岗前培训 | 合格率100% | 人员上岗前培经过培训，且培训考核为合格。 |
| 9 | 人员着装合格率 | 100% | 人员着装符合采购方要求。 |

注：以上管理目标中的缺陷部分必须不能影响采购人的形象及正常运行，如产生影响则属于重大责任事故，投标人需承担由此而产生的一切责任。在投标人提交的标书中,需对管理目标提出技术保障措施，确保达到要求。

4.服务内容

北京科学中心范围内场馆建筑物及其附属共用设施设备、场地的巡查管理、维护运行及维修服务、日常管理，其他管理以及专业运维服务等。

| 工作内容（包括但不限于） |  |
| --- | --- |
| 4.1综合管理 |  |
| 4.1.1项目经理全面协调投标人人员的各项工作，代表投标人定期或不定期与采购方沟通相关事项。向采购方按时汇报周报、月报、季报、年度工作汇报；按时组织每月、每季度、每年的投标人工作沟通会，做好每次会议的word及录音记录，会后第二天交至采购方，根据会议上采购方的要求开展并提升服务工作。 4.1.2监督投标人各部门日常工作的开展，保障各班组工作符合采购方需求，及时汇总过程中的各项问题，如不能自行解决，及时向采购方沟通。 4.1.3制定投标人年度各项工作计划，并上报采购方备案，根据采购方需求安排投标人各部门的工作；针对馆区内的各项工作，及时向采购方提出合理建议，避免延误产生相应损失；落实日常工作中各项安全工作要求，确保馆区重要节日及特殊时期安全平稳运行。 4.1.4接受采购方监督考核，根据每月考核结果，监督各部门按时完成整改工作，提升服务质量。 4.1.5管理人员每日根据采购方要求开展馆区巡视工作，发现问题及时处理，专项巡视记录每月汇总交至采购方相关负责人。 4.1.6服务期内的考勤管理，落实服务单位全员的电子打卡制度，每月将花名册、排班表、考勤记录盖章后由项目经理签字后交至采购方相关部门留存备查。 4.1.7服务期内的内勤服务，投标人资料档案管理工作，包括不限于：维修记录、巡视记录、运行记录、培训记录、本项目相关的其他档案，每月底将与本项目有关的资料由项目经理签字后移交一份给采购方；负责好员工的餐饮和住宿。 4.1.8根据采购方工作需要，做好资产家具等物资的搬运摆放等工作。 4.1.9投标人每月进行服务自评工作，将《投标人月度自评报告》加盖公章，每月向采购方备份。 4.1.10采购人委托投标人管理合同内所涉及的设备设施，投标人也是设施设备的管理责任人。 |  |
| 4.2场馆建筑物及其附属共用设施、设备、场地的巡查管理、维护运行及维修服务、更新改造场地施工配合 |  |
| 4.2.1工程维修服务 包含但不限于以下工作内容： 4.2.1.1采购方可根据实际情况安排投标人对专项工作进行管理，主要包括：配合提供临时用水用电；施工过程中文明施工和成品保护等日常工作。 4.2.1.2采购方可根据实际情况安排投标人负责对项目实施过程中安全协议的签署和其它相关安全的管理工作。 4.2.1.3各种资料收集、管理、整理及移交等工作。 |  |
| 4.2.2设备设施的运行维护维修服务 4.2.2.1对采购方的房屋建筑及附属设施日常检查、运行管理、应急处理等管理服务，使房屋建筑处于完好状态，防止各种对房屋建筑侵蚀、损害行为的发生，同时确保上述部位避免出现外墙面脱落或各种坠物造成的伤害；对室外道路、广场、各专业窨井、地下管网、喷泉系统、变配电室、柴油发电机、照明和电气设备系统、弱电系统、给排水系统、暖通系统、电梯系统等日常检查、运行管理、应急处理等服务。 4.2.2.2协助采购方对充电桩、锅炉房、燃气设施、停车场的配电小室、家属区高压箱变等设施的日常巡视管理等基础性工作，发现问题及时联系产权单位和维保负责单位及采购方，并协助其产权单位处理相关工作。 4.2.2.3运行管理要求： ①特种设备的操作员必须具备相关证书、操作证；设备操作员上岗前应经过培训，签署安全责任保证书，方可上岗操作。 ②设备操作员应按场馆设备操作规程进行操作，对场馆设备的运行过程进行记录填写《交接班记录表》、《设备运行记录表》等，定期整理存档。 ③设备操作员对特殊情况需变更操作流程、改变设备运行方式的应事先进行详细安排，经主管签字批准后方可执行，所有操作变更应有记录。 ④场馆设备的开启关闭应严格按照运行时间表执行；除维修员和设备操作员，其它人员禁止操作使用场馆设施设备；如有特殊接待任务，需另行安排场馆设备开启关闭时间，由采购方相关部门授权通知；投标人的服务人员遇异常情况应及时报告专业主管，不应轻率处理。 ⑤场馆设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照应急预案流程处理，处理完毕后应填写相关记录表；遇有重大节日或活动，应预先制定相应的应对保障方案，并严格按照方案落实执行，填写相关记录表单。做好机房、设备间出入管理、安全管理、钥匙管理，不得堆放杂物。 4.2.2.4巡检管理要求： ①制定场馆设施设备巡视规范及标准并组织实施；设备设施巡视规范中应体现巡视工作的周期、频次及场馆设施设备的检查内容及标准；对场馆机房布局、设备运行规律进行分析研究，制定合理可行的巡视路线，并将路线以图或表的形式体现。 ②场馆设备设施巡视规范及巡视路线图应在明显位置悬挂，定期对员工进行培训考核以确保员工熟悉巡视路线及相关内容。 ③巡视人员必须按规定巡视路线进行巡视，并熟知工作内容及各巡视站、点的基本情况，设施设备主要控制的范围、工作界面，了解系统的走向位置及其中的各种附属件的作用和功能，掌握各种设施设备的工作状态。 ④对于具有危险性、影响性及特种设施设备必须每日进行巡视，并适当加强巡视力度；对于无人值守的设施设备机房、井间应设立签到表，巡视人员按要求的频次及标准进行检查，并在签到表上签署姓名；离开无人值守的设施设备机房、井间应关闭照明设施，做到节约用电。 ⑤巡视过程中如发现运行的设施设备有异常现象时，应马上采取相应维修措施消除，对于无法消除的异常，采取临时措施后立即上报相关专业主管，由专业主管协调后续工作；场馆设施设备的巡视工作应建立相应的巡视记录，定期整理存档。 4.2.2.5维修管理要求： ①设置专线报修电话，安排专人接听；接报修人员必须做好各项报修工作记录，记录内容应字迹清晰并注明报修位置、内容、联系电话、报修人姓名，写清故障发生位置、现象。 ②特种设施设备的维修人员必须具备相关证书、操作证；维修人员上岗前应经过培训，签署安全责任保证书，方可上岗。 ③维修人员接到报修后，应携带必要工具及标识牌迅速到达现场；维修工作中应注意环境保护及成品保护。 ④登高作业时不应少于两人，必须注意下方物品保护，下方应有专人看管并设置“维修牌及警戒线”；使用电气焊设备维修时必须取得动火证后，方可进行作业，作业时应有人看火，并配备灭火器材；产生噪音或特殊气味的维修工作，应在闭馆后进行，特殊情况应得到采购方相关部门的批准。 ⑤按设备精度标准及设备技术要求进行维修；满足工艺要求和使用要求；维修过程拆卸部分（罩、壳、防护等）在修理完成后必须恢复，并防止维修导致的水、电、油、气的泄漏问题；维修中更换的零部件必须按照说明书安装，电气部件安全可靠，机械部件牢固、灵活。 ⑥一般情况下维修工作应在当日完成，并对完成情况告知报修人，如当天不能完成，应做好记录，专业主管应对维修工作的完成情况进行确认。 ⑦场馆设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照具体应急预案流程处理。 ⑧维修工作必须建立档案，每月应对维修工作进行统计分析，中修、小修及时率达到100%，返修率不超过2%。 |  |
| 4.3具体服务标准和要求，包括但不限于以下内容(如管理服务标准和要求与国家颁布的现行相关技术规范里强制性条款相矛盾时，以规范为准) |  |
| 4.3.1建筑及附属设施 4.3.1.1根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。 4.3.1.2对危及建筑及附属设施安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告采购方主管部门。 4.3.1.3对建筑及附属设施的梁、主、钢部件、墙体等部位定期进行巡视，如发现倾斜、裂缝、锈蚀、保护层剥落、防火涂料脱落等现象时，及时报告给采购方主管部门。 4.3.1.5屋面：平整完好，屋面防水层基本完好，隔热保温板完好无缺，无裂缝，排水畅通，压顶出线无起壳、裂缝，粉刷完好，栏杆或女儿墙，无外观出现变形、开裂、锈蚀、油漆脱落等现象。 4.3.1.6外墙：外粉刷无起壳（包括各类线脚粉刷，雨蓬、阳台等粉刷），无裂缝、无剥落、无渗水。玻璃无破裂，铝板无损坏、无水渍和掉漆等。 4.3.1.7每半月检查 1 次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 4.3.1.8每日巡查 1 次场馆共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。门窗开关灵活，五金齐全;门窗油漆完好，无老化、无剥落现象;安装闭门器及顺序器的房门必须保持正常开启。伸缩门和电动感应门保持正常使用状态。 4.3.1.9每半月检查 1 次房屋的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。 4.3.1.10楼地面：地坪应平整、牢固、无裂缝、起壳、下沉;地毯无潮湿、无腐烂;橡胶地板无起鼓、开裂等现象。 4.3.1.11内墙：各种内粉刷及踢脚线无剥落现象，瓷砖不起壳现象，粉刷完好。 4.2.1.12楼梯、通道及散水：外观出现破损、开裂、脱落、污渍等现象时，应及时修复。 4.3.2室外区域 4.3.2.1每周巡查1次道路、场地、石凳、花池石材、阶梯及扶手、管井等，按照责任范围进行维修养护。 4.3.2.2每周巡查 2次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护。 4.3.2.3路面：路面无裂缝破损，平整完好，没有沉降。 4.3.2.4下水道、各专业管井：下水道无阻塞，流水畅通；各专业管井盖圈完好无损，井盖四周完好；管井标识清楚。 4.3.2.5围墙、围栏：无破损、无裂缝、无锈蚀等。 4.3.2.6台阶：无破损、无掉漆、无裂缝、安全警示标识清晰等。 以上检查内容都应做好检查记录。 4.3.3专业设备的综合管理 4.3.3.1建立设备台账制度。 4.3.3.2定期巡回检查、设置岗位责任制、突发事件的多套应急方案等，配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。 4.3.3.3设施设备档案资料齐全，运行、维护保养记录、台账、大中维修记录每月归档。 4.3.3.4严格执行节能减排措施，每月对能源消耗进行统计、分析，如出现相关问题，需提供解决方案。 4.3.3.5根据设备维护保养手册及设施设备现状，制订维护保养计划，对阀门定期进行保养，避免出现生锈腐蚀等现象。 4.3.3.6特种设备及计量仪器仪表按照有关规定进行维修养护和定期检测。 4.3.3.7雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查物资及防范措施。 4.3.3.8每月检查防雷带、防雷测试点、引下线及节点，按规定进行保养。雨季前通知专业机构检测建筑避雷系统。 4.3.3.9设备机房： ①严格执行人员出入登记制度，对机房巡查、维护保养实行许可制度。 ②设有挡鼠板等防鼠害和防虫害措施。 ③在明显易取位置配备消防器材及专用工具，每半月检查维护。 ④重要机房张贴或悬挂相关制度、证书及设备系统图、应急预案流程图，责任人。 ⑤每周对环境温度、湿度、照度、密封、鼠患情况、通风等进行检查、检测。 ⑥每半月对机房消防设施设备进行检查。 ⑦机房内设有用水设施设备时，有防止水溢和渗漏措施，每月检查保养，确保防渗漏和防结露功能完好。 ⑧设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘积垢，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；对特殊的机房及设备（如：配电室等）按相关行业标准的要求进行打扫。 4.3.4暖通系统管理服务 4.3.4.1投标人是场馆集中空调通风系统的委托管理单位，也是管理责任人，负责日常的巡检、维护、保养和抢修等所有相关工作，确保其工作符合国家、北京市关于暖通系统的现行规范及行业标准（如：空调通风系统运行管理标准GB50365-2019；集中空调通风系统卫生管理规范DB11/T485-2020；《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》WS10013-2023），在投标人责任范围内确保相关检测合格。 4.3.4.2确保暖通系统各项设备正常运行和使用，设备、设施处于良好工作状态，无超标噪音，管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患。 4.3.4.3按照国家规定定期完成仪器仪表的检测工作；按时进行软化水水质检测，保证暖通系统水质达到行业标准。 按时对空调区域进行测温，并根据室内、外负荷变化按规程及时调整机组及末端设备的运行控制参数，使室内温度符合规定要求。 4.3.4.4定期测试空调区域内的空气质量，通过调整新风量，确保空气质量达到国家规定的标准，满足人员舒适要求。 4.3.4.5通过送排风系统及机电设备运行监控及管理系统，对末端设施设备（送风机、排风机、系统管网）的运行情况进行检查。 4.3.4.6冷却塔运行时必须有专人管理,定时定期检查记载运行及维护情况；加强水质管理，并定期检测,严防长期运行结垢生苔；运行正常且噪音不超标，无滴漏水现象；停机后应对整塔进行检修,确保下次运行安全正常。 4.3.4.7按照北京市卫生健康委员会相关部门要求对机组、过滤网、风口、通风道、风机盘管等设备设施进行定期清洗、消毒。 4.3.4.8通风及空调系统运行按国家及北京市相关规定执行。 4.3.4.9每个冷热换季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次；每年对冷冻循环泵、冷却循环泵维修保养1次；每个供暖季前对空调系统管网、末端设备进行检查维保1次;每年对空调机组、新风机组、送排风机的皮带进行检查更换2次。 4.3.4.10供暖系统的设备、热力井等相关地下空间的管理、维护、维修，确保水暖管件性状完好，供暖符合国家相关要求。 4.3.4.11夏季制冷每日2次对公共区域进行测温;冬季供暖每日1次对公共区域进行测温，做好防冻工作。 4.3.4.12专业维护管理人员的基本情况及集中空调通风系统日常卫生检查、检测、清洗维护记录要完整，定期整理归档，以备政府相关部门检查。 4.3.4.13空调水系统的水处理确保水质符合北京市相关规范要求；冷却水日常消毒处理均需符合国家现行规范要求。上述过程检查报告、相关过程资料、消毒试剂等用品均要符合政府卫生部门的要求。 4.3.5给排水系统管理服务 4.3.5.1管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视，及时维修并做好记录。 4.3.5.2各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；每半年给各类管道及相关阀件刷一次防锈漆。 4.3.5.3注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。 4.3.5.4二次生活用水的操作人员健康合格证齐全有效，定期对机房清洁保养，相关规章制度及应急预案要求齐全并挂墙，确保政府相关部门检查合格，须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）相关要求。 4.3.5.5管理馆区开水净水器，如出现异常，及时联系厂家按规定定期换滤芯。 4.3.5.6每次大雨前后及定期对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通、无堵塞；加强井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损。 4.3.5.7汛期每日不定期对污水泵巡视，至少3次，平时每周巡视2次，检查设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次；不得出现污水溢出地面损害设施设备等现象；遇到暴雨级别以上的天气时，需要专人负责。 4.3.5.8 三号楼地下三层的蓄水池，汛期每天要不定时检查，如果出现大雨以上级别时，需要派专人值守，并及时泵出污水，避免因溢水造成损失。 4.3.6供配电、照明系统管理服务 4.3.6.1服务内容 对采购人的供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。 4.3.6.2服务标准 4.3.6.2.1对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。 4.3.6.2.2建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、双人24小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。 4.3.6.2.3建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，零星维修合格率100%，加强值班，坚守岗位，密切注视高、低压供电设施、设备系统运行情况，及时排除故障，保证供电设施完好。供电运行和维修人员必须持证上岗。 4.3.6.2.4加强日常维护检修，管理和维护好避雷设施。设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，一般性故障立即排除，设备零修合格率达到100％，一般性维修不过夜，应急措施得当有效。 4.3.6.2.5建立各项设备档案，配电室运行管理人员每月应配合供电部门对法定表计进行抄计工作，并作好记录备查。 4.3.6.2.6建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、24小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。 4.3.6.2.7主分配电室主、备供线路在无特殊情况倒闸时，需提前告知采购人，倒闸时间不应超过3分钟，配电室所配备的发电机必须根据发电机特性，由专业单位定期进行各项维护检查和启动试验，保证事故停电时正常起动，并作好检查记录备查；因工程维修保养等原因停电，应提前一周书面通知用电单位，经批准后方可实施，因突发事件停电，应在积极处理的同时报告相关部门，并在恢复供电24小时内向相关方做出解释、说明。 4.3.6.2.8做好重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统等的服务保障工作，变配电设备在重大活动、重要会议、节假日前必须进行一次安全检查，检查结果报相关部门备案，保证重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。 4.3.6.2.9定期清扫检查变压器、配电装置、检查仪表、空开配电盘等是否正常，出现问题及时更换，配电室内应做到清洁卫生、整齐有序，经常检查各封堵部位，杜绝小动物进入配电室内。 4.3.6.2.10外线工作人员需具备专业从业岗位有效期内证书，维修操作时应有安全监护人员在场。 4.3.6.2.11建立节电措施，统筹规划，做到合理、节约用电。配合采购人办理相关保供电手续。 4.3.6.2.12 建筑外观照明管理符合《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)的通知》（京发改〔2022〕88号）要求。 4.3.6.2.13 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 4.3.6.2.14 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 4.3.6.2.15 发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 4.3.6.2.16 复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 4.3.6.2.17 外观整洁无缺损、无松落。 4.3.6.2.18 更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 4.3.6.2.19 每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 4.3.6.2.20熟悉供电方案，熟知供电系统上级电源运行方式并保持与城区供电公司相关部门联系。 4.3.6.2.21投标人负责总分配电室日常运行值守，对配电室的正常运行及安全负全责。 4.3.6.2.22加强对主分配电室室内环境的管理，使室内湿度、温度符合设备运行要求。 4.3.7弱电系统管理服务 做好楼宇自控系统、同声传译系统、智能照明系统、会议系统的日常运行维护维修等工作。 4.3.7.1系统实行分级管理，账户、密码专人管理。 4.3.7.2故障服务请求15分钟内到达现场，一般故障恢复时间不超过8小时，逾期通知受影响部门（有专业维保除外）。 4.3.7.3每天1次对运行参数设定、模块、各末端传感器及执行机构的工作状态检查。 4.3.7.4每周对服务器、操作站、控制器、终端显示器进行除尘保养。 4.3.7.5每周收集设备运行参数和统计报表，调整运行参数节约能源。 4.3.7.6每月检查会议系统调音设备，报告厅的同声传译系统。 4.3.7.7每月对服务器、操作站、控制器等设备机箱开盖检查，确保散热器及风扇无积尘、异响。 4.3.7.8每次会议前做好各项会议音响保障工作。 4.3.7.9监督专业维保单位定期对整个系统进行全面维护保养。 4.3.8广场喷泉系统 4.3.8.1每次启用前进行防漏电检查，保证用电安全,不得出现任何安全隐患。 4.3.8.2使用期间每日巡查1次喷水池、水泵及其附属设施。 4.3.8.3设置必要的安全警示标志。 4.3.9其他事项 4.3.9.1特种设备管理：根据《中华人民共和国特种设备安全法》相关法律法规规定，采购方作为特种设备产权单位，委托中标人进行使用管理，中标人人应按照相关法律法规规定，建立健全相应的制度、台账及技术档案，配备具有相关资质的特种设备管理、使用人员，做好采购方特种设备的日常管理工作。 4.3.9.2大型科技场馆：对采购人聘用的专业维保公司（相关费用由采购人支付）：投标人负责配合采购人提出维保需求；负责配合采购人出具各种方案及人员资格的审核、负责现场作业管理及安全监管；负责维保作业的记录、评价；负责过程资料的收集整体等相关工作。 4.3.9.2夏季防汛工作：根据市政府及中心相关要求，协助落实馆区防汛相关工作，包括防汛预案制订、人员值守、防汛物资准备、及时关注天气情况、日常巡视、清理排水沟及重点部位的防护等工作。 |  |
| 4.4投标人负责专业运维服务项目 |  |
| 4.4.1总体要求： 4.4.1.1投标人遵照国家和行业相关法规标准要求，配备必要的专业人员来完成相关全过程管理工作，并承担相应的安全责任。投标人须按以上内容提供承诺函。 4.4.1.2 特种设备管理：根据《中华人民共和国特种设备安全法》相关法律法规规定，采购方作为特种设备产权单位，委托投标人进行使用管理，投标人应按照相关法律法规规定，建立健全相应的制度、台账及技术档案，配备具有相关资质的特种设备管理、使用人员，做好采购方特种设备的日常管理工作。其中，本项目中投标人作为电梯使用单位开展全面的管理工作。 4.4.1.3制定年度维保工作计划，按计划严格执行，并向采购方备份所有维保记录； 4.4.14.特种作业人员须具有在有效期内符合要求的特种作业操作证； 4.4.1.5采购方可根据实际情况安排投标人对专项维保项目过程及安全质量的监督管理工作，按时组织维保单位到馆实施维保工作，对其维保工作进行全过程监管和验收，并留存维保工作相关记录，直扶梯维保需要求维保单位安排专业人员驻场； 4.4.1.6当设备出现故障时，维保单位应在规定时间内到达现场进行处置维修，事后还应提供详细的故障原因分析报告及措施； 4.4.1.7节假日前应安排维保单位到馆对设备进行全面检修，遇有重大活动时维保单位应提供维护人员现场保障。 4.4.1.8各级行政主管部门或检测机构在场馆设备设施检查、检测中出现的问题，投标人须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚。 4.4.1.9对于场馆设备设施应急保障工作，投标人须全力协助配合采购方的工作。 4.4.1.10如发生新老投标人移交，则相应的第三方维保的监管责任和资料一并移交。 4.4.2投标人具体分包的项目及相关要求： 4.4.2.1电梯系统 ①合同期内投标人作为电梯特种设备使用单位对采购方所有电梯进行全面管理工作。按规范要求进行专业维护保养，同时安排1名驻场人员（每周7天）负责电梯年检，同时要通过电梯年检，确保至少2名维保人员在场维保作业，投标人至少有2人持电梯安全员证书。如合同到期后不再续约，投标人须配合采购方或其他投标人完成电梯使用单位等信息变更手续，确保采购方全部电梯正常平稳运行。 ②维保方式：全面专业维保；质量标准：优良，保证所有设备的正常运行。 ③维保标准：须符合国家和北京市现行的法律、法规和技术要求，包括但不限于：《特种设备安全监察条例》；《电梯日常维护保养规则》（DB11/T418-2019）；《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）；《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020）；《自动扶梯自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）；《电梯安装维修作业安全规范》（DB11/T419-2007）；《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》（DB11/T420-2019）。 ④每月对每部电梯进行不少于两次检查保养，保养符合行业标准。 ⑤保养完毕后，将保养单交由投标人项目经理签字认可后，然后交到采购方管理部门。保养任务的完成与否，以保养单为准。 ⑥自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。 ⑦在电梯轿厢内显著位置张贴有效的电梯检验标志、电梯使用安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话，轿厢不得张贴与电梯运行服务无关的广告，并有足够的照明。 ⑧制定电梯应急救援预案并定期演练(每年不少于4次)。发生电梯困人时，驻场专业人员及电梯安全管理员应在10分钟（非开馆时间30分钟）内到达现场。 ⑨保养期内投标人免费提供保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料。如电梯发生重大零配件需要更换，须在72小时内提供配件并及时更换（大型、定制配件除外）。 ⑩建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、通风、通道、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。按照国家、北京市关于电梯的相关规定以及行业标准，保证各项记录表格齐全。 4.4.2.2场馆化粪池及隔油池清掏 ①定期清淘，不得出现溢出现象，每次清掏时要见底，并清洗四周的墙壁及管道。 ②在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施。 ③负责清理物的运输及消纳。所有的清理物按政府相关部门要求进行处理,如果未按要求进行处理,由此引起一切后果均由投标人负责。 ④清掏车辆应完好、整洁，车体无粪迹污物。应按指定地点及时卸粪，不得任意排放。 ⑤负责政府部门要求相关证件办理及协调工作（如有）。 ⑥保持井边卫生，做到无污物、无杂物。 4.4.2.3柴油发电机系统 ①维保标准：须符合《特种设备安全监察条例》；《自动化柴油发电机组分级要求》（GB/T4712-2008）；《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》（GB/T15548-2008）；《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组3部分：发电机组用交流发电机》（GB/T 2820.3-2009）；《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第6部分：试验方法》（GB/T2820.6-2009）；《自动化内燃机电站通用技术条件》（GB/T 12786-2021）。 ②按国家相关规范进行维保，日常运行维护，确保柴油发电机系统能够正常运行及安全（含加油）。 ③每月定期巡检，至少启动检测1次，每年至少开展1次机组保养，更换油、液、滤芯及小配件。 ④负责应急维修，确保柴油发电机完好有效，能够正常工作。 4.4.2.4冷却塔及附属设备系统 ①根据生产负荷、气象条件和各塔设备状态，编制经济合理的运行方式。 ②冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物，以免堵塞该装置的出水孔或喷头，从而造成配水不均匀。每年将塔体内外清洗一次，防止污物积聚影响进水畅通。收水器定位应牢固，片距均匀，方向正确。配水池盖板，各检修门开启应灵活。 ③合理调整、分配各并列运行的冷却塔的水负荷，使冷却后综合水温符合相关要求。合理调整冷却塔内各水槽的水位，使淋水密度分布均匀合理，不允许配水槽水位过高而直接外溢。 ④每天定时观测记录各冷却塔运行参数。记录内容包括气象条件冷却塔运行工况及有关记事等。及时调节补充水量，以保持循环水泵正常工作，避免池水外溢。 ⑤每天观察集水池积水高度，调节补给水浮球位置及溢流管高度，控制积水深度在设计范围内；冷却塔出水应保证通畅，出水口设置格网等；检查冷却塔塔体是否渗漏，若有渗漏应及时密封。 ⑥正确地实施经济合理的排污方案；观测冷却设备污脏情况、水质情况；经常检查、保待排污系统的正常工作，并作好有关记录。 ⑦定时分析冷却塔热力特性的变化及其原因，分析冷却塔运行的经济效益。 ⑧每日在运行中应加强监视；机械摩擦声、叶片摆动、电动机温升、变速箱和轴承油位变化以及油泵运行等情况。 ⑨冷却塔日常运行管理要符合GBT44855-2024《冷却塔节水管理规范》相关要求。 ⑩负责冷却塔日常运行时的水处理、嗜肺军团菌等致病微生物的检测、水质日常监测，确保水质符合《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》WS10013-2023及其他现行技术规范要求冷却水日常消毒处理均需符合国家现行规范要求，确保水质稳定和防止病菌滋生，上述相关工作的过程资料、消毒过程及程序、消毒试剂等用品均要符合政府卫生监督部门的要求。 4.4.2.5冷水机组及附属设备系统 ①需按麦克维尔冷水机组相关技术标准进行维护保养，保证冷水机组安全运行和正常使用，确保处于良好工作状态，无超标噪音及事故隐患。 ②供冷季前开机服务：开机前机组检查（包含动力部分及控制部分）；检查机组各管路及零部件等；对设备逐一进行送电；送电后各元器件检查及参数调整；开启各循环水泵机组按开机程序进行开机操作； ③设备巡检服务:供冷季每个月不少于2次对机组进行全面检查，把问题或即将出现的问题提前通过专业人员进行处理，避免问题出现或造成更大损失；设备停机封存时一月一次巡检服务；专业人员巡检过程发现设备存在隐患时要及时告知采购方，并根据相关要求进行维护。 ④设备运行期间叫修服务：报修后优先电话沟通指导快速处理，使设备正常运行，如电话无法处理将派人到现场；故障响应时间为2个小时内到场；一般故障4小时内解决，个别故障24小时内解决，如遇检修周期较长提前进行沟通；故障叫修不限次数。 ⑤其他服务：每年组织一到两次现场免费对操作人员进行系统培训，以便能够更好的操作设备避免出现失误或小问题无法解决现象;每半年组织一次人员关于主机安全培训，主要以设备及人身安全预防为主；培训运行人员机组运行初期和末期的操作及注意事项；培训运行人机组跑油避免方法及跑油后故障处理。 ⑥停机服务：设备进入停机不用阶段，按标准对设备进行停机保养，断电封存；设备停机期间，不定时对维保项目进行抽检，排查隐患。 ⑦冷水机组更换的所有零配件均需从机组生产厂家（麦克维尔）采购（特殊情况需向甲方书面说明），采购人视情况可要求投标人聘请机组生产厂家的专业技术人员进行维护保养或现场指导，投标人须无条件服从。 ⑧如果因投标人人员维护不当造成维护设备的损害，投标人负责赔偿等一切相关责任。 ⑨负责夏季供冷前对机组上安全阀等需要定期年检的仪器仪表的年检工作。 4.4.2.6 1号楼放映间内恒温恒湿空调维保。 ①按照国家现行行业规范要求开展日常维保工作，保证系统各项设备安全运行和正常使用，确保系统处于良好工作状态，满足特效影院放映设备需求。 ②每次定期检查服务结束后，投标人向采购人呈交定期检查报告，并提供修理意见及更换零件要求、系统改善意见。 ③机组运行期间，投标人提供不限次数应急维修。 ④机组运行出现故障时，投标人在接到用户报修电话后必须24小时内赶至现场；紧急情况下3小时左右赶至现场进行紧急排故，直至机组恢复正常运行，设备零部件损坏需更换等特殊情况除外。 ⑤投标人派遣的维护检查运行人员应保持稳定，无特殊情况不应更换。 ⑥维保期间投标人的工作人员必须严格遵守甲方各项规章制度和安全规程。 ⑦因投标人原因造成设备损坏,投标人负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。 ⑧更换的所有零配件均需从机组生产厂家采购（特殊情况需向甲方书面说明），采购人视情况可要求投标人聘请机组生产厂家的专业技术人员进行维护保养或现场指导，投标人须无条件服从。 4.4.2.7设备设施检测试验年检 ①各种机组、仪器仪表、安全阀、压力阀、电机水泵等需要检测试验的设施设备按规定进行检测或备案。 ②负责场馆2处二次供水系统水质卫生检测、冷凝水和冷却水卫生检测，检测参数符合政府卫生及其他相关部门的要求。 ③上述检测文件及台账的原件全部给采购方备案。 |  |
| 4.5档案管理服务 4.5.1建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 4.5.2档案和记录齐全，包括但不限于： ①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。思想政治教育培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见及时。表：包括管理所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、回访表、洽商申请表等。 ②设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。维修更新时，维修更新后的物业变动情况记录在册及时。卡：包括设备保养卡、维修记录卡。 4.5.3收集整理各种人事档案、质量记录、管理合同、管理制度等资料；建立工程图纸档案、设备档案、相关合同、报价单、设备运行保养保修记录。 4.5.4物业接管时，所有原始记录资料交接及时。 4.5.7遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 4.5.8履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |  |
| 4.6应急保障服务 4.6.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 4.6.2应急预案的建立。根据场馆隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 4.6.3应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 4.6.4应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |  |
| 4.7服务人员培训管理 4.7.1培训主要有：业务培训、场馆基本情况培训、思想政治教育培训，分为入职前培训、定期培训。 4.7.2对场馆基本情况培训内容主要有：每个场馆基本功能、设备设施基本情况、管理制度等。 4.7.3业务培训主要有：各自岗位职责、岗位的技术要求、岗位工作的重点难点及注意事项、应急预案等。 4.7.4建立培训管理制度。 4.7.5每月至少开展1次对服务人员进行思想政治教育的培训，提高服务人员思想政治意识。新入职员工应当接受业务、场馆基本情况、思想政治教育培训。 4.7.6发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |  |
| 4.8其他管理（包括但不限于与会务保洁、绿化、安保单位的协防联动） |  |
| 4.8.1对外协调等 | 与业务相关单位的联系、沟通等工作。包括但不限于： a.与各单位施工的衔接和管理； b.采购方交办的其他事项。 |
|  | 对管理范围内发生施工的衔接和管理，内容如下： a.提供施工必要的前置条件说明及必须遵守的规定说明；协助采购人做好场馆项目施工现场的安全管理工作，包括但不限于对施工单位资质、施工人员资格条件进行审核备案，确保符合国家及采购人相关要求。 b.协助采购人对施工涉及的必要防护措施、安全措施、成品保护、工程施工等实施管理； c.指定施工方垃圾集中存放场所； d.配合采购方对施工项目的验收。 |
| 4.8.2库房和固定资产管理 | 安排专人协助采购方做好物资采购、库房及固定资产管理等日常性工作 |
| 4.8.3安全保障服务 | 应商要根据自身特点，结合采购方的实际情况，制定和落实专项应急预案、岗位应急处置方案及各种安全管理制度，并使相关岗位人员熟悉掌握，同时成立相应安全管理小组及明确相应人员责任。本投标人发生相关安全事故后，要根据相关安全法律法规落实上报制度及后续相关工作。具体包括但不限于以下内容： 1）成立相应的组织机构,安全机构设置,管理机构,机构人员信息公示,主要负责人职责,安全管理人员职责等内容。 2）制定规章制度,包含安全生产责任制,安全管理制度,操作规程,强化领导带班等内容,确保物质资金的投入,包含安全投入,安全防护用品,安全生产责任保险等内容。 3）积极组织培训教育,包含安全培训、培训学时、培训内容、安全能力考核、安全文化及特种作业人员管理等内容。 4）落实日常管理,包含标准化建设、风险防控、隐患排查、排查方式、隐患治理、危险作业、设备管理、安全疏散及安全告知等内容。 5）确保应急管理和事故报告,发生相关安全事故后,事故现场投标人人员应立即向本单位及采购方相关负责人报告,同时在规定时间内向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。情况紧急时,事故现场的投标人有关人员直接向市政府有安全生产监督管理职责的部门报告。 6）对采购方安排进行安全监督管理项目的责任范围的安全负责。 |
| 4.8.4节能管理工作 | 1.基础工作:投标人应明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。 2.节能管理 (1)基本要求:投标人应协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公 设备、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。 (2)照明用能:投标人应加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”;如无采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。 (3)暖通用能:投标人应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标 准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅 在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。 (4)其他用能:投标人应根据采购人要求，在满足使用需求的前提 下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休 眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工 作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；燃气灶加 工期间充分利用灶火，用毕及时关气，经常对灶具等设施设备进行 维护保养，提高燃气利用效率。 (5)用能统计和分析:投标人应协助采购人统计能耗数据，定期对用能状 况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。 3.节水管理 (1)基本要求:投标人应协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动 。 (2)馆区用水:投标人应协助采购人在卫生间、开水间等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。 (3)用水统计和分析:投标人应协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水 定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于 超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。 |

5.专项要求

1.验收接管与退出移交工作要求

（1）验收接管工作要求

为了规范投标人验收接管程序，确保投标人验收接管工作得到有效控制，以便对投标人进行全面接管，保证投标人工作顺利进行，要求投标人接到中标通知书后，应立即组织管理人员和技术人员组成验收接管工作小组，并按照招标文件中的管理目标开展验收与接管工作，具体包括： 新投标人应提前15天介入场馆运行（期间任何费用由投标人承担），熟悉了解掌握场馆运行的关键点。 投标人应协助做好老物业公司退场及人员安置工作。吸收技术骨干留下来充入到新投标人的工作中。 整体验收接管工作必须在合同签订后5日内完成，完成情况纳入首季度考核。 投标人需要在投标文件中包含入场交接工作方案。

（2）退出时的移交工作要求

移交的周期必须在5日内完成。 人员的安置或留用（解聘或重新选聘的方案）必须确保社会稳定,不得损害采购人的形象和稳定。 物资的移交及清点必须在5日内完成。 建筑及设备完好率执行招标文件和合同文件的管理目标，相关的问题分析汇总表5日内完成。 自身的评估报告及意见、建议必须在5日内完成。 采购方保留因投标人移交不力扣除违约金的权利。

（3）退出条件

a.合同到期 b.年度考评不达标 c.不定期考评不达标,经两次整改后仍不达标 d.遇重大责任、安全事故 投标人在管理过程中产生上述情况的，采购方单位有权要求其无条件退出。如发生上述条件中的b.c.d条情况，原投标人不得参与本项目的重新招标。退出移交过程中必须达到以下要求,退出移交时间按照前款“整体移交”时间执行： 投标人移交的周期必须在二个月以内或采购方要求的时间内完成（不少于25天）。 投标人用于本项目资金的审计及移交。 投标人资料的移交及资料必须完整无损。如出现损坏或缺失，则采购方单位有权对缺失资料进行评估，并做出处罚决定。 人员的安置（退出后必须有序安置人员，不得出现扰乱社会及本采购方情况）。 设备、物资的实物移交及实物清点须经后续投标人及采购方的确认，对于后续投标人提出的不合格维护、保养及损坏情况，必须予以修复，达到后续投标人验收标准。否则，上述情况的修复及维护费用采购方单位有权直接予以扣除并支付后续投标人。 原投标人必须延伸工作至新的投标人整体接替，确保场馆运行平稳衔接。 自身的评估报告及意见、建议。 根据上述要求，各投标单位必须各提出一套完整的整体收接及整体移交、退出机制和退出方案。

2.协作联动要求

由于整个场馆的运行需要各单位协作联动，保持指挥顺畅、管理有序，现将投标人与保洁、安保的工作界面确定如下： 1）如遇暴雪：扫雪由保洁负责清扫，安保负责秩序维护；如遇晚上暴雪，安保负责通知保洁服务项目负责人； 2）如遇夜间设备设施紧急故障：保安巡逻发现后，通知投标人项目负责人，由投标人协助进行处理，做好相应的应急工作（如沙包堆放及其他应急措施）； 3）如遇游客突发事件（游客受伤、发生纠纷、投诉失控、核实寄包柜等）：必要时投标人呼叫安保维护现场秩序。 4）防汛防台：投标人负责清理场馆积水。 5）会务准备：由投标人负责会务音响等系统操作与准备。 6）如出现重大问题，投标人白天听从采购方的协调指挥，夜间接受采购人的值班人员的协调指挥。

3.电子考勤制度

投标人须制定适应科普场馆工作要求的、规范和有效使用电子考勤设备的考勤制度，并配备相应的电子考勤设备到位，覆盖合同内要求投标人配备的全部在馆工作人员，每月15日前提交上个月电子打卡记录，并要求项目经理签字向采购方备案。 投标人须提供覆盖全员得员工电子考勤方案。

4.员工用餐制度与承诺函

投标人人员的餐饮由投标人负责解决，投标人要从切实关心关爱员工、维护员工权益角度保障必要的费用，制定切实可行的员工用餐制度。投标人任何人员不得在馆区内烹饪饮食，投标人需保障员工饮食安全。 投标人须按以上内容提供承诺函。

5.安全生产承诺函

1.我单位承诺严格遵守国家安全生产法律法规及行业标准，严禁以下行为: (1)违反安全生产规章制度和操作规程； (2)擅自改变生产设备、设施用途或结构； (3)使用不合格的劳动防护用品； (4)隐瞒或谎报生产安全； (5)拒绝接受安全生产教育和培训； (6)擅自操作非本人负责的设备或系统； (7)在酒后、疲劳等状态下从事相关作业； (8)其他危害安全生产的行为。 2.我单位承诺在服务中严格遵循以下要求: (1)严格执行设备定期检查、维护和保养制度； (2)按规定进行危险作业审批，落实安全措施； (3)及时排查并消除生产现场的安全隐患； (4)发觉隐患或不安全行为时，立即制止并报告； (5)积极参加安全生产应急演练，提高应急处置能力； (6)如实记录安全生产相关信息，保证数据准确完整； (7)对专业资格证书(特种作业操作证)进行严格审查,确保其与岗位要求相符且真实有效。 (8)其他符合安全生产要求的义务。 投标人须按以上内容提供承诺函。

6.人员配备承诺函

投标人本项目经理、项目总工程师、主管、领班岗位人员与投标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由投标人聘用其他单位的上述人员。经投标人招聘、培训、政审等程序，签订劳动合同的正式员工，符合国家相关法律法规的要求。 需于合同签订前，由各岗位本人到采购方所在地，向采购方相关负责人提供投标文件中提供的相关证书、工作经验证明材料及近半年内任意一个月社保缴纳记录或其它劳动关系证明文件的原件，经采购方确认，同时保证以上人员在岗工作期限不低于六个月。 投标人全部在馆服务人员需要缴纳社保，每月将社保缴纳证明汇总，由项目经理签字盖公章备案给采购方。 岗位人员要求相对保持稳定，每月人员流失调换率不得超过总人数的5%。 对于国家行业规范要求必须配备一定人数的岗位，投标人所落实的人员应符合相关规范要求(可以从其他岗位自行调剂)。 投标人须按以上内容提供承诺函。

7.工作时间要求

投标人为采购方提供服务时，其工作时间必须满足采购方的工作要求。合同履行期间，采购方可能会根据实际情况调整工作时间，包括但不限于提前开馆、延后闭馆、增加每周的开馆天数等，投标人对此应有充分预期，并在报价时予以充分考虑。如遇特殊情况，投标人应按采购方的要求调整工作时间直至全天二十四小时工作（人员轮岗）。投标人不得因此主张增加任何费用。重大活动、重点时期及节假日等值班期间，投标人要安排项目经理、项目总工程师、主管（含）级别以上人员值班。

8.履约保证金

（1）投标人以银行保函的方式向采购方财务部门提供合同价的10%的履约保证金（要求为无条件银行履约保函等法律法规允许的非现金形式）。 （2）本项目合同期满时，投标人完成相关服务工作，没有违约行为，办理完相关交接手续，并按时退场后的30日内，由采购方将履约保证金一次性无息退还投标人。 （3）本项目合同期内，若投标人在采购方组织的相关考核中没有达到相应分值，采购方将按照合同约定从服务费中或履约保证金中扣除违约金。 （4）本合同履行过程中，若投标人在连续三次不定期考核中均低于合格分值，并直接造成采购方损失（包括但不限于经济、社会声誉、治安稳定等方面），情节严重的，采购方有权单方面终止合同，履约保证金不予退回，并有权要求投标人赔偿采购方遭受的实际损失。

9.保密协议

严格执行国家、地方、采购方保密相关制度，严格执行合同中对于保密相关事项的要求，投标人与采购方签订保密协议。

10.进场物资清单

投标人根据项目实际需求，列出服务本项目的易耗品及设备清单，具体见附表2

附件1：          主要设备设施明细表（以现场实际情况为准）

（一）主要建筑面积情况

| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积（平方米） | 建筑高度（米） | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 3822.8 | 31.65 | 特效影院 |
| 2 | 2号楼 | 22592.21 | 45 | 主展馆 |
| 3 | 3号楼 | 9320.8 | 49.6 | 办公楼 |
| 4 | 4号楼 | 6523.7 | 17.9 | 儿童乐园 |
| 5 | 5号楼 | 990.76 | 5.8 | 综合服务厅 |
| 6 | 动力站 | 1117.4 | 10.02 | 锅炉房、配电室、冷冻机房、泵房等 |
| 7 | 室外公共卫生间 | 90.9 | 4.77 | 卫生间 |
| 8 | 东北门门房 | 16.2 | 3.6 | 安检用房 |
| 9 | 东大门及南北门房 | 257.7 | 8.2 | 安检保安用房、票务室 |
| 10 | 东大门南侧小库房 | 20.4 | 2.7 | 防汛库房 |
| 11 | 西北门门房 | 18.1 | 3.5 | 保安用房 |
| 12 | 自行车棚 | 131.8 | 3.4 | 摩托车、电动自行车、自行车停放 |
| 13 | 西侧停车场配电小室 | 24.3 | 3.7 | 供电所变电站 |
| 建筑面积合计 |  | 44927.07 |  |  |

（二）主要设备设施清单

| 暖通系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 | 冷水机组 |  | 5 |  | 台 |  | 功率：263.5KW 2台；140.5KW 1台；82.6KW 2台 | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 2 | 多联式空调机 |  | 13 |  | 组 |  | 美的 | 广东美的暖通设备有限公司 |  |
| 3 | 卧式循环泵 |  | 16 |  | 台 |  | 功率15KW 6台；功率55KW 3台；功率37KW 2台；功率45KW 3台；功率22KW 2台 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |  |
| 4 | 集水器 |  | 1 |  | 套 |  | 设计压力：1.6MP 介质;水 | 河北建特建筑安装工程有限公司 |  |
| 5 | 分水器 |  | 1 |  |  |  | 设计压力：1.6MP 介质;水 | 河北建特建筑安装工程有限公司 |  |
| 6 | 冷却塔 |  | 5 |  | 组 |  | 处理水量：160m³/h 1组； 320m³/h 2组；100m³/h 2组 | 大连斯频德环境设备有限公司 |  |
| 7 | 冷却塔电机 |  | 7 |  | 台 |  | 功率：5.5KW 5台；功率：3.7KW 2台 | 青岛东元精密机电有限公司 |  |
| 8 | 空调补水罐 |  | 1 |  | 台 |  | 容量2m³ |  |  |
| 9 | 组合式空调机组 |  | 33 |  | 组 |  |  | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 10 | 新风机 |  | 3 |  | 组 |  |  | 麦克维尔（中国）有限公司 |  |
| 11 | 风机盘管 |  | 31 |  | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 单层百叶风管式空调器 |  | 35 |  | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 两面出风嵌入式空调器 |  | 74 |  | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 四面出风嵌入式空调器 |  | 70 |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 壁挂式空调 |  | 9 |  | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 多联机室外机 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 壁挂式室内机 |  | 20 |  | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 板式热换器 |  | 2 |  | 组 |  | 设计压力：1.3MP 设计温度;100℃ | 传特板式换热器北京公司 |  |
| 19 | 板式热换器 |  | 2 |  | 组 |  | 设计压力：1.0MP 设计温度;150℃ | 上海艾克森集团有限公司 |  |
| 20 | 板换循环泵 |  | 3 |  | 台 |  | 功率18.5KW；流量160m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 21 | 板换循环泵 |  | 2 |  | 台 |  | 功率5.5KW；流量43.3m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 22 | 补水泵 |  | 2 |  | 台 |  | 功率0.37KW；流量2m³/h | 上海凯泉泵业集团有限公司 |  |
| 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 | 智能数控无负压供水设备 |  | 1 |  | 套 |  | 30m³/h 扬程75m 设备总功率11KW/h 主泵型号CR15-6 2台 | 格兰富水泵有限公司 |  |
| 2 | 管网叠压供水设备 |  | 1 |  | 套 |  | 低转速立式离心泵 Q=28m³/h H=62m N=4Kw，2台 |  |  |
| 3 | 排污泵 |  | 2 |  | 套 |  | Q＝40m3/h H=18m N=5.5KW r=2900r/min |  |  |
| 4 | 污水提升泵 |  | 6 |  | 台 |  | Q＝40m³/h H=18m N=5.5KW r=2900r/min |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 台 |  | Q＝15m³/h H=15m N=1.5KW r=2900r/min |  |  |
| 变配电室及电梯系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 数量 |  | 单位 |  | 主要性能参数 | 生产厂家 |  |
| 1 |  | 干式变压器 | 4 |  | 台 |  | SCB12-1000/10 2台 SCB12-1600/10 2台 | 中电电气（江苏）股份有限公司 |  |
| 2 |  | 蓄电池屏 | 2 |  | 面 |  | 65AH/12V电池 35个 | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 3 |  | 直流电源屏 | 2 |  | 面 |  | GZS10P-65AH/220V-M，Ui=380V AC，Ue=220V DC,Si-8KVA | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 4 |  | 中央信号屏 | 2 |  | 面 |  | HX-WBJY/64，Ui=220V DC | 北京合欣机电有限责任公司 |  |
| 5 |  | 高压开关柜 | 16 |  | 面 |  | KYN28A-12(GZS1)，Ue=12KV | 北京日昌电气有限公司 |  |
| 6 |  | 低压成套开关设备 | 37 |  | 面 |  | MNS，Ue=380V，In=3200A | 北京日昌电气有限公司 |  |
| 7 |  | 直梯 | 9 |  | 部 |  |  | 日立电梯（中国）有限公司 |  |
| 8 |  | 扶梯 | 10 |  | 部 |  | 1000SX-EN | 日立电梯（中国）有限公司 |  |
| 9 |  | 配电箱 | 361 |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 |  | UPS电源 | 4 |  | 处 |  |  |  |  |
| 11 |  | 柴油发电机组 | 1 |  | 台 |  | 500KW |  |  |
| 弱电及会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 | 主要性能参数 |  | 生产厂家 |
| 1 |  | 会议系统 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 楼宇自控系统 |  | 1 |  | 套 |  |  | 江森 |
| 3 |  | 智能照明系统 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 4 |  | 高压检测系统 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |

（三）其他情况明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室 | 2 | 2号楼负一层、动力站 |
| 2 | 配电间 | 44 | 馆区建筑内 |
| 3 | 卫星电视机房 | 1 | 3号楼13层 |
| 4 | 生活水泵房 | 2 | 2号楼负一层、4号楼一层 |
| 5 | 锅炉房 | 1 | 动力站 |
| 6 | 冷冻机房 | 2 | 2号楼负一层、动力站 |
| 7 | 电梯机房 | 5 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 |
| 8 | 空调机房 | 18 | 1号楼、2号楼、4号楼 |
| 9 | 垃圾转运房 | 2 | 西侧停车场 |
| 10 | 燃气调压站 | 2 | 西侧停车场 |
| 11 | 化粪池及隔油池 | 6 | 其中：化粪池5座，隔油池1座 |
| 12 | 自行车棚 | 1 | 3号楼北侧 |
| 13 | 电动升降桩 | 1 | 东大门 |
| 14 | 各种管井 | 356 | 污水井90个、电井74个、化粪池12个、隔油池井2个、雨水井63个、自来水井42个、暖气井16个、燃气井5个。 |

附件2：                   易耗品及自带设备明细表

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯盘芯 | 12w | 个 |  |
| 2 | E27螺口LED灯泡 | 13w | 个 |  |
| 3 | 雷士led筒灯 | 6w、10w、12w | 个 |  |
| 4 | 佛山灯管 | T8:30w、36w | 根 |  |
| 5 |  | T5:21w细、28w细 | 根 |  |
| 6 | 灯脚 | T5、T8 | 个 |  |
| 7 | 雷士插拔灯 | 9W 6400k | 个 |  |
| 8 | LED吸顶灯 |  | 个 |  |
| 9 | 照明灯带 | LED灯条 | 根 |  |
| 10 | 飞利浦灯泡 |  | 个 |  |
| 11 | 吸顶灯盘 | 24w 直径170mm | 个 |  |
| 12 | 灯管 | 1.2米 | 根 |  |
| 13 | 镇流器 |  | 个 |  |
| 14 | 圆形灯盘 | 18W白光 | 个 |  |
| 15 | 3U灯管 | E27 9W | 个 |  |
| 16 | 半透明灯罩 | 1160*130*2mm | 个 |  |
| 17 | 三孔插头 |  | 个 |  |
| 18 | 漏电保护器 | 100A以下 | 个 |  |
| 19 | 线槽 | 明装PVC25 | 捆 |  |
| 20 | 明装盒 | PVC | 个 |  |
| 21 | 五孔面板 | 10A | 个 |  |
| 22 | 空调面板 | 16A | 个 |  |
| 23 | 三孔插座面板 | 10A | 个 |  |
| 24 | 插座盲板 | 86型 | 个 |  |
| 25 | 暗盒修复器 | 86型 | 个 |  |
| 26 | 明装线盒 | 86型 | 个 |  |
| 27 | 耐候胶 | 白色 | 个 |  |
| 28 | 玻璃胶 | 半透明 | 个 |  |
| 29 | 免钉胶 |  | 个 |  |
| 30 | 密封胶 | 瓷白 | 个 |  |
| 31 | 发泡胶 |  | 个 |  |
| 32 | 密封胶贴 |  | 米 |  |
| 33 | 万能胶 | 1.5kg | 个 |  |
| 34 | 大理石胶 | 5L | 桶 |  |
| 35 | 透明玻璃胶 |  | 个 |  |
| 36 | 瓷白玻璃胶 |  | 箱 |  |
| 37 | 双面胶带 |  | 卷 |  |
| 38 | 生胶带 |  | 卷 |  |
| 39 | 黑黄自粘警戒带 |  | 卷 |  |
| 40 | 绝缘胶带 |  | 卷 |  |
| 41 | 透明胶带 |  | 卷 |  |
| 42 | 防水绝缘胶带 | 黄、绿、红、蓝、黑 | 卷 |  |
| 43 | 内墙腻子 |  | 袋 |  |
| 44 | 外墙腻子 |  | 袋 |  |
| 45 | 内墙白涂料 | 18升 | 桶 |  |
| 46 | 乳胶漆 |  | 桶 |  |
| 47 | 稀料 | 5kg | 桶 |  |
| 48 | 腻子粉 |  | 袋 |  |
| 49 | 蓝色油漆 |  | 桶 |  |
| 50 | 井盖防锈黑色油漆 |  | 桶 |  |
| 51 | 中灰油漆 | 5公斤 | 桶 |  |
| 52 | 美纹纸 | 宽：20mm | 卷 |  |
| 53 | 装修保护膜 |  | 卷 |  |
| 54 | 桌子漆面修补膏 |  | 支 |  |
| 55 | 自喷漆 |  | 罐 |  |
| 56 | 对讲机 |  | 部 |  |
|  | …… |  |  |  |

注：请投标人参考上表物资物品名称，根据项目实际需求自行调整完善数量及必须的物品名称。所有物品品牌为目前市场一线品牌或为采购人目前使用品牌。

3. 验收标准

1.重大安全及消防责任事故为零；

2.各专业岗位人员持证上岗100%；

3.报修及时率100%；

4.设备机房卫生清洁率达到99%；

5.设备完好率99%；

6.人员着装符合甲方要求，合格率100%；

7.人员上岗前培训合格率100%；

8.有效投诉≤5次，投诉意见100%受理，处理率100%；

4. 其他要求

4.1报价组成

本次采购的服务报价应为投标人完成项目物业管理服务工作内容所需的全部直接和间接费用，所有应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用均须包括在总报价中，投标人的投标文件必须含所有各岗位的人工报价明细表以及其他服务项目报价明细,具体如下：

4.1.1每个岗位服务人员人工费，包括：服务人员的工资、加班费、服装费、餐费、按规定提取的各项福利费、社会保险费和法律法规中规定应支付的费用，不可预见费（如：可能因延长开闭馆时间增加的人工费）等所有相关费用。

4.1.2物业日常行政办公及日常易耗品耗材费用；

4.1.3委托专业运维项目费用；

4.1.4其他相关费用；

4.1.5企业提取管理费及利润；

4.1.6税金成本。

4.2需要说明的问题

4.2.1采购人负责场馆运行的水、电、暖等能源费用的支出。

4.2.2保养、维护、维修、材料更换等产生的费用按照单项或单件在1000元以内（含1000元）以全包干的形式由投标人全部承担。

4.3检查与考核

4.3.1投标人应制订具体的质量保证措施及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，采购人有权要求其整改，同时投标人应承担责任和违约金赔偿，具体实施标准以签订合同为准。

4.3.2采购人视情况不定期地对投标人的管理服务进行检查和抽查，检查记录和整改时限反馈投标人。投标人须接受采购人的监督与检查。

4.4投标人根据采购人实际情况，做好项目的交接方案，包括不限于：交接的内容分析；交接的措施分析；交接工作的注意事项分析。

4.5为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。