# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京戏曲艺术职业学院物业服务项目 | 1 | 项 | 自合同签订之日起1年。综合物业管理服务、客户服务及会议服务、房屋日常养护维修、给排水、供暖系统（楼宇）的日常养护维修、电梯系统的日常安全运行管理、供电系统电器设备（高、低压）、电线电缆、照明装置等设备日常管理和养护维修、日常维修管理工作、环境卫生管理，包括办公（教学）楼室内公共区域的日常保洁及院区绿地的日常养护、供暖季锅炉房运行维护。 |

2. 项目背景/项目概述

北京戏曲艺术职业学院，是国家教育部批准的公办全日制普通高等职业艺术院校，是北京市示范性高职院校。学院是祖国培养戏曲人才的摇篮，部分招生对象为未成年学生，因此对校园面貌、安全稳定、设备运行、文化形象及意识形态工作等各方面均有较高的要求。为保障校园环境的稳定运行，北京戏曲艺术职业学院（特定行业公用经费校本部物业服务采购 ）需要对校本部的各个楼宇及校园进行综合保障、维修保养、设备运行维护等技术性工作外，还需支持重大活动期间的各种服务要求以及服务团队人员素质的要求。该服务项目的费用包括但不限于以下费用：投标人因本项目产生的办公、交通、员工工资、各类加班费用（含法定节假日）、符合法律要求的各类保险等全部费用，食宿、劳保、工装制作（样式、材质、色调需提前报请采购人确认）、机电设备及供暖季锅炉房运行维护费用、特种设备检测费用、维修零配件采购费用、采购人绿化养护防寒物品采购费用、保洁日用消耗品采购费用、大件垃圾清运及化粪池清掏费用。涉及保洁绿化消杀等采购的，须按采购人要求及国家行业相关标准执行，并接受采购人监督。在服务期间，除非双方另有约定，采购人无需另行支付其他费用。

物业服务区域情况：

服务地址：北京市丰台区马家堡东里8号，即北京戏曲艺术职业学院综合教学楼、戏曲教学楼、图书馆楼、学生公寓、少儿戏剧场、过街楼、京音平房、南小院、食堂、学生浴室、产权楼、锅炉房、及其附属公共区域（即楼宇周边属于戏曲学院管理的院落及场地）。总建筑面积近37980平方米。

学校日常在校生：1350人

住宿生：970人

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付（实施）的时间

自合同签订之日起1年。

2、交付（实施）的地点（范围）

北京戏曲艺术职业学院：北京市丰台区马家堡东里8号。

2. 付款条件（进度和方式）

第一次支付：第一次支付：2026年度物业管理服务费首付款支付时间为财政资金拨付到位后15个工作日内支付（三月底之前），首付款支付比例为合同金额的50%。尾款支付时间为十月底前支付该年度剩余物业管理服务费。物业管理费支付方式为支票或银行转账；乙方收取物业费须开具正式发票。

- 技术要求

1基本需求

1.1需满足北京戏曲艺术职业学院物业后勤服务的需求，确保校区各职能区各项服务工作安全运行。

1.2主要服务内容（包括但不限于以下内容）综合物业管理服务、房屋日常养护维修、给排水、供暖系统（楼宇）的日常养护维修、电梯系统的日常安全运行管理、供电系统电器设备（高、低压）、电线电缆、照明装置等设备日常管理和养护维修、日常维修管理工作、环境卫生管理，包括办公（教学）楼室内公共区域的日常保洁及院区绿地的日常养护、客户服务及会议服务、供暖季锅炉房运行维护。

【物业名称1】北京戏曲艺术职业学院

（1）物业管理（建筑物）

| 名 称 |  | 明 细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 综合教学楼、戏曲教学楼、图书馆楼、学生公寓、少儿戏剧场、过街楼、京音平房、南小院、食堂、学生浴室、产权楼、锅炉房。 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 37980平方米。 |  |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门807个窗871扇。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地板面积4502.4平方米，地胶板面积5784.72平方米，地毯面积4952平方米，环氧地坪面积4950平方。总面积12040.88平方米。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆面积63139.25平方米，铝扣板面积2097.84平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材面积490平方米，玻璃幕墙面积1409.65平方米。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌3个、会议椅88个、话筒26个，电视5台。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室3个、总面积227.64平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个） | 62个 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点1个，40平方米。 | 见“3.4保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 电梯6部、其中客梯5部 | “3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 立式单元式空调21台、总功率107.1千瓦、在保修期内；壁挂单元式空调数量392台、总功率517.44千瓦 | “3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 锅炉设备两台、总功率8400千瓦 | “3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 给水泵四台，排水泵七台 | “3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜、低压柜数量19个、功率3092千瓦。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约18200平方米。 | 见“3.4保洁服务” |
| 绿化 | 3942平方米。 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 广场面积975平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 路灯 | 路灯42个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱15个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱23个。 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 绿化带730平方米，南北门102平方米。 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 5472.5平方米。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1、综合管理服务，包括：

1、日常办公室管理

（1）负责采购人与物业服务处的良好沟通。项目经理主动定期与采购人代表协商沟通，收集服务过程中需要改进或增加的内容。

（2）做好年度满意度调查。对引起投诉和争议的问题及时进行分析整改。

（3）熟悉物业服务项目内部工作流程。熟知本项目的基本情况，以及各职能部门负责人和联系方式；准确熟练回答业主提出的问题；了解各项安全措施和紧急状况处理程序；出现问题能够及时做出恰当处理；掌握基本事故预防常识；记录业主方要求（投诉、建议、维修），解决客户疑问。

（4）负责整个物业服务流程的实施和物业服务活动的全程参与。熟悉项目内各项设备设施、办公室等环境细节和具体情况。接到业主要求或报修通知后，认真填写《维修/服务派工单》。

（5）对于项目内发生的各类热点事件，不得跟风议论、私自相传。对项目和业主方的信息，不得外泄，如有信息外泄发生将向相关责任人追究责任。

（6）负责组织物业员工岗前、在岗培训。

（7）监督检查物业服务中各项承诺的完成程度和及时率。

（8）提供24小时接报修服务。

2、客户服务及会议服务管理

（1）接待办公室来访客人，接听电话，配合做好办公室工作。

（2）对师生提出的投诉进行答复，对零星维修及物业服务进行回访，工作应有详细记录。

（3）建立校园环境设施设备管理资料台账，完善的档案管理制度（包括物业竣工验收资料、设备管理档案、使用部门资料、日常管理档案），各种基础资料，台帐报表、图册健全，保存完好。

（4）校园内学校重大活动项目负责人到场协助监管。

（5）学校重大活动及节庆期间应做出相应的工作调整，做好校园环境布置与校园内宣传品的管理。

（6）监督与管理校园内工程垃圾与实验垃圾的存放、清运。

（7）结合学校无烟校园建设，做好禁烟标识的管理规范。

（8）为学院的各类会议提供会前、会中、会后的服务。

2.2共用部位、公用设施设备日常运行养护服务，包括：

1、房屋日常养护维修

（1）确保项目房屋的完好等级和正常使用。

（2）定期清理屋面垃圾，确保雨季期间屋面、院内雨水排除畅通。

（3）室外道路、庭院、场地平整，围栏完好。

（4）对房屋公用部位进行日常管理和维修养护。

（5）及时完成各项零星维修任务，一般维修任务不超过24小时。

2、给排水设备及热力系统日常运行及维护管理

（1）建立给排水设备运行维护管理制度并认真落实，每日一次对给排水系统进行检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

（2）防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、阀门等进行维护和定期检修。

（3）定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保证室内外排水系统畅通。

（4）及时发现并解决故障，一般事故的抢修做到不过夜。

（5）日常维护检查，保证锅炉及压力容器、压力管道系统运行正常、安全，杜绝安全责任事故。

3、供电系统高、低压电器设备、电线电缆、照明装置等设备日常管理和养护维修

（1）建立供电系统设备设施运行维护管理制度、巡视检查计划，并保证标准内完成，严格执行电工操作规程，确保安全生产。

（2）对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁。

（3）建立严格的配送电运行制度、电器维修制度，并严格管理执行。

（4）院内供电设备运转正常，系统随时保持有效的运行状态。

（5）供电运行和维修人员必须持证上岗。

（6）制定应急预案和临时用电管理措施，明确停、送审批权限。

4、电梯运行的日常管理

（1）每天对电梯间进行擦拭清洁，保证电梯间内的设备表面无明显灰尘。

（2）每日对电梯巡检不少于1次，检查轿厢卫生、照明、报警装置、按钮是否正常、检查有无异常声响或震动；进行运行状态测试（全程乘电梯上下至少各一次）形成《每日电梯安全检查记录》并实行 "零风险报告"；

（3）每周对机房进行一次全面清洁，保证机房和设备表面无明显灰尘，机房和通道内不得住人、堆放杂物。

（4）保证机房通风良好，风口有防雨措施。

（5）保证机房照明良好。

（6）做好机房的防水、防潮工作。

（7）机房门窗应完好并上锁，未经允许，禁止无关人员进入，并注意采取措施，防止小动物进入。

（8）各种警告警示牌应清晰并挂于明显处。

（9）定期对电梯进行年检并取得合格证。

5、空调系统的日常管理

（1）温度控制符合节能要求，有节水节电具体措施，每月对能源消耗进行统计、分析。进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录；

（2）每年检查1次管道、阀门并除锈；

（3）定期检验压力容器、仪表及冷却塔噪声；

（4）每月清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体；每年清洗消毒2次风机盘管滤网；每两年清洗消毒1次风管；

（5）按约定温度进行空调系统的控制。

2.3环境卫生及绿化管理服务，包括：

1、建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁。

2、室外卫生区域包括：院区内公共区域部分及门前三包清洁。

室外保洁标准：每日至少清扫两次，废弃物、宠物粪便和落叶应及时清理。保持地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍。各种标示标牌表面干净无积尘、无水印。做到垃圾日产日清。

3、室内卫生区域包括：大堂、办公区域楼道、办公楼各楼层卫生间、排练厅、电梯间及地下室。

（1）办公楼公共区域每日清扫，保持大堂及楼道地面干净整洁、天花板无蜘蛛网、灯具干净无积尘；

（2）各楼层卫生间保证卫生间无堵塞、废纸篓杂物及时倾倒；

（3）电梯间内每天擦拭，保证轿厢和设备表面无明显灰尘；

（4）地下室地面做到无油渍、无污渍、无积水、无纸屑等杂物。

4、绿化养护管理

对化学药剂严格监控，合理使用，对国家严禁使用药品一律禁用。

2.4、供暖季锅炉房运行维护服务，包括：

（1）合同签订之日向采购人提供锅炉维保、运行相关资质文件。

（2）中标人保证司炉人员必须持有政府相关部门签发的有效上岗证，并对上岗人员进行安全培训。

（3）中标人需在供暖季前负责做好锅炉运行前的准备工作，对锅炉设备做一次全面检修和调整，以保证供暖季的正常供暖。

（4）供暖前进行冷态运行，以保证整个采暖区的管网良好性，此工作由中标人和采购人一起配合进行。

（5）锅炉运行期间，随时对锅炉的运行状态进行巡视，发现问题及时处理，不得拖延，故障一般应在12小时内处理完毕。 由于中标人违章操作造成的设备及部件损坏，其所有费用全部由中标人承担，因此造成的安全事故中标人承担全部责任。

（6）中标人需严格执行锅炉运行安全操作规程，锅炉运行期间若持证人员违章作业，采购人有权要求中标人换人，出现三次以上违章作业情况的，采购人有权单方面解除合同。

（7）中标人负责锅炉的安全运行的基础上，必须在保证供暖温度达到北京市采暖标准的基础上，遵从“科学供暖、节约供暖”的原则，结合采购人的供暖特点调整出水及回水温度，保证能源消耗不超过北京市标准。

（8）锅炉房内中标人工作人员的人身、财产安全问题，由中标人自行负责。

（9）锅炉运营前，中标人应制定完善可行的应急处置方案并报采购人备案。

（10）中标人负责锅炉供暖运行的维修保养，内容包括：

本体主机部分：

（1）全面清理烟管、前后烟箱、炉膛部分及燃烧室及烟管集灰；

（2）全面开盖检测手孔、人孔等检查孔的密封完好程度，并及时更换有缺陷的密封垫；

燃烧器部分

全面清理点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统，对门连杆机构加润滑油；

控制部分：

检修及检测元件，检查控制线路、清理控制箱集灰，控制点检测；

给水系统：

检修水处理装置，检查树脂是否达标，全面清理软水箱、检查给水泵、自动进水及扬程 ，清洗止回阀阀芯等。

（1）供暖季到来前对锅炉房所有设备进行一次系统、全面的检修和维护。

（四）物业管理服务工作季度考核评定办法

为督促物业公司认真履行合同约定，执行物业服务标准、提高物业服务质量，保证戏校正常的工作和生活秩序，充分享受到规范的物业服务。特制定物业管理服务验收考核评定，考核评定周期为每季度1次，评定部门为戏校综合管理部及各相关部门。

本季度在物业服务过程中出现重大责任事故，给戏校声誉和经济造成损害和损失的，本季度考核评定不及格，在规定时限内落实整改不彻底或不及时的，戏校有权解除物业服务合同。

（五）物业服务关键指标

1.物业综合服务

1)	报修及时率100%；

2)	物业工作满意率≥95%；

3)	投诉率≤1%；

4)	投诉处理及时率100%；

2.房屋建筑及设备设施维护管理服务

1)	房屋建完好率90%；

2)	设施设备完好率90%；

3)	维修及时率90%；

4)	维修合格率90%。

3.消防安全防范

1)消防设施设备完好率90%；

2)火灾事故发生率0。

4.环境清洁服务

1)	清扫及时率90%；

2)	绿植成活率95%。

5.会务服务

1)	会务保障服务合格率≥90%；

2)	服务礼仪合格率≥90%；

3)	从业人员持证上岗率100%；

4)	环境卫生合格率90%。

6.院方指定的其它服务完成率≥90%。

（六）物业服务标准

总体符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》、《中华人民共和国消防法》、《北京市垃圾分类管理条例》以及其他政府、行业标准。

房屋公共设施设备维护维修内容相关的国家法律法规标准规范（如有最新标准则以最新的为准）

DB11/T391-2006 《物业服务企业标准体系管理标准体系》

GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》

GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50365-2005 《空调通风系统运行管理规范》

GB17051-2025《二次供水设施卫生规范》

GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》

GB50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》

GB50054-95 《低压配电设计规范》

JGJ/T16-92《 民用建筑电气设计规范》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》

中华人民共和国国务院令(第239号) 《电力设施保护条例》

中华人民共和国国务院令（第666号）《电力供应与使用条例》

劳安字【1990】16号《漏电保护器安全监察规定》

北京市人民政府令第102号《北京市防御雷电灾害若干规定DL409—91 电业安全工作规程（电力线路部分）》

中华人民共和国建设部令第156号《城市供水水质管理规定》

中华人民共和国建设部令第156号《北京市城市公共供水管理办法》

北京市人民政府令第215号《北京市排水和再生水管理办法》

GB5749-2006 《生活饮用水水质标准DB11/T118-2014关于在全国范围内试行《高层住宅二次供水设施维修技术要求》的通知》

京卫疾控字[2004]133号《北京市无负压、无吸程（稳压、稳流）自动供水设备安装使用卫生规定》

市政府令[2007]186号《北京市自建设施供水管理办法》

中华人民共和国国务院令第641号《城镇排水与污水处理条例DB11/307-2005 水污染物排放标准》

中华人民共和国国务院令第460号《取水许可和水资源费征收管理条例》

中华人民共和国主席令第4号《中华人民共和国特种设备安全法》

京国土房管房宇［2001]617号《关于加强北京市住宅电梯报废管理有关问题的通知TSGT2001-2009 电梯使用管理与维护保养规则》

北京市人民政府令第205号《北京市电梯安全监督管理办法》

中华人民共和国国务院令第373号《特种设备安全监察条例》劳锅字[1993]4号《溶解乙炔气瓶安全监察规程》

疫总局令第46号《气瓶安全监察规定》 建住房[2006]3号《电梯应急指南》

卫监督发[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

卫通〔2012〕16号《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

北京市人民政府令第216号《北京市供热采暖管理办法》

北京市人民政府令第224号《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》

京政容发〔2010〕61号《关于供热单位服务和管理到户有关问题的意见》

发改价格[2013]1246号《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》

京应急委发〔2006〕9号《北京市供热突发公共事件应急预案》

京质监特设发〔2007〕89号《北京市锅炉使用安全管理规范》

国质检锅〔2003〕207号 《锅炉压力容器使用登记管理办法》

3、验收标准

综合物业管理服务、房屋日常养护维修、给排水、供暖系统（戏校各楼内）的日常养护维修、电梯系统的日常安全、运行管理巡视、供电系统电器设备（高、低压）、电线电缆、照明装置等设备日常管理和养护维修、设备设施的日常维修和管理、保洁及环境卫生管理、客户、会议服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 物业档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：采购人建议与投诉等。培训和考核记录。房屋的台账、使用说明、房屋装修、维保记等。公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、设备设施维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。其他：客户信息、财务明细、合同协议等。 |
|  |  | （3）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 4 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改的问题及时整改完成。 |
| 5 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动的后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
| 6 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公（教学）楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、雨雪天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 7 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。 |
| 8 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，维修至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等巡查，发现破损，及时向采购人提交巡查报告，由采购人另行组织维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年夏季前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落水等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼、教学楼、宿舍楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）室外路面状态良好，雨水口、雨水沟通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）接到采购人家具报修服务后，及时联系家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及特殊天气，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）管理区域的设备房每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验完好合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内、外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）检查各部分的连接零件，如螺栓、螺钉、销轴等是否松动。 |
|  |  | （2）检查机房温度、曳引机温升情况，检查曳引机的主机运行情况。 |
|  |  | （3）检查制动器的工作状况，如制动闸口、闸瓦、传动杠杆等是否正常，制动间隙是否合理，制动声音是否正常。 |
|  |  | （4）当电梯突发故障或事故时，准确快速执行应急措施与救援预案，物业服务人员能熟练配合做好应急解救乘客工作，做好电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （5）巡视检查电梯各转动部位的稳定性，检查轿顶轮、导向轮、对重轮的转动情况，检查钢丝绳绳头装置是否松脱、变形、松捻、生锈等问题。检查各旋转部件轴承是否存在润滑、震动、异声、传动的卡阻等问题。巡视工作中能够及时发现电梯轿厢运行异常故障并能够掌握快速安全处置。 |
|  |  | （6）检查机房限速器铅封、电气开关、机械两岸和绳轮的运行状态。 |
|  |  | （7）巡视和配合维修工作中，能够做好现场设置安全提示和设置防护围栏。 |
|  |  | （8）机房卫生清洁、是否有漏水情况。 |
|  |  | （9）测试对讲电话通话声音是否良好、清晰。 |
|  |  | (10) 物业电梯值班员须持有北京市地区特种设备操作证（T），熟悉安全作业规程、了解《特种设备安全法》法规要求。电梯的维保维修由采购人负责。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）楼宇内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期巡视、检查并做好维保记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  |  | （7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。 |
|  |  | （8）中央空调的管道清洁、消毒及中央空调的机组消杀由采购人负责，投标人提供协助。 |
|  |  | （9）制冷系统、供暖系统的温度设定和启用符合节能要求。中央空调制冷系统及冬季供暖热力系统的水处理工作由采购人委托专业公司处理，投标人提供协助配合工作。 |
|  |  | （10）发现一般或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
|  |  | （11）VRV系统的运行、维保由采购人负责，投标人提供协助工作 |
| 6 | 供配电系统 | （1）建立运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对物业管理范围内的电气设备定期巡视维护，加强生活区高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时向采购人报告。 |
| 7 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前基本保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视检查。 |
|  |  | （4）接受室内照明故障及老化日常报修。 |
| 8 | 锅炉房 | （1）冬季采暖期间建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）每年至少开展1次水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （5）戏校冬季锅炉房由投标人负责运行和日常维护管理。 |
| 9 | 校区采暖系统 | （1）定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。 |
|  |  | （2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。 |
|  |  | （3）做好供暖前检查等相关准备工作。 |
|  |  | （4）暖气片上水前，提前通知采购人。 |
|  |  | （5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。 |
|  |  | （6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。 |
|  |  | （7）做好供暖期间的应急处置工作。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电气、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）石材地面做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （9）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等特殊天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）垃圾桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 4 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 5 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 6 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 9 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 涂料外墙 | 定期专业清洗。 |
| 12 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 13 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |
| 14 | 干挂石材外墙 | 定期专业清洗。 |
| 15 | 玻璃幕墙外墙 | 定期专业清洗。 |

注：1、物业日常清洁和保洁用材情况选择绿色环保的要求。

3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）雨、雪、冰冻等特殊天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （8）雨、雪、冰冻等特殊天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

3.6会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

四、其他要求

本项目管理及服务人员应不少于58人，各岗位及人员数量应配备合理准确。

岗位设置（包括但不限于以下岗位，并可根据现场实际情况适度调整）

| 序号 | 岗位 | 岗位人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。本科（含）及以上学历，具有3年（含）以上物业项目经理工作经验，须具备中级（含）以上职称。 |
| 2 | 客户服务部主管 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。具有本科（含）及以上学历，具有中级（含）及以上职称，具有3年及以上物业项目客服主管工作经验。 |
| 3 | 工程部主管 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。工程类本科（含）及以上学历，工程类高级职称，具有3年及以上物业项目工程主管工作经验。 |
| 4 | 水工 | 2 | 工作时间：24小时。 |
| 5 | 维修电工 | 4 | 工作时间：24小时。1名同时具备高压电工作业证和特种设备安全管理A证。 |
| 6 | 电梯安全员 | 1 | 工作时间：24小时。 |
| 7 | 综合维修工 | 3 | 工作时间：24小时。1名具备焊接与热切割作业证；1名具备高级木工证；1名具备制冷设备维修相关职业资格证书；1名45周岁（含）以下，具备本科（含）及以上学历，持有一级消防工程师证书。 |
| 8 | 产权楼工程维修 | 1 | 工作时间：24小时。 |
| 9 | 保洁主管 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。具有本科（含）及以上学历，具有“有害生物防制员”职业资格证书，具有3年及以上物业项目保洁主管工作经验。 |
| 10 | 保洁员 | 32 | 工作时间：5：00—22：30。 |
| 11 | 绿化 | 2 | 工作时间：8：30—17：30。绿化园艺师1人，具有本科（含）及以上学历，具有风景园林高级工程师职称，具有3年及以上物业项目园林绿化工作经。 |
| 12 | 会议服务员 | 3 | 工作时间：8：00—17：00。（按甲方要求提供服务） |
| 13 | 锅炉工 | 6 | 工作时间：24小时（供暖季）。具备锅炉特种设备操作证，其中1人还需持有锅炉水处理G3证书 |
| 总计 |  | 58 |  |

注：投标人应当按国家相关法律法规的要求，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

投标人为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

（3）人员职责与要求

项目经理职责要求：对本项目安全生产、物业服务安全正常运营负第一责任；代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对项目各岗位人员按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到98%以上；保质保量认真落实采购人安排的其他工作。

保洁主管职责要求：配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对绿化、保洁各岗位人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

保洁员职责要求：

1.执行保洁计划：按照预定的时间表和清洁计划，进行院内各个区域的清洁工作，包括地面、玻璃、厕所等的清洁和维护。

2.公共区域清洁：在上班前进行环境清洁工作。

3.垃圾处理和回收：负责垃圾的收集和处理，确保院内的垃圾被妥善处理，符合环保要求。

4.周边环境维护：负责项目周边环境的清洁和维护，所有公共区域的清扫、擦拭和维护。

5.协助管理人员：配合甲方人员的工作，协助紧急清洁、突发事件处理等工作。

绿化工职责要求：

1、植物养护：负责院内的植物养护工作，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等，确保植物生长健康且美观。

2、绿地管理：负责红线范围内的绿地管理工作，包括草坪修剪、除草、杂草清理、落叶清扫等，保持景观整洁有序。

3、园林保洁：协助保洁人员进行清洁工作，包括落叶清扫、绿化垃圾收集等。

要求：

具备植物养护知识：熟悉各类常见植物的养护方法和特点，了解常见病虫害的防治方法。

具备园艺技能：具备修剪、浇水、施肥等基本园艺技能，掌握相关工具和设备的使用方法。

乐于动手：具备较强的体力和耐力，能够适应长时间的户外工作和体力劳动。

守时守纪：遵守工作时间和工作纪律，保证按时完成工作任务。

团队合作：具备良好的团队合作意识，能够与其他人员和相关部门协调配合。

环保意识：重视环境保护和资源节约，注重使用绿色环保的植物养护方法和材料。

负责采购人提出的其他服务。

客服主管职责要求：完成客户服务及会议服务的各项工作内容。配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位，认真落实采购人安排的其他工作。

工程主管职责要求：配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对维修人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

工程人员职责要求：

强电维修：

1、熟悉高、低压供、配电设备的控制区域。掌握高、低压电气设备的原理、运行特性，参与排除设备的疑难故障，负责有关的技术问题。

2、严格执行各项安全、技术规范，保证人身及设备安全。

3、组织处理设备突发事件的应急处理工作。

4、在“安全、可靠、经济、合理”的原则下，提出节能措施，并组织实施。

5、及时妥善处理本专业发生的人员、设备等问题。

给排水维修/运行

1、熟悉给排水系统的基本情况，熟悉给排水系统的各位置的阀门控制区域。

2、定期巡视设备，检查本专业的工作完成情况。

3、组织处理给排水设备突发事件的应急处理工作。

4、在“安全、可靠、经济、合理”的原则下，提出节能措施，并组织实施。

5、及时妥善处理本专业发生的人员、设备等问题。

综合维修

1、熟悉楼宇情况,负责解决有关的技术问题。

2、严格执行各项安全、技术规范，保证人身及设备安全。

3、定期巡视，检查本专业的工作完成情况。

4、组织处理突发事件的应急处理工作。

5、及时妥善处理本专业发生的各项问题。

锅炉管理人员相关工作职责：

使用锅炉的单位，应设有专职或兼职管理人员，负责锅炉房的安全、技术管理工作，并报当地劳动部门备案。管理人员应具备锅炉安全、技术知识、熟悉国家安全法规中的有关规定，能够胜任锅炉房的安全、技术管理工作。

具体要求如下：

1、对司炉人员、水质化验人员组织技术培训和进行安全教育。

2、参与制定锅炉房各项规章制度。

3、对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。

4、传达并贯彻主管部门和锅炉压力容器安全监察机构下达的锅炉安全指令。

5、督促检查锅炉及其附属设备的维修保养和定期检修计划的实施。

6、解决锅炉房有关人员提出的问题，如不能解决应及时向单位负责人报告。

7、向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。

（四）办公、住宿、低值易耗品、保险、大中修及技术改造等补充说明

（1）采购人提供投标人办公用房一间。

（2）物业服务中使用的工具设备设施等固定资产由采购人提供。

（3）清洁易耗品及工程土建日常零星维修的相关材料费，由投标人提供。

（4）工程水、暖、电气、空调、疏散指示标志牌等相关材料由采购人提供。

（5）客户服务中的日常会议服务用物资由采购人提供。

（6）水、电、气、热力、通讯等资源能源使用费用由采购人提供。

（7）水箱清洗及水质检测、电梯年检等费用、空调系统检测采样由投标人提供。

（8）饮水机水质检测、噪声检测、压力容器检测等费用由采购人提供。

（9）采购人的财产险和项目公众责任险由采购人负责。

（10）物业管理区域内的设备、设施大中修及技术改造费用由采购人负责（维修改造费用500元以上为大中修）。

（11）采购人不提供物业服务人员就餐，物业服务人员不得在校内食堂就餐且不提供就餐场所，校内严禁起火做饭，物业人员就餐由有投标人自行解决；采购人不提供物业服务人员住宿用房，物业公司不得利用办公用房住宿。

4.2报价要求

本项目投标人投标报价中须包含为完成本次采购服务内容的所有费用，投标人报价应包括但不限于以下报价内容并满足报价要求。

（1）人员工资（含物业管理服务人员工资[工资发放标准符合国家、北京市相关政策及法律法规，符合北京市现行最低工资标准]、法定节假日加班费、职工福利、企业及个人应负担的社会基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险[社会保险缴费基数应不低于北京市现行最低缴费基数]、员工餐费、服装费、体检费用、工会会费、残保金等），本项目岗位人员配备不得低于58人；

（2）日常行政办公费；

（3）物业管理区域内清洁卫生费用（包括但不限于：保洁用具、劳保用品、清洁耗材及用品等费用、及大件垃圾清运处理费用）

（4）绿化养护费用（包括但不限于：绿化养护设备与机具[含设备及机具的维修及养护费用，不含大型设备采购费用]、耗材[含绿化设备油耗]、农药、化肥、冬季风障等）；

（5）客户服务费用；

（6）设备设施运行维护费用（不含水、电、气、热能源费用；不含机电设备设施维护维保费用；不含设备设施大、中修及技术改造费用）；

（7）建构筑物维修养护费用（包括但不限于：维修工具及劳保用品费、维修材料费等）；

（8）法定税费；

（9）不可预见费用（如应对应急突发事件发生的费用）以及物业管理服务内容相关范围内的所有费用。

五、政策性采购需求

1、为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实 ESG 理念的工作措施。

2、落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673 号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

3、照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）