# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

首都医科大学附属北京世纪坛医院为推进医院污水处理服务的市场化运作，采用公开招标的方式择优选聘本项目的运营管理服务企业。投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应保证所提供的货物及服务符合国家相关法律法规的要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理运营托管服务 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、服务时间：自合同签订之日起1年。

2、服务地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限：自合同签订之日起1年。

五、采购标的物验收标准

提供的管理服务要符合国家相关标到三甲医院评审要求经处理后的污水应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准）。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供运营管理实施方案与质量控制方案、维保方案、安全管理及安全措施方案、企业内部管理制度以及相关制度、拟采取的应急事件处理预案、培训方案、投标人的项目管理团队等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 污水处理运营托管服务

一、主要设施设备的配置及说明

l.医院本院污水处理站位于东门附近，采用地上建筑和地下构筑相结合形式，整体为独立全封闭式建筑。污水处理站采用二级接触氧化处理工艺，采用次氯酸钠消毒。设计日处理水量为1800立方米/天，经处理后的污水达到国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，排入市政污水管网。

2.本次招标污水处理站运营管理服务所有设备包含：格栅机、污水泵、污泥泵、鼓风机、加药及输送设备、尾气处理设备、过滤装置、在线检测设备及配套设施、变配电及自控系统等设施及相关管路（含附件）、仪器仪表、药剂、相关设备及配套设施等。

3.污水处理站专业范围内所有相关建、构筑物。

4.本项目为首都医科大学附属北京世纪坛医院本院污水处理站、医学美容中心门诊、复兴门铁路社区卫生服务站共三处污水处理设施维保运营托管项目。本院污水处理站设计日处理水量为1800吨/天。院内医学美容中心门诊及复兴门铁路社区卫生服务站污水处理设施按医院相关要求执行，运营管理方式采取定期巡检巡查，定期加药及设备设施维护。

5. 项目运营管理服务涉及的主要设备清单及情况如下：

| 序号 | 北京世纪坛医院污水站设备清单 | 数量 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 格栅机 | 1 | 正常使用 |
|  | 潜水提升泵 | 4 | 正常使用 |
|  | 电磁流量计（调节池） | 2 | 正常使用 |
|  | 液位控制系统（调节池） | 2 | 正常使用 |
|  | 调节池搅拌装置 | 2 | 正常使用 |
|  | 预曝气风机 | 2 | 正常使用 |
|  | 好氧鼓风机 | 3 | 正常使用 |
|  | 沉淀池回流泵 | 4 | 正常使用 |
|  | 中间水池提升泵 | 4 | 正常使用 |
|  | 液位控制系统（中间水池） | 2 | 正常使用 |
|  | 高效离子除臭器 | 2 | 正常使用 |
|  | 高效过滤器（砂滤罐） | 6 | 正常使用 |
|  | 污泥池排泥泵 | 2 | 正常使用 |
|  | 消毒加药装置（加药箱） | 2 | 正常使用 |
|  | 消毒加药泵 | 4 | 正常使用 |
|  | 混凝加药装置（加药箱） | 2 | 正常使用 |
|  | 混凝加药泵 | 4 | 正常使用 |
|  | 漏氯报警仪 | 1 | 正常使用 |
|  | 余氯在线检测仪 | 1 | 正常使用 |
|  | PH在线检测仪 | 1 | 正常使用 |
|  | COD在线检测仪 | 1 | 正常使用 |
|  | 氨氮在线检测仪 | 1 | 正常使用 |
|  | 数采仪 | 1 | 正常使用 |
|  | 取样泵 | 1 | 正常使用 |
|  | 配电柜 | 1 | 正常使用 |
|  | 控制柜 | 1 | 正常使用 |
|  | 远程控制系统 | 1 | 正常使用 |
|  | 复兴门社区站污水综合处理设备 | 1 | 正常使用 |
|  | 医美中心门诊臭氧消毒污水处理设备 | 1 | 正常使用 |

二、运营管理服务内容与要求

（一）管理的内容：

1.负责污水处理站的系统日常运行、管理、维护、维修、检测和记录等工作，要符合国家相关标准，也要达到三甲医院评审要求。

污水处理站设计运行按下表计算

| 名称 | 设计日处理水量 |
| --- | --- |
| 医院污水处理站 | 1800立方米/天 |

2.负责污泥、漂浮物清运处理，并符合国家相关标准。

3.负责原料采购，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

4.负责污水处理站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全。

5.提供的管理服务应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。

6.设备操作、维修和维护工作要及时有效，并做好安全预防工作，防止安全事故发生。

（二）管理的要求：

1.投标人提供的管理服务必须满足三级甲等医院服务标准，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗；根据国家相关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。

2.制定严格的药剂配比制度，并根据污水排放量，及时进行调整。

3.制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案。

4.污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）有人值守，常白班保证双人在岗，且夜班人员至少一人值守。值班电话24小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式24小时畅通。人员编制不少于5人（且有兼职安全管理员），要求有相关污水处理上岗证，且具有中专以上学历。要求相关岗位管理人员有3年以上工作经验，在岗期间无重大责任事故并持有相应的上岗证书。运营公司应对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护。

5.招标人有权撤销中标人不合格的运维人员，中标人并须及时更换和补充相关人员。

6.不得将本项目运营管理服务进行分包或转包。

7.负责污水处理站日常运行、管理、维护等工作，按招标人要求对污水站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定对余氯值进行化验，发现问题，及时上报医院有关主管部门并按运营公司制定的预案进行处理解决。

水质检测具体要求：

（1）每日至少检测两次PH、余氯；

（2）每周至少检测一次COD、SS；

（3）每月至少检测一次粪大肠菌群；

（4）每季度不少于一次的CMA认证检测机构出具的水质专业检测报告，检测指标包括：COD、BOD、SS、氨氮、PH、总余氯、粪大肠菌群、石油类、动植物油、挥发粉、总氰化物、沙门氏菌、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量。

（5）每年对志贺氏菌检测两次。

污水处理站废气检测具体要求：

（1）废气检测分有组织废气检测和无组织废气检测，有组织废气检测项目包括：臭气浓度、氨气、硫化氢。无组织废气检测项目包括：硫化氢、甲烷、氯气、氨气、臭气浓度。

（2）有组织废气和无组织废气的检测频次为一季度一次，并出具CMA认证的检测报告。每季度对衰变池的总a放射性和总β放射性进行检测，由CMA认证检测机构出具专业的检测报告。

8.为完成运行工作所需的一切办公用品、防护用品、消毒药剂、维修工具及人员服装、保险、福利、加班费等一切费用由投标人承担。

9.出现问题或突发情况时，中标人应30分钟内做出反应，3小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

10.负责污水处理站可靠安全运行、维修工作及相关设备的维保和维修工作。

11.负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，并报医院和相关部门备案。

12.负责建立、建全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

13.合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水处理站检修计划。

14.运营服务人员需经正式培训后方可持证上岗工作。

15.需做好提前入场准备，实际入场时间以招标人通知为准。

16.工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。

17.制定完善的员工考核标准及检查表格。

18.运营服务人员必须服从招标人的规章制度及管理要求。

19.负责制定各种设备的操作规程。

20.负责做好栅渣、污泥的收集、统计、清运工作。

21.按环保部门要求做好相关环保数据的整理及上传工作。

22.负责保存环保局、水务局、疾控中心等相关领导机关来站的检查记录，并将检查指出的问题和提出的新的要求，建立档案，以备后查，并及时上报采购人。

23.负责污水处理站在线监测系统的仪表维护、维保、标定、校验工作，负责在线监测仪表检测试剂的采购、存放、调配、投加、收集、处置等相关工作，负责在线监测仪表探头的定期维护与清洗，并确保在线监测系统及配套设施、仪表的正常使用和运行，满足环保部门相关管理要求。

24.负责为托管方（采购人）有关污水处理相关工作、会议、培训、调研等提供出行便利。

25.配合托管方（采购人）的各项污水处理相关资质证件的年审、复审、核查、办理相关证件的工作。

三、其他要求

1.运营服务费的结算形式：包干制。

包干制：为完成本项目规定的服务内容所发生的一切费用，包括人工费（含社会保险、节假日加班费、体检费、职业病诊疗费等）、药剂费、劳保防护及办公费、水质专业检测费、设备维修费、设备保养费、污水池清理清洗费、污泥及栅渣处置费、设备校准费、在线监测系统维护费、管理费、利润、税金等。(注：不含水、电、气等能源费和运营建筑、设备、设施大修及设备更新改造费用)

2. 投标人应综合考虑在服务内容不变前提下，本年度内物价上涨的因素及各种经济安全风险。