# 采购需求

一、工程概况

国家大剧院位于天安门广场西侧，西长安街 2 号，属于首都政治核心区域。大剧 院占地面积 11.89 万平方米，总建筑面积 21.75 万平方米。国家大剧院内设 4 个剧 场，每个剧场均设有观众厅、舞台及设备机房、台仓、排练厅、演员化妆间、舞美设 计及制作间、办公室、休息室等。同时还有南北水下廊道、东西展厅、花瓣厅、艺术 资料中心、新闻发布厅等公共空间，进行文化艺术交流和展示展览。此外，室外还有 景观水系统和景观照明系统，使大剧院成为了长安街上一道靓丽的景观。

国家大剧院每年演出节目数百场，接待观众上百万人。经过建院十多年的发展， 国家大剧院已经成为了表演艺术文化交流国家级平台，成为了国际表演艺术领域的重 要“一极”,多次承担国事外交文艺演出交流活动。

国家大剧院供电属于一级负荷。高压供电方式为三站四路四联络，共设有两个 10KV 高压总站、九个低压分变电站以及两台箱式变电站，为四个剧场和公共区域设备 供电。大剧院主要用电高峰为，每日演出时的舞台设备用电和夏季高温时的空调制冷 用电。变配电系统的重要负荷（舞台机械、舞台灯光、舞台音响等）均采用双路电源 末端互投的方式，保证演出的正常进行。 国家大剧院运营模式决定了，变配电系统负 荷分散、持续时间长，巡视检查必须及时到位，停送电影响范围要求做到最小，日常 保养检修要做到精准高效。

二、规则和条例

2.1 所有合同要求的系统运行、维修、保养、检修及应急抢修工作必须符合国家和北京 市所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例及国际 认可的规范和标准。

2.2 当上述标准或当地部门的特别要求，在技术要求上与本服务内容和技术要求所规定 发生抵触，或服务内容和技术要求内各有关段落的要求有相互矛盾时，投标方必须向 招标方反映，招标方将作出最后决定，但有关最终决定不能构成合同费用变更。

三、当地气候环境条件

3.1 在执行合同要求的系统设备运行、维修及保养工作时，必须结合本项目实际情况考 虑有关北京当地的气候条件。

3.2 设备规格及设计所需符合的环境条件 A.除本技术规格书特别注明外，各有关设备应能于下列的环境条件下进行测试及做正 常操作:

夏季            40℃（干球温度） 冬季       -12℃（干球温度） 相对湿度           99％

B.部分设备将按本技术规格书要求，需在更恶劣的环境条件下正常运作，而所有设备 有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。 C.按北京市环保局条例的要求，结合本项目特殊情况，所有设备必须为低噪声和高效 率型，并须符合下列噪声管制要求。

白天（上午七时至晚上九时） 不大于 60 分贝 早晚（上午六时及晚上十时） 不大于 55 分贝 深夜（晚上十一时至翌日上午五时） 不大于 50 分贝

D.各有关设备装置能准确处理日期及时间数据（包括但不限于计算、比较、交换及安 排次序），并能正常操作。

3.3 抗震保护 乙方须注意，本项目所处的地段为地震区域，而地震烈度被列为中国标准的七级。故 乙方应根据有关要求及标准对其负责的设备作出适当的抗震保护。

3.4 抗电磁感应保护 乙方须注意，由防雷、接地故障所产生的瞬态脉动及地磁感应有可能对弱电系统的设 备产生极高破坏能力。故承包单位应根据有关要求及标准对其负责的设备作出相应的 维护和适当的保护。

四、电力供应

4.1 除本技术规格书特别标准外，所有电气设备及安装应适合下列的电压操作： 电压：10 千伏 供高压设备

380 伏 供三相设备

220 伏 供单相设备 频率：50 赫兹

4.2 除上述所说明外，所有电气设备亦应能适合下列条件： 电压波动： ±10％正常数值

频率波动： ±2％正常数值

五、词意定义 下列所列的词意定义或解释均适用于本招标文件。 5.1  “服务内容和技术要求”：即指本招标文件。

5.2  “图纸或附图”：即指与本招标文件有关的图纸。

5.3  “合同或合约”：即指合同文件。

5.4 “供给”或“提供”：指供应、安装连接和完成指定的工作以达至安全和正确的 运作。但招标文件内另有规定者除外。

5.5  “安装”：指制造、装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

5.6  “供应”：指购买所需设备包括有关组件并运送到工作现场。

5.7 “维修”、“保养”： 指乙方按国家规范及甲方要求对现有系统进行维修、保 养的工作，务求令甲方整体通用设备系统处于最佳状态下运行。

5.8  “日常”： 指包括一切平日、节日、假日的时间，即每周七天、每天 24 小时。

5.9 “值班”：指上述第 5.8 项的时段内，乙方根据合同要求，委派甲方已认可的人 员于国家大剧院范围内值班，负责包括一切合同要求的维护、维修及保养等工作。 5.10 “现场”或“工地”：指国家大剧院红线范围以内的所有设施。 “类似”或“相等”：指材料质量、重量、体积、设计和功能均相等的指定产品。 5.11 “业主”、“甲方”或“发包方”：即指国家大剧院。 “乙方”：即被邀请的投标单位或合同执行承包商。

5.12 “规范”、“规定”、“规则”或“标准”：即指国家、北京当地的法规及国 家大剧院采用的技术及安全标准。

5.13   “设备”、“系统”：即指所有合同附件设备清单的变配电系统设备。

5.14 “变配电系统设备”-包括但不限于下列： 国家大剧院高压北站（2G）、高压南站（1G）、1 号变电站、2 号变电站、3 号变电 站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、7 号变电站、8 号变电站及 9 号变电站以及 两台箱式变电站内所有高、低压配电设备；变电监控系统、电能质量监控系统及集中 抄表系统。

六、  10kV系统设备专项运检工作范围及界面划分

6.1 国家大剧院高压北站（2G）、高压南站（1G）、1 号变电站、2 号变电站、3 号变 电站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、7 号变电站、8 号变电站、9 号变电站及 两台箱式变电站内所有高、低压配电设备(含高压馈出柜及 10kV 电缆)运行、检修及保 养工作；变电监控系统的维护管理及数据采集、负荷监控工作；电能质量监测设备的 维护管理及数据采集监控工作；1 号变电站、2 号变电站、3 号变电站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、7 号变电站、8 号变电站、9 号变电站及两台箱式变电站内集 中抄表系统表计设备的运检管理及数据采集监控工作由投标方负责管理。

6.2  1 号变电站、 2 号变电站、3 号变电站、4 号变电站、5 号变电站、6 号变电站、

7 号变电站、8 号变电站、9 号变电站及两台箱式变电站内受电柜低压出线电缆（含压 接螺丝）及以下用电设备由招标方负责管理。

6.3  高压北站（2G）和高压南站（1G）10KV 进线电缆、高压南站（1G）和高压北站

（2G）间的高压联络电缆，由供电部门负责维护管理。

七、10kV 系统设备专项运检工作人员岗位配置及要求

★7.1    运检人员总人数不得少于 17 人。

7.2  白班岗位：设专职项目经理(站长)1 人（素质要求：政审合格，中专以上学历；

5 年及以上多路供、配电专业工作经验；能够熟练使用常用办公软件；具有较强的供配 电运行检修管理、培训能力；负责对国家大剧院变配电系统进行全面管理，并在经济 运行、系统完善及设备更新改造方面提出建设性意见及建议，保证变配电系统安全、 稳定、高效运行）。

7.3 倒班岗位（运检人员）：值长 4 人、副值长4人（素质要求：政审合格，必须持证（有效期内的高压电工作业证）上岗，值长须具有5 年、副值长须具有3年及以上多路供配电值班经验，具有一定的班组管理能 力）。值班员不得少于 8人（素质要求：政审合格，必须持证（有效期内的高压电工作业证）上岗，2年及以上供配电值班经验）。

7.4  运检人员保证二十四小时不间断运行检修管理。但工作时间符合《劳动法》及

《国务院关于职工工作时间的规定》。合同期内，运检人员须持有有效期内的作业 证。运检人员年龄：不得超过 60 岁。

7.5 投标人还需要配备安全管理人员和相关技术人员，定期对国家大剧院运检项目开 展安全检查、培训等工作，定期开展技术培训，定期参与系统的运检情况分析以及复 杂故障处理等工作。

7.6 不得出现迟到早退、不按时交接班现象，在岗期间不得离岗，病事假空岗应及时 通知招标人并及时补充人员到岗，不得在变配电室内吃饭或存放食物。运检人员，除 遵守北京市电力公司有关规章制度外，还应遵守甲方的有关规定。

7.7 投标人须提供负责本项目的人员架构表和有效证件。招标人根据审核程序，有权 对其不符合要求的人员作出否决。投标人应及时做出调整,保证人员符合本项目岗位配 置及要求。

7.8 投标人须定期进行人员培训（包括相关专业规程、规定、安全知识、技术能力的 培训），定期进行反事故演练并记录演练结果。

八、10kV 系统设备专项运检工作技术要求

8.1 乙方须按本招标文件所指定的工作范围提供专业的运行、维修、保养、检修及应 急抢修服务。乙方负责绝缘工器具的定期试验工作。在工作中因乙方自身原因而引致 的系统故障或设备、零件损坏，乙方需承担因此而引起的、直接或间接导致甲方损失 的一切责任。

8.2 乙方须对变配电系统设备进行日常巡视（每日不少于三次）、检查、定期清扫、 缺陷处理及倒闸操作。巡视检查各部件连接点、接地连接、负荷状况、表计、有无异 常声响、气味等；巡视变电监控系统屏、柜及有关监测表计工作是否正常，观察数据 和负荷情况、记录并定期打印报表；巡视电能质量监控盘、柜运行是否正常，记录并 监测报警信号；巡视集中抄表系统有关监测表计工作是否正常等。特殊季节，针对季 节特点，应加强特殊巡视。重点演出或重大活动，乙方应安排专项巡视和值守，制定 专项保电方案并组织落实。

8.3 变配电系统设备运行过程中若出现异常应立即向甲方主管人员及乙方公司汇报， 运检人员应在 5 分钟内到达现场进行抢修工作，直至达到系统恢复正常运行为止。若 因其它不可抗力的原因未能马上恢复系统设备正常运作，乙方需即时向甲方汇报并建 议采取紧急措施。乙方进行的维修、检测及保养工作不应影响的甲方切正常运营，如 因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。维修后七天内向甲方出具书面报告。

8.4 乙方巡视、检查、维修、检修要填写相应的表单或记录，并且及时通知甲方；变 电设备系统每周有一周工作情况汇总；每月有月度检测维修保养并有月度报告；年终 有年度检测维修保养并有年度报告；以上三种报告须在检测维修保养后七天内呈报甲 方。

8.5 乙方应根据甲方下发的工作任务单或工作计划安排，每月对各班组工作情况进 行考核。年度检修结束后由乙方派专人组织运行检修总结会，完成检修总结报甲方。

每年度乙方要开展年度总结和考核评比工作。考核评比结果报甲方，作为人员调整的 依据。

8.6  乙方严格执行供电调度协议相关规定，供电调度协议作为合同附件内容。

8.7 乙方须配备专业技术力量协助甲方检查、分析其他相关方在设计、施工和安装中 存在的问题；检查、分析设备供应商所提供设备的质量问题。

8.8 乙方须在设备的保修期内落实、监督并检查各个相关方的保修职责，并负责甲方 与相关方之间有关合同的保修条款的执行。

8.9 乙方须负责编制年度系统设备检修、保养、零配件及物料等工作计划并编制预 算，报甲方审批。 乙方呈交报告的同时，根据国家大剧院各系统及设备的实际运转情况，在有需要时， 向甲方呈交建议检修报告，报告内容应包括但不限于下列：

建议维修项目

建议更换项目

原因分析

影响范围

工、料预算费用

工期预算

8.10 乙方须严格遵守国家及当地的法律、法规，并需取得北京市或同等国家主管部 门认可的批准文件（如适用）或资质。按北京地区电气规程进行变配电系统的运行、 维修、保养、检修及紧急抢修工作。

8.11 乙方负责安全妥善地保管国家大剧院的变配电系统有关设备的各种技术资料， 并建立所有设备的技术档案及主要设备的台帐。及时更新资料（包括图纸资料）并每 年提交更新版本供甲方保存。

8.12 乙方对甲方提供的各种图纸、数据、信息等文件资料须妥善保管，并于合同届 满时交还甲方。对上述资料所涉及的信息，乙方负有保密义务，非经甲方许可，不得 向任何第三方透露。

8.13 乙方除须熟悉本专业图纸、技术参数、系统正常状态外，尚须仔细熟悉有关建 筑、结构和精装修图纸并了解其它专业的各项技术要求。

8.14 乙方在合同期的最后两个月，必须对新运检单位进行移交，内容包括但不限于 图纸资料、档案、记录、甲方配备的办公用品、仓库用品、管理电脑软件及资料，过 程须保证交接期间各系统运作正常。

8.15 执行整个国家大剧院设施管理服务，包括但不限于下列各项： A.处理各项投诉事宜

B.与管理方\配合方举行会议 C.按甲方要求提供临时电源的接引 D.配合政府及相关部门进行检查及测试等 E.配合其它维修单位进行联动测试及测试后复位工作 F.协调其它部门进行设施管理工作

8.16 一切涉及带施工污染的工作（如噪音，气味，粉尘等），乙方须严格遵守有关 规定，并须自行配备有效的防范措施（如置放鼓风机、吸尘器等），上述工作由乙方 自行承担，乙方不能提出任何经济或工期索偿。

8.17  乙方须对现场成品提供有效的保护，并负责有关成品拆装事宜。

九、10kV 系统设备专项运检工作设备管理的要求

9.1 基本要求

| 1 | 各种管理制度 | 各种管理制度健全并能够认真执行 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 设备系统的运行、检修、试验、 缺陷、事故记录 | 运行、检修、试验、缺陷、事故记录完 整 |
| 3 | 主要设备的运行操作规程、检修 规程、事故处理规程 | 运行操作规程、检修规程、事故处理规 程完整并认真执行，记录完整 |
| 4 | 主要设备的定期保养规程 | 保养规程完整并认真执行，记录完整 |
| 5 | 电量日耗记录及各种测试记录 | 电能源日消耗记录准确、各种测试记录 完整 |
| 6 | 主要设备的档案记录 | 主要设备的设备台帐、档案记录完整、 随时更新 |
| 7 | 维修单据及维修记录 | 工程维修单记录准确、保存完整；记录 应包括但不限于下列： -接报时间 -技术人员抵达现场时间 -维修完成时间 -事故原因分析 -维修材料量 |

| 8 | 装修改造、设备变更及各种工程 的实施 | 报批、改造、验收实施有序 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 能源记录 | 统计准确并能分析能源消耗、实施节能 |
| 10 | 配合处理、报告与记录 | 配合处理得当、记录完整 |
| 11 | 各种事故处理报告与记录 | 事故处理得当、记录完整 |
| 12 | 资料管理：基础资料、各类图 纸、各种表格记录、来往文件存 档 | 各种资料报告、文件、批文、记录完 整、保存完好 |
| 13 | 主要功能系统的主要设备的完好 率 | 完整、无事故、无损坏、运行平稳，完 好率应达到 100% |
| 14 | 重要设备的保养必须有专业人员 具体负责，并落实到人 | 制度健全并能落实记录完整 |
| 15 | 备用设备必须按规定定期性的投 入使用，使其处于良好 | 定期启动并有记录 |
| 16 | 各类主要设备应有统一编号，年 运行时间应大致平衡 | 设备统一编号、准确、帐、卡、物相符 |
| 17 | 各种主要设备清洁 | 功能应完好无损。各站房清洁明亮 |
| 18 | 设备及其管线上的各种开关、部 件、计量仪表应完好无损，并且 显示准确。 | 计量准确、配备合理、定期检验 |
| 19 | 根据季节不同，随营业时间的变 化或需要，定出与其相应的节能 运行方案 | 节约能源有相应措施 |
| 20 | 充分利用现有的有效节电设施。 | 节能设施充分利用 |
| 21 | 严格遵守安全操作制度，杜绝出 现人员伤亡事故。 | 规范操作、无事故 |
| 22 | 特殊工种职工 | 特殊工种职工，持证率达到 100% |
| 23 | 防火及安全生产的培训率达到 100%，新职工上岗前必须经过培 训。 | 防火及安全生产的培训率达到 100%，记 录应清楚并妥善保存。 |
| 24 | 员工应进行剧院服务意识培训。 | 参加培训，记录应清楚并妥善保存。 |

| 25 | 维修/保养材料 | 每次使用材料必须记录清楚用量、安装 地点。损坏的设备及材料需储存于指定 的地点，由甲方确认后才能进行处理。 |
| --- | --- | --- |

9.2 设备运行效率

9.2.1 设备运行效率不少于 99.99%（即设备故障停顿时间为每累积运行 500 小时，停 顿少于 3 分钟）

9.2.2 运行效率每月底评定，凡因乙方原因而造成设备故障停机的当月累积小时数除以 该设备的应每月运行小时数即取得该设备的运行效率；

即：

设备运行效率   =

设备故障停机的当月累积小时数

设备应每月运行小时数

9.2.3 凡因乙方原因而造成违反本合同规定的设备运行效率，甲方有权要求乙方支付违 约金。

十、10kV 系统设备专项运检工作安全管理的要求

10.1 安全生产管理管理目标

安全目标和管理目标一览表

| 安全目标 | 伤亡 0 事故；杜绝集体食物中毒事件；不发生中暑事故；不发 生传染病流行；有效预防职业病。确保无重大安全事故。 |
| --- | --- |
| 管理目标 | 认真分析本项目安全重点、难点和重大安全健康危害因素，根 据现场实际情况编制安全技术方案，搞好安全预控；强化安全 生产管理，责任落实到人，定期检查，认真整改，消除现场安 全隐患。 |

10.2安全教育培训 乙方应建立员工进场三级安全教育管理制度，新入场工人必须持有特种作业操作证并经过安全教育培训、考试合格后，才能进入工作岗位，考试不合格者必须重新参加培 训，直至本岗位安全知识考试全部合格后，方能上岗操作。项目部要定期组织安全知识 培训，采用通俗易懂、直观简练的文字和图表对员工进行安全教育。针对 10kV 变配电 站安全管理特点，项目部要每月组织全体人员过安全活动日，提高员工的安全防范意识， 杜绝安全隐患。

10.2.1 现场安全教育培训内容

现场安全教育培训内容一览表

| 序号 | 教育内容 | 序号 | 教育内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工进场三级安全教育 | 7 | 预防高处坠落事故安全教育 |
| 2 | 班前安全教育 | 8 | 反事故应急演练 |
| 3 | 转场转岗安全教育 | 9 | 防护用品与安全防护安全教育 |
| 4 | 特种作业人员安全教育 | 10 | 施工现场临时安全用电与用电 |
| 5 | 触电急救知识 | 11 | 消防安全教育 |
| 6 | 安全日(月)教育活动 | 12 | 针对特殊情况的安全教育 |

10.3 劳动防护用品配备标准

参照现行《劳动防护用品选用规则》，根据各工种的劳动环境和劳动条件，配备具有相应安全、 卫生性能的劳动防护用品。工作服的材质、式样和颜色必须符合有关工种操作安全的要求。人员穿 戴统一，保证安全并维护剧院形象，甲方视情要求乙方更新工作服。

（1）	乙方采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全 鉴定证。

（2）	乙方应建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制 度。

（3） 凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配 备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能 适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。

（4）	各类劳动防护用品应按照标准定期检查、更换。绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做 到每次使用前作绝缘性能的检查和每半年做一次绝缘性能复测。

（5）	各类劳保用品质量标准应符合国家强制标准。

10.4 安全措施

10.4.1 电气专项运检工作安全措施

10.4.1.1 一般安全要求。

（1） 运检人员应熟悉国家大剧院变配电站的电气设备。

（2） 无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要 移开遮栏时，应有监护人在场。

（3）对于室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，设置

明显标志的永久性隔离挡板（护 网 ）。

（4）运检工作中在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。

（5）运行中的高压电气设备的绝缘部分应视为带电体，不可触摸。

（6）停用的电气设备在未采取封挂地线前应视带电为体，不可触摸。

（7）未经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员，在巡视高压设备时，不准进行其 他工作，不准移开或越过遮栏。

（8）高压设备发生接地时，室内不准接近故障点 4m 以内。进入上述范围人员应穿绝缘 靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

（9） 巡视室内设备，应随手关门。

10.4.1.2 倒闸操作的安全要求。

（1） 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令，受令人复诵无误后执行。 发布指令应准确、清晰，使用 规范的调度术语和设备双重名称，即设备名称和编号。 发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程(包括对 方复诵指令)和听取 指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员（包括监护人）应了解操作目的和 操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

（2）倒闸操作必须由两人进行。 其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂 的倒闸操作，由熟练的运行人员操作，运行值班负责人监护。

（3）操作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔逐项 填写。操作票票面应清楚整洁， 不得任意涂改。

（4）操作票应填写设备的双重名称，即设备名称和编号。

（5）倒闸操作前，操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并 分别手工或电子签名，然后经运行值班负责人审核签名。

（6）每张操作票只能填写一个操作任务。

（7）下列项目应填入操作票内：

1) 应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地 刀闸（装置）等]，验电， 装拆接地线，合上（安装）或断开 （拆除）控制回路或电压互感器回路的空气开关、 熔断器， 切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。

2) 拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸 （装置）等]后检查设备的 位置。

3) 进行停、送电操作时，在拉合隔离开关(刀闸)、手车 式开关拉出、推入前，检查断

路器(开关)确在分闸位置。

4) 在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运 行及负荷分配情况。

5) 设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸 （装置）已拉开，接地线已拆除。

10.4.1.3 电气设备上工作的安全要求

（1）在电气设备上工作，严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作 间断、转移和终结制度等保证安全的组织措施。

（2）在电气设备上工作，严格执行停电、验电、、 接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围 栏）。 上述措施由运检人员或有权执行操作的人员执行。

（3）检修设备停电，应把各方面的电源完全断开。禁止在 只经断路器（开关）断开电 源的设备上工作。应拉开隔离开关（刀闸），手车开关应拉至试验或检修位置，应使各 方面有一个明显的断开点，若无法观 察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行 状态的电气和机械等指示。

（4）与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将设备各侧断开，防止向停电检修设 备反送电。

（5）检修设备和可能来电侧的断路器（开关）、隔离开关 （刀闸）应断开控制电源和 合闸电源，隔离开关（刀闸）操 作把手应锁住，确保不会误送电。对难以做到与电源 完全断开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气连接。

（6）验电时，应使用相应电压等级、合格的接触式验电器 ，在装设接地线或合接地刀 闸（装置）处对各相分别验电。验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好； 无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电 器良好。

（7）高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度 应拉足，验电时手应握在手 柄处不得超过护环，人体应与验电设备保持安规中规定的距离。

（8）对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电，即通过设备的机 械指示位置、 电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、 遥信等信号的变化来判断。判断时，应 有两个及以上的指示 ，且所有指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。

（9）装设接地线应由两人进行（经批准可以单人装设接地线除外）。当验明设备确已 无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。

（10）禁止工作人员擅自移动或拆除接地线。

（11）凡一经合闸可能送电到工作地点，或有感应电压的工作设备均应有可靠接地，封 挂地线位置应尽量在工作地点的视线之内。使工作人员处于地线保护之中。

（12）在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和 隔离开关（刀闸）的操作 把手上，均应悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌。如果线路上有人工作，应在线 路断路器（开关）和隔离 开关（刀闸）操作把手上悬挂“禁止合闸，线路有人工作！” 的标示牌。

（13）对于部分停电的工作，其安全距离小于安规中规定距离以内的未停电设备，应装 设临时遮栏。

（14）高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板 封闭后禁止开启，并设置“止 步，高压危险！”的标示牌。

（15）禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。 因工作原因必须短时移 动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，应 征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下 进行。完毕后应立即恢复。

10.4.2 高危作业安全措施 高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细， 要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对 作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原 因，并尽快组织全体人员进行事故教育工作。

十一、10kV 系统设备专项运检工作节能管理的要求

11.1 节能与能源利用

11.1.1 能源节约教育：对所有的驻场人员进行节能教育，树立节约能源的意识，养成良 好的习惯。并在电源控制处，贴出“节约用电”、“人走灯灭”等标志。

11.1.2 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技 术的节能施工设备等。

11.1.3 安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备 额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

十二、国家大剧院10kV系统设备专项运检工作重大活动保障管理的要求

在重大活动保障常态化阶段，国家大剧院作为重点活动接待单位，要持续做好项目重大活动保障工作，坚持风险提前防控原则，严格管控，有针对性地采取措施，做到精准有效，保障项目重大活动期间各项供电保障工作稳步推进。

12.1防控原则

重大活动电力安全保障应当遵循超前部署、规范管理、各负其责、相互协作的工作原则。

12.2应对措施

12.2.1应对措施应包括重大活动电力安全保障工作组织机构建立、保障工作方案制定、风险评估和隐患治理、电力设施安全保卫和反恐怖防范、合理调整电力设备检修计划、应急准备，以及做好检查、督查等工作。

12.2.2应制定重大活动期间用电设施运行巡检专项方案、安全保卫专项措施、应急处置专项方案等，对相关人员应进行专项培训，保证用电设施安全运行。

12.2.3遇突发停电事件发生后，应当按照预案及时启动应急响应，采取有效措施恢复供电，并将有关情况及时向甲方工程部门主管电力的负责人报告。并启动外部后备应急救援工作。

十三、10kV 系统设备专项运检工作考核标准

13.1   在下列证实为乙方工作失误的情况下，甲方有权要求乙方支付违约金：

13.1.1 设备停顿时间累计超过本招标文件规定。

13.1.2 巡视检查工作未按规定时间及要求完成。

13.1.3 检修工作未按指定的时间内完成。

13.1.4 保养工作未按指定的时间内完成。

13.1.5 保养工作不到位。

13.1.6 甲方收到（并查证属实）的用户书面投诉乙方工作违规事宜。

13.1.7 违反国家大剧院的管理规定的事项。

违约扣款及扣分表

| 编号 | 类别 | 违规项目 | 合同规定 | 违约扣款 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 主要（高压）设备停顿时间累计超过招标文件规定 | 运行效率不少于99.99% | 每停顿小时违约扣款人民币10,000元 | 5分 |
|  |  | 保养工作未按指定的时间内完成 | 100%按时完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
|  |  | 保养工作不到位，如开关抽屉推入不到位，二次线松动等 | 确保设备保养后安全运行 | 每次扣款人民币1000元 | 2分 |
|  |  | 维修工作未按指定的时间内完成；运检人员5分钟内不能到位 | 100%按时完成，运检人员须5分钟内赶到现场，进行处理 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
| 2 | 运行管理 | 巡视检查不到位，发现问题不交班、瞒报，交接不清 | 严格执行巡视交接管理规定 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
|  |  | 倒闸操作违反操作规程或操作失误 | 确保倒闸操作准确无误 | 每次扣款人民币1000元并赔偿甲方损失 | 5分 |
|  |  | 重大活动未安排专人值守 | 按照合同规定并根据大剧院演出、活动安排及重大活动安排对重要岗位和重点部位安排专人值守。 | 未达标每次罚款人民币500元 | 1分 |
| 3 | 人员管理 | 运检人员少于合同规定数量 | 严格遵守管理规定 | 每天人民币200元/人 | 1分 |
|  |  | 人员资质不符合服务内容和技术要求规定 | 合同期内具有有效期内的高压电工作业证及相应职业资格要求 | 每次扣款人民币2000元；违规人员不得上岗 | 5分 |
| 4 | 数据统计及能源管理 | 各项管理工作未按招标文件执行，如：报表不及时上交，记录填写不及时 | 确保各项工作按时按质完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
|  |  | 能源管理统计、分析、汇报不及时 | 日常进行统计记录，每周、月、年进行汇报 | 如不符合要求扣除作业责任人100元 | 1分 |
| 5 | 安全管理 | 安全教育、技术交底、安全措施、安全作业存在管理漏洞 | 安全管理无缺失 | 如不符合要求每项扣除当月维保款100-1000元 | 3分 |
| 6 | 服务质量 | 值班人员在工作时间睡觉、擅离职守 | 严格遵守合同规定条款 | 每次扣款人民币2,000元 | 1分 |
|  |  | 值班人员迟到早退，不按时交接班 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币200元 | 1分 |
|  |  | 违反国家大剧院的管理规定 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币2,000元 | 2分 |
|  |  | 甲方收到书面投诉乙方工作违规事宜 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币3,000元 | 3分 |

13.2 甲方每 6 个月初对乙方的工作进行评审，有关违约金于考核完毕后在支付运检费

用时扣除，违约金总额不设上限；

13.3 在六个月内，当扣分累积到 40 分时，甲方有权书面通知乙方中止合同，乙方需在 指定时间内离开现场并承担因此而造成的一切损失（包括甲、乙双方的损失）。

13.4 在工作中因乙方自身原因而引致的系统故障或设备、零件损坏，乙方需要承担因此 而引起的责任及直接或间接导致甲方对的损失的一切责任。