# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

北京肿瘤医院家属楼目前在用共计10台乘客电梯，使用年限已接近二十五年，电梯故障率及维护成本较高，近年来多次发生电梯困人等事件，存在一定安全隐患。根据海淀区人民政府关于阜成路甲52号1号楼电梯更换工作的相关要求，结合设计院提供的施工图纸，计划对家属楼现有10台电梯进行整体更新。项目涵盖旧梯拆除、新梯安装等工作。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（1）《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002

（2）《电梯安装验收规范》GB10060-2023；

（3）《电梯技术条件》GB/T10058-2023；

（4）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2023

（5）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46最新版本要求；

（6）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

（7）《电梯试验方法》GB/T 10059-2023

（8）《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB7588.1-2003

（9）《电梯制造与安装安全规范 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB7588.2-2003

（10）《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 》GB/T 28621-2023

（11）《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求 》GB/T 24803.1-2009

（12）《电梯监督检验和定期检验规则 》TSG T7001-2023

（13）《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022

（14）《建筑防火通用规范》GB 55002-2021

（15）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

（16）《电梯T型导轨》GB/T22562

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其他相关国家、地方、行业标准及规范。标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 有机房曳引式乘客电梯（消防电梯、无障碍电梯）1 | 否 |
|  | 1-2 | 有机房曳引式乘客电梯（消防电梯、无障碍电梯）2 | 否 |
|  | 1-3 | 有机房曳引式乘客电梯（800Kg） | 否 |
|  | 1-4 | 有机房曳引式乘客电梯安装、原有电梯拆除服务以及辅助安装服务配合施工 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后180日历天（其中设备供货周期45天，安装周期135天。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京肿瘤医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、投标人应提供不少于从验收合格之日起24个月的免费维修保养，设有完善的售后服务机构和备件库，能够保证电梯安装后的安全运行；

2、按厂家提供的保养维修细则进行的保养；

3、投标人应保证投标产品停产后至少5年的备件供应；

4、提供24小时应急服务，不收取任何附加费用；

如果发生困人故障，则在接到故障电话后0.5小时内到达现场，其它故障，允许在接到故障电话后1小时内到达现场，采取及时有效的措施解决；

5、培训内容包括但不限于：①基本原理、操作使用和维修保养等。投标人应根据采购人要求的培训人数、时间、地点，在培训开始前一个月提出培训计划以取得采购人同意。②投标人应派遣合格的技术人员对采购人进行培训，并承担所派人员的差旅费、食宿费和租用培训场地等费用。这些费用应计入投标总价中。投标人不承担受训人员的费用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料（如有）；

2、投标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由投标人负责；

3、货物在现场的保管由投标人负责，直至项目安装、验收完毕；

4、本项目计划分批次供货安装，投标人应根据定额工期深化提交详细安装进度表；

★5、采购人对本次采购设备交货进度和时间的具体要求：180日历天（其中设备供货周期45天，安装周期135天（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章）。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明；

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见；

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）安装服务相关要求：

1、本项目包含旧设备的拆除与处置，新设备的采购、运输、装卸车、货物现场的搬运、安装、调试、检测、质量保证、验收等，设备安装范围及做法需满足图纸要求，能够实现设备功能，通过相关验收并取得运行合格证后交付给采购人。所有所需费用由投标人承担。

2、货物在安装调试验收合格前的保险由投标人负责，投标人同时负责其派出的现场服务人员的人身意外保险。

3、安装所需工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

4、投标人派有资格、有经验的专业人员对电梯的安装、调试的全过程进行监督、指导，如发现安装调试人员不合格，投标人应按文件及采购人要求无条件调换，所发生的费用由投标人自行承担。投标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作

5、投标人在拆除和安装电梯过程中，应做好门套、地面、墙面等成品保护，如有破坏，投标人负责修缮并恢复原样。

（二）团队人员要求：

1、项目负责人

项目负责人最少具有机电类中级职称或二级建造师。

2、项目技术负责人

项目技术负责人具有机电类高级工程师。

3、团队人员

安装团队中安全员具有安全员证，有限空间作业人员具有有限空间作业证，质检员具有电梯安全质量检测证书。

（三）其他说明：

1、图纸

图纸见附件。

2、投标报价

投标人负责完成合同设备安装、调试工作，应按照招标文件中的分项报价表进行报价：

3、电气设计说明

详见图纸。

4、采购需求中未尽事宜详见图纸，若出现不一致的情况，以采购需求为准。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1有机房曳引式乘客电梯（消防电梯、无障碍电梯）1

规格参数及技术参数

| 序号 | 梯号 | 1-1（3#）、6-1（3#反）（消防电梯、无障碍电梯） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动方式 | 曳引 |
| 2 | 控制方式 | 集选 |
| 3 | 机房要求 | 有机房 |
| 4 | 电梯载重（KG） | 1000 |
| 5 | 服务楼层 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 |
| 6 | 层站 | 16/-1F~15F |
| 7 | 速度 | 1.75m/s |
| 8 | 井道尺寸(mm) | 2100(宽)*2200(深） |
| 9 | 门洞尺寸(mm) | 1100(宽)*2100(高）首层有石材包口 |
| 10 | 井道壁结构 | 钢筋混凝土 |
| 11 | 开门方式及尺寸 | 中分双扇门 |
| 12 | 调速方式 | 变频调速 |
| 13 | 基站 | 基站均位于一层，并具有基站返回功能 |
| 14 | 轿厢尺寸(mm) | 不小于 1650*1619*2100(宽*深*净高) |
| 15 | 顶层高度(mm) | 15F（5250） |
| 16 | 底坑深度(mm) | 1800 |
| 17 | 行程(mm) | 41100 |
| 18 | 各楼层高度(mm) | -1F(3300)、1F至14F（2700） |
| 19 | 外呼面板 | 带应答指示灯、一体式外呼 |
| 20 | 轿厢装饰要求 | 轿门：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 前壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 后壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）；后中壁镜面不锈钢 侧壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 厅门：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 轿厢地坎：高强度硬质铝合金‌； 层门地坎：高强度硬质铝合金,啮合深度应不小于15mm‌； 轿厢内扶手：轿厢后壁扁形扶手； 轿厢吊顶：厂家标准配置LED灯，满足国标照度要求； 轿厢地面：通体PVC防滑； 操纵盘：一体式+残疾人操纵盘； 盲文按钮 语音报站； |

第1包 品目1-2有机房曳引式乘客电梯（消防电梯、无障碍电梯）

2规格参数及技术参数

| 序号 | 梯号 | 2-1（2#）、3-1（1#）、4-1（1#反）、5-1（2#反） （消防电梯、无障碍电梯） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动方式 | 曳引 |
| 2 | 控制方式 | 并联 |
| 3 | 机房要求 | 有机房 |
| 4 | 电梯载重（KG） | 1000 |
| 5 | 服务楼层 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 |
| 6 | 层站 | 18/-1F~17F |
| 7 | 速度 | 1.75m/s |
| 8 | 井道尺寸(mm) | 2100(宽)*2200(深） |
| 9 | 门洞尺寸(mm) | 1100(宽)*2100(高）首层有石材包口 |
| 10 | 井道壁结构 | 钢筋混凝土 |
| 11 | 开门方式及尺寸 | 中分双扇门 |
| 12 | 调速方式 | 变频调速 |
| 13 | 基站 | 基站均位于一层，并具有基站返回功能 |
| 14 | 轿厢尺寸(mm) | 不小于 1650*1619*2100(宽*深*净高) |
| 15 | 顶层高度(mm) | 17F（5250） |
| 16 | 底坑深度(mm) | 1800 |
| 17 | 行程(mm) | 46500 |
| 18 | 各楼层高度(mm) | -1F(3300)、1F至16F（2700） |
| 19 | 外呼面板 | 带应答指示灯、一体式外呼 |
| 20 | 轿厢装饰要求 | 轿门：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 前壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 后壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）；后中壁镜面不锈钢 侧壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 厅门：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 轿厢地坎：高强度硬质铝合金； 层门地坎：高强度硬质铝合金,啮合深度应不小于15mm； 轿厢内扶手：轿厢后壁扁形扶手； 轿厢吊顶：厂家标准配置LED灯，满足国标照度要求； 轿厢地面：通体PVC防滑； 操纵盘：一体式+残疾人操纵盘； 盲文按钮 语音报站； |

第1包 品目1-3 有机房曳引式乘客电梯（800Kg）

规格参数及技术参数

| 序号 | 梯号 | 2-2（2#）、3-2（1#）、4-2（1#反）、5-2（2#反） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动方式 | 曳引 |
| 2 | 控制方式 | 并联 |
| 3 | 机房要求 | 有机房 |
| 4 | 电梯载重（KG） | 800 |
| 5 | 服务楼层 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 |
| 6 | 层站 | 18/-1F~17F |
| 7 | 速度 | 1.75m/s |
| 8 | 井道尺寸(mm) | 1900(宽)*2200(深） |
| 9 | 门洞尺寸(mm) | 1000(宽)*2100(高）首层有石材包口 |
| 10 | 井道壁结构 | 钢筋混凝土 |
| 11 | 开门方式及尺寸 | 中分双扇门 |
| 12 | 调速方式 | 变频调速 |
| 13 | 基站 | 基站均位于一层，并具有基站返回功能 |
| 14 | 轿厢尺寸(mm) | 不小于 1400*1619*2100(宽*深*净高) |
| 15 | 顶层高度(mm) | 17F（5250） |
| 16 | 底坑深度(mm) | 1800 |
| 17 | 行程(mm) | 46500 |
| 18 | 各楼层高度(mm) | -1F(3300)、1F至16F（2700） |
| 19 | 外呼面板 | 带应答指示灯、一体式外呼 |
| 20 | 轿厢装饰要求 | 轿门：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 前壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 后壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 侧壁：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 厅门：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm(含）； 轿厢地坎：高强度硬质铝合金； 层门地坎：高强度硬质铝合金,啮合深度应不小于15mm； 轿厢内扶手：轿厢后壁扁形扶手； 轿厢吊顶：厂家标准配置LED灯，满足国标照度要求； 轿厢地面：通体PVC防滑； 操纵盘：一体式； |

有机房曳引式乘客电梯（消防电梯、无障碍电梯）1、有机房曳引式乘客电梯（消防电梯、无障碍电梯）2和有机房曳引式乘客电梯（800Kg）功能参数

| 编号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 电梯条件 | 1.轿厢内装载110%额定载重量的载荷，进行启动、全程运行、停止和正常开关门连续周期正常运行60次,超载运行试验时能够全过程无故障运行（需提供声明文件证明并加盖投标人公章） 2.主机防护等级不低于IP41（需提供零部件的配置说明并加盖投标人公章） 3.主机绝缘等级不低于F级（需提供零部件的配置说明并加盖投标人公章） |
| ▲2 | 导轨 | 1.轿厢导轨应符合GB/T22562《电梯T型导轨》(含表2至表10) 2.轿厢导轨宽度b1应不小于89mm 注：以上需提供零部件的配置说明并加盖投标人公章 |
| ▲3 | 悬吊系统 | 1.在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或 者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限 不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次（需提供声明文件并加盖投标人公章） 2.对于采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识 3.对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或 者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）（需提供零部件的配置说明并加盖投标人公章） 4.反绳轮应当采用金属材质（需提供零部件的配置说明并加盖投标人公章） |
| ▲4 | 对重 | 1.滑动导靴 2.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质 以上需提供零部件的配置说明 |
| 5 | 轿厢控制 | 1.轿顶设“检修”运行开关 |
| 6 | 系统控制 | - 当电梯无层站召唤和轿内指令时，返回首层站待机 |
| 7 | 特征性能 | 1.平层精度应小于±5mm。 2.轿厢超载时，电梯保护开门并且轿内蜂鸣器鸣响。 3.由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 4.电梯因故障在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门 5.当轿厢无方向待机一定时间后，轿内通风、风扇、照明自动关闭 6.超过额定载客人数的召唤取消、最后停层召唤取消以及反向召唤取消功能 7.电梯载荷超过额定载重量的80%时，电梯不响应沿途层站召唤。 8.误按轿内指令按钮，连击两次该按钮，可取消该指令 9.楼层纠错功能、自动诊断功能、并显示故障代码。 10.噪音需符合GB/T 10058-2023《电梯技术条件》、《电梯制造与安装安全规范》等要求 |
| 8 | 门和入口 | 1.永磁同步无齿轮变频门机系统。 |
| 9 | 门安全装置 | 1.如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反向动作 2.若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 3.光幕不应低于90束红外线连续光幕，扫描时间不少于50ms 4.通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯 |
| ▲10 | 缓冲器 | - 不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器 注：以上需提供零部件的配置说明并加盖投标人公章 |
| 11 | 安全设备 | 1.超速保护：同时有电气保护、机械保护装置 2.电机保护：需设置过热保护、过载保护、电源缺相、短路保护装置 3.若限速器绳断裂、松弛或过分伸长，须设有电器安全装置能够把电动机停止运转 |
| 12 | 电梯监察盘 | 1.在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向，显示轿厢的位置 2.在层站内用箭头表示电梯的运行方向，显示轿厢的位置 3.根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间 4.电梯层站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。具有异关门时间限制，主要层站开门时间可调 5.紧急时按下该按钮，警铃和通话装置立即鸣叫 6.电梯厅层站、运行方向为单色液晶显示，且和外呼按钮一体 7.轿厢内层站、运行方向也为单色液晶显示 8.发生火灾时，电梯立即返回基站 |
| 13 | 紧急设备 | 1.当正常照明切断，立即提供轿厢照明。（应急灯采用免维护蓄电池自动充电，供电时间应不小于1.5小时） |
| ▲14 | 其他设备 | 1.预留监控接口，供轿内视频使用的电缆（含电动车识别功能(含摄像头)） 2.支持机房，控制室，轿厢，底坑，轿顶五方通话 注：以上需提供零部件的配置说明并加盖投标人公章 |
| 15 | 消防电梯 | 消防开关动作，电梯到达消防层后向监控室发出到位信号 |

注：1.准确的提升高度、土建尺寸、建筑结构等，组织投标人现场考察，根据现场实际情况确定，深化图纸需经设计院确认。

2.投标人在合同实施过程中，应做好与各类监控系统、动力照明系统、土建等其他相关系统的接口。

3.原电梯有一定残值，投标人报价时综合考虑，原电梯由中标单位负责拆除和处置。

4.所有设备出厂前必须做质量检测，并有出厂的质量合格证明及质量检测报告。

5.对原有建筑损坏需恢复至原貌。