# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列间空调 | 3台 | 27.183 | 否 | 是 |
| 2 | 精密空调 | 1台 | 12.251 | 否 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后45日内完成交货、安装、调试、培训、验收。

2.交货地点：北京市西城区德胜门外安康胡同5号

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务：

1.质保期：≥3年。

2.安装：卖方须在交货日期45日内到买方提供的现场开箱验货，进行安装、调试设备。

3.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。

4.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

5.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是首都医科大学附属北京安定医院精密空调设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

- （二）具体要求

- 一）项目概况

超算中心机房位于地下一层弱电机房，机房面积约28.85平米。

机房改造区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装与运行（机柜摆放区），同时涵盖支持并保障信息处理过程及相关技术作业的配套功能场所。本次改造严格遵循超算中心机房标准进行设计，在环境温湿度、电力供应、消防系统、综合布线及安防监控等方面均满足国家相关规范要求，确保机房具备高可用性、高安全性和可扩展性。改造后的机房将划分为核心设备区、网络交换区、辅助设备区及运维监控区，通过模块化布局优化气流组织，并配备智能化管理系统，实现动力环境监控、能效分析与故障预警，为关键业务系统提供稳定可靠的运行环境。

机房精密空调在机房内主要起到精准控温控湿的作用，通过就近布置在机柜列间，直接针对IT设备散热源进行高效制冷，相比传统房间级空调可减少冷量损耗，提升能效比。确保服务器稳定运行，满足机房7×24小时不间断制冷需求。

- 二）技术参数

- 标的1：列间空调（3台）

1.列间空调室内机

▲1.1额定制冷量：≥45kW；

▲1.2送风量：≥10200m³/h；

▲1.3加热量：≥6kW；

▲1.4加湿量：≥1.5kg/h；

▲1.5风机数量：≥8台独立风机；

▲1.6显热比≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节；

1.7列间空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能，温、湿度波动超限应能发出报警信号

温度调节范围：18℃45℃；温度调节精度：1℃，温度变化率<5℃/小时；

湿度调节范围：20%55%RH；湿度调节精度：5%RH；

▲1.8整机能效比≥3.5；

1.9压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，冷量输出可实现20%100%连续调节；

1.10列间空调机组具有现场监控及远程监控能力；

1.11系统具有三遥性能：

1.11.1遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

1.11.2遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

1.11.3遥控项目：空调开/关机

1.12三遥量准确度：

1.12.1开关量和控制操作准确度应达到100%；

1.12.2模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%；非电量误差 ≤5%

1.12.3设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

1.13设备具有送风方向可调的功能；

1.14列间空调采用前送风，后回风方式；

1.15加热加湿，带冷凝水泵，兼容上下走线，上下走管；

1.16设备可以实现多台机组统一控制；

1.17支持全封闭顶部走线槽，现场与空调封闭框拼接安装；

1.18后门预留显示屏连接线，并配备显示屏，用于现场安装；

1.19配合列间空调室内机封闭框完成冷热通道全封闭；

1.20机组配置≥3个外置的温度传感器；

1.21配备RS485通讯接线端子；

1.22配备低温组件；

1.23配备带式漏水报警

2.空调室外机

2.1风机配低噪音扇叶；

2.2列间空调室外机的风机应具有调速控制功能，能根据管道内部压力变化自动调节风扇的运转速度；

2.3冷凝器采用模块化设计，可满足模组式安装

3.列间空调室内机封闭框

3.1前后造型钣金门，包含冷、热通道全封闭框，配合列间空调使用

3.2配备智能照明，前门3色灯、后门单色灯

3.3后门预留空调显示屏安装孔

4.列间空调辅材

列间空调安装所需的电管、液管、室外机电源电缆及控制线缆等。

标的2：精密空调（1台）

1.精密空调室内机

▲1.1制冷量：≥22KW；

▲1.2送风量：≥6000m³/h；

▲1.3送风方式：上送风；

1.4加热量：≥6kW；

1.5加湿量：≥3kg/h；

1.6风机数量：≥1台；

1.7精密空调能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能，温度波动超限应能发出报警信号；

温度调节范围：+17℃+28℃

温度调节精度：2℃，温度变化率≤5℃/小时

1.8压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机；

1.9空调室内机采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性；

1.10系统具有三遥性能：

1.10.1遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

1.10.2遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

1.10.3遥控项目：空调开/关机

1.11三遥量准确度：

1.11.1开关量和控制操作准确度应达到：100%；

1.11.2模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%；非电量误差 ≤5%

1.11.3设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

1.12设备具有恒温恒湿、电加热；及加湿功能

1.13精密空调室内机显示屏可以显示或远程读取室外机运行的状态；

2.室外机

2.1配套室内机使用

2.2风机配低噪音扇叶

2.3精密空调室外机的风机应具有调速控制功能

2.4冷凝器采用高散热效率的翅片管换热器，波纹型翅片

2.5室外机采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。

2.6室外机的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示。

3.精密空调辅材

精密空调安装所需的电管、液管、室外机电源电缆及控制线缆等。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求。

3.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

4.中标供应商免费提供设备性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

5.为落实政府采购政策需满足的要求：

5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

5.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

5.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

6.2对于技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指产品彩页、产品说明书或检测机构出具的检验报告（上文有特殊规定的从其规定）。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

6.3投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

6.4工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

6.4.1仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

6.4.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

7.验收标准

7.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

7.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

7.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成设备的安装调试工作。

7.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。