招标公告

项目概况

北京市监狱管理局清河分局茶西监狱2025-2026年供暖季供暖服务招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子招标文件，并于 2025年10月20日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：11000025210200114962-XM001

项目代理编号：TJZB-2025-101

2.项目名称：北京市监狱管理局清河分局茶西监狱2025-2026年供暖季供暖服务

3.项目预算金额：¥128.90万元，

4.采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市监狱管理局清河分局茶西监狱2025-2026年供暖季供暖服务 | 1 | 项 |

5.合同履行期限：自2025年11月15日至2026年03月15日。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：     /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

2.2.1投标人不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2.2不同投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年09月30日至2025年10月13日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal- site/index.html#/home）

3.方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年10月20日14点00分（北京时间）。

地点：北京市大兴区宏业东路1号院3号楼3层301。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用政府采购电子化招标（线上线下相结合形式），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线  010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线     010-86483801

2.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

- 3.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网 （http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）上发布。

- 4.邮箱：bjtj01@126.com

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市监狱管理局清河分局茶西监狱

地    址：天津市宁河区七里海镇清河农场茶西监狱

联系方式：凡海洋；010-53868816

2.采购代理机构信息

名  称：北京天极招投标咨询有限公司

地　址：北京市大兴区宏业东路1号院3号楼3层301室

联系方式：010-60230611-8004

3.项目联系方式

项目联系人：冯乐乐、窦冰雪、安冬

电　    话：010-60230611-8004

# 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市监狱管理局清河分局茶西监狱2025-2026年供暖季供暖服务 | 1 | 项 |

二、项目简况

（一）服务范围：茶西监狱所属5个锅炉房（7台燃气锅炉）的托管运营及锅炉检测服务。（东升锅炉暂未启用，暂无需运营值守，如需启动，中标方需按照采购人指示增派值守人员，签订补充协议，费用另计。）

锅炉清单

| 序号 | 地点 | 锅炉种类 | 品牌 | 功率 | 数量 | 用气种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五科西街社区锅炉房 | 燃气锅炉 | 博世 | 4.2MW （6吨） | 2台 | 天然气 |
| 2 | 五科中街社区锅炉房 | 燃气锅炉 | 博世 | 2.8MW （4吨） | 2台 | 天然气 |
| 3 | 龙井北街社区锅炉房 | 燃气锅炉 | 博世 | 2.8MW （4吨） | 1台 | 天然气 |
| 4 | 茶西公寓锅炉房 | 燃气锅炉 | 博世 | 1.4MW （2吨） | 1台 | 天然气 |
| 5 | 原东升监狱锅炉房（待用） | 燃气锅炉 | 博世 | 1.4MW （2吨） | 1台 | 天然气 |

（二）服务地点：北京市监狱管理局清河分局茶西监狱（天津市宁河区清河农场）

（三）供暖面积：137601.89㎡。其中：五科中街楼房：32124.88㎡、五科中街检察院塔楼：1045.76㎡、五科西街楼房：32462.69㎡、油库平房：5222.03㎡、龙井北街楼房：5098.12㎡、茶西干警宿舍：10317.62㎡、指挥中心：14845.2㎡、茶西监狱（原科研所）3329.12㎡、原茶西监狱办公楼2675.64㎡、武警5中队：1918㎡、茶西监狱水电总站：2467.36㎡（包括老干部处、班车点）、原茶南监狱（老公安分局）：4044.97㎡、清河医院：7534.78㎡、政府办:1725㎡、金钟监狱（原教育中心）：4265.83㎡、龙井北街平房6082.11㎡、清河派出所办公区：1616.35㎡、清河支行办公区：747.23㎡。地热井房79.2㎡。（总面积不包括原东升监狱：2946.94㎡）

三、 服务期限

（一）自2025年11月15日至2026年03月15日（锅炉检测时间按照采购人要求为准）。

（二）需提前或延期供暖由采购人决定，采购人以书面形式通知供应商，供应商不得以任何理由拒绝执行；提前和延期供暖以采购人通知为准，所产生的一切费用由供应商承担。

四、人员配置和要求

（一）人员配置

对清河社区共4个锅炉房6台锅炉值守配备人员参照DB37/T3080-20017《特种设备作业人员配备标准》关于锅炉作业配置要求执行，在岗人员不得少于该配备标准要求人数。

## （二）人员要求

## 1、项目经理：须具备较强的管理能力，沟通协调能力、计划能力、执行能力，负责项目的整、体执行，强化培训及安全运行，制定应急预案、定期检查及向采购人定期汇报等工作。

## 2、司炉工：须持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，需熟练掌握锅炉的操作规程，能够独立完成设备操作。有较强的工作能力和协调能力，具备维修保养经验。需有团队精神，能适应长时间高强度的工作。具备及时发现问题及时解决问题的能力，有防火、防爆、 防意外等消防安全意识。

## 3、化验人员：须持有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（锅炉水处理）证书。需熟练掌握水质化验的操作规程，能够独立完成水质化验操作。有较强的工作能力和协调能力，具备维修保养经验。需有团队精神，能适应长时间高强度的工作。具备及时发现问题及时解决问题的能力，有防火、防爆、防意外等消防安全意识。

## 4、维修工：需持证人员必须持证上岗。维修工应具备专业维护能力，严格遵守操作规程。有较强的工作能力和协调能力，需有团队精神，能适应长时间高强度的工作。具备及时发现问题及时解决问题的能力，有防火、防爆、 防意外等消防安全意识。

## 5、供应商工作人员应遵守采购人的各项规章制度，爱护采购人的财物。

## 6、供应商拟派项目主要成员未经采购人同意不得更换。供应商所有工作人员在现场实际操作过程中，如严重违反规定的司炉工、化验人员及维修工，或经采购人综合评议后，达不到岗位要求标准，采购人有权要求供应商更换人员，供应商须无条件撤换。

## 四、服务内容和要求

## （一）服务内容

1、每处锅炉房在供暖季供暖期间，供应商必须按照每班次规定的专业人员数量进行24小时值守。

## 2、供应商司炉人员必须按照国家标准安全运行锅炉，并认真填写运行记录。

## 3、软化水管理服务：2吨锅炉供暖系统软化水每班最少化验1次，4-6吨锅炉供暖系统软化水每班最少化验2次，确保水质符合国家规定的检测标准，保证锅炉安全运行。出现不合格的情况要及时进行调整和材料的更换。

4、供应商负责做好锅炉房的每天24小时不间断供暖服务工作。工作人员每天对供暖系统巡视，保障系统正常供暖，并对每次巡视做好记录，发现异常现象及时处理并向采购人报告。

5、供应商负责做好包括但不限于锅炉本体、压力表、安全阀的报检及校验，锅炉安全阀、压力表的定期年检工作，大气排放能效测试、锅炉定期年检（内、外检）等工作，并提供采购人书面检测报告。

6、供暖前对锅炉及附属设施设备进行检查，发现问题及时维修。

7、供应商在供暖前应对供暖管线进行水压试验，并通知供暖用户进行试验的时间，对管道及暖气片等设施漏水、滴水要及时修理。

8、供应商在供暖前配合采购人及时与燃气公司沟通，按时输送供暖所用燃气。

9、供应商接到报修电话必须30分钟内达到现场，对发现的问题及时进行维修，做到小修不过夜。

10、供应商负责对安全阀、压力表、可燃性气体报警器、水质按规定定期进行检测检验，确保锅炉房各项设施设备运转正常。

11、供应商积极配合采购人上级领导及相关部门对锅炉运行、安全措施及各种情况的检查；配合采购人做好日常检查工作及锅炉检测部门的检查工作。

12、供应商锅炉操作人员应严格遵守安全操作规程，并建立健全交接班管理等各项规章制度。

13、做好消防器材的保护工作，并将其放置有利应急的明显位置。

14、确保锅炉房环境卫生整洁、物品摆放有序。

15、供应商在停炉后，对于锅炉运行中存在的安全隐患及各种电器设备的运行状况、供热管网存在的问题做好登记，并移交给采购人。

## （二）服务要求

## 1、严格遵守执行《国家技术监督局锅炉安全监察条例》规定、《中华人民共和国特种设备安全法》、《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012、《锅炉节能技术监督管理规程》TSGG002-2010 、《特种设备使用管理规则》（TSG08—2017）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）以及其他相关标准、制度及方案和相关管理规定。

## 2、严格按照《工业锅炉水质》（GBT1576-2018）和《锅炉水（介）质处理检验规则》(TSGG5002-2010) 的要求，认真做好软化水管理，按时化验，做好记录。

## 3、严格按照锅炉运行安全操作规程操作。

## 4、做好日常巡回检查、记录工作（按巡检制度执行）。

## 5、操作人员工作时，严格按照劳动保护的要求进行，以防止出现安全事故。

## 6、锅炉检修或因其他原因不允许进行起炉操作时，应在相应部位悬挂警示标识，任何人在警示标识摘掉前不得进行操作。

## 7、供应商应按时记录锅炉房运行相关数据，定期向采购人提交锅炉房各项运行数据，便于采购人随时监管。

## 8、严格按照采购人的各项规章制度及双方签订的服务协议执行。

## 9、注意检查燃气泄漏报警的灵敏度，并按规定进行年度检测。

## 10、供应商须遵守国家法律法规，遵守采购人相关管理制度，服从采购人统一管理，无条件接受采购人对工作质量、工作效果等方面的监督、检查和考核。

## 11、动火需通知采购人并办理动火证。

## 12、灭火器材专人管理，并做到人人会用。

## 13、应具有基本的突发事故的预案，抢救措施和能力。

14、建立突发不能正常供暖(如燃气不能保障供应、锅炉及附属设施发生故障、供暖管线发生问题等)应急预案。

15、如遇锅炉故障不能正常运行，需要停炉维修时，供应商须及时告知采购人，并写出通知告知社区居民，同时采取相应措施组织抢修工作，48小时以内恢复正常供暖。

## 16、如有意外事故发生，应按事故性质做出相应紧急处理，同时如实向采购人汇报；并认真填写事故经过及处理过程记录。

## （三）供暖要求

## 1. 根据不同的天气，及时调整锅炉系统运行，按北京地区规定温度供暖，室内温度不得低于18摄氏度。

## 2. 在保证供暖的基础上，注意节约能源。

## （四）其他

## 1、服务工作由供应商负责，不得外包、转让。

## 2、因本合同为服务采购合同，采购人与供应商员工不存在劳动、劳务、派遣等关系。供应商自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由供应商自行招聘和管理，食宿、各项待遇、保险等由供应商自行安排,经费自理，采购人不提供食宿场所（锅炉房内不得作为服务人员的住宿场所）；供应商工作人员体检、伤残疾病等费用均由供应商自理。

## 3、维修维护等服务所需设备工具和保洁、消杀所需设备由供应商自行配备，服务期满后由中标单位自行处置。保洁、消杀（防疫、灭蚊虫）所需低值易耗工具、用品由采购人免费提供。

## 4、采购人负责锅炉运行期间水费、电费、燃气费。

## 5、供暖期间供暖设备的系统更新、改造、大修由采购人负责。

## 6、水质化验所需材料费用由供应商承担。

## 7、采购人提供的维修材料及化学药剂清单中的材料费用由供应商全部承担。

## 8、用于管理的办公设备、办公用品由供应商自行配备，费用自理。

## 9、进行消防培训、消防演练费用由供应商自理。

## 10、消防设备、器材的采购和维修检测费用由采购人购买支付，供应商负责日常管理。