# 第五章   采购需求

- 采购标的

（一）采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市养老护理照料示范中心2026年设备设施委托管理服务日常保障经费物业管理服务采购项目 | 476.812392 | 1 |

（二）简要服务内容

中标人承担本项目设备设施的日常运行管理；维修维护服务；定期检测及年检；服务区域内设备设施相关有限空间、线路管网巡视检修等服务。

本项目设备设施具体包括：

- 消防控制系统(消防控制室设备、消防水泵等)；

- 安防监控系统（监控室监控设备、信息存储设备等）；

- 3. 供电系统（配电室电气设施设备等）；

- 4. 地源热泵空调系统（空调机房供热循环系统、制冷循环系统、生活热水系统等）；

- 5. 污水处理站设备设施；

- 6. 电信、联通、歌华、移动第三方使用的设备间等；

- 7. 设备设施配套有限空间及相关公共区域。

- 商务要求

（一）服务期限和地点

服务期限：2026年2月1日至2027年1月31日。

服务地点：北京市顺义区左堤路李遂段19号院内北京市养老护理照料示范中心

- 付款进度和方式

- 本项目因属市财政预算拨款，所以运行服务费支付进度需根据采购人财政拨款进度及服务履约情况分三次支付。

1.1 2026年3月支付2026年2月至2026年7月运行服务费，即全年运行服务费50%；

1.2 2026年8月支付2026年8月至2026年12月运行服务费；

1.3 本合同期满，合同双方履约验收合格后，30个工作日内支付2027年1月运行服务费。

2. 采购人以转账方式付款至中标人提供的银行账户，此银行账号应与发票上的账号一致。

- 技术要求

- 基本要求

- 总体服务目标

1.1 中标人负责本项目设备设施的日常运行、巡视、维修、维护管理等工作，并承担相应的安全管理责任。使用人提供维修材料，中标人提供维修人工。

1.2 中标人负责本项目的设备设施正常运行及标志标识、通讯工具、照明设备等配套设施的正常使用。

1.3 中标人负责本项目所涉及配套设施、线路管网、有限空间的日常运行、巡视、维修、维护管理等工作。中标人须于采购人签订《现场作业安全责任书》，现场作业安全管理严格落实相关法规要求。

1.4 中标人负责本项目区域内门禁、卫生、安全、公共秩序等相关维护工作。

1.5 中标人负责本项目所提供园区内电、生活热水、中水等用量统计工作。

1.6 中标人要为本项目工作人员配备个人劳动保护物品、器具、装备。确保符合岗位工作要求和安全规程。

1.7 项目管理过程中，中标人要与采购人紧密沟通。发生重大或突发情况，项目经理负责及时向采购人汇报并反馈信息。

1.8 中标人有义务配合采购人进行相关检查工作，按采购人建议、监督和指导及时整改安全隐患，贯彻落实采购人部署的安全生产任务。

- 1.9 中标人安排项目管理人员作为本项目代表，参加并落实采购人及主管部门相关工作学习和会议要求。

1.10 中标人要保障所配备管理服务人员队伍稳定，并建立本项目工作人员信息档案，提供给采购人进行备案。

1.11 中标人应定期为员工开展业务知识、安全生产、应急预案等方面学习培训，要求熟悉掌握：1、采购人各项规章制度、2、员工岗位职责、3、安全操作规程、4、应急处置预案。学习记录要整理存档，接受采购人检查，纳入每月绩效考核。

1.12 中标人依据本项目实际工作制定完善管理制度、应急预案和养护计划，并以书面形式交采购人主管科室审核、备案。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.1 国家及北京市有关政策

2.1.1 《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

2.1.2 《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

2.1.3 《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

2.1.4 《河北省财政厅 北京市财政局 天津市财政局关于印发《京津冀政府采购负面行为清单》的通知》（冀财采〔2024〕18号）

2.1.5 《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

2.1.6 《中华人民共和国物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

2.1.7 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第61号令

2.1.8 《消防监督检查规定》中华人民共和国公安部令第107号

2.1.9 《北京市物业管理条例》（2020年3月27 日市第十五届人大常务委员会第二十次会议通过）

2.1.10 《北京市机关事务管理局 北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关创建行动方案>的通知》(京机管发〔2020〕15号)

2.1.11 《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）

2.1.12 《北京市发展改革委 北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》(京发改〔2022〕1673号)

2.2.13 市机关事务局 市发展改革委 市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知

2.2 国家相关标准

2.2.1 国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201-20104.

2.2.2 国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

2.2.3 国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-20196.

2.2.4 国家标准《室内空气质量标准》GB/T 1888312.

2.3 北京市相关标准

给排水

2.3.1 北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T1248-2015

2.3.2 北京市地方标准《城镇排水泵站运行与维护技术规程》DB11/T2113-2023

2.3.3 北京市地方标准《城镇排水管道检查技术规程》DB11/T 1594-2018

2.3.4 北京市地方标准《城镇排水管道维护技术规程》DB11/T 1590-2018

空调维护

2.3.5 北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11/T1130-2014

2.3.6 北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/T 485-2020

消防

2.3.7 北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034-2023

2.3.8 北京市地方标准《消防控制室火警处置规范》DB11/T 2104-2023

注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

（二）具体服务内容及要求

- 1. 系统设备整体情况

- 1.1 消防控制系统

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 安装位置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRT显示终端 | 55寸液晶监示器（M55S1） | 中控室 | 台 | 1 |
|  |  | 32寸液晶监示器（M32S1） | 中控室 | 台 | 20 |
|  |  | 22寸宽屏监示器 | 中控室 | 台 | 1 |
| 2 | 消防控制台 | JB-QGZZL-FW1900型 | 中控室 | 台 | 1 |
| 3 | 消防四快联动系统 | 含工控机、CFS企业网软件云平台、用户信传输装置等 编程点位1010、烟感标注点800、视频标注点210 | 中控室 | 套 | 1 |
| 4 | 应急广播和对讲系统 |  | 中控室 | 套 | 1 |
| 5 | 1号消防水池 | 长11.7米*宽12.42米*高2.58米，容量272.3立方米 | 消防泵房 | 个 | 1 |
| 6 | 2号消防水池 | 长7.68米*宽6.74米*高2.6米，容量134.6立方米 | 消防泵房 | 个 | 1 |
| 7 | 喷淋泵 | 15KW | 消防泵房 | 台 | 2 |
| 8 | 消防泵 | 37KW | 消防泵房 | 台 | 3 |
| 9 | 柜式七氟丙烷灭火自动报警系统 | GQQ150/2.5FM-J | 配电室 | 套 | 5 |
| 10 | 消防管网 |  | 园区内 | 套 | 1 |
| 11 | 感烟火灾探测器 | LD3300EN | 地下室 | 个 | 104 |
| 12 | 感温火灾探测器 | LD3300EN | 地下室 | 个 | 8 |
| 13 | 手动火灾报警器 |  | 地下室 | 个 | 9 |
| 14 | 消火栓 |  | 地下室 | 个 | 12 |
| 15 | 控制模块 | LD6800E-1 | 地下室 | 个 | 29 |
| 16 | 声光火灾报警器 | LD1000 | 地下室 | 个 | 6 |
| 17 | 消防高位水箱 |  | 松鹤建国培训中心 | 个 | 1 |

1.2 安防监控系统

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视监控摄像设备 | 室内半球摄像机 | KM-LC605F | 台 | 91 |
| 2 |  | 室内红外摄像机 | KM-LC968LM | 台 | 9 |
| 3 |  | 电梯摄像机 | ACV-6201H | 台 | 10 |
| 4 |  | 室内动点摄像机 | KM-QLD143LM | 台 | 1 |
| 5 |  | 室内彩色动点摄像机（SONY） | KM-QLD568LM | 台 | 1 |
| 6 | 视频传输设备 | 视频光端机（16路视频） | A0B08800-16V | 台 | 6 |
| 7 |  | 视频光端机（16路视频+1路数据） | A0B08800-16V1D | 台 | 1 |
| 8 |  | 视频光端机（2路视频+1路数据） | ST-2100 | 台 | 6 |
| 9 | 抗干扰器电源 | 抗干扰器电源 | DC12V 2A | 架 | 10 |
| 10 | 录像、记录设备 | 16路视频硬盘录 相机 | ACV-8016H | 台 | 8 |
| 11 |  | 管理电脑 |  | 台 | 1 |
| 12 | 落地式机柜、机架 | 屏幕墙 | 下设标准19寸机架 | 架 | 12 |
| 13 | 视频控制设备 | 矩阵 | V2060-384*32 | 台 | 1 |
| 14 |  | 主控键盘 | V2116 | 台 | 1 |
| 15 | 开关电源 | UPS电源/DELISON工业电池 | SRClOOOOUXICH/4H | 架 | 1 |
| 16 | 琴台柜 | 琴台柜 | 定制 | 架 | 4 |

1.3 供电系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV电缆 | YJY22-3*150 | 米 | 2090 |
| 2 | 变压器 | SCB10-500KVA干式 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器 | SCB10-800KVA干式 | 台 | 2 |
| 4 | 变压器 | SCB10-2000KVA干式 | 台 | 2 |
| 5 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 台 | 14 |
| 6 | 高压环网柜 | XGN15-12型SF6环网开关柜 | 台 | 4 |
| 7 | 低压开关柜 | 低压抽出式GCK-LD | 台 | 38 |
| 8 | 直流屏 | ZJK01-IAIG监控装置 | 面 | 3 |
| 9 | 直线井 |  | 座 | 4 |
| 10 | 135度转角井 |  | 座 | 2 |
| 11 | 电力管沟 |  | 米 | 223 |

1.4 地源热泵空调系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式热泵机组 | 型号CVHG0780制冷量2800KW | 台 | 2 |
| 2 | 螺杆式冷水机组安装 制冷量（1300KW以内） | 型号RTWC320D制冷量1086KW | 台 | 2 |
| 3 | 空调系统一级循环泵（大） | 型号QPG200-260(I）A | 台 | 3 |
| 4 | 空调系统一级循环泵（小） | 型号QPG200-260A | 台 | 2 |
| 5 | 闭式调蓄水罐 | V30M3 总高3000*4840 | 台 | 3 |
| 6 | 公建空调系统二级循环泵 | 型号QPG150-315 | 台 | 4 |
| 7 | 公寓供热系统二级循环泵 | 型号QPG150-315 | 台 | 3 |
| 8 | 地源系统循环泵（大） | 型号QPG250-400 | 台 | 3 |
| 9 | 地源系统循环泵（小） | 型号QPG150-400A | 台 | 2 |
| 10 | 生活热水加热一次循环泵 | 型号QPG150-260A | 台 | 3 |
| 11 | 锰砂过滤器 | 型号L=40M3/H、罐体橡塑保温60MM | 台 | 1 |
| 12 | 活性炭吸附过滤器 | 型号L=40M3/H | 台 | 1 |
| 13 | 热水箱 | 型号7000X4000X3000(H) | 套 | 1 |
| 14 | 变频调速恒压供水机组 | 型号L=70M3/H 配主泵3台 | 台 | 1 |
| 15 | 反冲洗泵 | 型号QPG80-160B | 台 | 2 |
| 16 | 生活热水加热二次循环泵 | 型号QPG125-220 | 台 | 3 |
| 17 | 泳池加热一次循环泵 | 型号QPG80-160A | 台 | 3 |
| 18 | 地热抽水泵 | 型号200QJ40-117/9L | 台 | 1 |
| 19 | 地热井口排污泵 | 型号50WQ20-10-1.5L | 台 | 1 |
| 20 | 太阳能加热循环泵 | 型号QPG80-160A | 台 | 2 |
| 21 | 动力配电柜（AA1-14） | 规格800X2200X600 | 台 | 14 |
| 22 | 控制箱 |  | 台 | 2 |
| 23 | 低压交流异步电动机 |  | 台 | 42 |
| 24 | 配电装置系统 |  | 系统 | 7 |

1.5 污水处理系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水自动净化机 | 10T/H 2.2M*2.5M*10M（内衬玻璃钢化防腐） | 套 | 2 |
| 2 | 污水处理一体化设备 | SWM01-70-01 | 套 | 1 |
| 3 | 污水处理一体化设备 | SWM01-200-01 | 套 | 1 |
| 4 | 污水沉淀池 | 共1014.88立方 | 座 | 7 |
| 5 | 管道泵 | 2.2KW | 3台 |  |
| 6 | 潜污泵 | 3.0KW | 4台 |  |
| 7 | 潜污泵 | 5.5KW | 2台 |  |
| 8 | 潜污泵 | 15KW | 3台 |  |

- 管理服务人员要求

2.1 服务人员总体要求：

2.2.1 身体、心理健康，无癫痫病史、精神病史、癔病史。品行良好，无犯罪记录（需提供无犯罪记录证明）。

2.2.2 按岗位要求统一着装、言行规范，注意仪容仪表。责任心强，具备较强的沟通能力，积极维护采购人单位利益和形象，遵守各项规章制度。。

2.2.3 具有发现和处理隐患的能力，能够按照预案处理突发事件，避免或减少事件造成的损失。

2.2.4 特种岗位人员需持相应作业操作证书方可上岗。

2.2 服务人员具体要求：

| 部门 | 岗位 | 人数 | 岗位要求 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目经理 | 1 | 1.同类项目经理工作经历5年（含）以上； 2.大学本科（含）以上学历； 3.中级（含）以上技术职称； 4.具有同类设备设施项目管理经验； 5.拥有较强的组织领导能力和部门协调能力。熟悉物业管理、特种作业、安全生产等方面法规制度； 6.专业能力强，可以及时完成采购人各项工作任务。 | - 负责本项目运行管理全面工作； - 作为本项目代表参加并落实采购人及主管部门各项学习和会议要求； - 负责项目安全运行工作，并落实整改工作； - 负责项目设备日常养护维修检测等工作； - 组织落实项目各部门值守工作。 |
| 管网监查 | 安全主管 | 1 | - 同类项目安全管理工作经历3年（含）以上； - 大学本科（含）以上学历； - 中级（含）以上技术职称； - 熟悉物业管理、特种作业、安全生产等方面法规制度； - 责任心强，能及时完成采购人各项工作任务。 | - 协助落实项目运行、安全整改等工作； - 协助落实采购人及主管部门各项学习和会议要求； - 负责落实各类管网、有限空间、消防设施、安防系统等安全管理工作； - 协助完成项目管理值守工作。 |
|  | 运行主管 | 1 | - 同类项目工作经历3年（含）以上； - 大学本科（含）以上学历； - 中级（含）以上技术职称； - 熟练使用电脑办公软件； - 熟悉工程造价预算工作； - 具备较好客服投诉处理能力。 | - 负责项目档案、考勤、培训、资料收集、整理、存档等工作； - 负责项目客服接待、投诉处理等工作； - 协助落实各类管网、有限空间、消防设施、安防系统等安全检查信息填报工作； - 协助落实项目设备日常养护维修检测等工作。 |
|  | 水处理员 | 2 | 1.中水处理设施运行工作经历1年（含）以上； 2.持特种作业操作证-地下有限空间监护作业。 | - 1.中水设备日常运行、巡视维护、药品添加等工作； - 2.污水管网及配套设施日常运行、巡视维护等工作； - 3.有限空间日常巡视、维护保养等工作。 |
| 中控室 | 消防设施巡视员 | 4 | 1.具有1年（含）以上相关工作经验； 2.持消防设施操作员（四级）【或原：建（构）筑物消防员四级】证书。 | - 园区内消防设施、安防设施及相关管网、配套设施巡视； - 消防设施运行维护； - 安防设施运行维护； - 协助完成消防安防设施值守。 |
|  | 消防设施操作员 | 8 | - 具有1年（含）以上相关工作经验； 2.持消防设施操作员（四级）【或原：建（构）筑物消防员四级证书】。 | - 中控室消防控制设施、安防监控设施值守； - 消防设施运行维护； - 安防设施运行维护； - 协助完成消防安防设施巡视。 |
| 配电室 | 配电巡视员 | 4 | - 具有1年（含）以上相关工作经验； - 持特种作业操作证-高压电工作业； 3.熟悉电气设备运行管理安全操作规程。 | - 配电室、电力设施、线路管井等相关设备设施日常巡视； - 配电室、电力设施、线路管井等相关设备设施运行维护； - 协助完成配电室值守。 |
|  | 配电值班员 | 8 | 1.具有1年（含）以上相关工作经验； 2.持特种作业操作证-高压电工作业； 3.熟悉电气设备运行管理安全操作规程。 | - 主配电室日常运行、巡视维护值守； - 协助完成配电室、电力设施、线路管井等相关设备设施日常巡视； - 协助完成配电室、电力设施、线路管井等相关设备设施运行维护。 |
| 空调机房 | 机房领班 | 1 | 1.具有3年（含）以上相关工作经验； 2.具有制冷设备维修相关证书； 3.持特种作业操作证-高压电工作业； 4.持特种作业操作证-地下有限空间监护作业； 5.了解空调系统安全操作规程、劳动保护、消防安全、环境保护等有关知识。 | - 负责空调机房人员日常管理工作； - 负责空调机房及相关管网、设备设施运行管理、巡视维护、保养检修等工作； - 组织落实空调机房日常日常工作； - 组织落实空调机房及相关管网、设备设施维修工作； - 供暖制冷期间，安排入户测温、维修等工作。 |
|  | 中央空调操作工 | 8 | 1.具有1年（含）以上相关工作经验； 2.持有制冷与空调相关作业证； 3.熟悉空调构造、原理、操作规程，对一般故障有分析判断和排除能力。 | - 负责空调机房设备设施日常运行、巡视维护、保养检修等工作； - 负责空调机房日常值守工作； - 协助完成空调机房及相关管网、设备设施维修工作。 |
|  | 水暖工 | 4 | - 具有1年（含）以上相关工作经验； - 具有相关岗位工作经验； - 了解水暖维修安全操作规程，对一般故障有分析判断和排除能力。 | - 负责空调机房相关管网、设备设施巡视维护、保养检修等工作； - 负责空调机房相关管网、设备设施日常维修工作； - 负责供暖制冷期间入户测温、维修工作。 |
|  | 维修电工 | 3 | - 具有1年（含）以上相关工作经验； - 持特种作业操作证-低压电工作业； - 了解制冷设备维修安全操作规程，对一般故障有分析判断和排除能力。 | - 负责空调机房相关电力设备设施日常运行、巡视维护、保养检修等工作； - 负责空调机房相关电力设备设施维修工作； - 负责供暖制冷期间入户测温、维修等工作。 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

- 3.设备设施服务要求

- 3.1消防控制系统

- 3.1.1服务内容：

| 序号 | 频次 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常工作 | - 园区内消防控制系统、消防配套设施、消防管网巡查； - 中控室消防监控系统值班。 | 1.保持消防控制系统、消防配套设施、消防管网运行正常。 2.保持中控室内设备外观良好、室内整洁。 2.按标准化工作要求填写运行记录。 3．保持消防设备正常运行，设备故障及时联系维保人员检修。 4.保证报警电话线路畅通。 5.巡视检查喷淋装置无滴漏,并填写记录。 6.巡视检查消防管网压力正常。 7.巡视检查应急照明功能正常。 |
| 2 | 月巡查工作 | 1.巡查消防专用电话、防火分隔设施、灭火系统、灭火器、消防供电系统、火灾报警系统、消防供水系统等消防监控灭火设备设施有无故障、喷淋是否滴漏。 2.消防管网压力、应急照明是否正常等，并按工作要求填写相配套巡查记录等。 |  |
| 3 | 季度维保工作 | 1.消防维保公司进行消防巡查。 2.设备清扫、维护保养。 | 出具巡查维保报告并存档。 |
| 4 | 全年安全工作 | 1.负责落实主管部门对重点单位不定时点名抽查工作。 2.协助采购人完成建筑消防设施和电气防火检测工作。 3.配合采购人及相关部门的安全检查工作。 4.配合采购人完成各项安全演习工作。 | 1.保证值班人员在岗、熟悉安全相关规程。 2.熟练操作消防中控设备。 3.及时无误配合相关部门完成安全消防工作。 |

# 3.1.2 服务要求：

（1）中标人应严格按照采购人制定的消防安全管理制度执行，如对采购人制度提出意见，经采购人审核通过后方可执行。

（2）消防系统维保服务：中标人对消防系统范围内的设备设施进行维护、保养，确保消防设备正常运行。本服务可分包，中标人负责采购人机构设备设施的维保工作，确保设备设施正常运行，投标人提供《消防技术服务机构承诺书》。如有分包，提供分包企业的《消防技术服务机构承诺书》。

（3）消防控制系统巡视员每班1人，负责园区内消防控制系统、消防配套设施、消防管网巡视。消防控制系统巡视员需持有消防设施操作员（四级）证书（原：建（构）筑物消防员四级证书）。

（4）消防控制系统（中控室）值班员每班2人，由主班、副班双岗组成，实行24小时值班。消防控制系统值班员需持有消防设施操作员（四级）证书（原：建（构）筑物消防员四级证书）。

（5）消防控制系统（中控室）值班人员要熟悉消防设备操作及消防点位所在位置。值班人员要熟练掌握业务知识对答如流。值班人员应熟练掌握“四快”处置流程：快速确认火情、快速调集力量、快速启动消防设施、快速疏散人员。

（6）对异常情况保持警觉性，发现可疑现象，立即通知保安到该区域内巡查，保安员及时响应将现场巡查结果向中控室反馈，中控室值班人员将事件进行记录并将设备复位。遇突发事件要按预案及时处置并进行上报。

（7）设备突发故障时，中标人要及时联系维保人员2小时内响应，8小时内排除设备故障。

（8）中标人负责完成“消防点名巡查”“三水一火检查”等消防主管部门检查工作，并承担因违规产生的处罚责任。

（9）中标人要配合采购人完成各项安全演习工作。

（10）每年协助采购人完成建筑消防设施和电气防火检测工作。

（11）中标人要配合采购人及相关部门的安全检查工作。

3.2安防监控系统

3.2.1服务内容

| 序号 | 频次 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每日 | 园区内安防监控系统巡视 | 确保监控系统日常运行稳定。 |
| 1 | 每月 | 设备检查如电源、网络连接、存储设备等。 | 确保设备运行稳定，及时排除安全隐患。 |
| 2 | 每季度 | 对设备进行除尘。 | 及时排除运行故障，保持设备整洁，运行良好。 |
| 3 | 每年 | 对主副设备进行调试；检测各控制、信号、电源及通讯线缆的外观及环境等。 | 保证监控系统运行良好，不存在安全隐患。 |

3.2.2服务要求

（1）中标人应严格按照采购人制定的监控室管理制度执行，如对采购人制度提出意见，经审核通过后方可执行。

（2）严禁私自复制、泄露视频信息，工作外严禁谈论工作所涉及摄像头位置、监控方式、监控内容等涉及违法的保密信息。

（3）监控系统（中控室）值班员每班2人，实行24小时值班。

（4）每天由巡视人员对园区内安防监控系统进行巡视并进行记录。

（5）对异常情况保持警觉性，发现可疑现象或可疑人员，立即通知保安到该区域内巡查，保安员及时响应将现场巡查结果向监控系统（中控室）反馈，值班人员将事件进行记录，遇突发事件要按预案及时处置并逐级上报。

（6）发生突发事件按照预案进行处置，并向项目经理进行报告，重大突发事件及时上报采购人。

（7）设备突发故障时，中标人要及时联系专业维保人员排除故障，并将情况8小时内向采购人汇报。

3.3 供电系统（配电室电气设施设备等）

3.3.1 服务内容

| 序号 | 项目名称 | 频次 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.自易郡变电站起至园区主配电室、副配电室及各供电点的供电线路同配套设施。 2.主、副配电室高低压柜、电容柜、配电屏、变压器及应急照明。 | 每天 | 配电设备进行巡检并做记录。 |
| 2 | 总配2000KVA变压器2台； 高压开关柜14面； 低压开关柜23面； 分配800KVA变压器2台； 高压开关柜4面； 低压开关柜38面； 电缆8条； 直流屏3面。 | 年/次 | 委托第三方供电维保公司进行清扫、维护检修、传动和试验工作1次、巡视4次。 绝缘工具检测工作2次，不合格及时更换。 |
| 3 | 变压器2台； 高压柜6面； 10KV电缆2条。 | 年/次 | 委托第三方供电维保公司进行清扫、维护检修、传动和试验工作1次、巡视4次。 |
| 4 | 高低压配电柜、电容柜、变压器进行测试。 | 年/次 | 委托第三方供电维保公司每年至少一次对设备进行测试、试验等项目的维修保养，并将结果记录归档。 |

3.3.2 服务要求

（1）配电室分：主配电室和副配电室。主配电室位于采购人地下设备层，副配电室位于松鹤建国培训中心地下设备层。

（2）中标人执行供配电系统管理养护制度，对供配电系统范围内的高低压电气设备包括高、低压配电柜、变压器、电容器组等设备日常维修检查，并及时排除故障。

（3）中标人要结合采购人设备设施实际情况，制定突发应急事件预案。如突发断电事故，要求做到：一、及时启动应急预案，避免发生安全事故。二、积极查找断电原因，项目经理向采购人设备设施负责人说明情况。三、组织专业人员处置事故。因处理不及时或处理不当，造成损失由中标人承担责任。

（4）配电系统巡视员每班1人，负责自易郡变电站起至园区主配电室、副配电室及各供电点的供电线路同配套设施日常巡视。配电系统巡视员须持有特种作业操作证-高压电工作业。

（5）主配电室值班员每班2人，实行24小时值班。配电系统值班员须持有特种作业操作证-高压电工作业。

（6）因检修、检测需暂停设备运行的，中标人应以书面形式提前7日通知采购人和其他用户。

（7）供电系统维保服务：本服务可分包，中标人负责采购人供电设备设施的维保工作，确保设备设施正常运行，投标人须提供国家能源局印发的《承装（修、试）电力设施许可证》复印件和北京市住房和城乡建设委员会印发的《安全生产许可证》复印件。如有分包，提供分包企业的国家能源局印发的《承装（修、试）电力设施许可证》复印件和北京市住房和城乡建设委员会印发的《安全生产许可证》复印件。

3.4 地源热泵空调系统

3.4.1 服务内容

| 项目名称 | 服务范围 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 机组系统 | 地源热泵空调机组、生活热水系统、机组配电系统。 | 1.热泵机组设备运行、维护、巡检及日常保养。 2.生活热水机组、热水水箱运行、维护、巡检及日常保养。 3.空调机房配电系统运行、维护、巡检。 |
| 阀门管网 | 制冷系统管网及连接阀门，直至设备终端。 | 1.负责管网系统、设备终端日常巡检、维护和保养。 2. 空调出风口滤网清洁，制冷季保证出风口状况达到运行要求。 3.负责阀门、末端设备日常维修人工，维修配件由使用人提供。 |
|  | 供暖系统管网及连接阀门，直至养护中心设备终端。 | 1.负责管网系统、设备终端日常巡检、维护和保养。 2. 空调出风口滤网清洁，供暖季保证出风口状况达到运行要求。 3、负责日常维修人工，维修配件由使用人提供。 |
|  | 供暖系统管网及连接阀门，直至松鹤建国培训中心设备终端。 | 1.负责管网系统、设备终端日常巡检、维护和保养。 2. 空调出风口滤网清洁，供暖季保证出风口状况达到运行要求。 3、负责日常维修人工、维修配件由使用人提供。 |
|  | 园区居民供暖系统管网及连接阀门，直至入户前管道阀门。 | 1.负责管网系统、设备终端日常巡检、维护和保养。 2、负责日常维修人工、维修配件由使用人提供。 |
|  | 园区内生活热水系统管网及连接阀门，直至末端阀门。 | 1.负责管网系统、设备终端日常巡检、维护和保养。 2、负责日常维修人工、维修配件由使用人提供。 |
| 入户服务 | 园区居民 | 1.供暖期间，入户测温并记录。 2.根据居民申请，开启或关闭供暖入户阀门。 3.调试居民入户供暖阀门，保证入户水温达到供暖标准。 |

3.4.2 服务要求

（1）中标人按照空调机房管理制度、设备设施管理规范对空调系统范围内的设备设施进行日常运行、检修、维护，确保空调系统安全运行、正常使用。

（2）中标人做好各项运行、检修、维护和维修保养记录。按采购人要求填写用电记录、循环泵运行记录、交接班记录。

（3）换季期对新风机、盘管过滤网进行清洗；检查软化盐是否充足；机房内所有管道过滤器、板式换热器进行清洗；检查阀门启闭性有无问题，保证过滤网清洁无灰尘、阀门启闭灵活。

（4）中标人根据采购人的实际需求运行制冷、采暖设备，室内采暖温度不低于18℃。并根据测温情况、供热主管部门通知要求及时调节温度，节能降耗。

（5）换季期中标人安排维修人员对设备进行维护，空调主机过滤网、接水盘、出风口进行清洗。

（6）中标人负责为采购人24小时提供生活热水，巡视设备运行情况，保障热水温度符合行业标准。

（7）空调机房值班员每班2人，实行24小时值班。

（8）水暖工、维修电工组成维修班组，由机房领班组织排班，负责日常巡视检修，入户测温等工作。

（9）地源热泵空调系统维保服务：本服务可分包，中标人负责采购人机构设备设施的日常运行、检查、检修和维保工作，确保设备设施正常运行。

3.5 污水处理系统

3.5.1 服务内容

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 规格 | 数量 |  | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵养护 | 管道泵 | 2.2KW | 3台 |  | 每年一次泵体大修：绝缘摇测、更换轴承、轴平衡试验、更换密封圈。 |
|  |  | 潜污泵 | 3.0KW | 4台 |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 5.5KW | 2台 |  |  |
|  |  | 潜污泵 | 15KW | 3台 |  |  |
| 2 | 污水沉淀池清底 | 1号污水沉淀池清底 | 长4*宽8*深6.5 | 208立方 |  | 每年一次污水池清掏、污水车辆外运。 |
|  |  | 2号污水沉淀池清底 | 长6*宽8*深6.5 | 312立方 |  |  |
|  |  | 3号污水沉淀池清底 | 长3*宽8*深2.5 | 60立方 |  |  |
|  |  | 4号污水沉淀池清底 | 长3*宽8*深2.5 | 60立方 |  |  |
|  |  | 5号污水沉淀池清底 | 长3*宽8*深2.5 | 60立方 |  |  |
|  |  | 6号污水沉淀池清底 | 长8.2*宽3.5*深4.8 | 137.76立方 |  |  |
|  |  | 7号污水沉淀池清底 | 长8.2*宽4.5*深4.8 | 177.12立方 |  |  |
| 3 | 药膜清洗 | 根据现场检测，结合实际情况定期开展清洗。通过物理机械冲刷和反冲洗去除膜表面和膜孔中污染物。 |  |  |  |  |
| 4 | 中水处理添加剂 | 次氯酸钠 |  |  | 1500g/天 |  |
|  |  | 葡萄糖粉 |  |  | 2500g/60天 |  |
|  |  | 除臭剂 |  |  | 1500g/天 |  |
|  |  | 增强剂 |  |  | 200g/天 |  |
|  |  | 氯片 |  |  | 300g/天 |  |
| 5 | 中水水质检测 | 中水水质检测报告（十三项）：PH值、浑浊度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨、色度、溶解性总固体、锰、总氯、溶解氧、铁、大肠埃希氏菌、臭。 |  |  | 每季度一次，提交报告。 |  |
| 6 | 中水设备运行维护 | 1、设备清洁与检查。2、设备润滑与保护。3、设备性能检测与调整。 |  |  |  |  |

3.5.2 服务要求

（1）负责每日检查污水池外观是否完好，有无跑冒、滴、漏现象，水池盖板是否上锁。

（2）负责中水处理添加剂（次氯酸钠、葡萄糖粉、除臭剂、增强剂、氯片）的购买、使用、保管等工作。按工作计划由专人负责投放添加剂并做好使用记录。

（3）负责对污水处理站内循环泵提供每年一次泵体大修，包括：绝缘摇测、更换轴承、轴平衡试验、更换密封圈等相关设备维护。

（4）每年一次对污水处理站1至7号污水沉淀池进行清掏，并安排车辆污水外运。

（5）中标人每季度一次向采购人提供由第三方检测机构出具的中水水质检测报告（十三项），应符合BD/T 18920-2020《城市污水再利用城市污水杂用水小质》要求中水水质合格。如出水水质不合格，中标人要积极查找原因并进行整改。

（6）根据中水处理设备实际使用情况，每年不少于一次对水箱药膜进行清洗作业并做记录。

（7）中水处理系统维保服务：本服务可分包，中标人负责采购人机构设备设施的日常运行、检查、检修和维保工作，确保设备设施正常运行。

3.6 电信、联通、歌华、移动等第三方使用的设备间

3.6.1 服务内容

负责设备间安全日常管理工作。

3.6.2 服务要求

（1）中标人严格执行设备间进出管理，非工作人员禁止入内，因公进入要填写进出登记表。

（2）做好设备间环境卫生，定期清扫保证设备间干净整洁。

（3）设备间应配备消防器材，监督使用人落实好消防、防汛、用电安全责任。

# 4. 合同分包要求

| 可以分包履行的具体内容 | 资格条件 |
| --- | --- |
| 配电系统维保 | 提供国家能源局印发的《承装（修、试）电力设施许可证》复印件和北京市住房和城乡建设委员会印发的《安全生产许可证》复印件。 |
| 安防监控设备维保 |  |
| 消防控制设备维保 | 提供《消防技术服务机构承诺书》 |
| 空调热泵设备维保 |  |
| 污水处理设备维保 |  |

- 5.验收标准

5.1采购人每月一次依据合同约定服务人数、服务内容、服务要求、服务时间等各项工作情况，按《设备设施委托管理项目绩效考核规程》（见附件）对中标人工作实际完成情况进行考核。中标人完成合同约定要求，采购人按照合同约定支付运行服务费。绩效考核为不合格，中标人应积极进行整改。本合同期内，两次以上绩效考核不合格，采购人有权要求中标人按不超过本合同总金额10%支付违约金，同时采购人有权从合同款中先行扣除违约金。

5.2日常监管过程中，采购人如发现中标人存在违反合同约定或其他安全管理问题。采购人可通过书面或口头要求中标人及时整改。如中标人的服务质量依然不符合合同约定，采购人第二次可向中标人发书面违约通知书，每发一次违约通知书，采购人有权按本合同总额的0.1%要求中标人支付违约金，同时采购人有权从合同款中先行扣除违约金。

5.3 合同履约期满后由中标人填写履约验收单，并经采购人签字后作为合同履约完成凭证。