# 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） | 是否允许进口产品 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频双螺杆冷水机组 | 3 | 套 | 1950000 | 否 | 是 |
| 2 | 冷却塔 | 3 | 套 | 343998 | 否 | 否 |
| 3 | 变频循环泵 | 6 | 套 | 141996 | 否 | 否 |
| 4 | 补水泵 | 2 | 套 | 119000 | 否 | 否 |
| 5 | 电动流量调节阀 | 32 | 个 | 332000 | 否 | 否 |
| 6 | 自控系统 | 1 | 套 | 345000 | 否 | 否 |
| 7 | 电子水处理器 | 6 | 组 | 36996 | 否 | 否 |
| 8 | 空调循环水管道 | 1 | 项 | 265000 | 否 | 否 |
| 9 | 配套相关项目 | 1 | 项 | 692310 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后2个月内完成供货、安装及调试。

2.交货地点：北京市石景山区京原路5号

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）；

三、技术要求

- 基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“北京朝阳医院石景山院区3台冷水机组更换项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.1投标人提供变频双螺杆冷水机组产品和服务基本标准符合：

2.1.1《制冷设备通用技术规范》GB 9237—2001；

2.1.2《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》GBT18430.2-2001；

2.1.3《容积式制冷剂压缩机性能试验方法》GB/T 5773—2016 ；

2.1.4《螺杆式冷水机组完好要求和检查评定方法》SJ/T 31443-1994(2009)；

2.1.5《冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577-2024；

2.1.6废气排放符合GB13271所规定的一类地区标准。

2.2冷却塔

2.2.1《机械通风冷却塔》GB/T 7190-2018

2.2.2《机力通风式冷却塔的性能试验方法》JIS B 8609-2008

2.2.3《制冷和空调设备噪声的测定》JB/T 4330-1999

2.2.4《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

2.2.5《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2017

2.2.6《钢结构设计规范》GB50017-2017

2.2.7《包装储运图示标志》GB/T 191-2008

2.2.8《标牌》GB/T13306-2011等

2.3变频循环泵

2.3.1《离心泵技术条件》GB/T5656-1994

2.3.2《热水离心泵技术条件》JB/5414-1991

2.3.3《离心泵效率》GB/13007-1991

2.3.4《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297-1992

2.3.5《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》GB/T13006-1991

2.3.6《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡砂试验方法》GB/T13216-1989

2.3.7《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1999

2.3.8《泵的噪声测量与评价方法》JB/T8098-1999

注：上述标准如有更新或修订，以更新或修订后的最新版本为准。

- 具体要求

标的名称1：变频双螺杆冷水机组

- 双螺杆机组

  - 1.1冷量要求：400冷吨双螺杆机组制冷量≥1400kW。

  - 1.2额定进出口温度：冷冻水额定进出口温度：12℃（进水）/7℃（出水）；冷却水额定进出口温度：32℃（进水）/37℃（出水）。

  - 1.3电源: AC380V±10%，50Hz。

  - 1.4机组运行负荷的可调范围：20～100%。

  - ★1.5机组尺寸:≤4200*1600*2600mm（长*宽*高）。

  - ▲1.6国标工况(GB/T 18430.1-2024) IPLV应满足《冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577-2024中，一级能效要求，IPLV大于8.5。

  - 1.7制冷剂：R134A。

  - 1.8制冷机组承压≥1.0Mpa。

2.蒸发器

  - 2.1蒸发器：满液式蒸发器，其外壳采用碳钢制造。

  - 2.2蒸发器工作压力≥1.0MPa。

  - 2.3管材：采用外径φ19mm的内外壁双螺纹无缝紫铜管，管材壁厚需同时满足换热效率、耐磨性能及系统承压的技术要求，其参数指标应符合国家现行相关标准规范。

  - 2.4管板之外水室用螺栓固定，水室用钢板焊接制成。

3.冷凝器

  - 3.1冷凝器：壳管式换热器，外壳材质：碳钢。

  - 3.2冷凝器工作压力≥1.0MPa。

  - 3.3管材：采用外径φ19mm 的内外壁双螺纹无缝紫铜管，管材壁厚需同时满足换热效率、耐磨性能及系统承压的技术要求，其参数指标应符合国家现行相关标准规范。

4.每台冷水机组冷却水、冷冻水水阻均应≤0.1MPa承压的要求。

5.调节范围：额定工况下，设备制冷调节范围应在20%-100%之间。

6.冷水机组蒸发器外壳保温满足不产生冷凝结露的要求，对所有有可能产生冷凝结露的部位应在出厂前做好保温处理。冷水机组保温材料采用橡塑保温材料其防火性能满足国家规范标准。冷水机组易被触及的零部件不应有锐边和尖角。蒸发器和冷凝器的外壳均采用碳钢板制造，铜管均应采用无缝铜管。

7.冷水机组安装在地下冷冻机房内，冷水机组尺寸、维修、清洁空间紧凑，并能满足设备极限尺寸的要求。

8.每台冷水机组应配备电脑控制和相应软件，配备液晶显示屏，显示冷水机组运行参数，至少应包括冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、吸气压力、排气压力、压缩机累计运行时间和故障诊断信息，并能保存故障信息等。

9.控制箱

  - 9.1控制柜为封闭式户内成套设备，柜及柜内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性。

  - 9.2对机组的所有运行控制参数均应在机组控制箱的操作面板上直接进行设置、修改。

  - 9.3采用液晶彩色触摸屏显示及控制，显示所有控制运行参数和信息。控制屏需后备电池。

  - 9.4控制柜门板和侧板表面经静电粉末喷沫，喷涂层≥40微米，喷涂前应进行除油、除锈。

10.启动柜

  - 10.1控制柜为封闭式户内成套设备，柜及柜内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性。

  - 10.2控制柜门板和侧板表面经静电粉末喷沫，喷涂层≥40微米，喷涂前应进行除油、除锈。

  - 10.3柜内导线、导线颜色、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家的有关标准。

  - 10.4接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。

  - 10.5柜面板配置的测量表计，满负荷时测量值应在量程的2/3，若采用指针式仪表误差≤1.5%。

11.自控系统的通讯与相关地址码。

  - 11.1投标人应负责处理好与BAS系统、低压配电等的相关技术接口工作，并承担相关费用。

  - 11.2冷水机组自带控制柜及群控控制柜，冷水机组控制柜及群控控制柜内设置与BAS系统的RS-485通信接口。投标人需开放冷水机组控制柜及群控控制柜的通信协议及控制协议。具体接口形式、接口内容及通讯协议在设计联络时确定，相关费用应全部包含在本次投标人的报价中。

  - 11.3冷水机组自带控制柜应能完成对冷水机组及相应冷却塔、冷冻泵、冷却泵的联锁控制，并将冷水机组的运行状态如设备就地/远程、状态故障、温度、压力等信息以通信方式传输给BAS。可由BAS系统根据空调通风系统优化运行模式的要求调节冷水机组冷冻水出水(或进水)温度的设定值。

  - 11.4冷水机组自带群控控制柜应能完成对群控设备的控制，并将各设备的运行状态如设备就地/远程、状态故障、温度、压力等信息以通信方式传输给BAS。群控功能根据空调通风系统优化运行模式的要求调节冷水机组冷冻水出水(或进水)温度的设定值。

  - 11.5 BAS系统在群控控制柜内采集数据并实施控制,但控制指令必须符合冷水机组运行要求。

12.安全保护

  - 12.1吸气压力过低、排气压力过高保护。

  - 12.2油温过高、油压差过低保护。

  - 12.3压缩机电机过热及电流过大保护。

  - 12.4冷冻水及冷却水水量过小与冷冻水温度过低保护。

  - 12.5低电压、缺相、短路保护。

  - 12.6压缩机故障停机及自动关机保护。

  - 12.7冷水机组启动延时保护。

  - 12.8当机组出现过载或高、低压以及高、低温超过限值等故障时应能立即报警。

13.机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时，能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。当急停装置的操纵器复位时，不应使机组重新启动，只有允许启动时才能启动。

14.自适应控制功能

  - 14.1冷水机组的自适应控制，应在系统的任一参数变化到极限而有可能损坏机器或因此引起停机的情况下，保护冷水机组不受损坏。而且冷水机组的运行模式能够进行自动调整，以确保冷水机组正常运转。

  - 14.2冷水机组设定的基本设置参数和控制参数具有防丢失功能。

15.电气安全

  - 15.1电压变化性能：机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值10%，频率5%的范围内变化运行，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转。

  - 15.2绝缘电阻：机组在制冷量和消耗总电功率试验之前，380V电路采用500V绝缘电阻计测量机组带电部位与可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻，其值≥1MΩ。

  - 15.3耐电压：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络。

  - 15.4启动电流：启动电流值不应大于名义启动电流值的115%。

  - 15.5接地装置：需要检查、调节、操作或维护的电气设备和控制元件宜集中固定安装在电气控制柜中，并接地保护；机组运行时使用人员可能触及的无绝缘金属部件应与接地线连接；接地线应采用铜线（机组至接线端子的铜线由投标人提供）。

16.机组安装所涉及的破坏与恢复

  - 16.1墙面的拆除与恢复，现有机房墙面在安装过程中损坏，需对整个机房地面做恢复，恢复标准采用矿棉吸音板加格栅，保持和现有风格统一。

  - 16.2地面的破坏与恢复，现有机房地面在施工过程中损坏，需对整个机房地面做恢复，恢复标准采用地砖，颜色，保持和现有风格统一。

  - 16.3未涉及项目的破坏与恢复，门、窗、灯等在安装过程中移位恢复需全部换新，保持和现有风格统一。

标的名称2：冷却塔

  - 1.开式横流冷却塔,处理水量≥350t/h；水塔标准值：37-32-28℃。

  - ▲2.漂水率≤0.0001%。

  - ▲3.所投型号系列产品通过抗震试验测试，抗震烈度达到8级及以上。

  - ▲4.风机噪声符合GB7190.1-2018的标准测点Ⅱ级噪声指标。

  - 5.冷却塔需为引风式结构、方形横流开式玻璃钢冷却塔。每一冷却塔应为完整的产品，包括（但不限于）塔体结构、水盘、框架、围护面板、电机、传动系统及风机、风筒及防护网、配水系统、填料、安装维修爬梯、塔内检修通道等，应能满足机组常年使用的要求。有关设备，无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护措施，以确保设备在任何情况下不受破损。

  - 6.冷却塔的外壳应附有原厂的标志牌、标注厂家名称、设备型号、机组编号及有关的技术数据。

  - 7.电机

  - 7.1电机应为全封闭风冷式冷却塔专用电机；电动机的电流值，不应超过额定电流值。

  - 7.2防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于F级。

  - 7.3为了保证冷却塔稳定运行，冷却塔电机需放置于冷却塔风筒内。

  - 8.传动系统

  - 8.1采用皮带传动的传动方式，皮带轮表面需经磷化发黑处理。

  - 8.2采用全封闭轴承箱，轴承通过固态脂润滑，无需设计注油装置，轴承在寿命期内无需维护。

  - 8.3驱动轴需用碳钢材质，并经防锈处理。

  - 8.4冷却塔所有的传动部件均承载在塔体结构上。

  - 9.风机

  - 9.1风机采用可调角度多叶片轴流式风机，特性参数应符合设计工况要求，其主要配件应符合有关技术规定。

  - 9.2风机采用高效率、高强度叶轮结构，叶片材料为铝合金，轮毂采用铸铁材质，要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷。

  - 9.3风机须经过静态平衡测试，噪声≤65dB（A）。

  - 10.框架结构和集水盘

  - ▲10.1冷却塔框架采用镀镁铝锌钢或Z700镀锌钢材质。

  - 10.2冷却塔设有上至塔顶的爬梯，在面板适当位置设置进塔检修门；爬梯、检修门采用镀镁铝锌钢材，检修门把手采用双把手形式，合页采用SUS304不锈钢材质。

  - 10.3冷却塔内部设有检修通道，检修通道宽度≥400mm。

  - 10.4冷却塔下部集水盘采用镀镁铝锌钢或Z700镀锌钢材质。

  - 10.5集水盘配有所需的管道接口包括溢流管、排污管、出水管及出水口过滤器、冷却塔系统补水管接口连接不锈钢材质浮球阀，同时设置手动补水管接口。

  - 10.6配备大容量集水盘，水盘深度≥450mm（不含配管槽）；集水盘的容水量及高度保证在启动循环泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现大量水溢流现象。

  - 11.配水系统及淋水填料

  - 11.1淋水填料材质采用PVC纯生料，经真空吸塑成型，保证非再生品，符合GB7190的规定，填料需自带百叶及收水器功能，冷却塔的漂水率≤0.0015%。

  - ▲11.2填料阻燃性能好，达到B1级难燃标准，氧指数≥35。

  - ▲11.3填料整体板型结构合理，平片厚度≥0.30mm。

  - 11.4填料采用悬挂的安装方式，不得采用胶水粘接的形式；材料组装时要求间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，填料片不得穿孔破裂。

  - 11.5采用池式重力布水的方式，热水从进水口均匀进入两侧布水盘，进水口开PN10法兰孔通过法兰安装连接，再通过大口径喷嘴将水均匀地洒在填料片上，最大限度保证水流与填料全面接触。不接受无喷嘴、采取在分水盘上钻孔、直接让水流到填料上的布水方式。

  - 12.补水机构

  - 冷却塔补水机构采用不锈钢浮球阀控制，能够及时地补充冷却塔在运行期间所蒸发的水分。冷却塔设置手自动补水口各一个。

标的名称3：变频循环泵

  - 1.水泵轴封采用机械密封，机械密封的设计寿命≥8000h。且轴承使用寿命≥60000h。

  - 2.水泵应有密封性能，不允许发生漏气现象。

  - 3.水泵及附属设施结构材料的选用，应按照国家的有关标准及规范执行。

  - 4.铸件应符合或优于JB/T6880标准的规定，不应有影响强度的缩孔、气孔、裂纹等缺陷。铸件采用覆膜砂铸造工艺，铸件表面采用电泳漆处理工艺，抗锈蚀≥5年。

  - 5.水泵与电机应采用直联式结构，保证机泵同轴同心。

  - 6.水泵与电机为成套供货。

  - 7.电动机外壳防护等级不低于IP55。

  - 8.电机电压等级为380V，运行频率35-50HZ

  - 9.电动机绝缘等级不低于F级。

  - 10.电动机应带有标明相序的端子标志、相序要符合标明的旋转方向，并且用箭头表示旋转方向。

  - 11.三相异步电机符合GB18613-2020二级能效指标要求。

  - 12.叶轮材质为不锈钢。

标的名称4：补水泵

  - 1.水泵应使用立式多级离心泵，高效区间范围在0.75-1.2倍额定流量之间。

  - 2.材质及加工工艺：水泵腔体、叶轮、外筒、进出水段等主要过水部件采用304不锈钢材质、轴采用不锈钢304材质，水泵进、出水接口采用法兰连接。水泵叶轮采用激光一次性整体焊接。密封：采用集装式机械密封，材质采用硬质合金+石墨，机械密封的基本额定寿命≥12000小时。轴承：滚动轴承的基本额定寿命≥30000小时。

  - 3.叶轮必须经过静、动平衡试验，平衡精度G6.3级。

  - 4.阻音防震措施：机组内循环泵进出口应做软联接。

  - 5.电机性能要求：

  - 5.1电机为风冷型。

  - 5.2电源：～220V/400V/50Hz。允许电压波动±10%。

  - 5.3采用三相鼠笼式或线绕式异步电动机。电机转速符合设计要求，配有防水接线盒。

  - 5.4电机应能在温度≤40℃，相对湿度≤98%的环境中存储和连续365天运行。

  - 5.5电机应具有缺相保护、过载保护功能，所配套电机防护等级不低于IP55。

标的名称5：电动流量调节阀

  - 1.用途：用于门诊楼和病房楼水利平衡调节，含阀门安装，强弱电综合布线，接入自控系等项目。

  - 2.阀体材质：球墨铸铁。

  - ▲3.阀芯形式：V型球阀；材质：304及以上不锈钢。

  - ▲4.执行机构：需自带水温传感器，具备制冷、制热双工况模式，具备自动及手动切换功能，并根据水温度自主调节运行模式及阀门开度功能。

  - 5.配通讯:RS485接口。

  - 6.开度调节范围:0-100%。

  - 7.电压:220V。

标的名称6：自控系统

  - 1.硬件规格：

  - 1.1系统须具备开放性。

  - 1.2微处理器(CPU)：采用16位及32位CPU，工作频率≥10MHZ。所有控制器均为双CPU配置：主处理器用于数据处理，协处理器用于通讯管理。

  - 1.3通讯接口：管理层网络要求采用TCP/IP方式以10/100Mbps速率高速通讯；控制层接口采用RS-232或RS-485/RS-422通讯接口，控制层DDC与DDC之间的通讯速率≥150Kbps，传输距离≥1200m。

  - 1.4 DDC具有直接数字控制功能、程序逻辑控制功能与联网协同工作的功能。在完成初始化、控制程序下载后，具有独立的工作能力，可脱离中央操作站以及网络控制器独立执行控制任务。

  - 1.5 DDC应具有下述基本软件功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法。

  - 1.6 DDC应采用模块化结构，其输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要。

  - 1.7当DDC本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在主控/分控计算机上及时报警并显示，不至影响整个网络的正常工作，故障排除后能自动投入运行。

  - 1.8 DDC除能与主控计算机进行通讯外，还可以根据需要通过总线与其它DDC进行点对点的通信，不需通过上一级处理器。

  - 1.9 DDC自身应具有掉电、通讯中断、误操作等保护功能。

  - 1.10 CPM系统应具有历史趋势数据功能。系统内每个DDC控制器均应具备趋势数据收集和分析功能，可对系统内所有设备参数进行趋势数据分析，既便于系统管理，更可为整个系统的综合节能提供有力的数据支撑。

  - 2.软件规格

  - 2.1系统管理层软件应充分采用互联网技术。

  - 2.2系统支持多通讯协议。

  - 2.3系统软件可支持多种操作系统软件及数据库格式。

  - 2.4系统软件不能受监控点数的限制，即当系统扩容时，无需重购或升级软件。

  - 2.5具有系统级的备份与恢复机制，可保障在系统崩溃或系统维修后能迅速重建整个软件系统。

  - 2.6软件可按不同的监控设备（系统）及建筑分区分别组成相应的操作界面。

  - 2.7软件符合友好、汉化、多视窗、图形化要求。

  - 2.8图形操作界面可迅速形象地反映各不同单元设备的运行工况及运行参数。

  - 2.9显示经选择的传感器所检测的参数和过限报警信息，以及传感器参数值的设定。

  - 2.10密码保护：具有五级以上的密码保护功能，对操作人员权限作出限定，系统支持同时访问的用户数量≥20个。

  - 2.11可记录系统操作员确认各类报警信息的时间及确认人姓名。

  - 2.12上位集成要求：实现中央冷源控制系统与其他管理系统之间的集成。

  - 3.基本功能

  - 3.1图形化操作功能：以彩色图形显示建筑平面图、设备分布图、受监控系统图等相关图形，有丰富的实物模拟图作为图例，在图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。通过图形、三维图像、动画、报表等多种方式，表示设备的开/关、手动/自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力、电量等参数，仅使用键盘或鼠标即可完成对所有设备的在线控制和监控操作：包括增加、删除、修改控制程序和设备运行参数。

  - 3.2热敏地图功能：通过系统内各设备管道区域不同的颜色实时反映该实测温度与设定温度的偏差。

  - 3.3节能功能：CPM系统能实现无人值守功能；可根据负载情况实现冷源系统的自动加减冷水机组的运行台数；系统可根据室外的气象条件实现冷冻水温度的动态调整；系统可根据负载实现水泵的自动变频运行。

  - 3.4历史数据记录、管理及报表生成功能：系统可自动记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号，记录累计运行时间及其它历史数据，并进行综合处理，提供设备管理所需的各种数据，包括系统运行记录、诊断报告、维护管理报告、能源管理报告、设备状态和报警报告等。记录和报表可分类按时间、日期自动按指令生成，并可随时调阅或打印出来。

  - 3.5图形化编程功能：应用软件采用图形化编程软件，并含有大量预置逻辑控制块供工程人员选用。

  - 4.核心参数控制：需实现温度（±0.5~1℃波动）、湿度（±5%RH内）精准调控，支持多区域独立设定与实时监测。

  - 5.节能优化：集成能耗计量（冷/热/电/水）、负荷预测（基于AI算法）及变流量/变风量自适应调节，综合能效比（COP）提升≥15%。

  - 6.稳定性与可靠性：关键部件（控制器、传感器）平均故障间隔时间≥50000小时，具备冗余设计（如双电源、备份控制器）及故障自诊断（传感器异常、设备过载等）与声光报警功能。

  - 7.智能化管理：支持远程监控（Web/APP端）、数据分析（能耗趋势、故障统计）、自适应学习（用户习惯、气候特征）及自动切换运行模式（工作日/节假日、昼夜）。

  - 8.兼容性与扩展性：可与楼宇自控系统（BAS）、消防系统联动，预留≥20%接口容量供未来设备扩展。

  - 9.操作维护便捷性：配置中文人机界面，支持一键启停、参数备份/恢复，具备远程维护接口及故障代码查询功能。

  - 10.安全性要求：含权限分级管理（管理员/操作员）、数据加密传输（如SSL）、设备过载保护及紧急停机机制。

  - 11.环境适应性：工作温度-10~50℃，湿度10%~90%RH（无凝露），抗电磁干扰。

  - 12.系统的硬件配置要求

  - 12.1中央站。

  - 12.2分站。

  - 12.3自动控制设备、包括各类传感器。

  - 12.4专用通信接口设备，包括接口卡，连接器和控制器。

  - 12.5其它相关硬件。

  - 12.6信号传输专用线路。

标的名称7：电子水处理器

  - 1.处理效果：防垢率≥95%，运行3个月后除垢率≥90%；杀菌率（大肠杆菌、异养菌）≥99%，灭藻率≥95%；缓蚀性能符合GB 50050要求，碳钢腐蚀速率≤0.05mm/a，铜合金≤0.005mm/a。

  - 2.工作频率：1MHz-50MHz（可调）；输入功率：处理水量≤500m³/h时≤500W，更大水量按比例匹配；工作电压AC220V/380V±10%，50Hz。

  - 3.适用条件：水温5℃-90℃，pH6.5-9.5，总硬度（CaCO₃计）≤1000mg/L，浊度≤30NTU；适用管径DN50-DN1000。

  - 4.安全可靠性：防护等级不低于IP54，绝缘电阻≥100MΩ，耐电压AC1500V 1min无击穿；连续运行≥8000小时无故障，MTBF≥50000小时。

  - 5.材质：主机外壳不锈钢304/ABS，电极（接触式）钛合金/316L不锈钢，线圈耐高温耐老化漆包线。

  - 6.控制显示：智能监测（电导率、温度），故障报警（过流、过压、传感器故障）；LED/LCD显示工作状态、频率、累计运行时间，支持RS485/Modbus远程监控。

  - 7.安装维护：法兰/卡箍连接，水流方向标识清晰；免化学药剂，电极清洗周期≥6个月。

  - 8.标准认证：符合GB 50050、GB/T 2900.15，具备CE、ROHS及CCC认证。

  - 9.环保：噪音≤65dB(A)，无电磁干扰（符合GB/T 17799.3），无化学药剂排放。

标的名称8：空调循环水管道

  - 1.无缝钢管

  - 1.1材料：采用碳素结构钢、合金结构钢等钢材，化学成分符合GB/T 699、GB/T 3077等对应钢种标准，有害元素（P≤0.035%，S≤0.035%）。

  - 1.2尺寸公差：外径、壁厚、长度允许偏差符合GB/T 8162/8163/3087等标准。

  - 1.3力学性能：抗拉强度、屈服强度、伸长率符合对应标准。

  - 1.4表面质量：内外表面无裂纹、折叠、结疤、离层等缺陷，局部凹陷/划伤深度≤壁厚负偏差，需目视或无损检测。

  - 1.5工艺要求：采用热轧/冷轧（拔）整体成型，无焊缝；根据性能要求进行退火、正火等热处理，确保组织均匀。

  - 2.保温及防护

  - 2.1导热系数：在平均温度25℃时，导热系数λ≤0.034W/m·K；低温工况（介质温度≤10℃）时，0℃条件下λ≤0.036W/m·K。

  - 2.2密度：闭孔橡塑保温材料密度：40~80kg/m³，确保结构强度与保温性能平衡。

  - 2.3阻燃性能：燃烧性能等级应达到GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的B1级（难燃材料），氧指数OI≥32%，且燃烧时不释放有毒气体（如氯化氢等）。

  - 2.4耐温范围：适用温度范围-40℃~120℃。

  - 2.5吸水率：体积吸水率≤10%（浸泡24h后），质量吸水率≤5%。

  - 2.6水蒸气透过系数：≤1.5×10⁻¹¹g/m·s·Pa。

  - 2.7环保性：不含甲醛、苯等有毒物质，燃烧时无刺激性或腐蚀性气体释放。

  - 3.质量与防护要求

  - 3.1外观质量：保温层表面平整、无破损、无气泡，粘贴牢固（剥离强度≥0.15MPa）。

  - 3.2潮湿环境（如地下室、空调机房）或易受机械损伤部位，需增设保护层（如铝箔、镀锌钢板、PVC卷材），保护层搭接宽度≥50mm，搭接方向顺介质流向或迎水面。

  - 3.3保护层与保温层之间需粘贴紧密，无空鼓，固定件（如自攻钉）间距≤300mm。

  - 4.涉及清单

| 1 | 无缝钢管 | 米 | 88 | 室外安装，Φ377*8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无缝钢管 | 米 | 65 | 室外安装，Φ273*7 |
| 3 | 无缝钢管 | 米 | 21 | 室外安装，Φ159*5 |
| 4 | 无缝钢管 | 米 | 30 | 室内安装，Φ273*7 |
| 5 | 无缝钢管 | 米 | 30 | 室内安装，Φ219*6 |
| 6 | 无缝钢管 | 米 | 22 | 室内安装，Φ89*4 |
| 7 | 镀锌钢管 | 米 | 5 | 室内安装，DN65*4 |
| 8 | 镀锌钢管 | 米 | 40 | 室内安装，DN50*3.75 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 42 | 室外安装，DN65*4 |
| 10 | 镀锌钢管 | 米 | 14 | 室外安装，DN50*3.75 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 10 | 室外安装，DN25*3.0 |
| 12 | 无缝焊接弯头 | 个 | 8 | Φ377*8 |
| 13 | 无缝焊接弯头 | 个 | 23 | Φ273*7 |
| 14 | 无缝焊接弯头 | 个 | 18 | Φ219*6 |

标的名称9：配套相关项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡轮式DN300对夹蝶阀 | 台 | 3 | 型号：D371X-16QB3/阀板材质：304不锈钢 |
| 2 | 涡轮式DN200对夹蝶阀 | 台 | 42 |  |
| 3 | 涡轮式DN150对夹蝶阀 | 台 | 12 |  |
| 4 | 涡轮式DN80对夹蝶阀 | 台 | 64 |  |
| 5 | 涡轮式DN65对夹蝶阀 | 台 | 12 |  |
| 6 | 铜质DN50闸阀 | 台 | 16 | 型号：Z15W-16T-DN50 PN16 |
| 7 | 铜质DN25闸阀 | 台 | 64 | 型号：Z15W-16T-DN20 PN16 |
| 8 | DN200消声止回阀 | 台 | 6 | 型号：HC41X-16P |
| 9 | DN65消声止回阀 | 台 | 2 |  |
| 10 | DN200Y型过滤器 | 台 | 6 | 型号：GL41H-16 |
| 11 | DN65Y型过滤器 | 台 | 2 |  |
| 12 | DN200橡胶软连接 | 台 | 30 | KXT |
| 13 | DN65橡胶软连接 | 台 | 4 |  |
| 14 | DN200电动对夹蝶阀 | 台 | 6 | 型号：D971X-16QB3/阀板材质：304不锈钢。 |
| 15 | 温度计 | 套 | 12 | 1.名称:双金属温度表 2.型号、规格:100MM*100℃ |
| 16 | 压力表 | 套 | 37 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:Y100 1.6Mpa |
| 17 | 冷却塔启动柜控制柜 | 台 | 1 | 塑壳断路器200A 1台，塑壳断路器,32A 6台，塑壳断路器16A 3台，交流接触器（带辅助触头）40A 6套，热继电气40A 6台，指示灯、按钮、转换开关、中间继电器一批，熔断器、接线端子、铜排等辅材一批。柜体1台，柜体尺寸：宽*深*高 800mm*600mm*2000mm。 |
| 18 | 防火电缆桥架 | 米 | 98 | 150*100 |
| 19 | LED车间工矿灯 | 个 | 16 | 100W，链式吊装 |
| 20 | 电气配管 | 米 | 30 | JDG20 |
| 21 | 电气配管 | 米 | 20 | JDG25 |
| 22 | 电缆 | 米 | 420 | ZWDZ-YJY4*4（铜） |
| 23 | 电缆 | 米 | 50 | ZWDZ-YJY3*2.5（铜） |
| 24 | 自控柜 | 套 | 1 | 1、规格：2100*800*600（mm）2、包含：控制器1套、8通道模拟量输入模块6块、4通道模拟量输出模块3块、16通道数字量输入模块3块、16通道数字量输出模块2块、通讯模块1块3、含图形软件 |
| 25 | 水管温度传感器 | 支 | 12 | 10K NTC, |
| 26 | 水道压力变送器 | 支 | 12 | 0~30 bar, 1/4接口, 0-10V, |
| 27 | 液位计 | 支 | 1 | 4-20mA输出、0-18kPa |
| 28 | 信号线缆及线管 | 米 | 1200 | WDZ-RVVP2*1.0 |
| 29 | 信号线缆及线管 | 米 | 1800 | WDZ-RVVP4*1.0 |
| 30 | 电源线及线管 | 米 | 1200 | ZWDZ-YJY3*2.5（铜） |
| 31 | 防火线槽 | 米 | 220 | 100*100 |
| 32 | 墙面吸声板 | m2 | 550 | 穿孔铝板+玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面+50厚玻璃棉毡固定于龙骨间空腔处+50X50C型轻钢龙骨与墙体用胀管螺钉固定,中距500 |
| 33 | 墙、柱饰面 | m2 | 85 | 腻子2遍打磨+乳胶漆2遍 |
| 34 | 天棚抹灰 | m2 | 16 |  |
| 35 | 地砖 | m2 | 130 | 600*600地砖满铺 |
| 36 | 1500*2200防火门 | 樘 | 1 | 耐火性能：甲级(≥1.5h)/启闭状态：常闭式（需装闭门器） |
| 37 | 隔膜气压罐 | 台 | 1 | 设计压力：1.6Mpa/规格:∅800/ 容积：0.75m3/介质：空气、水 |
| 38 | 不锈钢不保温单层水箱 | 套 | 1 | 规格:1500*1000*1000 |
| 39 | 矩形碳钢200*100风道 | m2 | 16 | 镀锌风管/板材厚度:0.75 |
| 40 | 矩形碳钢400*200风道 | m2 | 22 |  |
| 41 | 矩形碳钢700*300风道 | m2 | 22 |  |
| 42 | 600*200风口 | 个 | 6 | 铝合金单层百叶风口 |
| 43 | 200*100风口 | 个 | 4 |  |
| 44 | 400*150风口 | 个 | 1 |  |
| 45 | 200*100风量调节阀 | 个 | 10 | 金属法兰多叶风量调节阀 |
| 46 | 400*150风量调节阀 | 个 | 1 |  |
| 47 | 管道保温层 | m3 | 1 | B1级闭泡橡塑保温，30mm厚 |
| 48 | 管道支吊架 | KG | 930 | 管道支架制作安装,镀锌槽钢、角钢 |

- 其他技术要求

  - 1.更新石景山院区中央空调3套变频双螺杆冷水机组、6套变频循环泵、2套补水泵、3套冷却塔等设备，更换住院楼、病房楼、门诊楼等各个楼层分支阀门，现有的平衡阀更换为动态调节的流量阀、自控系统更新升级、机房装修，在现有场地进行设备更新安装，不影响正常临床工作，保证院区集中空调系统安全生产工作有序运行，符合特种设备管理部门相关要求。

  - ★2.本项目变频双螺杆冷水机组中的蒸发器、冷凝器属于《特种设备目录》界定的压力容器，制造厂商须持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力容器）并与投标产品型号相对应，投标文件中须提供该许可证电子件并加盖投标人公章，同时提供对应蒸发器、冷凝器的《特种设备制造监督检验证书》及产品合格证。

  - ★3.本项目在安装过程中可能涉及部分设备的拆除及现有建筑的破坏，供应商应在安装调试完成后负责恢复原貌，由此产生的相关费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付（提供承诺书并加盖投标单位公章）。

- 售后服务要求

  - 1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于24个月，并免费进行维修及零部件更换等技术服务。具体质保时间在合同中明确。

  - 2.质保期内软件免费升级，要求提供7×24小时的技术咨询服务，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。

  - 3.对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

  - 4.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

  - 5.中标人负责调试变频双螺杆冷水机组及附属设备。设备安装调试完毕后3日内，将试验报告及证明书，内容须包括试运行所得的数据和结果交付采购人，必须达到制造厂商设计技术参数的要求，并对调试结果进行验收并签字确认。

  - 6.技术培训：投标人负责项目后期操作人员的免费技术培训并提供相关的技术资料，投标人需在投标文件中提出具体技术培训方案。

## 四、验收标准

  - 1.最终验收将在设备投入运行和采购人有关人员经过操作和维修的培训后进行；

  - 2.各项运行指标均达到招标文件技术要求，试运行无故障时间应符合有关规定。