# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品，表明核心产品。

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）2026年通用公用经费物业管理服务采购项目 | 1 | 项 | 开展北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）2026年度的物业管理及基础服务工作。 |

2. 项目背景/项目概述

为了更好的开展北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）2026年度的物业管理及基础服务工作，现将北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）物业服务进行采购，主要服务内容为：

1.公用设备设施日常管理维护，即给排水系统（自来水、污水、雨水）、供电设备（含配电室运维）、室内外照明系统、中央空调系统、消防监控系统、太阳能热水器系统、办公楼自动感应门、电热供暖锅炉、高压配电室、电梯运行、汽车充电桩、电动自行车充电桩、电热开水器（定期更换滤芯）等及其他公共配套设施的运营管理；

2.建筑物设施，即门窗、地面、内墙饰面、外墙、会议室、休息室、卫生间、垃圾存放点、物资库、车库车棚等区域的维护、维修、管理；

3.绿化区域，包括日常养护、有害生物防治、补植；

4.日常服务，包括会议服务、保洁服务、维修服务、消防监控服务；

5.按照属地消防相关要求，管理维护防排烟系统、火灾自动报警系统，更新公共区域烟感器、报警器、灭火设施，季度维护食堂消防安全（主要为清理排烟道）；

6.物业档案资料收集、管理、归档；提交人员招收、招聘来源情况相关协议或合作证明，以及人员培训方案、考核奖惩办法及人员稳定保障措施；提交做好项目服务运行机制保障措施。

（二）项目主要建筑技术指标

占地面积30余亩，包括航站办公楼、物资储备仓库、车库及附属用房设备设施。总建筑面积9353.2㎡，其中航站办公楼5186.96㎡；物资储备仓库4620.02㎡、车库及附属用房672.62㎡、绿化10244㎡。

（三）建筑物及设施设备情况

1、办公楼中央空调系统：室外机21台，室内风机盘104个

2、太阳能热水器系统：1套

3、办公楼内电梯：1部（分布地下1层，地上4层）

4、高压配电室：1套

5、消防监控系统：1套

6、电热开水器：4套

7、普通热水器：20台（分布于值班室、休息、食堂）

8、空气能电热水器：3台

9、电动升降大门：1套

10、人脸指纹识别系统门：3套

11、办公楼电动感应自动门：1套

12、电锅炉供热系统：2台

13.消防设施：烟感器300个、报警器5个、干粉灭火器185台、干粉手推车灭火器2台，季度维护食堂消防安全（主要为清理排烟道）

14.汽车充电桩：4套

15.电动自行车电装：1套

16.电梯装置：1套

- 商务要求

1. 实施时间自2026 年 3 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日

服务时间：11个月。

项目地点：昌平区城南街道邓南路29号

2. 付款条件
2.1.采购人因国家政策、机构调整、工作性质等发生改变，需增减服务人员时应提前一个月告知供应商，供应商因上述原因需增减的服务费用，双方协商解决，双方对此均不承担任何违约责任。由此导致供应商人员服务费用减少，供应商将相关费用退还给采购人；由此导致供应商人员服务费用增加，双方协商后按相关规定另行签署本合同的补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.2.上述费用为供应商为采购人提供本合同项下物业服务所需的全部费用，除上述费用外，采购人不再向供应商支付其他任何费用。

付款方式：本合同签订后即生效。每期结束后，甲方按照合同内容对乙方工作进行验收，验收合格后，每期支付服务费时乙方要及时向甲方提供等额合法有效的发票，如验收单项不合格，甲方有权按照双方约定比率扣减本期物业费。第三期支付后出现违约情况需扣费的从履约保证金中扣除。

本合同签订后，甲方将根据合同总价款分三期向乙方支付服务费。

第一期拨款： 2026年3月31日前，向乙方拨付金额为合同总价款50%。

第二期拨款： 2026年7月31日前，向乙方拨付金额为合同总价款25%。

第三期拨款： 2026年11月30日前，向乙方拨付金额为合同总价款25%。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.2.1 执行《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》精神，具有有效的信息安全管理、能源管理体系相关证书。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3.服务要求

（一）基本要求

1、客户服务场所

（1）设置客户服务中心

（2）公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项服务标准、等相关信息。

（3）客户服务场所工作时间，工作日不少于8小时，其他时间设置24小时值班联系电话（并公示）。项目负责人应保证工作日在岗，值班时间及时接听来电。

2、制度

（1）建立共用部位及共用设施设备维修养护、绿化养护、环境卫生等管理制度。

（2）建立突发公共事件的应急预案。

（3）建立培训体系，定期组织培训与考核。

（4）建立物业服务工作记录。

3、档案

（1）建立物业管理档案。

（2）应用计算机管理基本信息、基础资料、维修养护资料等。

4、标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

5、客户服务

（1）涉及采购人正常办公的重要物业服务事项，应书面履行告知义务。

（2）水电急修20分钟内到场处置，小修项目1日内完成；由专项服务企业负责维护、维修的设施设备出现故障的应在30分钟内告知其到场维修。维修后应进行回访。

（3）采购人提出的意见、建议在2个工作日内回复。

（4）每半年公开征集1次物业服务意见，公示整改情况。

（5）每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

（二）共用部位及共用设施设备运行、维修养护

所属设备设施由中标人自行解决，超出部分由采购人负责。小修是修复房屋(或设备)在使用过程中其构部件小的损坏，以保证度屋(或设备)原有完损等级的且常养护工程。

1、综合管理

（1）建立房屋及共用设施设备的基础档案。

（2）运行、检查、维修养护记录应每月归档。

（3）组织实施房屋使用安全情况评估检查。

（4）共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

（5）每年第四季度制定下一年度维修养护计划。

（6）雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

（7）定期进行灭鼠、灭蟑等四害消杀工作。

（8）设备机房：每月清洁，室内无杂物；设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板；在明显易取位置配备消防器材，每月检查防器材，确保完好有效；设施设备标志、标牌齐全；在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书；交接班记录、工作日志等齐全、完整。

2、共用部位

（1）房屋结构

每季度检查1次梁、板、柱、吊顶等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按鉴定结果组织修缮。

（2）建筑部件

1)  每季度检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。

2)  每月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

3)  每季度检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚：室外屋面、散水等。

4)  每年上汛前及过冬前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

（3）附属构筑物

1)  每月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。

2)  每季度检查1次雨、污水管井等。

3)  每月巡查1次大门、围墙、围栏等。

3、中央空调系统运行维护管理

（1）运行服务中对机组各部件进行详细检查，如发现设备存在故障需要维修或更换配件，随时向甲方设备管理人员汇报，并提供运行检查记录。

（2）定期对室外机组冷凝换热器翅片表面尘土、污垢、杨絮附着进行清洗梳理除尘、确保空气循环畅通。对风机盘管空气过滤器、送回风口进行清理及清洗。

（3）定期巡视检查机组进电电缆通道内，所有导线外皮有无破损现象。

（4）检查校验机组电脑板运行显示数据是否在安全范围；检查、调整电器控制系统各控制电路及控制元件工作状态；检查压缩机电加热线是否正常。

（5）检查处理整机噪音有无异常与松动产生振动。

（6）定期检查风机轴承磨损并加润滑油。

4、太阳能热水器系统运行维护管理

（1）定期进行系统排污，防止管路阻塞；定期清洗水箱,保证水质清洁。

（2）定期清除集容器透明盖板上的污垢，注意检查透明盖板是否损坏如有破损应及时更换。

（3）巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象,如有则应及时修复。

（4）集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复。

（5）定期检查辅助热源装置及换热器工作是否正常。

（6）定期检查热泵压缩机和风机工作是否正常，及时排除故障。

（7）控制系统升级改造由采购单位负责。

5、电梯运行维护管理

（1）每半月巡视检查，保证机房、轮滑间干净清洁，照明功能无异常；手动紧急操作装饰运行稳定，无故障；层门、紧急电动、轿门开关工作正常；编码器工作正常。

（2）每季度检查减速机润滑油油量适中，无缺乏与溢出状态；曳引轮槽符合制造单位要求；消防开关与验证轿门的关闭装置工作无异常。

（3）每半年检查控制器仪表正常显示；各个层门间隙符合要求标准；上下极限开关无异常；对重缓冲距离在核定的标准值范围内。

（4）定期进行电梯维护，每年协助采购人进行电梯年检。

6、高压配电室运行维护管理

（1）用电高峰期24小时值守，进行运各项行数据记录，发现问题及时上报。

（2）高压配电室各项规章制度上墙。定期对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

（3）定期巡视检查各种仪表数据、号灯显示是否正常。

（4）检查各控制线路接点有没有松动碳化征象。

（5）检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；检查照明应急装置（充电电池部份）是否完好。

（6）每月工作巡视检查填写工作记录、运行日志，对存在安全隐患的部位进行整改，更换相关零件。

（7）对各类绝缘工具进行年检。积极配合供电局对高压配电室进行安全检查工作。

7、办公楼自动感应门系统运行维护管理

（1）定期进行电动感应门日常清洁；

（2）定期对传动系统部分、悬架、操纵电器进行日常维护保养，形成工作记录。

8、消防监控系统运行和维护管理

（1）24小时值守，进行运各项行数据记录，发现问题及时上报。

（2）定期检查报警控制器、联动控制器、层显、探测器、手动报警按纽等是否处于正常完好状态；定期对系统回路电压、回路电阻进行检查测试。

（3）对于系统日常运行损坏、短缺的部件及系统功能测试过程中确定为不合要求的部件,由维保单位提出书面报告，及时进行维修或更换。

（4）定期检查消防泵系统、送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。形成运行日志和工作记录。

9、电热开水器运行维护管理

（1）按照北京市节水要求，定期检查开水器进水源口，防止进水口处堵塞，避免出现电加热管干烧的现象。

（2）定期除垢，并根据需求定期更换滤芯，确保开水器正常运行供水。

10、普通热水器

（1）定期对水龙头和花洒出水口进行除垢；

（2）定期检查安全阀是否正常，巡视检查热水器电源状况，形成检查记录。

11、电动伸缩大门运行维护管理

（1）定期巡视检查，确保控制器和电压稳定。

（2）制定保养计划，及时对电动伸缩门的轨道进行清理，及时清理电动伸缩门电机和转动链条表面的灰尘；定期对给链条润滑油；定期对电机进行检查电源和电路。

12、电锅炉供热系统运行维护管理

（1）冬季供暖前对锅炉管道及时进行清理。巡视检查锅炉电气控制柜运行状态。

（2）运行中每日检查锅炉水位计、温度计、压力表等仪表数据显示情况，做好数据记录。

（3）运行期间每日巡视检查各类阀门、压力控制开关是是否正常，形成运行日志。冬季供暖运行期间24小时值守，每天巡视进行数据记录。

13、给排水系统

（1）按照北京市节水要求，定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费。（2）疏通和维护大楼雨水管路，避免隐患。

（3）张贴节水宣传海报、标识，开展节水活动。

14、动力变配电照明系统

（1）按照北京市节能要求，更新配置符合国家节能标准的灯具，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

（2）根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段照度需求，采购优秀门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”。

（3）会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”。

（4）平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

（5）变配电室进户线以内所有的配电柜、盘、电器、电器插座及线路的维修保养，使大楼内强电、弱电处于良好的工作状态、机房运行保养、办公楼及附楼用电管理。

15.汽车充电桩、电动自行行车充电桩

（1）部件检查：定期检查充电桩的电线、电缆是否破损、老化或连接不良，确保电缆绝缘层完好，无裸露电线。发现问题时，应及时联系相关人员进行维修或更换。检查接线端子是否紧固，有无松动或腐蚀现象，及时更换损坏的接线端子。确保充电桩地线连接牢固，接地电阻符合安全要求，防止漏电事故发生。

（2）功能检测：定期对充电桩的充电功能进行检查，确保充电接口无损坏，充电速率正常。可以通过模拟充电过程来检查充电桩的充电性能。检查充电桩的指示灯是否正常亮起，是否出现闪烁或不亮的情况。这有助于及时发现潜在问题。检查充电桩的防雷、防火、防水等安全装置是否完好有效，确保充电桩在各种环境条件下都能安全运行。

（3）外观与清洁：定期对充电桩的外壳进行清洁，去除灰尘、油污等杂质。使用柔软的布或海绵擦拭，避免使用含有化学成分的清洁剂，以防对充电桩表面造成损害。如果充电桩配备有显示屏和按键，也需要定期进行清洁，保持其清晰度和灵敏度。定期清洁充电枪，确保其无污渍和异物，保证充电接口的良好接触。

（三）消防安全防范

1、综合管理

（1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

（2）相关人员掌握消防基本知识和技能；每半年组织1次有员工、业主或使用人参加的消防演练。

（3）每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定每半年及重要时间节点检测1次建筑消防设施；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

（4）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正排除的，应向公安机关消防机构报告。

（5）消防控制室设专人24小时值班，及时处理各类报警、故障信息。

（6）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

2、消防设施设备维修养护

（1）火灾自动报警系统

1) 火灾报警控制器、联动控制设备

每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜内部除尘1次。

2) 烟感器、火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置

每月抽查测试1次烟感器、火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能；探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位清洗1次。根据烟感器、报警器实际使用期限，定期更换。

3) 备用电源

每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验1次。

（2）消防广播系统

每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每年机柜内部除尘1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。

（3）防排烟系统

每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀的联动功能；核对风速；每年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、排烟阀等。

（4）防火分隔设施

每月抽查测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能；每年在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充1次润滑油，电控箱内部除尘1次；每年维修养护2次防火门附件，在门的转动部位补充1次润滑油。

（5）水灭火系统

消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每半年检查1次润滑情况；每年养护1次室内、外消火栓。

（6）应急照明、疏散指示标志

每月测试切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。

（7）灭火器

每周巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检查压力是否在正常范围、瓶体有无锈蚀变形、喷嘴是否畅通，干粉灭火器每1 - 2年充装一次，二氧化碳灭火器每5年送检一次；达到维修期限或使用年限的灭火器，应及时送有资质的单位进行维修或报废更换。

（8）食堂消防相关设备

每季度维护食堂排烟道，定期检查排烟口有无堵塞、遮挡，外观是否完好，控制柜电源及运行状态指示灯。设备发生故障时，应在12小时内派人到达现场，24小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下，应及时向使用单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（四）绿化养护

1、基本要求

（1）乔木：植株生长正常，主枝基本完整，植株保存率高于95%，年成活率高于95%，生长季节叶片保存率高于85%。

（2）灌木：植株生长正常，主枝完整，保存率在95%以上，年成活率高于95%。

（3）绿篱和色块：植株生长整齐，保存率高于95%，年成活率高于95%。

（4）地被和花坛植物：地被植物覆盖率高于95%，花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽或更换。

（5）草坪：草坪基本整齐，覆盖率高于95%。

2、绿化养护内容

（1）灌溉：按照北京市节水相关要求，根据植被种类、季节、气温、降水情况有计划地进行浇灌，杜绝大水漫灌，优先使用雨水或中水，确保灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水1次，冷季型草坪根据长势和土壤情况适当增加灌溉次数。

（2）施肥：根据植物生长情况施肥，乔木每2年施肥1次至2次；灌木每年施肥1次至2次；地被和草坪植物每年施肥2次至3次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。

（3）病虫害防治：根据病虫害发生规律，植物生长季每周至少检查2次病虫害情况；并根据检查结果防治病虫害，不因病虫害出现提前落叶、死亡现象。

（4）整形修剪：乔木每年秋季、春季各修剪1次；灌木每年生长季节和冬季修剪1次；绿篱和色块每年五一前、国庆节前、冬季修剪1次；冷季型草坪应根据长势生长季节每月修剪1次至2次。

（5）除草：每年全面除草6次，重点绿地每半月1次，并根据实际情况适时调整除草频率；季节性杂草能得到有效控制。

（6）垃圾处理：绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物及时清理。

3、工作检查和记录

（1）生长季节每月检查3次绿化工作。

（2）编制每季度绿化养护措施和工作计划。

（3）有绿化档案。

（五）环境卫生

1、生活、厨余垃圾的收集、清运

（1）按有关规定和标准实行垃圾分类。

（2）配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

（3）每周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷酒1次杀虫药。

（4）定期清运生活、厨余垃圾，不得乱堆乱倒。

2、物业共用部分清洁

（1）大厅及楼道：及时清洁，地面光亮无水迹、污迹，定期擦拭地角线、墙壁；垃圾桶积物不超过1／3，应做到洁净无污，门窗无尘、无污渍、厅堂无苍蝇、蚊虫。

（2）玻璃：无污迹、水迹、裂痕、有明显安全标志。

（3）楼梯：扶手部分无尘、无污；台阶干净、无污、无杂物，地面无污迹、无油污、水迹、杂物。

（4）水房：墙地无尘、无污，地面无积水，按照垃圾分类管理办法严格执行垃圾分类处理。

（5）卫生间：门窗隔板无尘、无污、无杂物，玻璃明亮无水迹，地面墙角无污、无杂物、无蛛网、无水迹，面池、龙头、弯管无污、无杂物，电镀明亮，镜面明亮，马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀件明亮，便池无污垢、无杂物，小便池放香球放，桶内垃圾不超1／2，设备（灯、开关、通风口、门锁）无污，空气清新、无异味，墩布池整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

（6）休息室清洁：每周保洁一次，如遇特殊情况，根据甲方要求，及时做好休息室保洁和消毒工作。

（7）外窗：办公楼一层门厅玻璃每日巡视、清洁，一层室外玻璃每季度清洁一次。

（8）有害生物预防和控制(消杀)

配合相关部门进行有害生物预防和控制(消杀内容包括苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂四害等)。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

（9）雨雪天气清洁

雨后对院内主路、干路及门前积水进行清扫，做好门前三包。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日8:00前清扫干净。

- 物资库清洁

（1）门窗地面定期清洁，根据地面材质（如水泥、瓷砖、环氧地坪等），选择合适的清洁剂进行湿拖或擦洗，保持地面干净整洁，门窗无尘、无污渍、无苍蝇、蚊虫。

（2）货架清洁，定期用干净的抹布擦拭货架表面，去除灰尘和污渍。检查货架是否有松动、损坏情况，及时进行维修或更换，确保货架稳固安全。清理货架上的杂物，保持货架整齐有序，便于物资的存取和管理。

（3）物资表面清洁：对于易积尘的物资，如包装箱、袋装物品等，应定期用干净的布或刷子清除表面灰尘。对于需要特殊清洁的物资，如电子设备、精密仪器等，应按照其清洁要求进行操作，避免损坏物资。

4.工作检查和记录

每日检查1次清洁质量，做好记录。每季度全面检查1次清洁质量，做好记录。清洁档案齐全。

（六）会议服务管理

1.会场设备设施的准备标准

（1）每日检查1次照明是否正常，有损坏的及时上报维修。

（1）检查室内空调是否正常，会场温度设定在规定温度内，冬季不高于23度，夏季不低于26度。

2.会场及周围环境卫生标准

（1）每日1次彻底清扫会议室卫生，要求：会议桌干净无手印和水渍，椅子无灰尘和毛发，桌子抽屉无杂物无灰尘。死角卫生清洁到位，窗台无灰尘，墙角处无蜘蛛网，墙面干净无灰尘。

（2）会场外地面明亮无脚印，痰桶干净，加强巡视随时清理。

3.会议服务规范

（1）会前配合主办部门布置会场，做好茶杯桌椅等会议用品的摆放工作，妥善做好会前准备。

（2）做好会中服务工作，每隔20分钟添加一次茶水，可根据实际情况酌情调整加水时间。

（3）会后立即清理会场物品，打扫会场卫生，锁好会议室门。

（七）安全监控

（1）24小时值守，进行各项运行数据记录，发现问题及时上报。

（2）做好监控系统的日常监控管理和维护服务，对监控系统的各种采集设备，做好防潮、防尘、防腐维护.

（3）定期对监控设备进行除尘、清洁、清洁监控设备暴露的灰尘，清除摄像机、防护罩等部件。

（4）每月对易老化的监控设备部件进行全面检查，及时维护。

（5）对控监控系统和设备的运行情况，分析运行情况，形成运行日志，及时发现和消除故障。

（八）保密

1.人员需严格遵守保密规章制度，不得私自留存、复制、抄录、拍摄在工作中接触到的国家秘密载体和工作秘密载体，不得私自进入涉密场所，不得传播已知晓的国家秘密和工作秘密；

2. 验收标准

3. 其他要求（如有）

五、其他相关要求

（一）特别约定

1、中标人必须依据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《北京市物业管理办法》等有关法规，结合本项目实际情况提供物业服务。

2、投标报价应包含人员工资、国家规定缴纳的各项社会保险、津贴及管理费等。

（二）物业服务人员

1、基本要求

（1）相关从业人员按照相关规定取得职业资格证书,具备履行职责的身体条件，无违法犯罪记录。

（2）项目负责人具有5年及以上物业服务企业或相关企业管理工作经历。

(3)特种作业人员应取得相应特种作业操作证 。

(4)专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

2、职业素质

(1)政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作。

(2)业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和 沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备。

（3）身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件。

（4）文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能。

（5）安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

3、行为规范

（1）着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服。

（2）纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播采购人单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交 接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁。

（三）人员配置标准

1、人员配备依据：人员配备依据主要以北京市有关规定为指导，根据机关办公楼要求的物业管理服务标准、办公楼物业管理经费水平、办公楼物业管理的经验，共同确定物业管理人员配备数量。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 1、大专及以上学历。（与打分表一致） 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称。 - 具有5年以上非住宅类项目经理管理经验。 4、无犯罪记录，身体健康。 |
| 2 | 会服、客服人员 | 2 | 1、服务人员要统一着装、干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪、仪表、态度热情，服务到位，有相关物业项目服务经验。 2、政治可靠、五官端正、身体健康、无违纪违法记录。 |
| 3 | 中控室 值班人员 | 6 | - 年龄55岁及以下。 2、无犯罪记录，身体健康，人员业务素质高，责任心强。 3、消防中控值班人员必须取得公安、消防部门认可的中级消防设施操作员证书。 4、有较好的语言文字表达能力，能独立履行中控工作职能，掌握计算机基本操作技能。 |
| 4 | 维修工 | 2 | - 年龄55岁及以下。 - 2、持有高压电工作业证和制冷与空调作业证书。 |
| 5 | 保洁员 | 3 | - 年龄55岁及以下。 - 无犯罪记录，身体健康。 - 具有保洁工作经验2年以上。 - 熟悉并遵守相关法规及各项规章制度。熟悉保洁服务规范及职责范围，注意文明礼貌。 - 5、 发现火情、治安事件、嫌疑人员、可疑现象、水暖跑冒、燃气泄漏等紧急情况，应及时上报并协助处理。 |
| 6 | 绿化工 | 1 | - 年龄55岁及以下。 - 无犯罪记录，身体健康。 - 具有绿化工作经验2年以上。 4、熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 5、熟悉花草树木名称、习性和养护，定期进行培训。 - 熟练使用、维护园林机械设备和喷灌设施。 7、熟练掌握种植、移植技术。 |
| 总计 |  | ≥15 |  |