# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购为佑安医院提供消防设施维护保养及灭火器年检等服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佑安医院消防技术服务采购项目 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）实施的时间：3年，合同按年签订。

2.采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见“七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期三年，合同按年签订。

- 采购标的的验收标准

采购人应当自收到投标人递交的交付成果后，通过当面确认的形式进行验收确认。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

详见“七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”

七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 佑安医院消防技术服务采购项目

一、项目基本情况

| 建筑面积 | 84960 | ㎡ | 建筑高度 |  | 44 | m |  |  | 地下 | 2 | 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共几栋建筑 | 7 |  | 维保面积 |  | 84960 | ㎡ |  |  | 地上 | 11 | 层 |
| 维保项目所属单位名称 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保项目范围 | 1、消防供配电2、火灾自动报警系统3、消防供水设施4、消火栓（消防炮）系统5、自动喷水灭火系统6、泡沫灭火系统7、气体灭火系统8、细水雾灭火系统9、干粉灭火系统10、建筑防排烟系统11、消防应急照明及疏散指示系统12、防火分隔设施13、消防电梯14、灭火器15、其他消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保项目地址 | 北京市丰台区右安门外西头条8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 性质 | 公共娱乐场所 |  |  | 宾馆/酒店 |  |  | 商/市场 |  |  |  |  |
|  | 车库  |  |  | 办公 |  |  | 居住类 |  |  |  |  |
|  | 医疗机构 |  |  | 学校 |  |  | 养老机构 |  |  |  |  |
|  | 大型商业综合体 |  |  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 类别 | 一类高层 |  |  | 二类高层 |  |  |  | 单多层民用建筑 |  |  |  |
|  | 地下建筑 |  |  | 仓库 |  |  |  | 厂房 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务需求内容：

（一）医院的消防设施维护保养及灭火器年检。（见表格）

1、消防技术服务项目表

| 序号 | 采购人项目是否涉及服务项 | 服务项 | 服务性质 | 是否委托 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉及 未涉及 | 消防供配电设施 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 火灾自动报警系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 消防供水设施 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 消火栓（消防炮）系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 自动喷水灭火系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 泡沫灭火系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 气体灭火系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 细水雾灭火系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 干粉灭火系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 防烟排烟系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 防火分隔设施 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 消防电梯 | 单点功能性测试 | 委托 | 不委托 |
|  |  |  | 联动功能测试 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 灭火器 | 合规性检查 | 委托 | 不委托 |
|  | 涉及 未涉及 | 其他 |  | 委托 | 不委托 |

2、建筑消防设施总数量表

| 序号 | 单项 | 子项 | 规格型号 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | 发电机 | / | / |
| 2 |  | 储油设施 | / | / |
| 3 |  | 末端切换装置 | / | 1 |
| 4 |  | EPS | / | / |
| 5 |  | UPS | / | / |
| 6 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | LD128E2 | 3 |
| 7 |  | 消防联动控制器 | LD128E2 | 3 |
| 8 |  | 消防控制室图形显示装置 | 利达华信 | 1 |
| 9 |  | 区域显示器 | 利达华信 | 7 |
| 10 |  | 点型感烟、感温火灾探测器 | 利达华信 | 3039/72 |
| 11 |  | 线型感烟火灾探测器 | / | / |
| 12 |  | 线型感温火灾探测器 | / | / |
| 13 |  | 火焰探测器和图像型探测器 | / | / |
| 14 |  | 吸气式感烟火灾探测器 | / | / |
| 15 |  | 手动报警按钮 | 利达华信 | 316 |
| 16 |  | 火灾警报器 | 利达华信 | 243 |
| 17 | 消防供水设施 | 水源形式 | 市政供水 | 1 |
| 18 |  | 高位消防水箱 | 32立方 | 2 |
| 19 |  | 消防水池 | 380立方 | 1 |
| 20 |  | 消火栓泵 | 47KW | 2 |
| 21 |  | 消喷淋泵 | 37KW | 2 |
| 22 |  | 雨淋泵 | / | / |
| 23 |  | 泡沫泵 | / | / |
| 24 |  | 水泵控制柜 | / | 2 |
| 25 |  | 稳压泵 | / | 6 |
| 26 |  | 气压水罐 | SQL800*0.6 | 3 |
| 27 |  | 减压阀 | / | 2 |
| 28 |  | 水泵接合器 | / | 5 |
| 29 | 消火栓（消防炮）系统 | 室内消火栓 | DN65 | 294 |
| 30 |  | 干式消火栓报警阀组 | / | / |
| 31 |  | 消防炮 | / | / |
| 32 |  | 室外消火栓 | / | 15 |
| 33 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀组 | DN150 | 7 |
| 34 |  | 干式报警阀组 | / | / |
| 35 |  | 预作用报警阀组 | DN150 | 1 |
| 36 |  | 喷头 | DN15 | 5820 |
| 37 | 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | / | / |
| 38 |  | 泡沫比例混合器 | / | / |
| 39 |  | 管道及附件 | / | / |
| 40 |  | 泡沫喷头 | / | / |
| 41 |  | 泡沫消火栓 | / | / |
| 42 |  | 泡沫发生装置 | / | / |
| 43 |  | 泡沫灭火控制器 | / | / |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 | 气体灭火系统 | 防护区 | / | 7 |
| 46 |  | 储瓶装置间 | / | / |
| 47 |  | 灭火剂储存容器 | / | 20 |
| 48 |  | 集流管 | / | / |
| 49 |  | 选择阀及信号反馈装置 | / | / |
| 50 |  | 阀驱动装置 | / | 20 |
| 51 |  | 喷嘴 | / | 30 |
| 52 |  | 气体（干粉）灭火控制器 | 利达华信 | 7 |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 | 细水雾灭火系统 | 储气瓶组或储水瓶组 | / | / |
| 55 |  | 控制阀 | / | / |
| 56 |  | 喷头 | / | / |
| 57 | 干粉灭火系统 | 驱动装置 | / | / |
| 58 |  | 防护区 | / | / |
| 59 |  | 备用储存装置 | / | / |
| 60 |  | 泄压口 | / | / |
| 61 |  | 选择阀 | / | / |
| 62 |  | 灭火剂输送管道及附件 | / | / |
| 63 |  | 喷头 | / | / |
| 64 | 防烟排烟系统 | 控制柜 | / | 21 |
| 65 |  | 风机 | / | 34 |
| 66 |  | 送风口、排烟阀或 排烟口 | / | 180 |
| 67 |  | 排烟防火阀 | / | / |
| 68 |  | 挡烟垂壁、排烟窗 | / | / |
| 69 |  | 风管 | / | / |
| 70 |  | 支吊架 | / | / |
| 71 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 |  | 0 |
| 72 |  | 应急照明集中电源 |  | 0 |
| 73 |  | 消防应急照明灯具 |  | 425 |
| 74 |  | 消防应急标志灯具 |  | 311 |
| 75 | 防火分隔设施 | 防火卷帘 |  | 13 |
| 76 |  | 防火门 |  | 408 |
| 77 |  | 防火窗 |  | 0 |
| 78 | 消防电梯 | 消防电梯 |  | 5 |
| 79 | 灭火器 | 灭火器 | / | 1670 |
| 80 | 其他 |  |  |  |

（二）中控室24小时值机：

1、每班不得低于２人（值机人员必须具备四级及以上消防设施操作员职业资格证书）每班工作时长不超过8小时，熟练掌握消防自动报警系统的使用及火灾（治安）应急处置程序，并责任心强有一定的工作经验。

2、本项目中标人中控值机员在为采购人提供中控值班服务期间，对双方确认的设备使用及操作规程实施服务，做好中控室设备的日常维护保养、日常防火、防盗工作，维护采购人正常生产、工作秩序。负责监控各种火情、险情、突发情况及盗窃、抢劫等违法、违规行为，在发现上述情况后立即通知采购人，并尽最大努力采取相应的应急措施进行处理。

3、工作中若任何人员变动或调整，本项目中标人以书面形式通知采购人，对采购人提出撤换不称职的中控值班员应在3天内更换补充。

（三）依照国家消防法（规）规定每年一次的消电检、出具检测报告。

（四）投标人派至少一名人员作为项目负责人负责采购人消防服务。

（五）投标人遣驻场人员2名（具备四级及以上消防设施操作员职业资格证书等相应资格证书）负责管理中控室和设备维修保养、抢修、消防巡查消防应急工作，采购人为驻场人员提供住宿。

（六）服务周期：招标三年，合同一年一签。

三、工作要求：

（一）、消防设施维保要求：

1、投标人应按照《建筑消防设施维护保养技术规范》（DB11/T 3035）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）、《建筑消防设施维护保养技术规范》（DB11/T 3035）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503）等消防技术标准的规定，定期开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务。

2、投标人每月维修保养后7个工作日内应提交书面维修保养报告给采购人存档，并以书面形式将不合格项整改意见告知采购人

3、在投标人中标后，应当在签订本合同之日起按照医院管理部门意图对整个消防系统设施进行检查维修，15个工作日内向采购人提供消防设施检测报告，对发现的问题提出整改意见，此次整改费用单次单件500元（包括500元）以下由中标人承担，500元（不包括500元）以上，由采购人承担。

3、在日常维保中发现消防设施存在问题、故障，或接到采购人通知要求维修的，应立即做出响应，须在2小时内派技术人员赶到现场，进行故障排除和检修，并做好检修记录。当系统出现一般故障时，投标人应在其技术人员到场后8小时内将系统恢复到正常工作状态；如果系统联动设备出现故障，投标人应在其技术人员到场后的最长2个工作日内更换配件，以保障采购人消防系统尽快恢复正常运行；如主机出现故障，投标人应尽快与厂家协调修复事宜，尽快使主机恢复正常。

没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，排除故障。单次维修换件费用500（包括500元）元以下的由本项目中标人负担。所有巡查、测试及维护保养必须有过程文字记录（公司盖章），每月月底双方签字盖章归档。

（二）、以上技术服务质量符合建筑防火规范及使用要求，因技术服务不到位导致采购人损失的（包括事故、上级单位检查罚单），本项目中标人要赔偿采购人损失。

（三）考核标准（包括应急要求）

首都医科大学附属北京佑安医院

消防技术服务考核方案

第一部分 总则

一、为加强消防技术服务工作规范管理依据《消防控制室火警处置规范DB11/T2104-2023》《消防控制室通用技术要求GB 25506-2010》《建筑消防设施维护保养技术规范DB11_T 3035-2023》等法规要求制定本考核方案。

二、适用于佑安医院消防技术服务公司和消防技术服务人员。

三、考核方式：

1．保卫处依据考核表每月进行考核分值为100分。每季度算出平均分，做为本季度考核成绩，作为季度服务费支付依据。

2．上级检查情况，发生因消防技术服务不到位造成的重大隐患直接扣除10分，上级提出表扬的加10分。

五、考核程序及结果的运用：

综合以上考核进行综合打分：90分以上的支付100%服务费，80-89分的支付90%服务费，70- 79分的支付80%服务费。69分以下的经保卫处督促5个工作日内未整改的可以解除合同，并拒绝支付当季度服务费。

第二部分 建筑消防设施维护保养考核表

一、基本要求

本项2分，一项不合格扣0.5分

| 具体内容 | 得分情况 |
| --- | --- |
| 1设立技术负责人，对出具的技术服务文件进行技术审核。技术负责人应当按照国家规定取得一级注册消防工程师资格。 |  |
| 2指定1名项目负责人，到项目现场进行消防技术服务。项目负责人应当按照国家规定取得注册消防工程师资格。 |  |
| 3按维护保养计划每月不少于1次对维护保养项目进行维护保养，填写《建筑消防设施维护保养记录表》。 |  |
| 4依法需要检定/校准用于建筑消防设施测试的仪器设备，应按有关规定进行定期检定/校准并提供有效证明文件。 |  |

二、程序

本项6个扣分点，共计3分，一项不合格扣除0.5分。

| 具体内容 | 得分情况 |
| --- | --- |
| 维护保养准备 1收集维护保养项目的总平面布局图、平面图、系统图、产品使用说明书等技术资料，现场确认建筑消防设施的系统种类并统计建筑消防设施各系统主要设备的规格型号和数量，填写《建筑消防设施基本情况表》。 2根据维护保养项目消防设施的类别和规模，结合维护保养周期按月、季、年的不同工作内容，制定维护保养工作计划（明确项目负责人、列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期），经技术负责人确认后，编制建筑消防设施维护保养工作任务书，工作任务书应包括消防设施的系统，数量以及维护保养日期等内容。 |  |
| 实施 1 维护保养项目负责人和操作人员应严格按照建筑消防设施维护保养工作任务书实施。 2 实施建筑消防设施的维护保养时,应按周期定期实施，填写《建筑消防设施月（季）维护保养记录表》，并由委托方消防安全管理人签字确认。 3 对于日常或检查过程发现的问题，应及时进行维护处理，确保建筑消防设施完好有效，并填写 《建筑消防设施故障维护单》。因故不能及时处理的，应在《建筑消防设施故障维护单》中说明理由，并由委托方消防安全管理人签字确认。 4检查维护完毕，应将系统恢复到正常工作状态。 |  |

三、维护保养年度报告

本部分2分，每一项不合格扣除0.5分。

| 具体内容 | 得分情况 |
| --- | --- |
| 1维护保养项目每年或合同期前，应将建筑消防设施保养记录表进行汇总，根据维护保养的月、季、年的情况和结果，形成《建筑消防设施维护保养情况汇总表》。编制维护保养报告，提交委托单位。 2维护保养报告内容至少应包括：报告封页、建筑消防设施基本情况表、建筑消防设施保养记录汇总表、建筑消防设施维护保养记录表、建筑消防设施故障维护单以及意见建议等。 3报告封页内容至少包括项目名称、委托单位、消防技术服务机构名称、项目负责人、报告日期等。 4应针对项目建筑消防设施日常管理、委托单位的重视程度、不符合项的具体情况和建筑消防设施完好情况进行综合判定，提出意见或建议。 |  |

四、档案管理

本部分4.5分，缺一项扣0.5分。

| 具体内容 | 得分情况 |
| --- | --- |
| 建立消防技术服务档案，至少包括以下内容： a)建筑消防设施维护保养合同； b)消防设施基本信息表； c)维护保养工作计划； d建筑消防设施检查及维护保养记录； e)建筑消防设施报维护单； f)建筑消防设施故障维护记录表； g)质量调查和反馈信息资料； h)有效保存的测试打印记录； i)建筑消防设施维护保养报告。 |  |

五、技术要求、检查内容和维护要求

本部分共计113个打分点每个打分点分值为0.5分合计56.5分，每个打分点不合格或未落实扣除0.5分

1.火灾自动报警系统

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计15个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态。 2火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、CRT 图形显示器、可燃气体报警控制器、电气火灾控制器、防火门控制器、消防电源控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常。 3 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作状态正常。 4火灾探测器安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡现象，报警功能应正常。 5手动火灾报警按钮安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡现象，报警功能应正常。 6消防应急广播系统工作状态和监听功能应正常；火灾警报装置、消防应急广播扬声器安装应牢固，外观完好，应能用话筒播音；火灾报警后，应按设定的控制程序自动启动火灾警报和消防应急广 播，播音区域应正确、音质清晰。 7消防电话总机工作状态应正常，消防控制室应能接受插孔电话和消防专用电话分机的呼叫，通话音质清晰。 8火灾自动报警系统的联动控制功能应正常。 | 1每月应检查火灾报警控制器的工作状态状态，检查火灾报警控制器的火警、故障、反馈、监 管、动作、屏蔽等相关信息。 2每月应检查火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、CRT 图形显示器、可燃气体报 警控制器等安装牢固情况，外观和状态显示。 3每月应检查火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、 联动控制功能和打印机状态。 4每季度应查验25%的火灾探测器的安装和周围环境；在试验烟气或温度，减光片、试验光源、 测试气体作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号并启动探测器报警确认灯。 5每季度应查验25%手动火灾报警按钮的安装和周围环境；手动按下手动火灾报警按钮，向火 灾报警控制器输出火警信号，并启动手动火灾报警按钮报警确认灯。 6每月应检查消防应急广播主机的工作状态。每季度查验火灾警报装置、消防应急广播扬声器 的安装牢固情况，用话筒播音，检查监听效果和扬声器的音质。每半年在自动状态模拟火灾确认条件下，检查启动消防应急广播的程序和区域以及警报装置和扬声器音质。 7每月应检查消防电话总机的工作状态，用重点场所消防电话分机与消防控制室进行通话。每 月用插孔电话对不少于10%的电话插孔与消防控制室进行通话，查验通话效果。 8每季度应查验不小于25%的联动控制设备，模拟火灾状态或手动启动联动控制设备，查看各系统的动作、反馈。 | 1每年应对管路采样的吸气式感烟火灾探测器的采样管道进行不少于 1次清洗吹扫。 2每年应清洁火灾报警控制器及联动控制器进行内外机柜。 3每年应对端子箱、模块箱进行内外机柜除尘。 4每季度应对备用电源进行 1次～2次充放电试验。 5每半年应清洁应急广播系统主机和不少于 50%的扬声器。 6每半年应清洁消防电话总机和消防专用电话。 7每年应检查设备、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护。 |  |

2. 消防供水设施

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计13个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1消防水池水位应正常，最高、最低水位报警功能应正常，消防水池补水设施应正常，寒冷地 区的消防水池应采取防冻措施。 2高位消防水箱水位应正常，消防水箱补水设施应正常，寒冷地区的消防水箱应采取防冻措施， 消防水箱出水管阀门应开启并有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应当严密。 3稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀。稳压泵控制柜应有双电 源供电，指示灯显示应正常，并处于自动工作状态；稳压泵启动、停止运行应正常，电接点压力表的压力设定值应符合设计要求；管网压力显示应正常。稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志，应无跑、冒、滴、漏现象。 4 消防水泵控制柜安装应牢固、外观完好、无锈蚀；应有注明所属系统及编号的标志，应处于自动状态；手动启停消防水泵主泵和备用泵，应运行平稳，主、备消防泵应具有自动切换功能，消防控制室应能手动启动消防泵并显示消防水泵工作状态。 5 消防水泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，消防水泵及消防管道有注 明系统名称和编号的标志牌。进、出口阀门常开，启闭标志牌正确；消防水泵的进、出口应设压力表，显示正常。 6水泵接合器应设标明系统、范围和压力的明显标志，水泵接合器外观完好，控制阀应常开， 且启闭灵活；组件应齐全完整，无锈蚀，地下水泵接合器井内无积水；水泵接合器周围无遮挡物。 7消防供水设施自动启动功能正常。 | 1每月应检查消防水池水位显示装置及消防水池水位，设置有消防水池液位自动报警装置的，应查看信号传送到报警控制器的情况。每月测试最高、最低水位报警功能并查看补水设施状态。寒冷地区检查防冻措施。 每月应检查消防水箱水位显示装置及水位，液位计角阀状态；设置有消防水箱液位自动报警 装置的 ，应每月查看信号传送到报警控制器的情况。每月查看补水设施状态和消防水箱出口阀门状态和标志，启动消防水泵，查看消防水箱水位。 3 每月应查看稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装和外观，分别手动启动主稳压泵和备用稳压泵,查看运行状态；查验水泵控制柜工作状态，检查电接点压力表的压力设定值和管网压力。检查稳 压泵进、出口阀门开启程度、标志和状态。 4每月应检查消防水泵控制柜安装牢固情况、外观；检查是否有注明所属系统及编号的标志和系统的工作状态。手动分别启动消防水泵主泵和备用泵，观察消防水泵运行情况，并手动停止。模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况。消防控制室远程启动、停止每台消防水泵，查看水泵运行、停 止信号反馈情况。 5每月应查看消防水泵及消防管道安装、外观和铭牌状态；每月查看消防水泵及消防管道标志； 查看消防水泵和进、出口阀门的标志。转动阀门手轮，检查每个阀门开启程度。查看消防水泵进、出口管道上压力表状态。 6 每月应查看水泵接合器标志、外观状态，转动手轮查看控制阀开启程度和外观状态；每月检 查地下水泵接合器环境状况。 7每月应打开试验消火栓或末端试水装置，查看消防供水设施自动启动状态。 | 1每季度应检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换；每年清洁稳压泵控制柜和消防水泵控制柜的内外机柜。 2每半年应清洁稳压泵、气压水罐、消防水泵及消防管道。 3每年应对消防水泵传动机构和阀门丝杆进行润滑处理。 4每年应对水泵接合器闷盖和阀门丝杆加黄油润滑。 5每年应对消防管网主要阀门进行 1次开启和关闭操作。 6每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。 |  |

3．消火栓系统

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计11个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件齐全完好，箱门开关灵活。室内消火栓不应被遮挡、圈占。 2室内、外消火栓系统管网安装应牢固、外观完好、无变形、无渗漏、无锈蚀。管道阀门标识完整准确，寒冷地区管网应采取防冻措施。 3室外消火栓安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，组件齐全，开关灵活，地下消火栓标识应完整清晰，井内无积水。 5消火栓系统功能：静水压力应符合规范要求；消火栓动压应符合要求。消防水泵出 水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号应直接自动启动，消防联动控制装置应能接收其反馈信号。 | 1每月应检查100%的消火栓箱。应查看消火栓箱安装和外观，查看标志、箱内组件、箱门和消火栓箱周边环境。 2每季度应检查室内、外消火栓系统管网的安装、外观和管道阀门标识以及寒冷地区管网采取防冻措施情况。 3每月应检查室外消火栓安装、外观、组件，开启和关闭室外消火栓。每月检查地下消火栓标识和井内环境。 5每季度应对消火栓系统进行静压和动压测试。静压测试：使用消火栓系统试水检测装置，分别选择最不利处消火栓和最有利处消火栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消火栓，分别测量栓口静水压力并记录。动压试验：选择最不利点处消火栓连接消火栓系统试水检测装置进行试水试验，查看消防水泵房内消防水泵启动和反馈信号，测量并记录最不利点处消火栓的出水压力。触发启泵按钮和消防炮控制阀查看消防炮进口压力。 | 1每年应对地下消火栓闷盖和阀门丝杆加黄油润滑。 2每年应对消防管网主要阀门进行 1次开启和关闭操作。 4每年应对旋转式消火栓的转动部位加机油或黄油润滑。 5每月应清洁不少于 10%的消火栓箱外部和箱内组件，一年内对应全部清洁完毕。 6每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。 |  |

4．自动喷水灭火系统

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计10个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1报警阀组及管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，报警阀组应有注明系统名称、 保护区域的标志牌，压力表显示应正常。报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀，不采用信号阀时，应用锁具固定阀位，阀门应常开并标识。报警阀组件应完整可靠，连接应正确，阀门标识应正确，开闭状态应符合规范要求。报警阀组位置应便于操作，周围无遮挡物，附近应有排水设施。报警阀组功能应满足规范和设计要求。 2信号阀外观完好，无锈蚀，工作状态正常（常开），开/关动作应灵活，信号输出应正常。 3水流指示器外观完好，应有明显标志，火灾报警控制器能显示水流指示器动作信号，地址准 确。 4喷头安装应牢固，外观完好、无变形、附着物和悬挂物，喷头周围无遮挡物。 5末端试水装置和试水阀安装应牢固、便于操作且有排水设施，压力应符合规范要求。 6自动喷水灭火系统功能应满足设计和规范要求。 | 1每月应检查报警阀组及管道安装、外观和铭牌和压力表显示。检查报警阀组的控制阀开启程度，查看启闭标志，检查信号阀反馈信号。不采用信号阀时，检查锁具固定阀位情况。检查报警阀组件及连接管阀门标识。检测报警阀安装位置、环境和排水设施，查看。检查报警阀组功能： a)在消防联动控制器设置在手动状态下，开启湿式报警阀组的试水阀，查看报警阀、水力警铃动作情况，压力开关动作直接启动喷淋泵情况； b)在消防联动控制器设置在手动状态下，预作用及雨淋自动喷水灭火系统报警阀测试，关闭系统侧控制阀（防止水流入系统侧），查看水力警铃鸣响，压力开关动作直接启动喷淋泵情况； c)缓慢开启干式报警阀试验阀小流量排气，空气压缩机启动后关闭试验阀，查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力是否符合设计要求； d)系统采用传动管控制时，核对传动管压力显示是否符合设定值。 2每月应检查信号阀外观和状态（常开），关闭/开启信号阀，关闭信号阀后，检查火灾报警控制器显示阀门关闭和地址信息。 3每季度应查看水流指示器外观和标志，模拟水流指示器动作，查看火灾报警控制器显示水流指示器动作信号和地址信息。 4每月应查看不少于 10%的喷头，一年内全部查看完毕，查看喷头安装、外观和周围环境。 5每月末端试水装置和试水阀安装位置及排水设施；查看末端试水装置和试水阀压力表显示。 6每年应对自动灭火系统的功能进行以下全覆盖测试： a)湿式系统功能测试：分别检查并记录每组报警阀最不利点处末端试水装置的压力表显示值；在消防联动控制器设置在手动状态下，开启报警阀最不利点处末端试水装置，在消防水泵房或报警阀室查看湿式报警阀动作、水力警铃鸣响和压力开关动作直接启动喷淋消防泵情况。在消防控制室查看水流指示器报警、压力开关动作报警和喷淋消防泵启动的反馈信号； b)干式系统功能测试：分别关闭每组干式报警阀出口控制阀，开启干式报警阀组的试水阀，检查压力开关和消防水泵、电磁阀的动作和排气阀的排气情况。在消防控制室查看压力开关、电动阀及消防水泵的动作反馈信号； c)预作用系统功能测试：关闭预作用报警阀出口控制阀，先后触发防护区域内的两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，检查预作用阀电磁阀、排气阀入口电动阀、压力开关、消防水泵的动作情况，消防控制室查看消防控制设备是否显示电动阀、压力开关及消防水泵的反馈信号。系统功能试验完毕后，必须将系统恢复到正常工作状态； d)雨淋系统（水幕系统、水喷雾系统)功能测试：试验前关闭雨淋阀出口控制阀，在消防控制室手动启动雨淋阀的电磁阀，查看雨淋阀动作、水力警铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。自动状态下，先后触发防护区内两个相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，查看雨淋阀动作、水力警铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的 动作信号。 | 1每年应对消防管网主要阀门进行 1次开启和关闭操作。 2每年应对阀门丝杆加黄油润滑。 3每半年应对报警阀及组件的外观进行 1次清洁，对排水设施进行杂物清理。 4每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。 |  |

5建筑防烟排烟系统

本项目检查内容和维护要求打分点共计14个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1建筑防烟排烟风机控制柜安装牢固，外观完好，应有注明系统名称和编号的标志，仪表、指示灯和状态显示正常且处于自动状态。 2建筑防烟排烟风机安装牢固，外观完好，无变形、无破损、无锈蚀。手动启动风机，风机应正常运转，叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。测定风机的风量应与铭牌相符。能在消防控制室手动控制风机的启动、停止，风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室。 3建筑防烟排烟系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应牢固、外观完好，无变形、无锈蚀、无脱漆。 4挡烟垂壁外观完好。手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位，挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止。模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内挡烟垂壁应在 60s以内联动下降到设计高度，挡烟垂壁动作到位后应能将状态信号反馈到消防控制室。 5自动排烟窗外观完好。手动操作排烟窗开关进行开启、关闭试验，排烟窗动作应灵敏、可靠。模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内排烟窗应能联动开启，状态信号应反馈到消防控制室。 6送风阀或送风口、排烟阀或排烟口等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰。手动开启、复位，阀门动作应灵敏、可靠，关闭时应严密。远距离控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、脱落；模拟火 灾，相应区域火灾报警后，同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启； 阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室；阀门开启后应能联动相应的风机启动。 7排烟防火阀外观应完好；手动启动排烟风机，关闭排烟风机入口总管上设置的 280℃排烟防火阀，排烟风机应自动关闭。 8防烟系统联动功能应符合要求：当任何一个常闭送风口开启时，相应的送风机均应能联动启 动；当防火分区内火灾确认后，应在 15s内启动相应的送风口、送风机，其状态信号应反馈到消防控制 室。 9机械排烟系统的联动功能应符合要求：当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时，排烟风机均应能联动启动。当火灾自动报警系统发出火警信号后，机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机；启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准要求一致，其状态信号应反馈到消防控制室。有补风要求的机械排烟场所，当火灾确认后，补风系统应启动。 | 1每月应查看防烟、排烟风机控制柜的安装是否牢固，查验外观和周围环境；检查标志和仪表、指示灯的状态以及手/自动转换开关的状态。 2每月应查看防烟、排烟风机安装和外观；每季度对防烟、排烟风机进行一次功能测试和供电线路检查。 3每月应检查风管和支、吊架的外观和固定情况。 4每月应检查挡烟垂壁外观和固定情况，每季度应对挡烟垂壁进行 1次功能测试和供电线路检查。 5每月应检查电动排烟窗外观和固定情况，每季度应对电动排烟窗进行 1次功能测试和供电线路检查。 6每月应检查送风阀或送风口、排烟阀或排烟口的外观和固定情况，每半年应对全部送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验 1次。 7每月应检查排烟防火阀外观，每半年应对排烟防火阀进行手动启动试验 1次。 8每年应对防烟系统进行 1次联动试验和性能检测。 9每年应对机械排烟系统进行 1次联动试验和性能检测。 | 1每年应清洁防烟排烟风机控制柜。每季度检查风机控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。 2每半年应对风机传动机构、叶轮、风机轴承进行润滑处理 3每年应清洁送风口、风机进风口和排烟口。 4每年应对送风阀、排烟阀、排烟防火阀、防火阀等传动机构进行润滑处理。 5每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。 |  |

6消防应急照明和疏散指示系统

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计6个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1应急照明灯具和疏散指示标志安装应牢固、外观完好、无遮挡，工作状态正常。 2应急照明灯具和疏散指示标志的手动应急启动功能应正常。 3应急照明灯具和疏散指示标志的自动应急启动功能应正常。 4 应急工作持续时间应符合要求 | 1每月应检查应急照明灯具和疏散指示标志的安装、外观和周边环境，检查电源指示灯。 2每月应系统进行 1次手动应急启动功能检查。 3每年应对每一防火分区进行 1次火灾状态下的自动应急启动功能检查。 4每月应对每台灯具进行 1次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查 | 1每年应对应急照明集中电源和应急照明灯具和疏散指示标志进行 1次全面清洁。 2每年应对灯具蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不符合要求的应及时更换。 |  |

7防火分隔设施

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计17个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1防火门安装应牢固，外观完好，无脱漆、锈蚀、变形和机械损伤，铭牌清晰完整，应有“保 持防火门关闭”标识。门框与墙体密封严密，钢质门框内填充的不燃材料应密实。 2防火门组件（闭门器、顺序器、防火密封条、门把手、门锁、合页等）齐全完整无缺失，状 态正常。 3防火门应具有自行关闭功能，双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能，防火门关闭应严密， 防火密封条应完好。 4常开防火门应能在火灾时自行关闭，具有反馈功能。 5防火门周围不应有障碍物。 6防火卷帘门电控箱安装牢固，外观完好、无锈蚀和机械损伤，工作状态正常。 7防火卷帘外观完好，导轨牢固无锈蚀和机械损伤。防火卷帘组件应齐全完整，紧固件无松动 现象，操作按钮完好。 8防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙防火封堵应完好。 9防火卷帘应具有火灾时自动降落功能，且具有信号反馈的功能。 10防火窗和电动防火阀外观完好，开启复位应灵活可靠，关闭应严密。防火窗防火密封条应完好。 | 1每月应查看防火门安装、外观和标识。 2每月应查看防火门组件和状态。 3每月应检查不少于 10%的防火门，一年内检查完毕。 4每季度应检查 25%的常开防火门，一年内检查所有常开防火门。 5每月应检查防火门周围环境。 6每月应检查防火卷帘门控制箱安装、外观和工作状态指示。 7每月应检查防火卷帘外观及组件。 8每月应检查防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙防火封堵情况。 9每季度应手动控制防火卷帘操作按钮控制防火卷帘的升降，查看防火卷帘运行，升降到位情 况；每季度模拟探测器报警的火灾状态或消防控制室手动控制防火卷帘控制模块，检查防火卷帘自动降 落和反馈信号。 10 每季度应查看防火窗和电动防火阀外观、开启复位和关闭时严密性。每季度检查防火窗防 火密封条。 | 1每年应清洁防火卷帘控制箱，检查防火卷帘控制箱内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。 2每年应对防火门合页，加涂黄油润滑 1次。 3每季度应闭门器，如有速度过快或过慢现象应及时调整调节螺丝。 4每季度应清理防火卷帘门导轨内杂物，并加涂黄油润滑 1次。 5每季度应对卷帘门传动链条链轮等装置加注润滑油 1次。 6每年应对电动防火阀、电动排烟窗的转动部位加注润滑油 1次。 7每年应对检查出现的不符合现象进行维护或更换。 |  |

8消防电梯

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计6个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1首层的消防电梯迫降按钮保护罩完好，触发按钮时，消防电梯下降至首层。 2轿厢内专用对讲电话外观完好，通话正常。 3消防电梯应具有迫降首层功能，值班室应能接收反馈信号 4消防电梯井排水设备排水功能正常。 | 1每月应检查消防电梯迫降按钮保护罩，每年触发首层的迫降按钮，查看消防电梯运行情况。 2每季度检查消防电梯轿厢内专用对讲电话外观和通话情况。 3每年应采取手动或自动控制方式对消防电梯进行迫降功能测试，检查消防电梯的动作和反馈 信号。 4每半年应检查消防电梯井排水泵的外观和控制箱的供电和接线情况，测试排水功能。 | 1每半年应清洁消防电梯井排水泵控制箱，检查排水泵及固定支架，如有锈蚀或异常，及时维 护或更换。 2每年应对消防电梯排水泵进行擦洗、除污、润滑等操作,并清理排水井内杂物。 |  |

9灭火器

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计5个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1灭火器外观应完好，灭火器筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全完好，无松动、脱落或损伤。喷射软管应完好，无龟裂。 2灭火器铭牌或“灭火器维修合格证”应清晰，无残缺；灭火器应在有效期和报废年限内。压力表指针应在绿色区域范围内，二氧化碳灭火器重量应与铭牌一致。 3灭火器设置位置应有明显标志且摆放稳固，其铭牌应朝外，灭火器箱不应上锁；灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 4灭火器的规格型号、数量和放置地点应符合设计要求。 | 1每月应查看灭火器外观、筒体和组件。 2每月应查看灭火器铭牌或“灭火器维修合格证”、压力表指针；对二氧化碳灭火器每月核查其重量。 3每月应查看灭火器的设置位置、标志、铭牌，灭火器箱开启情况。 4每年应核查灭火器的规格型号、数量和摆放位置。 | 每半年应清洁灭火器灰尘。发现有锈蚀、胶管老化、压力不正常、达到使用年限的及时维护或更换。 |  |

10消防供配电设施

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计8个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 维护要求 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1双电源自动切换装置安装应牢固，主电源、备用电源工作状态指示应正常，标志应明显，标识应清晰。 2双电源自动切换装置自动切换功能应正常。 3发电机应能自动启动，在 30s内达到额定转速并发电，运行状态及显示应正常。 4发电机和储油箱无损坏、渗漏现象，储油箱内的油位应正常。 5机房通风设施运行应正常。 | 1每月应查验双电源自动切换装置安装牢固情况、标志标识状态和主、备电源工作状态。 2每半年应进行双电源自动切换装置自动切换功能试验。自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。手动控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 3每半年应检查发电机自动启动功能。自动控制方式，分别空载和带载启动发电机并用秒表计时，30s后核对仪表的显示及数据、观察机组的运行状况。 4每月应检查发电机和储油箱外观，储油箱油位。 5每月应检查并测试机房通风设施。 | 1每年应清洁双电源自动切换装置内外机箱、电缆及进出线表面灰尘和油污。 2每年应清洁发动机及附属设备。用干布或浸柴油的干抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩 壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和灰尘；擦净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的灰尘。 3每年应检查装置、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护、锈蚀严重的应更换。 |  |

11气体灭火系统8

本部分根据检查内容和维护要求打分点共计8个点。

| 技术要求 | 检查内容 | 得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 1气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯等固定应牢固,外观完好，工作状态应正常；防护区内泄压装置和事故排风装置应正常。 2气体灭火控制器功能应正常。包括报警功能、自动联动控制功能、紧急启动功能/停止功能、延时功能、启动电磁阀功能、控制声光警报装置功能、气体释放显示功能以及联动控制设备反馈功能。 3灭火剂储瓶和启动瓶固定应牢固，外观完好、铭牌和标志清晰。灭火剂储瓶和启动瓶的压力应符合要求，高压二氧化碳灭火储瓶重量符合要求，称重装置监视功能应正常。 4启动电磁阀固定应牢固，外观完好，导线连接可靠，运输安全销应拆除。 5灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接软管、集流管、选择阀、安全泄放装置和启动管路固定应牢固，外观完好，标志清晰。 6灭火剂输送管道和支、吊架固定应牢固，无变形、锈蚀。喷头固定应牢固，喷头孔口无堵塞，喷头周围 1.5m无遮挡物。 7低压二氧化碳储存装置制冷系统应工作正常。 8系统的模拟启动功能应正常。 | 1每月应检查灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯等安装外 观和工作状态。检查气体灭火控制器主备电切换功能、防护区内泄压装置和事故排风装置。 2每季度应对气体灭火控制器进行功能测试。 3每月应检查灭火剂储瓶及启动瓶安装，外观、铭牌和标志。每月检查灭火剂储瓶及启动瓶压力和高压二氧化碳灭火剂瓶重量。 4每月应检查启动电磁阀安装、外观，导线连接和运输安全销。 5每月应检查灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接软管、集流管、选择阀、安全泄放装置 和启动管路的固定牢固情况和外观。 6每月应查看灭火剂输送管道和支、吊架及喷头安装、外观和喷头周围环境。 7每月应检查低压二氧化碳储存装置制冷系统工作状况。 8每年应对每个防护区进行 1次模拟启动试验。 |  |

第三部分中控室值机考核表

本部分分值12分，共计8个扣分点，其中消防控制室管理要求第1、2、3项，一项不合格，本部分为零分。其他5个扣分点每一项不合格扣除2分。

|  | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制室管理要求 | 1每日24h值班制度。值班人员应持有四级技能以上等级的职业资格证书。能熟练操作消防设施 2每班工作时间应不大于8h。每班人员应不少于2人。 3值班人员对火灾报警控制器进行检查、接班、交班时，应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。 |  |
| 消防控制室值班应急程序 | 1消防控制室应明确主班、副班值班人员。 2消防控制室值班人员应急处置职责： a)主班人员应承担火情确认、报警、与消防救援队伍沟通联络并配合开展救援的职责; b)副班人员应承担辅助火情确认、调集自防自救组织人员到岗及协助引导人员疏散的职责; c)应至少每2小时利用视频监控系统对单位内部开展巡检，并详细记录巡检情况; d)填写火警处置记录。 3火警处置准备应主要包含以下内容： a)消防控制室图形显示器、火灾报警控制器内储存显示的数据信息应与实际地址、楼层、点位保持一致; b)消防系统控制逻辑关系说明应与现场消防系统控制逻辑一致; c)消防控制室值班人员、微型消防站队员、工程技术人员应配备电台等应急联络设备; d)消防控制室内应存有消防设施设备间开启钥匙，消防设施设备启动、复位等专用工具; e) 消防控制室应存放用于火灾处置决策的图纸档案，包括但不限于建(构)筑物竣工后的总平面图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布量图、重点部位位置图、危化品位置图; f) 消防控制室值班人员应熟悉建筑布局和消防设施情况，掌握各消防系统工作原理和消防设施操作规程，熟练判别消防控制室内各消防系统工作状态; g) 消防控制室内应存放灭火和应急疏散预案及联络通讯表。 4火警处置 （1）原则 火警处置应遵循快速确认火情、快速调集力量、快速启动设施、快速组织疏散，进行准确有效处置的原则。 （2）火情确认 a消防控制室值班人员在接到报警信息后，应在1分钟内完成火情确认，并将确认情况报告给单位负责人。 b消防控制室主班人员通过查看火灾报警控制器及消防控制室图形显示装置的火警信息，以电台、电话等快捷通讯方式调动报警点位就近巡视、值班等人员到场查看，协助消防控制室完成火情确认。 c消防控制室副班人员在接到报警信息后，应在通过视频监控同步进行火情确认。 （3）力量调集 a消防控制室主班人员在火情确认后，应立即拨打“119”火警电话报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系方式，保持与消防救援队伍的沟通联络并配合开展救援。 b消防控制室副班人员在火情确认后，应通知自防自救组织成员携带器材装备在3分钟内到场。 （4）设施启动 a消防控制室主班人员在火情确认后，应确认以下内容： a)火灾报警控制器处于自动状态; b)报警区域自动灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统、防排烟系统、防火卷帘等自动消防设施启动状况; c)非消防电源的切断情况。 b消防控制室主班人员对未联动启动的消防设施，应远程进行手动启动，并持续监控各系统工作状态。 （5）组织疏散 消防控制室副班人员在火情确认后，使用消防广播和视频监控系统，配合自防自救组织引导人员安全疏散。 （6）设备复位 a经火情确认后，若为误报时，应查明原因、复位设备并记录。 b火警处置后，应将设备复位、各系统恢复到正常运行状态，并完成火警处置记录。 |  |
| 消防控制室资料 | # 1消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料： a) 建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等； b) 消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等； c) 消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容； d) 消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录； e) 值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录； f) 消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容； g) 消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等； h) 设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料，这些资料应能定期保存和归档。 |  |

第四部分 消防技术服务驻场人员考核表（10分）

|  |  | 得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 人员要求 | 1两人 |  |
|  | 2每人同时具备消防设施操作员四级证书、消防维保人员资格证书。 |  |
| 工作要求 | 1每日对医院建筑消防设施巡查一次，巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》。 |  |
|  | 2巡查时发现故障，立即报告根据实际情况进行抢修。 |  |

第五部分消电检考核表（10分）

| 序号 | 内容 | 分值 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据相关要求每年进行一次消电检。 | 9 |  |
| 2 | 在重大节日、重大活动前或者期间，应根据上级的要求对建筑消防设施进行检测。 | 1 |  |

三、投标人应提供符合国家相关要求的整个项目服务实施与质量控制方案、消防设施设备维保服务方案、运行安全措施、项目团队人员、内部管理制度方案、应急事件处理预案、培训方案。