采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	货物名称
	数量（台）
	是否允许进口
	是否属于核心产品
	简要技术需求或服务要求

	1
	A楼8# 乘客电梯
	1
	否
	否
	更新A楼(8#.9#.10#.11#.12#)
5台乘客电梯、C楼(1#.2#.3#.4#.5#.6#.7#)7台乘客电梯、A楼（FT1.FT2.FT3.FT4）
4台自动扶梯，共16台电梯，含原有电梯拆除、深化设计、新电梯设备采购、运输、安装、调试、试验、监督检验、机房土建等相关全部工作6、根据供应商提供的质量及安全保障措施进行评价；

	2
	A楼9#.10# 乘客电梯
	2
	否
	否
	

	3
	A楼11# 乘客电梯
	1
	否
	否
	

	4
	A楼12# 乘客电梯
	1
	否
	否
	

	5
	C楼1#.2# 乘客电梯
	2
	否
	是
	

	6
	C楼3#.4# 乘客电梯
	2
	否
	否
	

	7
	C楼5# 乘客电梯
	1
	否
	否
	

	8
	C楼6# 乘客电梯
	1
	否
	否
	

	9
	C楼7# 乘客电梯
	1
	否
	否
	

	10
	A楼FT1.FT2 自动扶梯
	2
	否
	否
	

	11
	A楼FT3.FT4 自动扶梯
	2
	否
	否
	



2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：采购人指定时间 
交货地点：采购人指定地点
2、付款条件：详见合同 
3、售后服务（质保期）：质保36个月。 
4、保险（如适用）：详见合同条款。

3、 技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为2026年度安全隐患整治项目-电梯更新项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3、为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；
具体详见投标人须知。
[bookmark: OLE_LINK5]（二）货物技术规格具体要求
（1）项目目标
为保证首都医科大学附属北京佑安医院电梯安全可靠运行，保障院内医患垂直运输质量及患者安全，需要对A楼、C楼12部直梯及4部扶梯，共16部电梯更新改造。
（2）项目内容简要描述
1、A楼：8、9、10、11、12号梯及4台扶梯分批次更新。
C楼：1、2、3、4、5、6、7号梯分批次更新。
[bookmark: _Toc511636508]2、更新改造范围及内容
[bookmark: _Toc462659697]电梯/扶梯设备技术规格和配置
2.1、A楼电梯
	
	电梯编号
	A楼8#
	A楼9#.10#
	A楼11#
	A楼12#

	
	设备品种
	曳引驱动乘客电梯（有机房具备消防运行功能）
	曳引驱动乘客电梯（有机房）
	曳引驱动乘客电梯（有机房）
	曳引驱动乘客电梯（有机房）

	
	额定速度
	1.5m/s
	1.5m/s
	1.75m/s
	1.75m/s

	
	额定载重
	1800kg
	1800kg
	1050kg
	1050kg

	
	行程
	26.1m
	17.4m
	17.4m
	26.1m

	
	层/站/门
	7/7/7
	5/5/5
	5/5/5
	7/7/7

	
	停站
	B2-5
	1-5
	1-5
	B2-5

	
	开门方式
	左开门
	右开门
	中分门
	中分门

	
	开门尺寸
	1200mm×2100mm
	1200mm×2100mm
	900mm×2100mm
	900mm×2100mm

	
	轿厢尺寸
	1500mm×2500mm×2400mm
	1500mm×2500mm×2400mm

	1600mm×1500mm×2400mm
	1600mm×1500mm×2400mm


	
	轿厢类型
	单开门
	单开门
	单开门
	单开门

	建筑尺寸
	井道尺寸
	2400mm×3000mm
	2400mm×3000mm
	2200mm×2200mm
	2200mm×2200mm

	
	顶层高度
	4.77m
	4.72m
	4.7m
	4.7m

	
	底坑深度
	1.73m
	1.85m
	1.9m
	1.9m

	操作系统
	控制方式
	集选
	并联
	集选
	集选

	
	残疾人操作面板
	配置
	配置
	/
	/

	
	控制系统
	微机控制，全数字 VVVF 变频调控，串行传输系统。

	
	断电再平层装置
	配置（紧急救援装置）停电后蓄电池供电应急平层装置。

	曳引驱动系统
	曳引机
	永磁同步无齿轮曳引机。

	
	曳引机制动器
	蝶式制动器。

	候梯层门
	层门
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	小门套
	标准门套，发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	层门地坎
	高强度硬质铝合金。

	
	厅外显示
	嵌入式外呼面板，银色发丝不锈钢抗指纹，嵌入式墙体安装不突出墙面；高清液晶双层显示，同步展示当前楼层、上行/下行箭头，亮度柔和不刺眼，字体清晰醒目液晶显示。

	







轿厢
	轿门材质
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	轿壁装潢
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	轿厢后壁
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	轿壁扶手
	三侧各配置一条截面为扁形的发纹不锈钢扶手。

	
	轿厢内天花板及照明
	嵌入式节能LED照明，地面平均分布不小于180lx的照度、色温6000K 。

	
	轿厢操作面板
	不锈钢一体化面板，银色发丝不锈钢抗指纹，高清液晶实时显示楼层、运行方向、超载、故障提醒，字体清晰醒目液晶显示。

	
	按钮盲文标识
	配置

	
	地板类型
	PVC防滑、防腐蚀地板。

	
	轿厢地坎
	高强度硬质铝合金。

	
	轿厢内强制通风
	配置，进风及排风系统各一套。

	
	门机系统
	永磁同步变频门电机（同步带传动、无连杆）。

	
	轿门光幕装置
	智能光幕保护

	
	语音报站
	配置（轿厢内中文语音报站及提示）。

	其他
	消防功能
	配置。

	
	有司机操作模式
	配置

	
	独立运行模式
	配置（通过轿厢内钥匙开关，从并联或群控电梯组中脱离成单台集选）。

	
	五方通话系统
	控制室、控制柜、轿厢、轿厢顶部、井道底坑等组成一套五方双向通话系统（总线制串行通讯）。

	
	轿厢内电话线
	预留接口。

	
	电梯轿厢随行电缆
	随缆里监控配置的线缆：电源线 RVV2*1.0 网线超五类及以上，可接入能够接入网络高清摄像机。

	
	闭路电视安全监视系统
	配置（预留音视频线）。

	
	门洞土建
	层门规格，依据现门洞尺寸设计安装（不破坏门洞装饰）。

	[bookmark: OLE_LINK4]功能满足（本条为1条参数）
	位置异常自动校正功能
	底坑对讲机通讯功能
	轿内慢速运行功能

	
	故障低速自救运行功能
	对讲机通讯功能
	运行次数显示功能

	
	抱闸动作双安全检测功能
	开关门时间超常保护功能
	层高自测定功能

	
	超速机械保护功能
	无效内指令自动消除功能
	待机定期自检功能

	
	轿内通风自动控制功能
	电动机过载保护功能
	门过载保护功能

	
	反向内指令自动消除功能
	起动补偿功能
	机房调试操作功能

	
	抗电磁干扰功能
	开门时间自动调整功能
	故障自动检测功能

	
	门停止运行功能
	同步电机磁极码测试功能
	停车在非门区报警功能

	
	微动平层功能
	开门时间自动控制功能
	轿内误指令取消功能

	
	无呼自返基站功能:1层
	智能辅助制动功能
	泊梯功能:1层

	
	轿顶检修操作功能
	超速电气保护功能
	电梯服务支援系统

	
	开门异常自动选层功能
	厅轿门旁路检测功能
	目的层按钮闪亮功能

	
	电动机空转保护功能
	超载报警功能
	消防迫降功能:1层

	
	轿内照明自动控制功能
	轿内超载指示功能
	停电应急照明功能

	
	自感应紫外线杀菌功能
	超载保护功能
	集选控制:全集选控制运行功能

	
	警铃报警功能
	故障自动存储功能
	满载直驶运行功能

	
	专用运行功能
	数字接口(预留视频电缆)
	水离子空气净化系统功能

	
	司机操作功能
	无线五方通话功能
	消防员专用功能 1层

	
	预留音频电缆功能
	停电自动平层功能
	



2.2、C楼电梯
	一般规格
	电梯编号
	C楼1#.2#
	C楼3#.4#
	C楼5#
	C楼6#
	C楼7#

	
	设备品种
	曳引驱动乘客电梯（有机房）
	曳引驱动乘客电梯（有机房）
	曳引驱动乘客梯（有机房）
	曳引驱动乘客电梯（无机房具备消防运行功能）
	曳引驱动乘客电梯（无机房）

	
	额定速度
	1.75m/s
	1.75m/s
	1.75m/s
	1.0m/s
	1.0m/s

	
	额定载重
	1800kg
	1050kg
	1050kg
	1600kg
	1600kg

	
	行程
	31m
	35.8m
	35.8m
	35.8m
	4.8m

	
	层/站/门
	8/8/8
	3#:10/10/104#:9/9/9
	9/9/9
	9/9/9
	2/2/2

	
	停站
	1-8
	3#:B1-3.M.4-84#:B1-8
	B1-8
	B1-8
	1-2

	
	开门方式
	右开门
	中分门
	中分门
	旁开门
	左开门

	
	开门尺寸
	1200mm×2100mm
	900mm×2100mm
	800mm×2100mm
	1200mm×2100mm
	1200mm×2100mm

	
	轿厢尺寸
	1500mm×2500mm×2400mm
	1600mm×1500mm×2400mm

	1600mm×1400mm×2400mm
	1400mm×2400mm×2400mm

	1400mm×2400mm×2400mm


	
	轿厢类型
	单开门
	单开门
	单开门
	贯通门
	单开门

	建筑尺寸
	井道尺寸
	2400mm×3000mm
	2200mm×2200mm
	2200mm×2000mm
	2500mm×3000mm
	2500mm×3100mm

	
	顶层高度
	4.8m
	4.75m
	4.8m
	4.5m
	4.4m

	
	底坑深度
	1.85m
	1.56m
	1.6m
	1.57m
	1.54m

	操作系统
	控制方式
	并联
	并联
	集选
	集选
	集选

	
	残疾人操作面板
	配置
	/
	/
	配置
	配置

	
	控制系统
	微机控制，全数字 VVVF 变频调控，串行传输系统。

	
	断电再平层装置
	配置（紧急救援装置）停电后蓄电池供电应急平层装置。

	曳引驱动系统
	曳引机
	永磁同步无齿轮曳引机。

	
	曳引机制动器
	蝶式制动器。

	候梯层门
	层门
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	小门套
	标准门套，发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	层门地坎
	高强度硬质铝合金。

	
	厅外显示
	嵌入式外呼面板，银色发丝不锈钢抗指纹，嵌入式墙体安装不突出墙面；高清液晶双层显示，同步展示当前楼层、上行/下行箭头，亮度柔和不刺眼，字体清晰醒目液晶显示。

	







轿厢
	轿门材质
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	轿壁装潢
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	轿厢后壁
	发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。

	
	轿壁扶手
	三侧各配置一条截面为扁形的发纹不锈钢扶手。

	
	轿厢内天花板及照明
	嵌入式节能LED照明，地面平均分布不小于180lx的照度、色温6000K 。

	
	轿厢操作面板
	不锈钢一体化面板，银色发丝不锈钢抗指纹，高清液晶实时显示楼层、运行方向、超载、故障提醒，字体清晰醒目液晶显示。

	
	按钮盲文标识
	配置

	
	地板类型
	PVC防滑、防腐蚀地板。

	
	轿厢地坎
	高强度硬质铝合金。

	
	轿厢内强制通风
	配置，进风及排风系统各一套。

	
	门机系统
	永磁同步变频门电机（同步带传动、无连杆）。

	
	轿门光幕装置
	智能光幕保护。

	
	语音报站
	配置（轿厢内中文语音报站及提示）。

	其他
	消防功能
	配置。

	
	有司机操作模式
	配置

	
	独立运行模式
	配置（通过轿厢内钥匙开关，从并联或群控电梯组中脱离成单台集选）。

	
	五方通话系统
	控制室、控制柜、轿厢、轿厢顶部、井道底坑等组成一套五方双向通话系统（总线制串行通讯）。

	
	轿厢内电话线
	预留接口。

	
	电梯轿厢随行电缆
	随缆里监控配置的线缆：电源线 RVV2*1.0 网线超五类及以上，可接入能够接入网络高清摄像机。

	
	闭路电视安全监视系统
	配置（预留音视频线）。

	
	门洞土建
	层门规格，依据现门洞尺寸设计安装（不破坏门洞装饰）。

	功能满足（本条为1条参数）
	位置异常自动校正功能
	底坑对讲机通讯功能
	轿内慢速运行功能

	
	故障低速自救运行功能
	对讲机通讯功能
	运行次数显示功能

	
	抱闸动作双安全检测功能
	开关门时间超常保护功能
	层高自测定功能

	
	超速机械保护功能
	无效内指令自动消除功能
	待机定期自检功能

	
	轿内通风自动控制功能
	电动机过载保护功能
	门过载保护功能

	
	反向内指令自动消除功能
	起动补偿功能
	机房调试操作功能

	
	抗电磁干扰功能
	开门时间自动调整功能
	故障自动检测功能

	
	门停止运行功能
	同步电机磁极码测试功能
	停车在非门区报警功能

	
	微动平层功能
	开门时间自动控制功能
	轿内误指令取消功能

	
	无呼自返基站功能:1层
	智能辅助制动功能
	泊梯功能:1层

	
	轿顶检修操作功能
	超速电气保护功能
	电梯服务支援系统

	
	开门异常自动选层功能
	厅轿门旁路检测功能
	目的层按钮闪亮功能

	
	电动机空转保护功能
	超载报警功能
	消防迫降功能:1层

	
	轿内照明自动控制功能
	轿内超载指示功能
	停电应急照明功能

	
	自感应紫外线杀菌功能
	超载保护功能
	集选控制:全集选控制运行功能

	
	警铃报警功能
	故障自动存储功能
	满载直驶运行功能

	
	专用运行功能
	数字接口(预留视频电缆)
	水离子空气净化系统功能

	
	司机操作功能
	无线五方通话功能
	消防员专用功能 1层

	
	预留音频电缆功能
	停电自动平层功能
	



2.3、A楼扶梯
	一般规格
	电梯编号
	A楼FT1.FT2 
	A楼FT3.FT4 

	
	设备品种
	自动扶梯
	自动扶梯

	
	额定速度
	0.5m/s
	0.5m/s

	
	运送能力
	9000（P/h）
	9000（P/h）

	
	提升高度
	4.8m
	4.2m

	
	 倾斜角
	35°
	35°

	
	梯级宽度
	1000mm
	1000mm

	配置

	控制方式
	微机变频

	
	护壁板
	透明钢化玻璃+均质处理

	
	扶手带
	黑色哑光

	
	梯级踏板/踢板
	黑色铝合金

	
	梳齿
	铝合金

	
	围裙板
	发纹不锈钢_板材厚度2mm

	
	内盖板
	发纹不锈钢

	
	外盖板
	发纹不锈钢

	
	楼层板宽度
	与扶梯同宽

	
	栏杆高度
	1000

	
	楼层板
	铝合金

	
	附加护栏
	亚克力板，高度1.3m

	标准功能（本条为1条参数）
	梯级静电刷
	电磁制动器
	梯级链安全保护

	
	故障报警
	限速保护
	扶梯服务支援系统

	
	梳齿板安全保护
	故障记录
	制动距离过长检测

	
	驱动链安全保护
	裙板防护(毛刷)
	安全电路

	
	抱闸状态监控
	控制柜重要器件监控
	楼层板安全保护

	
	扶手带入口保护
	梯级下陷安全保护
	扶手带速度监控

	
	欠相、反相过流保护
	梯级缺失保护
	非操作逆转保护

	
	急停按钮保护
	
	


[bookmark: OLE_LINK3]（3）服务期限要求：计划服务开始时间：合同签订后30天，总工期控制在180日历天内。
（4）服务商资质要求：
近三年内无重大工程质量安全事故记录，能够针对本项目制定符合医院感染防控要求、保障医疗秩序正常运行的专项施工方案，且可提供36个月质保服务与7×24小时应急响应保障。
（5）培训需求：需要
（6）其他需求
1、 A、 C楼直梯增加9台轿厢多媒体显示屏，屏内容可编辑，编辑登录方式及登录密码交付甲方单位。
2、 投标人负责旧设备的拆除、清运，同时具备存放的场所。
3、 施工周期需满足医院日常医疗服务，并做出详细规划方案。
4、 施工期间A/C楼至少各保留2部24小时急救专用梯，洁、污分区流线不交叉、急救通道全程畅通。

