# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物名称 | 数量（台） | 是否允许进口 | 是否属于核心产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A楼8# 乘客电梯 | 1 | 否 | 否 | 更新A楼(8#.9#.10#.11#.12#) 5台乘客电梯、C楼(1#.2#.3#.4#.5#.6#.7#)7台乘客电梯、A楼（FT1.FT2.FT3.FT4） 4台自动扶梯，共16台电梯，含原有电梯拆除、深化设计、新电梯设备采购、运输、安装、调试、试验、监督检验、机房土建等相关全部工作6、根据供应商提供的质量及安全保障措施进行评价； |
| 2 | A楼9#.10# 乘客电梯 | 2 | 否 | 否 |  |
| 3 | A楼11# 乘客电梯 | 1 | 否 | 否 |  |
| 4 | A楼12# 乘客电梯 | 1 | 否 | 否 |  |
| 5 | C楼1#.2# 乘客电梯 | 2 | 否 | 是 |  |
| 6 | C楼3#.4# 乘客电梯 | 2 | 否 | 否 |  |
| 7 | C楼5# 乘客电梯 | 1 | 否 | 否 |  |
| 8 | C楼6# 乘客电梯 | 1 | 否 | 否 |  |
| 9 | C楼7# 乘客电梯 | 1 | 否 | 否 |  |
| 10 | A楼FT1.FT2 自动扶梯 | 2 | 否 | 否 |  |
| 11 | A楼FT3.FT4 自动扶梯 | 2 | 否 | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：采购人指定时间

交货地点：采购人指定地点

2、付款条件：详见合同

3、售后服务（质保期）：质保36个月。

4、保险（如适用）：详见合同条款。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为2026年度安全隐患整治项目-电梯更新项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）货物技术规格具体要求

（1）项目目标

为保证首都医科大学附属北京佑安医院电梯安全可靠运行，保障院内医患垂直运输质量及患者安全，需要对A楼、C楼12部直梯及4部扶梯，共16部电梯更新改造。

（2）项目内容简要描述

1、A楼：8、9、10、11、12号梯及4台扶梯分批次更新。

C楼：1、2、3、4、5、6、7号梯分批次更新。

### 2、更新改造范围及内容

电梯/扶梯设备技术规格和配置

2.1、A楼电梯

|  | 电梯编号 | A楼8# |  | A楼9#.10# | A楼11# |  | A楼12# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯（有机房具备消防运行功能） |  | 曳引驱动乘客电梯（有机房） | 曳引驱动乘客电梯（有机房） |  | 曳引驱动乘客电梯（有机房） |
|  | 额定速度 | 1.5m/s |  | 1.5m/s | 1.75m/s |  | 1.75m/s |
|  | 额定载重 | 1800kg |  | 1800kg | 1050kg |  | 1050kg |
|  | 行程 | 26.1m |  | 17.4m | 17.4m |  | 26.1m |
|  | 层/站/门 | 7/7/7 |  | 5/5/5 | 5/5/5 |  | 7/7/7 |
|  | 停站 | B2-5 |  | 1-5 | 1-5 |  | B2-5 |
|  | 开门方式 | 左开门 |  | 右开门 | 中分门 |  | 中分门 |
|  | 开门尺寸 | 1200mm×2100mm |  | 1200mm×2100mm | 900mm×2100mm |  | 900mm×2100mm |
|  | 轿厢尺寸 | 1500mm×2500mm×2400mm |  | 1500mm×2500mm×2400mm | 1600mm×1500mm×2400mm |  | 1600mm×1500mm×2400mm |
|  | 轿厢类型 | 单开门 |  | 单开门 | 单开门 |  | 单开门 |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸 | 2400mm×3000mm |  | 2400mm×3000mm | 2200mm×2200mm |  | 2200mm×2200mm |
|  | 顶层高度 | 4.77m |  | 4.72m | 4.7m |  | 4.7m |
|  | 底坑深度 | 1.73m |  | 1.85m | 1.9m |  | 1.9m |
| 操作系统 | 控制方式 | 集选 |  | 并联 | 集选 |  | 集选 |
|  | 残疾人操作面板 | 配置 |  | 配置 | / |  | / |
|  | 控制系统 | 微机控制，全数字 VVVF 变频调控，串行传输系统。 |  |  |  |  |  |
|  | 断电再平层装置 | 配置（紧急救援装置）停电后蓄电池供电应急平层装置。 |  |  |  |  |  |
| 曳引驱动系统 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机。 |  |  |  |  |  |
|  | 曳引机制动器 | 蝶式制动器。 |  |  |  |  |  |
| 候梯层门 | 层门 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |  |
|  | 小门套 | 标准门套，发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |  |
|  | 层门地坎 | 高强度硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |
|  | 厅外显示 | 嵌入式外呼面板，银色发丝不锈钢抗指纹，嵌入式墙体安装不突出墙面；高清液晶双层显示，同步展示当前楼层、上行/下行箭头，亮度柔和不刺眼，字体清晰醒目液晶显示。 |  |  |  |  |  |
| 轿厢 | 轿门材质 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿壁装潢 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿壁扶手 | 三侧各配置一条截面为扁形的发纹不锈钢扶手。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢内天花板及照明 | 嵌入式节能LED照明，地面平均分布不小于180lx的照度、色温6000K 。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢操作面板 | 不锈钢一体化面板，银色发丝不锈钢抗指纹，高清液晶实时显示楼层、运行方向、超载、故障提醒，字体清晰醒目液晶显示。 |  |  |  |  |  |
|  | 按钮盲文标识 | 配置 |  |  |  |  |  |
|  | 地板类型 | PVC防滑、防腐蚀地板。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢地坎 | 高强度硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢内强制通风 | 配置，进风及排风系统各一套。 |  |  |  |  |  |
|  | 门机系统 | 永磁同步变频门电机（同步带传动、无连杆）。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿门光幕装置 | 智能光幕保护 |  |  |  |  |  |
|  | 语音报站 | 配置（轿厢内中文语音报站及提示）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 消防功能 | 配置。 |  |  |  |  |  |
|  | 有司机操作模式 | 配置 |  |  |  |  |  |
|  | 独立运行模式 | 配置（通过轿厢内钥匙开关，从并联或群控电梯组中脱离成单台集选）。 |  |  |  |  |  |
|  | 五方通话系统 | 控制室、控制柜、轿厢、轿厢顶部、井道底坑等组成一套五方双向通话系统（总线制串行通讯）。 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢内电话线 | 预留接口。 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯轿厢随行电缆 | 随缆里监控配置的线缆：电源线 RVV2*1.0 网线超五类及以上，可接入能够接入网络高清摄像机。 |  |  |  |  |  |
|  | 闭路电视安全监视系统 | 配置（预留音视频线）。 |  |  |  |  |  |
|  | 门洞土建 | 层门规格，依据现门洞尺寸设计安装（不破坏门洞装饰）。 |  |  |  |  |  |
| 功能满足（本条为1条参数） | 位置异常自动校正功能 |  | 底坑对讲机通讯功能 |  |  | 轿内慢速运行功能 |  |
|  | 故障低速自救运行功能 |  | 对讲机通讯功能 |  |  | 运行次数显示功能 |  |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 |  | 开关门时间超常保护功能 |  |  | 层高自测定功能 |  |
|  | 超速机械保护功能 |  | 无效内指令自动消除功能 |  |  | 待机定期自检功能 |  |
|  | 轿内通风自动控制功能 |  | 电动机过载保护功能 |  |  | 门过载保护功能 |  |
|  | 反向内指令自动消除功能 |  | 起动补偿功能 |  |  | 机房调试操作功能 |  |
|  | 抗电磁干扰功能 |  | 开门时间自动调整功能 |  |  | 故障自动检测功能 |  |
|  | 门停止运行功能 |  | 同步电机磁极码测试功能 |  |  | 停车在非门区报警功能 |  |
|  | 微动平层功能 |  | 开门时间自动控制功能 |  |  | 轿内误指令取消功能 |  |
|  | 无呼自返基站功能:1层 |  | 智能辅助制动功能 |  |  | 泊梯功能:1层 |  |
|  | 轿顶检修操作功能 |  | 超速电气保护功能 |  |  | 电梯服务支援系统 |  |
|  | 开门异常自动选层功能 |  | 厅轿门旁路检测功能 |  |  | 目的层按钮闪亮功能 |  |
|  | 电动机空转保护功能 |  | 超载报警功能 |  |  | 消防迫降功能:1层 |  |
|  | 轿内照明自动控制功能 |  | 轿内超载指示功能 |  |  | 停电应急照明功能 |  |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 |  | 超载保护功能 |  |  | 集选控制:全集选控制运行功能 |  |
|  | 警铃报警功能 |  | 故障自动存储功能 |  |  | 满载直驶运行功能 |  |
|  | 专用运行功能 |  | 数字接口(预留视频电缆) |  |  | 水离子空气净化系统功能 |  |
|  | 司机操作功能 |  | 无线五方通话功能 |  |  | 消防员专用功能 1层 |  |
|  | 预留音频电缆功能 |  | 停电自动平层功能 |  |  |  |  |

2.2、C楼电梯

| 一般规格 | 电梯编号 | C楼1#.2# | C楼3#.4# | C楼5# | C楼6# | C楼7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯（有机房） | 曳引驱动乘客电梯（有机房） | 曳引驱动乘客梯（有机房） | 曳引驱动乘客电梯（无机房具备消防运行功能） | 曳引驱动乘客电梯（无机房） |
|  | 额定速度 | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.0m/s | 1.0m/s |
|  | 额定载重 | 1800kg | 1050kg | 1050kg | 1600kg | 1600kg |
|  | 行程 | 31m | 35.8m | 35.8m | 35.8m | 4.8m |
|  | 层/站/门 | 8/8/8 | 3#:10/10/104#:9/9/9 | 9/9/9 | 9/9/9 | 2/2/2 |
|  | 停站 | 1-8 | 3#:B1-3.M.4-84#:B1-8 | B1-8 | B1-8 | 1-2 |
|  | 开门方式 | 右开门 | 中分门 | 中分门 | 旁开门 | 左开门 |
|  | 开门尺寸 | 1200mm×2100mm | 900mm×2100mm | 800mm×2100mm | 1200mm×2100mm | 1200mm×2100mm |
|  | 轿厢尺寸 | 1500mm×2500mm×2400mm | 1600mm×1500mm×2400mm | 1600mm×1400mm×2400mm | 1400mm×2400mm×2400mm | 1400mm×2400mm×2400mm |
|  | 轿厢类型 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 贯通门 | 单开门 |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸 | 2400mm×3000mm | 2200mm×2200mm | 2200mm×2000mm | 2500mm×3000mm | 2500mm×3100mm |
|  | 顶层高度 | 4.8m | 4.75m | 4.8m | 4.5m | 4.4m |
|  | 底坑深度 | 1.85m | 1.56m | 1.6m | 1.57m | 1.54m |
| 操作系统 | 控制方式 | 并联 | 并联 | 集选 | 集选 | 集选 |
|  | 残疾人操作面板 | 配置 | / | / | 配置 | 配置 |
|  | 控制系统 | 微机控制，全数字 VVVF 变频调控，串行传输系统。 |  |  |  |  |
|  | 断电再平层装置 | 配置（紧急救援装置）停电后蓄电池供电应急平层装置。 |  |  |  |  |
| 曳引驱动系统 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机。 |  |  |  |  |
|  | 曳引机制动器 | 蝶式制动器。 |  |  |  |  |
| 候梯层门 | 层门 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |
|  | 小门套 | 标准门套，发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |
|  | 层门地坎 | 高强度硬质铝合金。 |  |  |  |  |
|  | 厅外显示 | 嵌入式外呼面板，银色发丝不锈钢抗指纹，嵌入式墙体安装不突出墙面；高清液晶双层显示，同步展示当前楼层、上行/下行箭头，亮度柔和不刺眼，字体清晰醒目液晶显示。 |  |  |  |  |
| 轿厢 | 轿门材质 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |
|  | 轿壁装潢 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |
|  | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢(304),厚度不小于1.5mm（含）。 |  |  |  |  |
|  | 轿壁扶手 | 三侧各配置一条截面为扁形的发纹不锈钢扶手。 |  |  |  |  |
|  | 轿厢内天花板及照明 | 嵌入式节能LED照明，地面平均分布不小于180lx的照度、色温6000K 。 |  |  |  |  |
|  | 轿厢操作面板 | 不锈钢一体化面板，银色发丝不锈钢抗指纹，高清液晶实时显示楼层、运行方向、超载、故障提醒，字体清晰醒目液晶显示。 |  |  |  |  |
|  | 按钮盲文标识 | 配置 |  |  |  |  |
|  | 地板类型 | PVC防滑、防腐蚀地板。 |  |  |  |  |
|  | 轿厢地坎 | 高强度硬质铝合金。 |  |  |  |  |
|  | 轿厢内强制通风 | 配置，进风及排风系统各一套。 |  |  |  |  |
|  | 门机系统 | 永磁同步变频门电机（同步带传动、无连杆）。 |  |  |  |  |
|  | 轿门光幕装置 | 智能光幕保护。 |  |  |  |  |
|  | 语音报站 | 配置（轿厢内中文语音报站及提示）。 |  |  |  |  |
| 其他 | 消防功能 | 配置。 |  |  |  |  |
|  | 有司机操作模式 | 配置 |  |  |  |  |
|  | 独立运行模式 | 配置（通过轿厢内钥匙开关，从并联或群控电梯组中脱离成单台集选）。 |  |  |  |  |
|  | 五方通话系统 | 控制室、控制柜、轿厢、轿厢顶部、井道底坑等组成一套五方双向通话系统（总线制串行通讯）。 |  |  |  |  |
|  | 轿厢内电话线 | 预留接口。 |  |  |  |  |
|  | 电梯轿厢随行电缆 | 随缆里监控配置的线缆：电源线 RVV2*1.0 网线超五类及以上，可接入能够接入网络高清摄像机。 |  |  |  |  |
|  | 闭路电视安全监视系统 | 配置（预留音视频线）。 |  |  |  |  |
|  | 门洞土建 | 层门规格，依据现门洞尺寸设计安装（不破坏门洞装饰）。 |  |  |  |  |
| 功能满足（本条为1条参数） | 位置异常自动校正功能 |  | 底坑对讲机通讯功能 |  | 轿内慢速运行功能 |  |
|  | 故障低速自救运行功能 |  | 对讲机通讯功能 |  | 运行次数显示功能 |  |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 |  | 开关门时间超常保护功能 |  | 层高自测定功能 |  |
|  | 超速机械保护功能 |  | 无效内指令自动消除功能 |  | 待机定期自检功能 |  |
|  | 轿内通风自动控制功能 |  | 电动机过载保护功能 |  | 门过载保护功能 |  |
|  | 反向内指令自动消除功能 |  | 起动补偿功能 |  | 机房调试操作功能 |  |
|  | 抗电磁干扰功能 |  | 开门时间自动调整功能 |  | 故障自动检测功能 |  |
|  | 门停止运行功能 |  | 同步电机磁极码测试功能 |  | 停车在非门区报警功能 |  |
|  | 微动平层功能 |  | 开门时间自动控制功能 |  | 轿内误指令取消功能 |  |
|  | 无呼自返基站功能:1层 |  | 智能辅助制动功能 |  | 泊梯功能:1层 |  |
|  | 轿顶检修操作功能 |  | 超速电气保护功能 |  | 电梯服务支援系统 |  |
|  | 开门异常自动选层功能 |  | 厅轿门旁路检测功能 |  | 目的层按钮闪亮功能 |  |
|  | 电动机空转保护功能 |  | 超载报警功能 |  | 消防迫降功能:1层 |  |
|  | 轿内照明自动控制功能 |  | 轿内超载指示功能 |  | 停电应急照明功能 |  |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 |  | 超载保护功能 |  | 集选控制:全集选控制运行功能 |  |
|  | 警铃报警功能 |  | 故障自动存储功能 |  | 满载直驶运行功能 |  |
|  | 专用运行功能 |  | 数字接口(预留视频电缆) |  | 水离子空气净化系统功能 |  |
|  | 司机操作功能 |  | 无线五方通话功能 |  | 消防员专用功能 1层 |  |
|  | 预留音频电缆功能 |  | 停电自动平层功能 |  |  |  |

2.3、A楼扶梯

| 一般规格 | 电梯编号 | A楼FT1.FT2 |  | A楼FT3.FT4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备品种 | 自动扶梯 |  | 自动扶梯 |  |
|  | 额定速度 | 0.5m/s |  | 0.5m/s |  |
|  | 运送能力 | 9000（P/h） |  | 9000（P/h） |  |
|  | 提升高度 | 4.8m |  | 4.2m |  |
|  | 倾斜角 | 35° |  | 35° |  |
|  | 梯级宽度 | 1000mm |  | 1000mm |  |
| 配置 | 控制方式 | 微机变频 |  |  |  |
|  | 护壁板 | 透明钢化玻璃+均质处理 |  |  |  |
|  | 扶手带 | 黑色哑光 |  |  |  |
|  | 梯级踏板/踢板 | 黑色铝合金 |  |  |  |
|  | 梳齿 | 铝合金 |  |  |  |
|  | 围裙板 | 发纹不锈钢_板材厚度2mm |  |  |  |
|  | 内盖板 | 发纹不锈钢 |  |  |  |
|  | 外盖板 | 发纹不锈钢 |  |  |  |
|  | 楼层板宽度 | 与扶梯同宽 |  |  |  |
|  | 栏杆高度 | 1000 |  |  |  |
|  | 楼层板 | 铝合金 |  |  |  |
|  | 附加护栏 | 亚克力板，高度1.3m |  |  |  |
| 标准功能（本条为1条参数） |  | 梯级静电刷 | 电磁制动器 |  | 梯级链安全保护 |
|  |  | 故障报警 | 限速保护 |  | 扶梯服务支援系统 |
|  |  | 梳齿板安全保护 | 故障记录 |  | 制动距离过长检测 |
|  |  | 驱动链安全保护 | 裙板防护(毛刷) |  | 安全电路 |
|  |  | 抱闸状态监控 | 控制柜重要器件监控 |  | 楼层板安全保护 |
|  |  | 扶手带入口保护 | 梯级下陷安全保护 |  | 扶手带速度监控 |
|  |  | 欠相、反相过流保护 | 梯级缺失保护 |  | 非操作逆转保护 |
|  |  | 急停按钮保护 |  |  |  |

（3）服务期限要求：计划服务开始时间：合同签订后30天，总工期控制在180日历天内。

（4）服务商资质要求：

近三年内无重大工程质量安全事故记录，能够针对本项目制定符合医院感染防控要求、保障医疗秩序正常运行的专项施工方案，且可提供36个月质保服务与7×24小时应急响应保障。

（5）培训需求：需要

（6）其他需求

- A、 C楼直梯增加9台轿厢多媒体显示屏，屏内容可编辑，编辑登录方式及登录密码交付甲方单位。

- 投标人负责旧设备的拆除、清运，同时具备存放的场所。

- 施工周期需满足医院日常医疗服务，并做出详细规划方案。

- 施工期间A/C楼至少各保留2部24小时急救专用梯，洁、污分区流线不交叉、急救通道全程畅通。