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一、采购标的
1.采购标的（需求一览表）
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	医用气体系统托管服务
	1项
	3年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1服务时间：3年（自合同签订之日起计算），合同一年一签。
1.2服务地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京小汤山医院提供医用气体系统托管服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
服务方需提供全院医用气体系统全流程运行、值守、维护、检修、检测及应急保障服务，确保系统24 小时 ×365 天（双人双岗）安全、连续、稳定供气，符合国家及北京市特种设备、计量、医用气体及相关规范标准。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；


一、核心服务范围与内容
医用气体系统范围
	区域
	涉及机房/汇流排间
	床位数量
	建筑面积/㎡

	B区
	负压吸引机房、压缩空气机房、汇流排间
	157床
	8500

	血透中心
	汇流排间
	55床
	1170

	A区
	无
	122床
	7800

	D区
	汇流排间、负压吸引机房
	60床
	4478

	E区
	负压机房
	96床
	4891

	液氧站
	东院区液氧站
	/
	42


（一）站房日常运行与维护
1.氧气站：液氧储罐、汽化器、汇流排、管路、阀门、安全附件及配套设施等。
（1） 负责汽化器、管道区域除雪除冰作业；
（2） 实时监测液氧储罐供气压力、液位，按周期完成安全阀、压力表校验与更换；
（3） 按医院需求协调医用气体钢瓶配送、更换、报废与定期检验；
（4） 承担氧气站日常维修处置，落实 24 小时双人双岗值班值守，快速处置设备故障。
2.空压站：空压机、冷干机、储气罐、过滤器、管路及配套设施。
（1） 定期检查空压机、冷干机等设备运行状态，核查易损件完好性，按需更换；
（2） 每年完成空压机系统润滑油、空滤、油滤、油分、管道滤芯等易损件（至少）一次性更换。
（3） 按要求定期检测安全附件
3.负压站：真空泵、真空电磁阀、负压罐、管路及配套设施；
（1）定期检查真空泵运行状态，核查易损件完好性，按需更换；
（2）定期检修真空电磁阀，保障阀门运行可靠；
（3）每年完成空压机系统润滑油、空滤、油滤、油分、管道滤芯等易损件（至少）一次性更换；
（4）定期排污、清洁，保障负压系统稳定达标。
（二）全院医用气体设施设备维保
1.病区配套设备：负责各病区护士站气体压力报警装置、二级减压箱、气体流量计等设备运维；
2.医疗设备带：全覆盖运维全院医疗设备带，含管路、气体终端、插座、开关、灯管、呼叫分机等组件；
3.全院管线系统：承担全院医用气体管线、管井及管路附件、仪器仪表、阀门等全附属设施的日常维修、紧急维修与定期巡检；
（三）法定检测与校验
服务方需按北京市计量局、特种设备等国家规范，定期完成检验、检测、校验等工作，承担全部检测费用并提供正式检验、检测 / 校验报告，具体要求如下：
	序号
	检测对象
	数量
	检测频次
	年度检测量

	1
	安全阀（含检验科）
	33个
	每年 1 次
	33个 / 年

	2
	压力表（含检验科）
	21块
	每年 2 次
	42块 / 年

	3
	氧浓度探头
	15个
	每年1次
	15个 / 年

	4
	东院区液氧站及瓶氧站接地防雷检测
	2处
	每年 2 次
	4 次 / 年

	5
	办理液氧罐使用登记证
	2个
	每3年1次
	2028年到期2个

	6
	手持氧浓度检测仪
	1个
	每年 1 次
	1个/ 年


注：实际检测数量以现场据实核算为准
（四）气体供应配套服务
1.负责协助医院医用气体（瓶氧、液氧）的订货；
2.医院医用气体、气瓶配送更换、定期检验，保障临床用气持续供应。
（五）应急保障服务
具备气体泄漏、压力不足、设备故障、供气骤停等突发事件的应急抢修、供气恢复与人员安全处置能力，提供全天候应急响应。
二、岗位配置及资质要求
1、具备本地化服务的能力，可保障 24 小时应急响应、驻场值守及现场维保工作开展。
2、具备特种设备维修资质：持有市场监督管理部门核发的压力容器维修资质，资质范围覆盖本项目液氧储罐、储气罐、真空泵、汇流排、压力容器管道等设备维修；同时具备压力管道维修资质，可从事医用压力气体管道安装、检修、维护作业。
3、如发生改造施工作业，中标人须自行具备或委托具备有相应资质的单位实施，满足院内气体管路、设备带改造及维修施工要求。
4、熟悉北京市特种设备、计量器具、医用气体管理相关地方性法规及标准，具备承接北京地区医疗机构医用气体系统服务的从业经验。
5、投标人须具备安全生产许可证（涉及现场施工作业人员），建立完善的特种设备、医用气体安全作业操作规程、风险防控方案。供应商应对所有进场作业人员开展安全生产教育培训，落实安全防护，建立安全作业管理制度。
6、熟悉《医用中心供氧系统通用技术条件》《医用中心吸引系统通用技术条件》《特种设备安全法》及北京市医用气体、计量器具相关地方标准，确保所有服务、检测、设备运行全部合规达标。
7、本项目需配置专职驻场人员，执行24*365天双人双岗，另外配备专人进行系统巡视和气瓶配送，人员配置、资质与履职要求如下：
1）项目主管岗
（1） 身体健康，无本行业职业禁忌疾病；
（2） 持《中华人民共和国特种作业操作证》（A 类特种设备安全管理）；
（3） 服从医院管理，主动落实工作，定期组织专业培训、应急演练及业务知识培训。
2）氧气站运维服务岗
（1）身体健康，无本行业职业禁忌疾病；
（2）持快开门式压力容器操作证（R1），熟悉氧气站设备原理与操作规范；
（3）持低压电工证书证书，可独立完成医用气体及设备日常维修；
（4）具备岗位履职能力，参与业务培训，具备日常维修及突发事件应急处置能力；
（5）每2小时对医用气体系统进行日常巡视，配合医院进行气瓶配送更换。
三、备品备件与费用承担
★1.服务方承担费用：服务范围内维修零配件单笔单项1000元（含）以内，由服务方负责（详见附件一），（需提供承诺函并加盖公章）。
2.采购人承担费用：服务范围内维修零配件单笔单项1000元以上，由采购人承担；经采购人同意，服务方维修后按清单报价提交采购人结算。其他清单外的维修费用经双方协商确定。
3.法定检测费用：本需求所列安全阀、压力表、氧浓度探头、接地防雷、医用气体等全部检测费用，均由服务方承担。
四、服务管理与验收要求
1.制度体系建设：按行业标准制定适配本院的医用气体系统管理制度、岗位职责、操作规程及记录表单。
2.日常运维管理：制定全院医用气体系统（含终端、管道、阀门、管井等）详细巡检计划并执行，建立运维记录数据库。
3.定期保养要求：完成设备清洁、性能测试、机械/电气检查、紧急补救维修，保障设备按厂家技术规格运行。
4.季度联合验收：合同期内每季度，由采购人组织双方联合巡检验收，出具巡检验收报告并签字确认；报告作为费用支付依据，不替代日常巡检工作。
5.临时服务任务：承接采购人交办的临时性医用气体维修工作。
附件一：服务范围内一千元以下免费配件清单
	序号
	名称
	型号/规格
	适用场景/备注

	1
	床头灯
	T4
	全院病区医疗设备带配套

	2
	灯罩
	医疗设备带配套
	适配各病区床头灯，防尘防腐蚀

	3
	氧气终端
	国标普通+德标
	全院病区、诊疗室气体终端

	4
	负压终端
	国标普通+德标
	适配负压吸引系统，密封防漏气

	5
	呼叫分机（普通）
	医院呼叫系统配套
	病区床头专用呼叫设备

	6
	呼叫手柄
	有线手持款
	配套床头呼叫分机，耐磨耐用

	7
	管路快速接头
	小型国标
	管路检修、临时接驳专用

	8
	空压机小型滤芯
	适配本院空压站小型过滤组件
	常规月度保养更换耗材

	9
	报警指示灯、小型蜂鸣器
	低压通用款
	压力报警装置小型故障替换配件

	10
	呼叫系统卫生间分机
	医院呼叫系统配套
	病区卫生间紧急呼叫专用，床头呼叫系统拓展配件

	11
	呼叫走廊显示屏指示灯
	系统配套
	护士站走廊呼叫状态声光提示，故障替换件

	12
	呼叫系统电源适配器
	低压直流
	床头呼叫分机、走廊显示屏供电电源

	13
	液氧储罐液位计
	低温专用
	东院区液氧站2台液氧罐使用，精准监测液位

	14
	压力/温度传感器
	4-20mA信号，高精度
	氧气站、空压站、负压站设备参数监测

	15
	氧气、空气二级稳压箱
	400ML
	病区气体压力稳压、调压核心设备

	16
	真空泵机械密封/轴封
	耐磨耐腐蚀型
	负压站真空泵防漏气、防漏油核心配件

	17
	欠压报警装置
	OVA
	全院气体压力异常预警、报警设备

	18
	进气阀/卸荷阀
	与空压机设备匹配
	空压站空压机启停、压力调节核心阀门

	19
	调压阀
	KDY22F-25P
	高压氧气管路压力精准调节

	20
	氧气检测报警器
	GQ-YA-D300TQ
	站房、密闭区域氧气浓度超标报警

	21
	空压机排水器
	与设备匹配
	空压站设备自动排水、防积水故障

	22
	空压机传动皮带
	与设备匹配
	空压机动力传动核心配件

	23
	自动排水器
	浮球式/电子定时式
	储气罐、管路自动排水设备

	24
	真空泵机头
	与设备匹配
	负压站真空泵核心动力组件

	25
	压力变送器
	氧气专用
	氧气系统压力实时采集、传输设备

	26
	汽化器核心换热组件
	低温液氧专用
	液氧站汽化器换热维修更换核心配件

	27
	大型储气罐滤芯
	空压站配套专用
	空压机系统后端精密过滤核心配件

	28
	真空电磁阀总成
	负压系统专用
	负压管路通断控制核心总成配件

	29
	气体管路主路球阀/截止阀
	DN25及以上大口径
	全院主干气体管路控制阀门，大型管路专用

	30
	防雷接地模块总成
	医用站房专用
	液氧站、汇流排间防雷接地系统核心组件

	31
	空压机油气分离器总成
	适配本院空压机型号
	空压机核心净化分离配件，年度重点维保配件

	32
	多功能气体报警控制器
	医用气体专用
	集中接收各区域气体浓度、压力报警信号主机

	33
	其他
	其他1000元以内配件
	其他1000元以内配件


补充说明：本清单所有配件单笔单项费用≤1000元，包含采购、更换、安装、调试全部费用，服务方无条件免费更换，无额外收费。现场实际配件型号、数量与清单不符的，以现场设备实际参数为准，服务方需适配匹配，不得推诿拒修。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
服务期限：3年。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
投标人须提供对本次服务项目的理解、整体服务方案、日常巡检方案、人员配备方案、配件供应保障、安全防护措施方案、应急处理方案等。
3.采购标的的验收标准
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