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一、采购标的
1.采购标的需求一览表
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	气体机房运维保养
	一项
	一年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
[bookmark: _Toc24426][bookmark: _Toc30905]1.1采购项目（标的）实施的时间：按首都医科大学附属北京天坛医院要求
[bookmark: _Toc24878][bookmark: _Toc31467]1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为首都医科大学附属北京天坛医院提供气体机房运维保养服务。供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
[bookmark: _Toc207176096]（一）项目内容
1、医用气体系统设备维护
医用气体系统内所有设备（不含A、B区液氧站内设备）、控制柜等维护保养工作。
2、医用气体管道系统
全系统医用气体管道及气体管路中的主干支管、管道阀门、稳压箱、报警箱及配套设备的维护保养。
3、设备带单元维护
设备带单元共计2685套，包括病房、急诊楼、门诊部、国际部、感染科、康复科、血液透析室等区域，每套设备带单元包括气体终端、床头灯、开关插座、输液轨道、隔帘轨道等（不含呼叫对讲及吊塔系统）。
4、其它为保障医用气体系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。单件金额不超过1000元人民币(含)的设备或材料由投标人负责采购及更换（需提供相关承诺，并加盖公章）。
报价包含但不限于在范围内的医疗气体系统全年维护保养费用、维修人工费及配件更换费用（指单件金额超过1000元人民币的设备或材料由采购人负责采购，投标人负责免费更换及维修）。具体内容如下：
	序号
	设备名称
	责任人
	负责内容
	备注

	1
	水环式真空泵
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	2
	机组控制柜
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	3
	真空罐
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	4
	阻液器
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	5
	高真空电磁阀
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	6
	真空蝶阀
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	7
	空压机
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	8
	冷冻干燥机
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	9
	汇流排
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	10
	自动切换装置
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	11
	气体阀门箱
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	12
	远程自动报警装置
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	13
	压力监测系统
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	14
	液氧罐
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	15
	分气包
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	16
	废气排放机组
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	17
	冷却器
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	18
	压力阀门
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	19
	氧气流量计
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	20
	气体分配器
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	21
	电子排水器
	采购人
	主体采购
	投标人安装

	22
	闸阀
	投标人
	采购安装
	

	23
	管路
	投标人
	采购安装
	

	24
	气体终端
	投标人
	采购安装
	

	25
	设备带
	投标人
	采购安装
	

	26
	窗帘轨道
	投标人
	采购安装
	

	27
	气体维修阀
	投标人
	采购安装
	

	28
	前置过滤器
	投标人
	采购安装
	

	29
	后置过滤器
	投标人
	采购安装
	

	30
	精密过滤器
	投标人
	采购安装
	

	31
	油过滤器
	投标人
	采购安装
	

	32
	终端出口座
	投标人
	采购安装
	

	33
	床头灯
	投标人
	采购安装
	

	34
	开关、插座
	投标人
	采购安装
	

	35
	输液轨道
	投标人
	采购安装
	

	36
	气体管路
	投标人
	采购安装
	

	37
	汇流排闸阀
	投标人
	采购安装
	

	38
	压力仪表
	投标人
	采购安装
	

	39
	龙门架
	投标人
	采购安装
	

	40
	各种辅助材料
	投标人
	采购安装
	


[bookmark: _Toc207176097]（二）具体技术要求
1.提供按国家医用气体工程技术规范要求制定的全年维护保养及应急维修方案。
2.日常工作要求
2.1投标人需委派至少4名维修经验丰富的工作人员24小时驻医院负责日常医用气体系统的运行巡检、突发故障的处理等，派入甲方人员的工资、加班费、节假日加班费、服装费、社会保险及乙方服务管理费的各项税金等全部费用费用包含在投标报价中。
★2.1.1投标人应委派至少4名具备《特种设备作业人员证》（快开门式压力容器操作（R1））的工作人员（提供人员名单及证书复印件）。
2.2病房内的氧气终端、负压终端、压缩空气终端、输液轨道、隔离帘轨道、氧气主管道及负压主管道、水平管、支管等设备，由投标人负责维修、维护，并保证其正常使用。对设备的情况进行核对、归档备案，并对其编制维修记录。
2.3投标人每日到使用科室巡视医用气体系统及机房运行情况并作好记录，保证医用气体系统满足规范要求，发现问题及时处理。接到故障报修电话，及时予以解决处理，如无法处理应及时增派技术人员前来快速解决；半年或年度大型维护保养时投标人应增派技术人员进行处理。
2.4每周定期检查机房设备卫生情况并定期清理；保持设备清洁正常运行。每周定期检查医用气体终端、空压机真空泵及废气排放泵。
2.5每月定期检查管道及管道零部件，吹扫气体管道。
2.6每季度对全部设备进行全面检查维护保养，更换各规格过滤器；设备运行部位加注润滑油，运行皮带检测，发现问题及时处理及更换。
2.7投标人对所有操作必须有详细记录，保存合同期限内所有使用科室签字确认记录表，以便采购人随时查看。
2.8日常维护：投标人每周为采购人的设备进行巡视检查，日常维护，建立检修记录表。 
2.9投标人负责每月对氧气及负压管道进行压力检测，并建立检测记录。
2.10投标人负责采购人国产终端的更换，进口终端只负责维护、维修，配件由采购人采购。
2.11投标人负责在规定时间内完成维修维护工作。
1)每日检查空气压缩机工作状况，记录相关参数；
2)每日检查空气压缩机气罐压力，保证气罐压力正常；
3)每日检查排污装置是否灵敏；
4)每日检查安全附件和仪表是否正常，固定支架是否牢靠；
5)储气罐之泄水阀每日打开一次排除油水；
6)润滑油面每月检查一次，确保空压机之润滑作用；
7)每天检验所有的防护罩，警告标志等安全防护装置；
8)空气滤清器应15天检查一次，半年更换一次滤芯（滤芯为消耗品）；
9)每月应定期检查空压机的压力释放装置，停车保护装置、压力表、安全阀的灵敏性，确保空压机处于正常工作状态；
10)每季度应定期清洗气阀、过滤器、气缸盖、空气管道及正常条件下与压缩空气接触的部件，任何情况下均不应用易挥发性、易燃清洗剂或对人体有害的清洗剂来清洗，清洗完成后，所有部件应漂洗并吹干；
11)不定期的检查皮带及各部位螺丝的松紧程度；
12)定期检查受高温的零部件，如气阀、气缸盖、排气管道，清除附着内壁上的油垢和积碳物（半年一次）；
13)每年请将机器各部件清洗一次；
14)定期检查空压机组控制电路系统；
15)空压机组日常运行故障排除；
16)压缩空气系统管路泄漏维修；
17)压缩空气系统终端维修及更换；
18)负压吸引系统日常维护保养；
19)每日定时检查负压机组工作状况，记录相关参数；
20)每日检查真空机组油量是否充足，检测机组运行噪音及振动；
21)每日检查真空机组负压值，是否在标准范围内；
22)每日检查真空机组运行电流是否正常；
23)定期检查保养真空机组控制系统电路；
24)真空机组日常运行故障排除；
25)负压系统管路泄漏维修；
26)负压系统终端维修及更换；
27)建立医用气体设备和系统的维护保养管理档案；
28)医用气体设备和系统中的压力容器、压力管道及附件应在合格有效期满前，由投标人提出申请，采购人向特种设备检验检测机构申请检验。压力容器的检验、安全装置的调整和检修参照《压力容器管理制度》执行；
29)病房内设备带的氧气终端、负压终端、压缩空气终端、二氧化碳终端、笑气终端、氮气终端、废气终端、输液轨道、隔离帘轨道等的维护保养；
30)设备带上（除呼叫系统外）包含的床头灯、开关插座等的维护保养；
31)气体管路中的主干支管、管道阀门、稳压箱、报警箱及配套设备的维护保养；
32)范围内医用气体所属设备机组及机组控制柜的维护保养；
33)其它为保障医用气体系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。
3.管理要求
3.1维护管理：维修所用主要配件必须是符合国家医用气体标准的优质产品。
3.2运行管理：巡查规范,各科室气体使用符合国家规范，设备、设施正常运行。根据采购人运营需求和设备技术要求，投标人制定全年工作计划（包括：设备维保、巡视、检查等工作，责任到人并细化到每周完成的工作任务）。
3.3人员管理：维修人员严格执行国家医用气体工程技术规范《GB50751-2012》，定职技能符合医院维护管理要求。
3.4档案管理：定期监测，记录完整，档案按要求进行归档，并对监测报告进行归纳，中标人、采购人各保留壹份。
3.5质量管理：
3.5.1设备因维保缺失或维保质量问题造成的设备损坏，由投标人负责维修或更换，由此产生的全部费用由投标人负责。
3.5.2因巡视不到位或未按照要求巡视造成的设备设施损坏，由投标人负责维修或更换，由此产生的全部费用由投标人负责。
3.5.3根据国家标准或行业标准定期对设备和管道的压力表、压力阀进行检测。
3.5.4所有操作运行必须符合国家医用气体工程技术规范。
4.安全生产责任制
4.1投标人提供本项目安全生产责任体系文件。
4.2全员签订《安全责任书》，一岗一责，落实安全责任。
4.3经三级安全教育的新员工方可上岗，轮岗或换岗员工要接受新岗位安全教育，做好相关记录。
4.4严格执行安全管理规定，熟知应急预案，每半年至少实战演练1次，并对应急资源落实情况和应急能力进行评估，会使用安全器材，熟悉安全通道。
4.5开展风险识别、隐患排查和治理，将排查责任落实到人，一级隐患每月排查一次，三级隐患每半年排查一次，及时整改治理。
5.应急维修要求
5.1紧急救援：采购人设备出现问题及故障时，投标人接到采购人的报修电话后随时响应，维修人员及时到达现场进行维护、维修。 
5.2投标人保证及时响应，到达故障现场。（在接到采购人电话报修后15分钟之内到达现场。）
[bookmark: _Toc207176098]（三）具体明细
	一、机房明细

	序号
	机房位置
	区域名称
	维保项名称
	结口组件
	维保项型号
	数量
（台）
	备注

	1
	门诊一部地下一层
	压缩空气机房
	空压机
	空压机
	SF15+
	3
	每天日常巡护；每月压缩机压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	冷冻干燥机
	
	3
	

	
	
	
	
	过滤器
	
	9
	

	
	
	
	空压机（口腔科）
	空压机
	ZT30WP8.6
	3
	每天日常巡护；每月压缩机压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	冷冻干燥机
	
	3
	

	
	
	
	
	过滤器
	
	9
	

	
	
	负压吸引机房
	水环式真空泵
	水环式真空泵
	2BV5111
	4
	每天日常巡护；每月真空泵压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护除垢等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	负压控制柜
	
	4
	

	
	
	
	
	真空罐
	
	4
	

	
	
	
	
	阻液器
	
	4
	

	
	
	
	
	高真空电磁阀
	
	4
	

	
	
	
	
	真空蝶阀
	
	8
	

	
	
	
	侧流式风机（口腔科）
	风机轴承、电动机、电控箱等
	2BH1600-7AH26
	4
	每天日常巡护，风机轴承保养及更换，风机运行联动检测维护，过滤装置等检测维护等，其他非正常情况处理。

	2
	住院二部四层
	压缩空气机房
	空压机
	空压机
	SF22+
	2
	每天日常巡护；每月压缩机压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	冷冻干燥机
	
	2
	

	
	
	
	
	过滤器
	
	6
	

	
	
	负压吸引机房
	水环式真空泵
	水环式真空泵
	2BV5131
	4
	每天日常巡护；每月真空泵压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护除垢等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	负压控制柜
	
	4
	

	
	
	
	
	真空罐
	
	4
	

	
	
	
	
	阻液器
	
	4
	

	
	
	
	
	高真空电磁阀
	
	4
	

	
	
	
	
	真空蝶阀
	
	8
	

	
	
	麻醉废气机房
	侧流式风机（手术室）
	风机轴承、电动机、电控箱等
	2BH1900-7AH07
	2
	每天日常巡护，风机轴承保养及更换，风机运行联动检测维护，过滤装置等检测维护等，其他非正常情况处理。

	3
	住院三部地下一层
	压缩空气机房
	空压机
	空压机
	SF15+
	3
	每天日常巡护；每月压缩机压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	冷冻干燥机
	
	3
	

	
	
	
	
	过滤器
	
	9
	

	
	
	负压吸引机房
	水环式真空泵
	水环式真空泵
	2BV5121
	4
	每天日常巡护；每月真空泵压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护除垢等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	负压控制柜
	
	4
	

	
	
	
	
	真空罐
	
	4
	

	
	
	
	
	阻液器
	
	4
	

	
	
	
	
	高真空电磁阀
	
	4
	

	
	
	
	
	真空蝶阀
	
	8
	

	4
	康复楼地下二层
	压缩空气机房
	空压机
	空压机
	SF15+
	2
	每天日常巡护；每月压缩机压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	冷冻干燥机
	
	2
	

	
	
	
	
	过滤器
	
	6
	

	
	
	负压吸引机房
	水环式真空泵
	水环式真空泵
	2BV2071
	2
	每天日常巡护；每月真空泵压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护除垢等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	负压控制柜
	
	2
	

	
	
	
	
	真空罐
	
	2
	

	
	
	
	
	阻液器
	
	2
	

	
	
	
	
	高真空电磁阀
	
	2
	

	
	
	
	
	真空蝶阀
	
	4
	

	5
	国际部地下一层
	压缩空气机房
	空压机
	空压机
	ZT30WP8.6
	2
	每天日常巡护；每月压缩机压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	冷冻干燥机
	
	2
	

	
	
	
	
	过滤器
	
	6
	

	
	
	负压吸引机房
	水环式真空泵
	水环式真空泵
	2BV5121
	2
	每天日常巡护；每月真空泵压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护除垢等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	负压控制柜
	
	2
	

	
	
	
	
	真空罐
	
	2
	

	
	
	
	
	阻液器
	
	2
	

	
	
	
	
	高真空电磁阀
	
	2
	

	
	
	
	
	真空蝶阀
	
	4
	

	6
	医技楼四层
	术中核磁门驱动压缩空气机房
	空压机
	空压机
	LW-10P
	2
	每天日常巡护；每月压缩机压力检测维护，控制箱体及箱体元器件检测维护；链路结口及机体管路检测维护等；每季度整机检测维护，检测运行各项数值，联动路由检测保养等；其他非正常情况处理。

	
	
	
	
	冷冻干燥机
	LW-10AC
	1
	

	
	
	
	
	油过滤
	10A
	2
	

	
	
	
	
	空滤
	10A
	3
	

	
	
	
	
	油气分离器
	10A
	2
	

	二、设备带部分

	序号
	设备带数量（套）
	备注

	1
	2685
	包含床位设备带在位设备材料（灯、开关、气体终端头及设备带本体），床位输液轨道及病床隔帘附属材料等。

	三、管路及附带设备明细

	序号
	维保项区域范围
	维保项名称
	维保项型号
	数量（台）
	备注

	1
	相应机房至病房终端中所包含的气体管路、各类阀门仪表等
	氧气流量计
	QZL-200A
	105
	

	2
	
	气体分配器
	
	19
	

	3
	
	电子排水器
	
	8
	

	4
	
	压力监视报警箱
	二气、三气
	117
	

	5
	
	气体稳压箱
	氧气、压缩空气
	204
	

	6
	
	远程报警箱
	阀门报警箱、压力表
	22
	

	7
	
	手术室墙壁气体箱
	多种气体
	80
	

	8
	
	气体主支管
	管路、支架、接头、阀门等
	91570米
	压力试验、脱脂检修等



2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
详见“采购标的需求一览表”
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（本项目不适用）
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
投标人需按照招标文件要求提供整体服务方案、对本次服务项目的理解、日常巡检方案、人员配备方案、配件供应保障方案、安全防护措施方案、应急处理方案等。
3.采购标的的验收标准
[bookmark: _Toc181860788][bookmark: _Toc15601]3.1符合采购人服务范围要求。
[bookmark: _Toc181860789][bookmark: _Toc26326]3.2供应商配置的硬件设备（如涉及）符合采购人要求。
[bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc181860790]3.3完成采购人要求的工作内容。
[bookmark: _Toc181860791][bookmark: _Toc32098]3.4达到采购人要求的服务和质量标准。

