[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK61] 采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	维修增补区域明细
	数量
	是否接受进口产品

	1
	食堂青鸟消防主机联网
	详见“1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的“1.4、主要设备技术要求”。

	否

	2
	西门利达主机系统+消防电话改造更换
	
	否

	3
	西门青鸟系统+消防电话改造更换
	
	否

	4
	B区+战备食堂消防电源监控及电气火灾更换
	
	否

	5
	C/D区老设备+室外电缆+消防电话改造更换
	
	否

	6
	E区 电缆+消防电话改造更换
	
	否

	7
	门诊楼 电缆+消防电话改造更换
	
	否

	8
	门诊儿科新增消防设备
	
	否

	9
	新检验科+消防电话改造更换
	
	否

	10
	报告厅消防设备改造
	
	否

	11
	报告厅消防水改造
	
	否

	12
	有氧中心红外对射更换
	
	否

	13
	悬挂式灭火器
	
	否

	14
	室外消火栓改造
	
	否

	15
	智能疏散改造
	
	否

	16
	中医馆火灾自动报警系统增加
	
	否



（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为2026年北京小汤山医院消防设施增补项目，涉及设备采购、 安装及调试，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。
[bookmark: OLE_LINK368]二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订之日起110个日历日内全部交货并安装调试完毕。
2、交付地点：北京小汤山医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK26]（四）质保期
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]质量保证期（保修期）及服务要求：质保期2年，质保期内确保在得到通知后8小时之内对故障设备进行修复；核心设备故障无法当场修复时，需提供备用设备以保障系统持续运行。施工过程需严格遵守医院院区安全管理规范，做好工作区域防护，避免影响医院正常诊疗秩序。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
投标人提供的相关产品应是成熟的、可靠的、技术先进的产品。为保证技术接口统一、便于系统调试、后期维护，投标人需提供承诺所选用产品能与西门消防控制室内的北京利达/青鸟消防系统相兼容。并根据现场工作需要进行文明施工。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK73]★2.1 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.2 详见“1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的“1.3系统技术标准。”
2.3其他基础资料
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018版
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019
《建筑防火通用规范》 GB5036-2022
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）
《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）
《电气火灾监控系统技术规范》（GB 14287-2014）
结合项目现场消防设施现状，并依据国家法律法规、行业规范及场所消防安《建筑设计防火规范》GB50016-2018
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


[bookmark: OLE_LINK53]第1包 消防设施
[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]1、技术要求及规格
1.1、使用环境条件
	序号
	项  目
	内       容

	1
	工作环境温度
	探测器：-40℃~+50℃

	
	工作环境湿度
	探测器：湿度≤95%（40±2）℃ 不凝露

	2
	工作环境温度
	消防电话主机0℃～40℃，

	
	工作环境湿度
	消防电话主机：湿度≤95%    不凝露


1.2、系统要求
1）选用国产主流的相关成熟产品，运行稳定，可靠。
2）产品安装完毕后的相关报警及其信号如：烟感、温感等，接入西门现有的北京利达/北大青鸟系统，避免过多的品牌，减少值机人员的操作难度。
3）消防传输线缆，采用国产优质品牌，必须满足国标要求。
1.3、系统技术标准
 系统设备所涉及的产品、设计、工程及验收标准、规范等必须满足中华人民共和国及地方现行消防安全施工、质量、安全管理相关规定，包括但不限于此：
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）
《消防电气线路施工及验收规范》及项目施工图纸、设计交底文件、现场勘查资料
1.4、主要设备技术要求（带★型号项目为必须满足项，且需提供文件中规定的认证）
	序号
	名称
	特征描述
	单位
	数量

	1、食堂青鸟消防主机联网
	12芯室外光纤（食堂-B区-西门
	1.12芯室外单模光纤
2.GYXTW室外中心束管式光缆
	米
	2500

	
	光纤敷设
	1. 光纤由食堂敷设至B区，再由B区至西门
2. 敷设方式及弯曲半径、预留长度符合要求
	项
	1

	
	光纤跳线
	1. LC转SC，长度不小于3米。
2. 纤芯耐弯曲，传输稳定，光损小；
3. 插入损耗≤0.3db，回波损耗≥50db，插拔次数≥1000次
	条
	8

	
	光纤尾纤盒
	1. 板厚不小于0.8mm，优质冷轧板
2. 防静电环氧喷塑
3.16芯LC单模满配
	个
	3

	
	CAN光端机
	1.一路CAN通道，二路光通信
2.工作电压6-36VDC，最大工作电流180mA,工作温度-40~+85℃。
3.接口防浪涌，放脉冲群，ESD保护设计
	套（为2只）
	1

	
	食堂-北大青鸟报警信息联网数据制作
	1.食堂与西门总控制室数据制作
2.数据调试，显示准确
	套
	1

	
	食堂-CRT数据制作（点位测定，并标注
	1.食堂数据在西门CRT装置中数据制作；
2.与西门控制室消防主机接驳、调试。
	系统
	1

	2、西门利达主机系统+消防电话改造更换
	消防电话主机（光线式-主型）
	1. 工作电压 DC24V，编码容量 127 点
2. 总机支持导入通讯录的功能。
3. 话音传输损耗≤5dB
	台
	1

	
	电话光端机-主型
	1. 内置光端模块单模单芯光纤，通讯距离≥20公里。额定耗电6W，实现消防电话主机之间的通讯。
2.供电电压24V。
3.接口速率10/100M半双工
4.信号零延时自动转发，采用异步传输和点对点运用方式，支持一对二通讯。
	台
	3

	
	光纤跳线
	1.长度不小于3米。
2.纤芯耐弯曲，传输稳定；
3.插入损耗≤0.3db，回波损耗≥50db，插拔次数≥1000次
	条
	8

	
	音频光端机
	1.一路双向音频光端机，业务接头莲花头
2.工作温度-10℃~+50℃
3.工作电压DC5V。
4.单模光纤，传输距离≥20KM
	只
	2

	
	莲花头音频线
	莲花头音频线
	条
	2

	3、西门青鸟系统+消防电话改造更换
	消防电话主机（光纤式-主型）
	1. 工作电压 DC24V，编码容量 127 点
2. 总机支持导入通讯录的功能。
3. 话音传输损耗≤5dB
	台
	1

	
	消防电话主机（光纤接口-区域型
	1.工作电压 DC24V，编码容量 127点
2.总机支持导入通讯录的功能。
3.话音传输损耗≤5dB
	台
	2

	
	电话光端机-主型
	1.内置光端模块单模单芯光纤，通讯距离≥20公里。额定耗电6W，实现消防电话主机之间的通讯。
2.供电电压24V。
3.接口速率10/100M半双工
4.信号零延时自动转发，支持一对二通讯。
	台
	1

	
	电话光端机-区域型
	1.内置光端模块单模单芯光纤，通讯距离≥20公里。额定耗电3W，实现消防电话主机之间的通讯。
2.供电电压24V。
3.接口速率10/100M半双工
4.信号零延时自动转发，采用异步传输和点对点运用方式，支持一对一通讯。
	台
	2

	
	消防广播盘
	1.入柜式安装，包含电子录音及监听功能，DC24V供电，待机电流不大于0.1A，最大工作电流不大于0.6A；
2.带液晶屏；
3.工作温度0℃~+40℃，相对湿度≤95%
	台
	1

	
	光纤跳线
	1.长度不小于3米。
2.纤芯耐弯曲，传输稳定，光损小；
3.插入损耗≤0.3db，回波损耗≥50db，插拔次数≥1000次
	条
	12

	
	音频光端机
	1.一路双向音频光端机，业务接头莲花头
2.工作温度-10℃~+50℃
3.工作电压DC5V。
4.单模光纤，传输距离≥20KM
	只
	2

	
	莲花头音频线
	莲花头音频线
	条
	2

	4、B区+战备食堂消防电源监控及电气火灾更换
	电气火灾控制器
	1. 壁挂式，液晶屏，带联网功能
2. 单回路，最大满载容量128点，带打印，含备电。
★3.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	台
	2

	
	消防电源监控主机
	1.壁挂式，液晶屏，带联网功能
2.单回路，最大满载容量128点，带打印，含备电。
★3.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	台
	2

	
	电气火灾探测器
	1. 二总线设备，电子编码，可同时监控一路剩余电流和一路温度信号；
2. 通讯距离不小于1200米，工作温度-10～+55℃
	只
	40

	
	消防电源监控-电压/电流信号传感器
	1.无极性二总线设备，电子编码
2.单路电压单路电流监视模块。
3.适用于三相三线或三相四线配电系统。外壳采用ABS材料，阻燃等级为V-0级。导轨式安装
	只
	19

	5、C/D区老设备+室外电缆+消防电话改造更换
	点型感烟探测器
	1.安装方式:吸顶安装。
2.二总线、无极性。
3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。
4.采用电子编码方式，占一个地址点。
5.具有黑烟报警功能。
6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	317

	
	点型感温探测器
	1.安装方式:吸顶安装。
2.二总线、无极性。
3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。
4.采用电子编码方式，占一个地址点。
5.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	2

	
	声光报警器
	1.二总线 ，无极性。
2.电源总线，无极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。
5.启动后自动返给控制器反馈信息。
6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	11

	
	手动报警按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址，编址范围。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	21

	
	消火栓按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	只
	14

	
	开关量接口-单输入模块
	1.总线，无极性。
2.采用电子编码，占一个地址点。
3.可接收一路无源开关接点信号。
4.可检测无源开关接点线路断线故障。
	只
	2

	
	水流指示器-单输入模块
	1.总线，无极性。
2.采用电子编码，占一个地址点。
3.可接收一路无源开关接点信号。
4.可检测无源开关接点线路断线故障。
	只
	2

	
	消防广播模块
	1.二总线，无极性。
2.电源总线，有极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.接收控制器启动/停止命令，切换输出。
5.外接线断路、短路时，模块返回故障信号。
	只
	3

	
	单输入输出模块
	1.二总线，无极性。
2.电源总线，有极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.可输出 1 路 DC 24V/1.5A 电压信号。
5.可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号。
6.电源总线断电、输入线路断线、输出线路短路或断路时，模块返回故障信息。
7.可通过模块类型设置实现输入输出信号的灵活设置，输入信号可选择无源常开节点或无源常闭节点输入，输出信号可选择电平输出或脉冲输出。
	只
	15

	
	4回路驱动板
	1.与西门利达消防主机配套产品。
2.具备4回路输出，自带短路隔离功能
	张
	1

	
	消防电话主机-区域型
	1.单模单芯光纤；
2.异步传输，点对点运用；
3.通讯距离≥20公里;
4.具有电话分机及插孔故障巡检功能；
5.无极性二总线制布线方式；
6.内设DC-DC电源，总线与24V输入电源隔离
	台
	2

	
	消防电话分机
	1.无极性二总线制接线方式。
2.通过拨码开关设置本机地址，范围1~127。
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示。
4.监视状态耗电小于500uA。
	只
	2

	
	消防电话模块
	1.可外接50~300个手报电话插孔；
2.音频隔离技术，屏蔽外挂取电对通话语音的衰减；
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示；
4.监视状态耗电小于1.3mA。
	只
	2

	
	室外电缆  
	NH-KVV 2.5*12（D区）
	米
	350

	
	室外4芯光纤
	1.4芯室外单模光纤（D区）
2.GYXTW室外中心束管式光缆
	米
	350

	
	室外电缆  
	NH-KVV 2.5*12（C区）
	米
	450

	
	室外4芯光纤
	1.4芯室外单模光纤（C区）
2.GYXTW室外中心束管式光缆
	米
	450

	
	光纤跳线
	1.长度不小于3米。
2.纤芯耐弯曲，传输稳定，光损小；
3.插入损耗≤0.3db，回波损耗≥50db，插拔次数≥1000次
	条
	8

	
	线缆敷设费
	NH-KVV2.**5*12线缆敷设费
	套
	1

	
	光纤熔接费
	4芯室外单模光纤熔接
	套
	1

	6、E区 电缆+消防电话改造更换
	消防电话主机-区域型
	1.单模单芯光纤；
2.异步传输，点对点运用；
3.通讯距离≥20公里;
4.具有电话分机及插孔故障巡检功能；
5.无极性二总线制布线方式；
6.内设DC-DC电源，总线与24V输入电源隔离；
	台
	1

	
	消防电话分机
	1.无极性二总线制接线方式。
2.通过拨码开关设置本机地址，范围1~127。
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示。
4.监视状态耗电小于500uA。
	只
	3

	
	消防电话模块
	1.可外接50~300个手报电话插孔；
2.音频隔离技术，屏蔽外挂取电对通话语音的衰减；
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示；
4.监视状态耗电小于1.3mA。
	只
	5

	
	室外电缆  
	NH-KVV 2.5*12
	米
	450

	
	室外4芯光纤
	1.4芯室外单模光纤
2.GYXTW室外中心束管式光缆
	米
	450

	
	光纤跳线
	1.长度不小于3米。
2.纤芯耐弯曲，传输稳定，光损小；
3.插入损耗≤0.3db，回波损耗≥50db，插拔次数≥1000次
	条
	8

	
	线缆敷设费
	1.NH-KVV2.**5*12线缆敷设
2.室外光纤敷设
	套
	1

	
	端子箱
	1.采用表面喷塑处理。
2.壁挂式安装。
3.外形尺寸：295mm×410mm×50mm
	台
	1

	7、门诊楼 电缆+消防电话改造更换
	消防电话主机-区域型
	1.单模单芯光纤；
2.异步传输，点对点运用；
3.通讯距离≥20公里;
4.具有电话分机及插孔故障巡检功能；
5.无极性二总线制布线方式；
6.内设DC-DC电源，总线与24V输入电源隔离；
	台
	1

	
	消防电话分机
	1.无极性二总线制接线方式。
2.通过拨码开关设置本机地址，范围1~127。
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示。
4.监视状态耗电小于500uA。
	只
	2

	
	消防电话模块
	1.可外接50~300个手报电话插孔；
2.音频隔离技术，屏蔽外挂取电对通话语音的衰减；
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示；
4.监视状态耗电小于1.3mA。
	只
	2

	
	室外电缆  
	NH-KVV 2.5*12
	米
	850

	
	室外4芯光纤
	1.4芯室外单模光纤
2.GYXTW室外中心束管式光缆
	米
	850

	
	光纤跳线
	1.长度不小于3米。
2.纤芯耐弯曲，传输稳定，光损小；
3.插入损耗≤0.3db，回波损耗≥50db，插拔次数≥1000次
	条
	8

	
	端子箱
	1.采用表面喷塑处理。
2.壁挂式安装。
3.外形尺寸：295mm×410mm×50mm
	台
	1

	8、门诊儿科新增消防设备报价
	点型感烟探测器
	1.安装方式:吸顶安装。
2.二总线、无极性。
3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。
4.采用电子编码方式，占一个地址点。
5.具有黑烟报警功能。
6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	20

	
	手动报警按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	2

	
	声光报警器
	1.二总线 ，无极性。
2.电源总线，无极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。
5.启动后自动返给控制器反馈信息。
6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	2

	
	输出模块
	1.二总线，无极性。
2.电源总线，有极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.接收控制器启动/停止命令，切换输出。
	只
	1

	
	输入输出模块
	1.二总线，无极性。
2.电源总线，有极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.可输出 1 路 DC 24V/1.5A 电压信号。
5.可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号。
6.电源总线断电、输入线路断线、输出线路短路或断路时，模块返回故障信息。
7.可通过模块类型设置实现输入输出信号的灵活设置，输入信号可选择无源常开节点或无源常闭节点输入，输出信号可选择电平输出或脉冲输出。
	只
	1

	
	扬声器
	1.扬声器功率：3W
2.安装方式：明装吸顶；
3.其他功能：有线路监控功能。
	只
	5

	
	端子箱
	1.采用表面喷塑处理。
2.壁挂式安装。
3.外形尺寸：295mm×410mm×50mm
	台
	1

	
	穿线管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	120

	
	信号线
	1.ZR-RVS 2*1.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	90

	
	电源线
	1.NH-BV 2*2.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	40

	
	电话线（室内
	1.ZR-RVSP 2*1.0mm²
2.安装方式符合要求
	米
	20

	
	广播线
	1.ZR-RVSP 2*1.0mm²
2.安装方式符合要求
	米
	30

	
	室外电缆
	1.NH-KVV 8*2.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	300

	
	电话线（室外
	1.ZR-RVSP 2*1.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	300

	
	室外线缆敷设-人工费
	1.安装方式符合要求
	套
	1

	
	系统调试
	1.完成于西门主机接驳、调试
	项
	1

	9、新检验科+消防电话改造更换
	消防电话主机-区域型
	1.单模单芯光纤；
2.异步传输，点对点运用；
3.通讯距离≥20公里;
4.具有电话分机及插孔故障巡检功能；
5.无极性二总线制布线方式；
6.内设DC-DC电源，总线与24V输入电源隔离；
	台
	1

	
	消防电话分机
	1.无极性二总线制接线方式。
2.通过拨码开关设置本机地址，范围1~127。
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示。
4.监视状态耗电小于500uA。
	只
	2

	
	消防电话模块
	1.可外接50~300个手报电话插孔；
2.音频隔离技术，屏蔽外挂取电对通话语音的衰减；
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示；
4.监视状态耗电小于1.3mA。
	只
	2

	
	室外电缆  
	ZR-RVSP 2*1.5
	米
	450

	
	室外线缆敷设-人工费
	安装方式符合要求
	套
	1

	
	光纤跳线
	1.长度不小于3米。
4. .纤芯耐弯曲，传输稳定，光损小；
3.插入损耗≤0.3db，回波损耗≥50db，插拔次数≥1000次
	条
	8

	
	端子箱
	1.采用表面喷塑处理。
2.壁挂式安装。
3.外形尺寸：295mm×410mm×50mm
	台
	1

	10、报告厅消防设备改造
	点型感烟探测器
	1.安装方式:吸顶安装。
2.二总线、无极性。
3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。
4.采用电子编码方式，占一个地址点。
5.具有黑烟报警功能。
6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	17

	
	手动报警按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	4

	
	声光报警器
	1.二总线 ，无极性。
2.电源总线，无极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。
5.启动后自动返给控制器反馈信息。
6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	3

	
	单输入模块
	1.总线，无极性。
2.采用电子编码，占一个地址点。
3.可接收一路无源开关接点信号。
4.可检测无源开关接点线路断线故障。
	只
	2

	
	消防电话模块
	1.可外接50~300个手报电话插孔；
2.音频隔离技术，屏蔽外挂取电对通话语音的衰减；
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示；
4.监视状态耗电小于1.3mA。
	只
	2

	
	电话线
	1.ZR-RVSP 2*1.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	220

	
	信号线
	1.ZR-RVS 2*1.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	220

	
	电源线
	1.NH-BV 2*2.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	220

	
	消防广播线
	1.ZR-RVSP  2*1.5mm²
2.安装方式符合要求
	米
	220

	
	JDG线管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	540

	
	JDG线管敷设
	JDG20线管安装/敷设
	米
	540

	
	端子箱
	1.采用表面喷塑处理。
2.壁挂式安装。
3.外形尺寸：295mm×410mm×50mm
	台
	1

	
	CRT图纸制作
	1.包含报告厅CRT图纸制作，数据调试
2.与报警主机数据同步显示。
	张
	2

	11、报告厅消防水改造
	主材-喷淋管道DN150
	1.直径：DN150；
2.压力试验；
3.冲洗。
	米
	85

	
	喷淋管安装费
	喷淋管道安装/制作
	米
	85

	
	主材--消火栓管道DN100
	1.直径：DN150；
2.压力试验；
3.冲洗。
	米
	65

	
	消火栓管道安装费
	消火栓管道安装/制作
	米
	65

	
	消火栓箱
	1.箱内包含消防水带1盘，水枪头1个，自救软盘1条；
2.安装方式符合规范要求
	米
	4

	
	水流指示器
	1.马鞍式安装方式；
2.直径：DN100；
3.触点容量：≥DC24V 1A；
4.工作压力：1.2MPA；
5.灵敏度：15L/min-40L/min；
	只
	1

	
	信号蝶阀
	1.对夹式安装方式；
2.直径：DN100；
3.公称工作压力1.6MPA；
	只
	1

	
	DN100闸阀
	1.对夹式安装方式；
2.直径：DN100；
3.公称工作压力1.6MPA；
	只
	1

	
	DN150闸阀
	1.对夹式安装方式；
2.直径：DN150；
3.公称工作压力1.6MPA；
	只
	1

	
	装修恢复
	装修面恢复，腻子粉涂装
	项
	1

	12、有氧中心红外对射更换
	红外对射探测器
	1. 将发射和接收功能一体化，并具有总线编址功能；
2. 激光快速定位调试功能，背景信号自动补偿功能；
3.DC24V供电，工作电流≤30mA
4.光路长度5-100米，最大光路方向偏差±0.5°
	套
	6

	
	高空安装脚手架---租赁
	脚手架租赁及高空作业
	项
	1

	
	安装费
	设备安装及调整
	项
	1

	13、悬挂式灭火器
	悬挂式--6Kg超细干粉灭火器
	1.探测与启动组件的动作温度：68℃
2.安装方式：悬挂式；灭火剂充装质量：6KG
3.使用温度范围-10℃~+50℃
★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	具
	6

	
	运费
	超细干粉安装运费
	次
	1

	
	安装辅料
	超细干粉安装辅料
	套
	6

	
	安装费
	超细干粉安装费
	项
	1

	
	悬挂式锂电池灭火器
	1.安装方式：悬挂式；灭火剂充装质量：6L
2.锂电池专用灭火器
3.使用温度范围-20℃~+55℃
	具
	28

	
	运费
	锂电池灭火器安装运费
	次
	1

	
	安装辅料
	锂电池灭火器安装辅料
	套
	28

	
	安装费
	锂电池灭火器安装费
	项
	1

	14、室外消火栓改造
	304不锈钢消火栓箱 
	1.箱体材质304不锈钢，厚度不小于1.2MM
2.暗转方式：室外，且防雨淋
3.箱内空间需满足放置消防水带1条，消防枪头1个，井盖钩子1个。
	套
	39

	
	室外消火栓箱体-水泥底座
	1.砂浆水泥制作高度不小于10MM
2.安装方式符合要求
	套
	39

	
	不锈钢消火栓指示牌
	1.箱体材质304不锈钢；
2.安装位置：室外
	套
	39

	
	8-65-25型消防水带
	1.消防水带：8-65-25
2.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	条
	39

	
	65型消火栓枪头
	1.型号：65型
2.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	个
	39

	
	井盖钩子
	1.放置于不锈钢制箱子内
2.钢制
	个
	39

	
	地下消火栓扳手
	1.放置于不锈钢制箱子内
2.钢制
	个
	39

	
	地下消火栓更换
	1.SA100-65
2.含设备采购及安装
	套
	21

	
	消火栓闸阀
	1.DN100
2.室外消火栓管道用闸阀
3.含设备采购及安装
	个
	21

	
	消火栓管道用弯头
	1.DN100
2.室外消火栓管道用弯头
3.含设备采购及安装
	个
	23

	
	消火栓法兰
	1.DN100
2.室外消火栓管道用法兰
3.含设备采购及安装
	个
	10

	
	镀锌管
	1.DN100
2.室外消火栓管道用镀锌管
3.含设备采购及安装
	米
	380

	
	方井拆除
	1.方井拆除
2.含垃圾消纳
	个
	5

	
	圆井新砌
	圆井新砌
1.圆井新砌
	个
	8

	
	马路地面开槽-挖沟-恢复
	马路地面开槽-挖沟-恢复-沙子、石子、水泥
	米
	40

	
	林园地面挖沟-恢复
	林园地面挖沟-恢复-沙子、石子、水泥
	米
	340

	15、智能疏散改造

	应急照明控制器
	1.采用 7 吋液晶显示屏和电容式触摸屏，图形化显示方式和全中文操作界面，显示直观操作简单易用；
2.具有 3 路且相互隔离 CAN 通讯接口，1 路用于系统集中电源设备的连接，2 路用于系统的联网或联动；
3.配置 1 个 100M 以太网接口，2 个 USB 接口；
4.支持重码识别，可在线将某一地址修改为指定地址，也可通过 ID 码自动分配地址；
5.通过USB 口，可使用 U 盘进行现场数据导入 / 导出；
6.具有两路有源输入接口，两路无源输出接口，1 个 RS485 通讯接口，1 个 RS232 通讯接口，可对接其他设备；
7.支持与火灾报警控制器通讯，自动生成疏散逃生路径；
	台
	1

	
	C区-0.5KVA应急照明集中电源
	1.DC36V功率二总线输出直接为灯具供电，额定功率0.5KVA，防护等级IP65；
2.最小初装持续应急工作时间≥90分钟，支持CAN总线联网；
3.具有输出短路 / 输出过载自动保护功能。
4.具有自动应急切换功能，有事故发生时，系统能自动进入应急状态。
5.具有充电线路短路保护功能。
6.具有自检功能，每月 / 年自动对系统进行功能测试。
	台
	1

	
	C区-应急电源蓄电池
	12V/100Ah 铅酸电池
	组
	1

	
	C区-壁挂2W双头灯
	1.供电方式：二总线 DC36V，整灯功率：2W 
2.材料：ABS塑料材质
3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30
4.应急方式：指令功能应急
5.光效类型：120lm/W
6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。
	只
	38

	
	C区-疏散指示灯-单面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：单面
3.整灯功率：1W
4.材料：不锈钢
5.安装方式：壁挂/吊装
6.防护等级：IP30
7.应急方式：指令功能应急
8.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	34

	
	C区-疏散指示灯-双面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：双面
3.材料：不锈钢
4.安装方式：壁挂/吊装
5.防护等级：IP30
6.应急方式：指令功能应急
7.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	6

	
	C区-应急灯JDG20管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	400

	
	C区-应急灯路WDZN-RVS 2*2.5
	1.WDZN-RVS 2*2.5
2.安装方式符合要求
	米
	650

	
	C区-墙面开槽及恢复
	墙面开槽及恢复
	米
	85

	
	D区-0.5KVA应急照明集中电源
	1.DC36V功率二总线输出直接为灯具供电，额定功率0.5KVA，防护等级IP65；
2.最小初装持续应急工作时间≥90分钟，支持CAN总线联网；
3.具有输出短路 / 输出过载自动保护功能。
4.具有自动应急切换功能，有事故发生时，系统能自动进入应急状态。
5.具有充电线路短路保护功能。
6.具有自检功能，每月 / 年自动对系统进行功能测试。
	台
	1

	
	D区-应急电源蓄电池
	12V/100Ah 铅酸电池
	组
	1

	
	D区-壁挂2W双头灯
	1.供电方式：二总线 DC36V
2.材料：ABS塑料材质
3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30
4.应急方式：指令功能应急
5.光效类型：120lm/W
6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。
	只
	29

	
	D区-疏散指示灯-单面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：单面
3.材料：不锈钢
4.安装方式：壁挂/吊装
5.防护等级：IP30
6.应急方式：指令功能应急
7.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	41

	
	D区-疏散指示灯-双面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：双面
3.材料：不锈钢
4.安装方式：壁挂/吊装
5.防护等级：IP30
6.应急方式：指令功能应急
7.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	8

	
	D区-应急灯JDG20管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	400

	
	D区-应急灯路WDZN-RVS 2*2.5
	1.WDZN-RVS 2*2.5
2.安装方式符合要求
	米
	600

	
	D区-墙面开槽及恢复
	墙面开槽及恢复
	米
	85

	
	门诊-0.5KVA应急照明集中电源
	1.DC36V功率二总线输出直接为灯具供电，额定功率0.5KVA，防护等级IP65；
2.最小初装持续应急工作时间≥90分钟，支持CAN总线联网；
3.具有输出短路 / 输出过载自动保护功能。
4.具有自动应急切换功能，有事故发生时，系统能自动进入应急状态。
5.具有充电线路短路保护功能。
6.具有自检功能，每月 / 年自动对系统进行功能测试。
	台
	1

	
	门诊-应急电源蓄电池
	12V/100Ah 铅酸电池
	组
	1

	
	门诊-壁挂2W双头灯
	1.供电方式：二总线 DC36V，
2.材料：ABS塑料材质
3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30
4.应急方式：指令功能应急
5.光效类型：120lm/W
6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。
	只
	22

	
	门诊-疏散指示灯-单面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：单面
3.材料：不锈钢
4.安装方式：壁挂/吊装
5.防护等级：IP30
6.应急方式：指令功能应急
7.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	16

	
	门诊-疏散指示灯-双面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：双面
3.材料：不锈钢
4.安装方式：壁挂/吊装
5.防护等级：IP30
6.应急方式：指令功能应急
7.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	8

	
	门诊-应急灯JDG20管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	180

	
	门诊-应急灯路WDZN-RVS 2*2.5
	1.WDZN-RVS 2*2.5
2.安装方式符合要求
	米
	360

	
	门诊-墙面开槽及恢复
	墙面开槽及恢复
	米
	65

	
	放射科-0.5KVA应急照明集中电源
	1.DC36V功率二总线输出直接为灯具供电，额定功率0.5KVA，防护等级IP65；
2.最小初装持续应急工作时间≥90分钟，支持CAN总线联网；
3.具有输出短路 / 输出过载自动保护功能。
4.具有自动应急切换功能，有事故发生时，系统能自动进入应急状态。
5.具有充电线路短路保护功能。
6.具有自检功能，每月 / 年自动对系统进行功能测试。
	台
	1

	
	放射科-应急电源蓄电池
	12V/100Ah 铅酸电池
	组
	1

	
	放射科-壁挂2W双头灯
	1.供电方式：二总线 DC36V，
2.材料：ABS塑料材质
3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30
4.应急方式：指令功能应急
5.光效类型：120lm/W
6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。
	只
	6

	
	放射科-疏散指示灯-单面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：单面
3.材料：不锈钢
4.安装方式：壁挂/吊装
5.防护等级：IP30
6.应急方式：指令功能应急
7.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	6

	
	放射科-应急灯JDG20管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	56

	
	放射科-应急灯线路WDZN-RVS 2*2.5
	1.WDZN-RVS 2*2.5
2.安装方式符合要求
	米
	150

	
	放射科-墙面开槽及恢复
	墙面开槽及恢复
	米
	35

	
	中医馆-壁挂2W双头灯
	1.供电方式：二总线 DC36V，
2.材料：ABS塑料材质
3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30
4.应急方式：指令功能应急
5.光效类型：120lm/W
6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。
	只
	8

	
	中医馆-疏散指示灯-单面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：单面
3.材料：不锈钢
4.安装方式：壁挂/吊装
5.防护等级：IP30
6.应急方式：指令功能应急
7.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
	只
	12

	
	中医馆-应急灯JDG20管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	120

	
	中医馆-应急灯线路WDZN-RVS 2*2.5
	1.WDZN-RVS 2*2.5
2.安装方式符合要求
	米
	150

	
	中医馆-墙面开槽及恢复
	墙面开槽及恢复
	米
	35

	
	西门中控室-0.25KVA 应急照明集中电源
	1.DC36V功率二总线输出直接为灯具供电，额定功率0.255KVA，防护等级IP65；
2.最小初装持续应急工作时间≥90分钟，支持CAN总线联网；
3.具有输出短路 / 输出过载自动保护功能。
4.具有自动应急切换功能，有事故发生时，系统能自动进入应急状态。
5.具有充电线路短路保护功能。
6.具有自检功能，每月 / 年自动对系统进行功能测试。
	台
	1

	
	西门中控-应急电源蓄电池
	12V/25Ah 磷酸铁锂电池
	组
	1

	
	西门中控室-吸顶嵌入式应急灯
	1.二总线 DC36V无极性接线；
2.采用LED 光源;具有光源故障检测功能;
3.安装方式：吸顶安装
4.防水等级：IP30
5.应急方式：指令功能应急
6.光效类型：120lm/W
7.灯具描述：待机功耗在0.5W，应急点亮最高为8W。
	只
	16

	
	西门中控室-安全出口
	1.二总线 DC36V无极性接线；
2.采用LED光源，具有光源故障检测功能;
3.整灯功率：1W，材料：不锈钢。
4.安装方式：壁挂。防护等级：IP30
5.应急方式：指令功能应急
6.灯具描述：小型标志灯具，图案为单面壁挂疏散出口，整机功耗≤1W。 
	只
	6

	
	系统调试费
	系统调试费
	套
	1

	
	施工费
	系统施工费
	套
	1

	16、中医馆火灾自动报警系统增加

	消防端子箱
	1.采用表面喷塑处理。
2.壁挂式安装。
3.外形尺寸：295mm×410mm×50mm
	台
	1

	
	消防广播模块
	1.二总线，无极性。
2.电源总线，有极性。
3.接收控制器启动/停止命令，切换输出。
4.外接线断路、短路时，模块返回故障信号。
5.任何一个消防音箱连接线短路、开路，模块返回故障信号。
	只
	1

	
	消防隔离模块
	1.非编码，不占地址点。
2.单入单出，执行短路保护功能，输出短路时，切断输出；
	只
	1

	
	烟感探测器
	1.安装方式:吸顶安装。
2.二总线、无极性。
3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。
4.采用电子编码方式，占一个地址点。
5.具有黑烟报警功能。
	只
	30

	
	手动报警按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
	只
	4

	
	声光报警器
	1.二总线 ，无极性。
2.电源总线，无极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。
	只
	4

	
	消防广播扬声器
	1. 扬声器功率：3W
2.安装方式：明装吸顶；
3.其他功能：有线路监控功能。
	只
	5

	
	JDG20管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	180

	
	线路WDZN-RVS 2*1.5
	1.WDZN-RVS 2*1.5
2.安装方式符合要求
	米
	500

	
	系统调试费
	1.系统调试费
2.与西门消防主机接驳
	套
	1

	
	施工费
	系统施工费：安管路制作、安装、线路敷设
	套
	1




2、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
    详见（四）售后服务（质保期）。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目投标人所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收
安装调试完成后，投标人向采购方提交验收申请，自投标人提交验收申请之日起，采购方应在7天内组织相关人员进行验收，验收合格后双方签署验收报告；如验收不合格，投标人应在规定时间内进行整改，整改完成后重新申请验收，直至验收合格。具体验收要求如下：
1.设备数量、型号、技术参数均与合同及需求文件保持一致，各类文档资料完整齐全。
2.各系统功能正常，线路铺设规范、整齐，防护措施到位。

（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无

