采购需求
一、采购标的
（一）货物需求一览表
	包号
	标的名称
	采购品名称及数量

	1
	积水监测站点前端设备更新
	1
	DDN传输终端
	113
	台

	
	
	2
	NB模块
	113
	台

	
	
	3
	高清网络视频摄像机
	113
	台

	
	
	4
	云台
	113
	台

	
	
	5
	电子角度仪
	113
	个

	
	
	6
	水文遥测仪
	113
	台

	
	
	7
	积水监测控制器
	113
	台

	
	
	8
	网络接口模块
	113
	台

	
	
	9
	雷达式积水探测仪
	113
	台

	
	
	10
	积水探测仪专用线缆
	113
	套

	
	
	11
	太阳能光板组
	226
	个

	
	
	12
	太阳能充电控制器
	113
	台

	
	
	13
	免维护蓄电池组
	226
	块

	
	
	14
	电池组线缆
	113
	套

	
	
	15
	信号避雷器
	113
	台

	
	
	16
	电源避雷器
	113
	台

	
	
	17
	机箱
	226
	个

	
	
	18
	分线器
	226
	个

	
	
	19
	防水航空接头
	452
	个

	
	
	20
	设备安装隔板
	226
	个

	
	
	21
	太阳能板支架
	226
	个

	
	
	22
	电池支架板
	226
	个

	
	
	23
	积水探测仪固定支架
	113
	个

	
	
	24
	摄像机支架
	113
	个

	
	
	25
	机箱安装支架
	226
	个

	
	
	26
	接插件及安装辅材
	113
	套


注：包括实施项目所涉及的配套工程和其他相关内容，详见“投标分项报价表”。
本合同包最高限价为517.188778万元。
（二）项目概述
1.根据采购人需要，供应商按要求提供货物及相关服务。
本项目采购主要是对113个积水监测站前端设备进行更新，统一数据采集格式、接口等，与相关系统融合。
2.本项目1包选定 1 家投标人。
3.不接受进口产品。
二、现状

本项目涉及的113个积水监测站点清单如下：

	序号
	区划
	站点名称
	备注

	1
	东城
	朝阳门桥
	

	2
	东城
	永定门桥
	

	3
	东城
	陶然桥
	

	4
	东城
	景泰桥
	

	5
	东城
	东便门桥 
	

	6
	东城
	建国门桥
	

	7
	东城
	东四十条桥 
	

	8
	东城
	安定门桥 
	

	9
	东城
	东直门桥
	

	10
	东城
	广渠门桥
	

	11
	东城
	左安门桥
	

	12
	东城
	永定门东街铁路桥
	

	13
	东城
	和平里铁路桥
	

	14
	东城
	西蒲铁路桥
	

	15
	东城
	夕照寺南铁路桥
	

	16
	东城
	东便门铁路桥
	

	17
	西城
	西直门桥
	

	18
	西城
	阜成门桥 
	

	19
	西城
	德胜门桥
	

	20
	西城
	广安门桥
	

	21
	西城
	复兴门桥
	

	22
	西城
	西直门外
	

	23
	西城
	白纸坊桥西铁路桥
	

	24
	西城
	会城门桥南铁路桥
	

	25
	朝阳
	光明桥
	

	26
	朝阳
	潘家园桥
	

	27
	朝阳
	农展桥
	

	28
	朝阳
	太阳宫桥
	

	29
	朝阳
	三元桥
	

	30
	朝阳
	安华桥
	

	31
	朝阳
	四惠桥
	

	32
	朝阳
	红领巾桥
	

	33
	朝阳
	大屯路隧道 
	

	34
	朝阳
	北辰桥
	

	35
	朝阳
	四方桥
	

	36
	朝阳
	环铁北线
	

	37
	朝阳
	北苑桥
	

	38
	朝阳
	望和桥
	

	39
	朝阳
	十八里店桥
	

	40
	朝阳
	安惠桥
	

	41
	朝阳
	窑洼湖桥
	

	42
	朝阳
	四元桥
	

	43
	朝阳
	百子湾铁路桥
	

	44
	朝阳
	酒仙桥北路
	

	45
	朝阳
	朝阳北路五环桥下
	

	46
	朝阳
	顺白路
	

	47
	朝阳
	康化路
	

	48
	朝阳
	平房乡五环路过路涵
	

	49
	朝阳
	东坝中路
	

	50
	朝阳
	京通快速路辅路八里桥地铁站西北侧
	

	51
	丰台
	西客站隧道
	

	52
	丰台
	分钟寺桥
	

	53
	丰台
	木樨园桥 
	

	54
	丰台
	六里桥 
	

	55
	丰台
	右安南桥
	

	56
	丰台
	东管头铁路桥
	

	57
	丰台
	丽泽桥
	

	58
	丰台
	正阳桥（丰南铁路）
	

	59
	丰台
	花乡桥
	

	60
	丰台
	马家楼桥
	

	61
	丰台
	丰北桥
	

	62
	丰台
	公益桥
	

	63
	丰台
	岳各庄桥
	

	64
	丰台
	大红门桥
	

	65
	丰台
	科丰桥 
	

	66
	丰台
	南中轴路
	

	67
	丰台
	肖村桥
	

	68
	丰台
	程庄子路(铁路桥)
	

	69
	丰台
	京山铁路桥
	

	70
	丰台
	菜户营南铁路桥
	

	71
	丰台
	玉泉营桥
	

	72
	丰台
	万柳桥
	

	73
	丰台
	小井桥
	

	74
	丰台
	盛芳桥
	

	75
	丰台
	丰裕铁路桥下
	

	76
	丰台
	芦花铁路桥下
	

	77
	丰台
	刘庄子铁路桥
	

	78
	丰台
	杜家坎铁路桥
	

	79
	丰台
	长辛店路北口
	

	80
	丰台
	京港澳南岗洼
	

	81
	丰台
	京周路
	

	82
	海淀
	学知桥
	

	83
	海淀
	知春路城铁桥
	

	84
	海淀
	马甸桥
	

	85
	海淀
	蓟门桥 
	

	86
	海淀
	北太平庄桥
	

	87
	海淀
	紫竹桥
	

	88
	海淀
	大钟寺桥
	

	89
	海淀
	莲花桥
	

	90
	海淀
	白石桥
	

	91
	海淀
	车道沟
	

	92
	海淀
	中关村三号桥
	

	93
	海淀
	六郎桥 
	

	94
	海淀
	万泉河桥
	

	95
	海淀
	五棵松桥
	

	96
	海淀
	中关村一桥
	

	97
	海淀
	定慧寺桥 
	

	98
	海淀
	沙窝南桥 
	

	99
	海淀
	五路桥 
	

	100
	海淀
	成府路隧道东
	

	101
	海淀
	田村路
	

	102
	海淀
	肖家河桥
	

	103
	海淀
	回龙观铁路桥
	

	104
	海淀
	香泉环岛
	

	105
	海淀
	万寿路铁路立交桥
	

	106
	海淀
	田村东路铁路桥
	

	107
	海淀
	一亩园
	

	108
	海淀
	晋元桥北铁路桥-西黄村桥
	

	109
	石景山
	衙门口桥中央隔离带
	

	110
	石景山
	衙门口匝道
	

	111
	顺义
	机场迎宾桥
	

	112
	顺义
	机场滑行2桥
	

	113
	顺义
	机场北火寺
	


三、商务要求
1.  交付时间和地点
1.1时间：2026年5月31日前。
1.2 地点：采购人指定地点。
2. 付款进度和方式：
（1） 合同生效且甲方收到乙方提供的合同总价款10%的履约保证金（银行保函形式）后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%。
（2） 通过项目初验后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%。
（3） 通过项目终验后30日内，甲方向乙方无息退回全部履约保证金（银行保函形式），同时，乙方向甲方支付合同总价款的5%作为质量保证金（银行保函形式）。
（4） 质保期满且无任何质量、服务问题及违约情形后，甲方向乙方无息退回全部质量保证金（银行保函形式）。
3.售后服务（质保期）：
要求投标人合法注册并经营，要拥有较强的技术支持力量以及稳定的专业化的本地技术支持服务队伍，要能够提供招标方随叫随到服务和汛期现场值守。投标人要给出售后服务内容及响应承诺。
项目验收合格后，投标人负责提供二年免费服务；系统开始运行阶段投标人提供用户技术培训。系统使用中发现的缺陷，投标人应提供免费的修改与升级服务。
要求投标人配备专业的运行维护队伍，提供7×24小时售后服务，在质保期内接到故障通知后保证在48小时内到达现场进行支撑。
如有其他售后服务内容，投标方也可提出。
四、技术要求
（一）设备组成及主要技术指标
(1)设备组成
积水监测站点前端设备更新主要设备清单如下：
表：113个积水监测站点更新设备清单表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	DDN传输终端
	台
	113
	

	2
	NB模块
	台
	113
	

	3
	高清网络视频摄像机
	台
	113
	

	4
	云台
	台
	113
	

	5
	电子角度仪
	个
	113
	

	6
	水文遥测仪
	台
	113
	

	7
	积水监测控制器
	台
	113
	

	8
	网络接口模块
	台
	113
	

	9
	雷达式积水探测仪
	台
	113
	

	10
	积水探测仪专用线缆
	套
	113
	

	11
	太阳能光板组
	个
	226
	

	12
	太阳能充电控制器
	台
	113
	

	13
	免维护蓄电池组
	块
	226
	

	14
	电池组线缆
	套
	113
	

	15
	信号避雷器
	台
	113
	

	16
	电源避雷器
	台
	113
	

	17
	机箱
	个
	226
	

	18
	分线器
	个
	226
	

	19
	防水航空接头
	个
	452
	

	20
	设备安装隔板
	个
	226
	

	21
	太阳能板支架
	个
	226
	

	22
	电池支架板
	个
	226
	

	23
	积水探测仪固定支架
	个
	113
	

	24
	摄像机支架
	个
	113
	

	25
	机箱安装支架
	个
	226
	

	26
	接插件及安装辅材
	套
	113
	


(2)设备选型原则
根据本项目的功能与性能需求，其设备选型须遵循以下原则：
1）实用性原则。采用成熟的、经实践证明其实用性的技术，使其既能满足现行业务的管理，又能适应未来业务发展的要求。
2）准确性原则。所选设备监测数据准确率要达到国家相关标准。
3）可靠性原则。经过比选采用故障率较低的设备，保证系统运行的稳定性和可靠性。
4）扩展性原则。为了减少设备升级带来的额外开销和对业务的影响，设备应当具有较高的可扩展性，可以及时调整配置来适应用户自身的发展。
5）易于管理原则。用相应的技术来简化管理以降低维护费用成本。
(3)主要设备技术指标
1）DDN传输终端
网络支持：2G 、3G、4G、无线DDN传输网络

无线模块：采用高性能工业级无线模块
通讯处理器：采用高性能工业级32位通讯处理器
功耗：支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
外壳：金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用
电源：宽电源输入（DC 5~40V），可选DC 5~50V;
通讯接口：标配1个RJ45 LAN口、1个RJ45 WAN口，可选POE功能；WAN RJ45可以转为LAN RJ45口使用，可以成为两个LAN RJ45口；可选无线WiFi，GPS定位，DTU串口；I/O端子座接口
其它：支持VPN client（PPTP，L2TP，IPSEC和GRE），支持VPN server（IPSEC）；支持远程管理，SYSLOG、SNMP、TELNET、SSH，HTTP等功能；支持多种上下线触发模式，包括短信、语音电话振铃、串口数据、网络数据触发、定时计划上下线模式；支持APN/VPDN
2）高清网络视频摄像机
日夜转换模式：自动ICR 彩转黑
广角：58.3-3.2度(广角-望远)
动态范围：数字宽动态
降噪：3D 数字降噪
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
水平范围：360°连续旋转
最大图像尺寸：1920 × 1080
帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)
      60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720)
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域 
存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 
接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
支持协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP, SNMP,DNS,
DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE
通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
电源：DC12V； 18W max
3）积水监测控制器
传感器接口类型：支持目前国内已知的主要传感器及国际流行的传感器
通信方式：支持卫星、4G、GSM/GPRS、VHF、无线DDN、有线
工作方式：自报式、应答式、自报应答兼容式
通信接口：LAN: 1个  10M/100M自适应
RS232：3个，300bps~19.2kbps
RS485：1个
数据传输方式：IP、RS232、485
编码：信源编码：BCD码；信道编码：BCH码
设置及维护：支持远程参数设置，远程设置监测仪参数
通信控制：可自动控制通信单元
工作体制：支持定时自报和增量报，雨量增量报最小1mm，水位最小1cm，可设
告警：具有欠压告警和远程自动关闭能力
时间校准：具有与中心时间自动同步功能
额定供电电压：12Vdc（4.5～40Vdc）
静态电流：自报式≤2.5mA、应答式≤8.5mA、混合式≤8.5mA
工作环境：适应野外恶劣环境和无人值守
功耗：单模块静态功耗：≤ 0.05 mA@12V
测量精度：其它取决于传感器本身精度
MTBF：＞5年
工作温度：-40°C～＋65°C
相对湿度：0~95%,无冷凝
4）雷达式积水探测仪
测量范围：0～30m

测量精度：±3 mm
信号输出：4～20MA/RS485接口

工作电压：12 VDC或24 VDC
工作温度：-40℃ ～+65℃

外壳：铝合金
5）供电
充电控制器电流：不小于10A
充电方式：太阳能浮充
充电方式：PWM

最大输出功率：120W

电池容量：满足连续阴雨情况下，积水监测站点可连续传输视频图像至少8小时。
直流输出：12V
（二）其他配套服务
（1）工艺要求
投标人应提供监测站结构设计效果图、剖面图、安装效果图等能够反映结构设计的图纸与说明；
进行防锈蚀处理。
汛期数据保障要求
投标人应编制汛期数据保障与应急处置工作方案，明确保障人员、数据保障内容及标准、突发情况处置和报告措施，形成工作闭环等内容。
监测保障绩效报告要求
    投标人应根据数据保障情况做好保障记录，针对出现的问题及时处理，场次降雨后及时总结设备运行保障与支撑指挥调度经验教训，汛期结束后及时汇总形成年度监控保障绩效报告。
（三）实施管理要求
投标人应针对本项目特点提出完善的工程管理措施，包括但不限于项目实施计划进度、人员、质量保障、安全管理保证、服务与技术支持、培训。
（1）项目实施计划进度要求
投标人应按照项目合同要求确保该项目按时有序有效进行。在具体实施过程中，该计划的进度要求部分需经双方共同协商最终确定，中标人负责按其拟定的项目进度表组织施工。
本项目要求2026年5月31日完成建设任务，投标人根据工期要求，需具备设备检验、设备安装调试及系统集成、融合、技术培训、系统试运行几个阶段。
（2）项目实施人员组织要求
投标人应针对该项目提交相应的项目实施人员组织管理体系，项目组应人员配备齐全，分工及责任明确。
（3）项目实施技术和质量保障
针对本项目实施，投标人应建立相应的技术和质量保障体系。
（4）安全管理保证
项目进行过程中投标方应制定合理的安全管理措施，保障现场施工安全有序进行。
（四）验收要求
（1）工程竣工验收的条件
1）投标方已完成按合同约定的设备安装及系统调试、融合工作；
2）验收时出现的问题已被解决至业主满意；
3）试运行期间，系统性能满足合同要求；
4）投标方已提供了合同中约定的全部货物；
5）投标方竣工资料齐备完整，满足竣工验收要求；
6）符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。
（2）投标方在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因投标方对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由投标方负责清洁或给予无偿更换。
（3）如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则投标方应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。
（4）当工程获得了竣工验收证书，通过了政府及有关管理机构可能需要的任何进一步核验，取得政府及有关管理机构办理的必要的竣工批准和登记手续后，投标方向业主提交工程移交申请，业主在接到投标方提交的工程移交申请后14天内，办理工程移交手续，向投标方颁发工程竣工移交证书。
（5）投标人在验收之前必须提供给业主详细的验收方案和测试报告；验收时应提交所有设备中文技术说明书、技术手册、安装程序、工程建设竣工报告和竣工资料，包括但不限于工程的组织、在项目实施过程中发现或解决的问题、设备安装调试与业务开通竣工验收报告、各系统详细资料（含图片、图纸）。
（6）系统验收要依照相关国家和行业标准、合同规定要求、招标和投标文件规定进行。
（五）培训要求
投标方需要在本次投标方案中说明培训的方式方法和要求。投标方所作的培训，至少应该包含以下的内容：
（1）针对所有的使用人员，提供不少于10人次的系统使用培训；
（2）在安装时，投标方均需要保证对招标方现场的技术人员进行安装现场培训；
（3）对涉及本项目相关的设备采购安装集成，投标方须承诺提供技术支持和配合。
（4）投标人承担培训所发生的一切费用。
如有其他培训项目，投标方也可提出。

