# 采购需求

- 采购标的

1、采购产品一览表

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 （是/否） | 是否采购进口产品 （是/否） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器采购及安装1 | 否 | 否 | 台 | 2 |
| 2 | 空调器采购及安装2 | 否 | 否 | 台 | 1 |
| 3 | 风机盘管采购及安装1 | 是 | 否 | 台 | 32 |
| 4 | 风机盘管采购及安装2 | 否 | 否 | 台 | 3 |
| 5 | 风机盘管采购及安装3 | 否 | 否 | 台 | 2 |
| 6 | 风机盘管采购及安装4 | 否 | 否 | 台 | 10 |
| 7 | 空调器采购及安装4 | 否 | 否 | 台 | 2 |
| 8 | 小电器采购及安装 | 否 | 否 | 个 | 47 |
| 9 | 电气配线 | 否 | 否 | m | 2505 |
| 10 | 铜管采购及安装1 | 否 | 否 | m | 55 |
| 11 | 铜管采购及安装2 | 否 | 否 | m | 18 |
| 12 | 铜管采购及安装3 | 否 | 否 | m | 36.7 |
| 13 | 铜管采购及安装4 | 否 | 否 | m | 56.05 |
| 14 | 铜管采购及安装5 | 否 | 否 | m | 42 |
| 15 | 铜管采购及安装6 | 否 | 否 | m | 37 |
| 16 | 铜管采购及安装7 | 否 | 否 | m | 170 |
| 17 | 铜管采购及安装8 | 否 | 否 | m | 355 |
| 18 | 铜管采购及安装9 | 否 | 否 | m | 61 |
| 19 | 铜管采购及安装10 | 否 | 否 | m | 397 |
| 20 | 空调管道1 | 否 | 否 | 对 | 6 |
| 21 | 空调管道2 | 否 | 否 | 对 | 15 |
| 22 | 空调分歧管1 | 否 | 否 | 对 | 14 |
| 23 | 空调分歧管2 | 否 | 否 | 对 | 7 |
| 24 | 空调分歧管3 | 否 | 否 | 对 | 2 |
| 25 | 塑料管采购及安装1 | 否 | 否 | m | 592.8 |
| 26 | 塑料管采购及安装2 | 否 | 否 | m | 138.25 |
| 27 | 塑料管采购及安装3 | 否 | 否 | m | 487.69 |
| 28 | 管道保温层采购及安装1 | 否 | 否 | m³ | 6 |
| 29 | 管道保温层采购及安装2 | 否 | 否 | m³ | 2 |
| 30 | 支吊架制作、安装 | 否 | 否 | kg | 1090.33 |
| 31 | 套管制作、安装1 | 否 | 否 | 个 | 22 |
| 32 | 套管制作、安装2 | 否 | 否 | 个 | 74 |
| 33 | 空调利旧 | 否 | 否 | 项 | 1 |

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

供货期：合同签订后2026年10月15日前完成全部供货、安装。

供货地点：北京市工业技师学院、采购人指定地点。

2. 付款条件

签订合同后14个工作日内，乙方首先向甲方支付履约保证金(合同总金额的5%)，甲方接到履约保证金后1个月内，甲方向乙方支付合同总金额50％的预付款；

设备到场并完成安装后1个月内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

验收合格后1个月内，且项目结算经甲方造价咨询人审核后，甲方依据审定金额向乙方支付剩余尾款，同时履约保证金自动转为质量保证金。

项目验收合格2年后，产品如无质量问题，在乙方提出返还申请1个月内甲方向乙方无息退还质量保证金。

甲方付款前，乙方先按要求向甲方开具增值税发票，否则甲方有权拒绝支付且无需承担逾期付款的违约责任。甲方若因财政审批流程、财政拨款未到位、财政政策调整等原因导致无法按约支付的，不视为甲方违约，甲方不承担逾期付款的责任。

3. 售后服务

3.1、本项目免费质量保证期要求不低于 2 年。免费质量保证期从货物供货、安装且经采购人确认验收合格之日起算。

3.2、售后服务要求：

质量保证期内投标人提供7×24小时电话、现场技术服务。

在质量保证期内，供应商接到采购人通知后，5分钟电话响应，4小时内派技术人员到采购人现场，到现场后2小时内完成故障检测与排除。如故障货物不能在48小时内修复，供应商免费提供同等型号的备用货物进行替换。

每年提供一次运维服务，保障采购人的正常业务需求。

4.包装和运输要求

4.1、货物须为设备原厂制造并检验合格，全新、未被使用过，并提供全部技术资料。设备到货时，须确保产品包装完好、所有标识清晰、封条完整等。

- 技术要求

1.货物技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术指标及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器采购及安装1 | 1.名称：上出风室外机 2.参数： 制冷容量：≥179.1KW 制热容量：≥199KW 机外静压：≥50Pa 电源：三相380V/50Hz 功率：≤34.5+17.1=51.6KW 噪声：≤65dB(A) 3.含减震器及设备基础等 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 台 | 2 |
| 2 | 空调器采购及安装2 | 1.名称：上出风室外机 2.参数： 制冷容量：≥90KW 制热容量：≥100KW 机外静压：≥50Pa 电源：三相380V/50Hz 功率：≤25.44KW 噪声：≤65dB(A) 3.含减震器及设备基础等 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 台 | 1 |
| 3 | 风机盘管采购及安装1 | 1.名称：四面出风式室内机 2.参数： 制冷容量：≥7.1KW 制热容量：≥8.0KW 风量：≥1100m³/h 电源：单相220V/50Hz 功率：≤0.06KW 噪声：≤35dB(A) 3.安装方式：吊装 4.含减震器及设备支架制作安装，支架刷漆等 5.含软管 6.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 台 | 32 |
| 4 | 风机盘管采购及安装2 | 1.名称：四面出风式室内机 2.参数： 制冷容量：≥9.0KW 制热容量：≥10.0KW 风量：≥1400m³/h 电源：单相220V/50Hz 功率：≤0.075KW 噪声：≤38dB(A) 3.安装方式：吊装 4.含减震器及设备支架制作安装，支架刷漆等 5.含软管 6.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 台 | 3 |
| 5 | 风机盘管采购及安装3 | 1.名称：四面出风式室内机 2.参数： 制冷容量：≥11.2KW 制热容量：≥12.5KW 风量：≥1550m³/h 电源：单相220V/50Hz 功率：≤0.10KW 噪声：≤41dB(A) 3.安装方式：吊装 4.含减震器及设备支架制作安装，支架刷漆等 5.含软管 6.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 台 | 2 |
| 6 | 风机盘管采购及安装4 | 1.名称：四面出风式室内机 2.参数： 制冷容量：≥14.0KW 制热容量：≥16.0KW 风量：≥1800m³/h 电源：单相220V/50Hz 功率：≤0.16KW 噪声：≤44dB(A) 3.安装方式：吊装 4.含减震器及设备支架制作安装，支架刷漆等 5.含软管 6.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 台 | 10 |
| 7 | 空调器采购及安装4 | 1.名称：防爆型分体柜式空调器 2.参数：3匹 3.安装方式：落地 4.含室外机、管道保温等 5.位置：405/406 6.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 台 | 2 |
| 8 | 小电器采购及安装 | 1.名称：液晶控制面板开关 2.安装高度：距地1.3米 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 个 | 47 |
| 9 | 电气配线 | 1.名称：空调机控制线 2.参数：RVVP2*1.0 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 2505 |
| 10 | 铜管采购及安装1 | 1.名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ41.28，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 55 |
| 11 | 铜管采购及安装2 | 1.名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ38.1，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 18 |
| 12 | 铜管采购及安装3 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ31.75，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 36.7 |
| 13 | 铜管采购及安装4 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ28.58，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 56.05 |
| 14 | 铜管采购及安装5 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ25.4，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 42 |
| 15 | 铜管采购及安装6 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ22.23，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 37 |
| 16 | 铜管采购及安装7 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ19.05，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 170 |
| 17 | 铜管采购及安装8 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ15.88，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 355 |
| 18 | 铜管采购及安装9 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ12.7，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 61 |
| 19 | 铜管采购及安装10 | 1名称：铜管 2.安装部位：室内 3.介质：冷媒管 4.规格：Φ9.53，壁厚需满足国家标准 5.连接形式：焊接 6.试验：管道吹污、管道气密性试验、管道抽真空、管道充填冷媒 7.含管件、冷媒剂（环保）等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 397 |
| 20 | 空调管道1 | 1名称：分歧管 2.规格：FQ01A 3.连接形式：焊接 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 对 | 6 |
| 21 | 空调管道2 | 1名称：分歧管 2.规格：FQ01B 3.连接形式：焊接 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 对 | 15 |
| 22 | 空调分歧管1 | 1名称：分歧管 2.规格：FQ02 3.连接形式：焊接 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 对 | 14 |
| 23 | 空调分歧管2 | 1名称：分歧管 2.规格：FQ03 3.连接形式：焊接 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 对 | 7 |
| 24 | 空调分歧管3 | 1名称：分歧管 2.规格：FQ04 3.连接形式：焊接 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 对 | 2 |
| 25 | 塑料管采购及安装1 | 1.名称：UPVC管 2.安装部位：室外 3.介质：冷凝 4.规格：De50 5.连接方式：粘接 6.试验：管道水冲洗、管道通球试验 7.含管件、支吊架、封堵等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 592.8 |
| 26 | 塑料管采购及安装2 | 1.名称：UPVC管 2.安装部位：室内 3.介质：冷凝水 4.规格：De40 5.连接方式：粘接 6.试验：管道水冲洗、管道通球试验 7.含管件、支吊架、封堵等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 138.25 |
| 27 | 塑料管采购及安装3 | 1.名称：UPVC管 2.安装部位：室内 3.介质：冷凝水 4.规格：De32 5.连接方式：粘接 6.试验：管道水冲洗、管道通球试验 7.含管件、支吊架、封堵等 8.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m | 487.69 |
| 28 | 管道保温层采购及安装1 | 1.名称：管道保温 2.材质：复合橡塑保温（难燃(B1级) 3.保温厚度：28mm 4.规格：DN50以内 5.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m³ | 6 |
| 29 | 管道保温层采购及安装2 | 1.名称：管道保温 2.材质：复合橡塑保温（难燃(B1级) 3.保温厚度：10mm 4.规格：DN50以内 5.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | m³ | 2 |
| 30 | 支吊架制作、安装 | 1.名称：管道支吊架 2.安装方式：制作及安装 3.支架刷漆等 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | kg | 1090.33 |
| 31 | 套管制作、安装1 | 1.名称：套管 2.材质：钢质 3.规格：DN32 4.安装方式：制作及安装 5.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 个 | 22 |
| 32 | 套管制作、安装2 | 1.名称：套管 2.材质：钢质 3.规格：DN15 4.安装方式：制作及安装 5.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 个 | 74 |
| 33 | 空调利旧 | 含拆除原有空调设备、空调设备安装、打孔、空调系统调试： 1.拆除原有空调设备：拆除分体式空调并送至甲方指定位置，拆除垃圾清运至甲方指定地点 2.空调设备安装：按照甲方指定房间位置恢复拆除的空调，含空调支架、冷凝管、冷媒管保温、清洗追加环保冷媒、检漏等 3.打孔：砌体结构打洞、规格为孔径50mm、打洞后封堵，墙面恢复至原状态 4.空调系统调试 5.其他：相关事宜均应完成且满足设计及验收等要求 | 项 | 1 |

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.1、GB 55022-2023《制冷设备、空气分离设备安装工程通用规范》

2.2、GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

2.3、GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

2.4、GB 50019-2023《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

2.5、与本项目设备相关国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等

3. 采购标的的其他技术、服务等要求

3.1、应服从学院的整体协调，项目实施过程中能够与其他专业或承建单位紧密配合、衔接，听从现场监理人员指挥。

3.2、拆除的旧设备需拆除的设备放到买方校园内指定位置，码放整齐，旧设备保管责任由中标人承担；其中部分旧设备需要利旧使用，待甲方通知重新进行安装。

3.3、★投标人需准备满足设备安装的班组人员，待甲方通知后，对本项目拆除下来的设备进行挪移、摆放和安装。需提供承诺函并加盖公章。

3.4、本项目安装需与施工单位相互配合进行。

3.5、采购平面布置图及图纸（详见附件），投标人自行考虑图纸及设计要求中所涉及的由投标人完成的工作所需的一切费用。

4. 验收标准

货物安装、调试完成后可申请让招标人进行验收。招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的。按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

5. 其他要求（如有）

无。