# 采购需求

## 第一项、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市人民检察院第二分院 2026年度物业管理服务项目 | 1 | 项 |

2. 项目背景/项目概述

该项目位于北京市丰台区紫芳路18号，办公楼建筑面积26242.47平方米（包括：北楼地上11层、地下3层；南楼地上7层、地下2层；地下立体停车库），绿化面积4700平方米。通过公开招标方式确定一家物业管理服务中标人，为我院提供物业管理服务。

## 第二项、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目名称：北京市人民检察院第二分院2026年度物业管理服务项目

项目地址：北京市丰台区紫芳路18号院。

服务期：2026年5月1日-2027年4月30日，共计12个月。

2. 付款条件（进度和方式）

## 物业服务费用按月支付，当月物业费于下月10日前支付，节假日顺延。费用支付时，中标人开具等额的增值税发票。

## 第三项、技术要求

### 一、基本服务

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目物业服务以保障项目场地正常运营、提升服务、营造安全有序的环境为核心目标，通过标准化、专业化、精细化的物业服务管理，为采购人提供优质、高效、便捷的后勤保障服务，确保项目场地设施设备正常运行，满足日常办公的物业服务需求，助力项目整体管理效能提升。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

### 二、服务内容及要求

目标与责任、服务人员要求、保密和思想政治教育、档案管理、服务改进、重大活动后勤保障、应急保障预案、服务方案及工作制度、服务热线及紧急维修。

#### 2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

#### 2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。

##### 三、技术参数要求或服务要求

本项目管理服务内容包括：综合管理服务、物业共用部位和共用设施设备维护、保洁服务、会服服务、绿化养护等五项服务。

（一）供配电系统

1．高压配电系统运行值守。

2．确保办公楼供电系统正常运行。严格按照操作规程做好变配电系统运行中必需的倒闸操作，突发紧急情况的应急工作及时有效处理，低压开关清扫、紧固等日常维护工作；

3．严格按照华北地区配电室运行要求做好配电系统运行中相关数据的记录工作，以备查档；

4．认真做好楼内相关配电设施设备的巡视工作，防患于未然；

5．根据采购人的实际要求对办公楼的用电设备、灯具进行开启和关闭工作；

6．办公楼内用电设备设施维修工作，定期巡视检查设备的运行情况，定期检修保养（不负责材料供购买及供应）。

7．根据现场设备实际情况向采购人提出相关工作具体方案和建议。

（二）给排水系统

1．确保系统运行正常，对于紧急突发情况的及时有效的处理，系统日常保养维护工作；

2．认真记录无负压变频供水运行中相关数据，确保系统可靠运行；

3．办公楼内排水设备设施及时疏通。

（三）暖通空调系统

1．根据采购人实际要求，调整空调机组运行时间；

2．空调、热力系统末端设备日常保养维护工作，并做好相关数据记录；

3．公共区域设备设施进行巡视检查工作，防患于未然；

4．应当落实《北京市发展和改革委员会北京市住房和城乡建设委员会北京市机关事务管理局 北京市交通委员会关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）的通知》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

（四）房屋内设施日常维修

1．各办公室内桌、椅、柜子、窗户、灯、开关、插座、门、锁等的维修。更换配件单价在200元以下（含200元）的，由中标人负责更换维修配件单价在200元以上的，由中标人报请采购人确认后，由采购人负责购买。

2．公共区域设备设施的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好，更换配件单价在200元以下（含200元）的，由中标人负责更换维修；配件单价在200元以上的，由中标人报请采购人确认后，由采购人负责购买。

（五）电梯系统

1.办公楼内5部电梯的日常维护保养工作，确保系统正常运行。

2.对于突发故障的及时处理，保证系统可靠运行。有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

3.电梯应经有资质的检测机构检验合格，此项目包含电梯年检费，并由专业资质维修保养单位进行定期保养，维保允许分包，分包金额为2.4万元，每年进行安全检测并发放有效的《安全使用许可证》，在有效期内安全运行，物业服务单位根据国家或行业的有关标准负责每年具体检测、试验等事宜。

4.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，客（货）梯内求救警钟保持正常工作状态；安全标志明显、齐备。

（六）消防联动系统

1．24小时对于办公楼消防联动系统进行监视。

2．对于系统突发情况的应急处理。

（七）会议服务

1. 会议室日常卫生清洁。

2. 根据会议安排提供服务保障。

3. 专人保障涉密会议服务。

4. 掌握会议室设备设施使用方法，每日检查会议室设备完好情况，及时报修。

5. 保证会议用品齐全，及时补充会议服务用品。

6. 重要会议、外事接待的服务保障。

（八）入室服务（重要领导办公室）

1.	安排专人提供入室服务，入室服务需双人。

2.	卫生间：墙面、地面、物品架、面盆、坐便器清洁，及时补充生活、卫生用品，定期清洗地漏和对卫生间进行消毒。

3.	值班室：床、衣柜、衣架等物品清洁、整齐，床上用品按时更换。

4.	办公室：办公家具、办公用品清洁，玻璃、地毯、空调通风口定期清洁。

（九）保洁服务

1.	室内清洁：健身房、图书馆、干警办公室、公共区域会议室等。

2.	公共区域：走廊、大堂、公共卫生间，电梯间、步行梯、地下车库、地上停车场、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等。

3.	雨雪天气应及时对管理区域内路面积水、积雪进行清扫。

4.	所有公共区域玻璃。

5.	垃圾分类工作（不包含厨余垃圾）。

6.	日常生活垃圾清运。

7.	院内消毒工作。

8.	外管线、化粪池定期清掏工作，化粪池清掏允许分包，分包金额为4000元。

9.	保洁工具、洗涤用品、清洁用品等材料的提供。

10. 外窗清洗，本项允许分包，分包金额为4.5万元。

（十）环境绿化工作

1.	院内及楼内环境绿化、养护和绿植租摆，绿植租摆允许分包，分包金额为8.5万元。

2.	绿化养护工具及材料的配备。

（十一）档案管理

与本物业相关的工程图纸、客户档案、运行记录、值班记录、报修记录及服务维修记录等的管理。

（十二）消防系统维护

1.	定期对消防系统进行巡视检查，并做好相关记录，确保消防系统完好，突发事件情况消防系统能够正常运行。

2.	每年配合采购人组织消防演练。

（十三）洗衣服务

为干警提供制服洗衣服务。

（十四）理发服务

为干警提供理发服务。

##### 四、物业服务内容及标准（参照北京市物业管理示范项目大厦服务标准）

（一）基本要求

1.1物业服务场所

1.设置物业服务中心，配置办公家具、电话、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。

2.物业服务中心工作时间，工作日不少于 8小时，其他时间设置值班人员。

3.设置并公示 24 小时服务电话。

1.2人员

1.从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

2.从业人员分岗位统一着装，佩戴标志。

3.配备物业管理服务项目经理、房屋建筑安全管理员。

4.项目经理具有5年及以上物业服务机关事业单位同等岗位工作经历。

1.3制度

1.建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。

2.建立突发公共事件的应急预案。

3.建立培训体系，定期组织培训与考核。

4.建立物业服务工作记录。

1.4档案

1.建立物业管理档案。

2.应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

1.5标志设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

1.6物业服务

1.每月公示上月主要工作计划完成情况及下月主要工作计划。

2.对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。

3.水、电急修15分钟内，其它报修20分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应在30分钟内告知。报修回访率应不少于30%。

4.每年至少公开征集4次物业服务意见，问卷率30%以上，公示整改情况。

5.每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

（二）共用部位及共用设施设备运行、维修养护

2.1综合管理

1.房屋及共用设施设备的基础档案。

2.运行、检查、维修养护记录应每月归档。

3.组织实施房屋使用安全情况评估检查。

4.共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

5.特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

6.雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

7.设备机房

1）每月清洁1次，室内无杂物。

2）设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。

3）在明显易取位置配备消防器材，每月检查1次消防器材，确保完好有效。

4）设施设备标志、标牌齐全。

5）在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

6）交接班记录、工作日志等齐全、完整。

2.2共用部位

1.房屋结构

每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按鉴定结果组织修缮。

2.建筑部件

1）每季度检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、 雨罩、空调室外机支撑构件等。

2）每周巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

3）每月检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等。

4）每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

3.附属构筑物

1）每周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。

2）每月检查1次雨、污水管井等。

3）每周巡查1次大门、围墙、围栏等。

4）每周巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。

5）每年检测1次防雷装置。信号系统应加装信号级电涌保护器。

2.3排水系统

1.排水设施每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通。每次降雨前后及过程中对主要排水口、管井进行检查。

2.污水泵

汛期每日巡视2次，平时每日巡视1次，检查设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次。

3.化粪池

每半年检查 1 次化粪池；组织安排清掏。

2.4照明和电气设备

1.楼内照明

每班巡视1次，一般故障8小时内修复；复杂故障1日内修复。

2.楼外照明

每日巡视1次，一般故障12小时内修复；复杂故障3日内修复；每2周调整1次时间控制器。

3.应急照明

每日巡视1次，发现故障，即时修复。

4.低压柜

每日巡视3次设备运行状况；每半年养护1次，养护内 容包括紧固、检测、清扫；每年检查2次电气安全；每半年检测1次接地电阻；每年校验 1 次仪表。

5.低压配电箱和低压线路

每周巡视 1 次设备运行状况；每半年养护1次，内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换 1 次双路互投开关。

6.控制柜

每周巡视2次设备运行状况；每年养护2次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每季度校正1次各种电器装 置或控制设备的设定值；每年检查2次各类远控装置和节能装置。

7.配电室、楼层配电间防小动物措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标志清晰、准确。

8. 应当落实《北京市发展和改革委员会北京市城市管理委员会北京市机关事务管理局北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)的通知》(京发改〔2022〕88号)关于办公建筑外观照明强化节能相关要求。

2.5电梯

1.电梯在投入使用前或者投入使用后 30 日内，应向相关行政主管部门办理使用登记。登记标志应置于或附着于电梯的显著位置。

2.在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

3.日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时排除；电梯的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应每年进行校验、检修。

4.应与有资质的电梯制造、安装、改造、维修单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。对专项服务企业的维修保养工作进行监督，对专项服务企业定期检修计划的落实情况进行监督。

5.配备电梯安全管理人员。定期对电梯安全管理人员进行特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。

6.制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。物业服务人员应在15分钟内到达现场，专业维修人员应在30分钟内到达现场。

（三）消防安全防范

3.1综合管理

1.建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

2.成立义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织1次有员工、业主或使用人参加的消防演练。

3.每日防火巡查1次，每月防火检查2次；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

4.发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

3.2消防设施设备维修养护

1.火灾自动报警系统

1）火灾报警控制器、联动控制设备

每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜内部除尘1次。

2）火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置

每月抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能；探测器投入运行2年后，每3年由专业清洗单位清洗1次。

3）备用电源

每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘1次。

2.消防广播系统

每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每年机柜内部除尘1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。

3.防排烟系统

每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀的联动功能，核对风速；每年养护防2次排烟风机、电源控制柜、风口、排烟阀等。

4.防火分隔设施

每月抽查测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能；每年在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充1次润滑油，电控箱内部除尘1次；每年维修养护2次防火门附件，在门的转动部位补充1次润滑油。

5.水灭火系统

消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每季度检查1次润滑情况；每年养护1次室内、外消火栓。

6.应急照明、疏散指示标志

每月测试切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。

7.消防电梯

每月检查测试1次按钮迫降和联动控制功能，轿箱内消防电话。

8.灭火器

每日巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。

（四）绿化养护

4.1基本要求

1.乔木

植株生长健壮，树冠完整，出现死亡或缺株后应及时补栽，生长季节叶片保存率高于95%。

2.灌木

植株生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好，符合植物品种的造型特点。

3.绿篱和色块造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株应及时补栽。

4.地被和花坛植物

地被植物覆盖率高于95%，花坛植物死亡率超过1%后能及时补栽更换。

5.草坪

草坪整齐，绿地覆盖率高于90%。

4.2绿化养护内容

1.灌溉

有灌溉计划，灌溉水下渗充足且均匀，有排涝措施；采用节水灌溉设备和措施，能利用雨水资源进行灌溉；确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水，其他时间根据植物种类、生长情况和土壤墒情合理安排灌溉。

2.施肥

乔木每年施肥1次至2次，灌木每年施肥3次至4次，地被和草坪植物每年施肥4次至5次，花坛植物根据生长情况进行追肥；通过有机覆盖等方法，逐年增加土壤有机质。

3.病虫害防治

采取预防为主，综合防治的方针；及时掌控病虫害的发生情况，尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少使用化学农药对环境的影响。

4.整形修剪

乔木每年夏季、冬季各修剪1次；灌木修剪及时，全年至少修剪3次；绿篱和色块每年至少修剪5次；冷季型草坪生长季节至少每2周修剪1次，全年至少修剪12次。

5.除草

每年全面除草5次以上，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的2%，局部杂草覆盖率不超过绿地面积的 10%，不出现20厘米以上的杂草。

6.垃圾处理绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物应随时清理干净。

4.3工作检查

1.生长季节每周至少检查1次绿化工作。

2.编制每周绿化养护措施和工作计划。

3.绿化档案齐全、准确。

4.4绿化养护服务允许分包，分包金额为9万元。

（五）环境卫生

5.1生活垃圾的收集、清运

1.实行生活垃圾分类收集。

2.配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。塔楼按栋、板楼按单元设置垃圾收集容器。

3.每周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每周喷洒1次杀虫药。

4.每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

5.生活垃圾的收集和运输允许分包，分包金额为3万元。

5.2物业共用部分清洁

1.楼内

1）大堂、一层候梯厅

每日清扫、清拖2次，大堂、一层候梯厅地面，每日擦拭2次信报箱每周擦拭1次。大堂玻璃每周擦拭1次，大堂、候梯厅墙面以及家具，每月护理1次。每日巡视保洁4次。

2）楼道、楼梯

每日清扫并清拖 2次楼道、楼梯地面。

每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

每季度除尘1次楼内灯具。根据地面材质，定期做地面清洗、养护。每日巡视保洁2次楼道、楼梯。

2.电梯轿箱

每日擦拭 2 次电梯轿厢门、面板。 每日清拖2次轿厢地面。不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每周护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每月养护1次。每日巡视保洁3次电梯轿箱。

3.天台、屋面

每月清扫1次天台、屋面；雨季期间，每月清扫2次天台、屋面。

每周巡查1次天台、内天井，有杂物及时清扫。

4.楼外道路及设施

每日清扫2次、巡视保洁 4 次楼外道路。

每周清洁1次楼外公共照明及共用设施；每月清洁1次雨蓬、门头等。

5.有害生物预防和控制配合相关部门进行有害生物预防和控制。每年投放灭蟑药物、灭鼠药药物四次，投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

6.雨雪天气清洁，雨后对院内主路、干路积水进行清扫；雨后4小时道路无成片积水，雨后天晴1日内恢复道路清洁水平。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。昼间降雪的，随时清扫。夜间降雪的，主要道路的冰雪，在次日 9:00 前清扫干净；其他责任（门前三包）地段的冰雪，在次日10：00前清扫干净。

5.3工作检查和记录

1.每日检查1次清洁质量，做好记录。

2.每2周全面检查1次清洁质量，做好记录。

3.清洁档案齐全。

（六）会议服务

6.1 迎宾服务

1.见到宾客来临，主动地与客人打招呼，笑脸相迎，热情地、一视同仁地接待，不可有不耐烦的表示和勉强的态度。

2.为表达对每一位宾客的诚意，要尽量不厌其烦地对同行的宾客都致问候语。问候时精力要集中，要注视宾客，不要左顾右盼。

3.送客人登乘电梯时，迎宾员应先待立一旁，以手挡电梯门边框，以免夹挤客人，并礼让客人先行入梯，在电梯内，应尽量靠边侧站立。到达所需楼层时，应示意请客人先步出电梯，不要抢先或与客人并肩挤出。在引领客人时，应走在客人斜前方边侧2-3步左右处，将中间位置让给客人。

6.2 礼仪礼貌

1.遇客问好，服务员遇到客人时应主动避让和打招呼问好。

2.服务员不得先伸手和客人握手，除非客人先伸手。

3.服务员站立时应抬头挺胸，以精神饱满、微笑的面容与客人接触。

4.服务员在楼道内沿墙边地带行走，如遇客人迎面而来应放慢行走速度，在距离客人二三米时，自动停止行走，站立一边向客人微笑问好。

5.在服务时注意所行路线上的设备、器材有无损坏，地上有无纸屑、杂物和积水，及时清理。

6.会议服务时，服务员动作要轻，尽量避免干扰客人。

7.及时为客人补充茶水。

8.与客人交谈或服务结束后，应先退两步再转身离开。

9.保持会场外安静，服务员不要在楼层大声喧哗，搬运物品要轻拿轻放，不得聚在一起议论。

10.客人离会后，服务员应主动告别并送客人至电梯口处，交由电梯员为客人按电梯。

6.3 会议服务

1.提前30分钟到岗，画淡妆，工作服整洁干净，佩戴胸卡，姿态端正、文雅。

2.接待来宾要热情，大方，面带微笑，保持站姿，不许坐着接待来宾。

3.回答来宾问题要彬彬有礼，落落大方，声音大小适中，口齿清楚，语调柔和。

4.对一时解答不了的问题，要有耐心要先向宾客致歉，请稍候经查询后再做回答，不能不懂装懂，答非所问，更不能自作主张。

5.接听电话要用“您好、不客气、对不起、谢谢、再见”等礼貌用语。办公时间不得打私人电话，严禁聊天，吃东西。

6.对客人的过分无理要求，不要发生冲突，要婉言谢绝，要用“恐怕不行吧、可能不会吧、很抱歉”等文明用语。

7.服务动作要轻，在来宾面前不做伸腰、打哈欠等不雅动作，时刻保持文明优雅的仪表仪容。

8.服务中要主动迎客，并问候您好，在过道，电梯与客人相遇要主动打招呼，送别客人时要态度真诚友好说：“欢迎再来”。

（七）入室服务

| 保洁区域 | 作业项目及内容 | 保洁周期 | 保洁标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 |  |  |  |
| 日常保洁 | 1.办公室门、窗台擦试及地毯吸尘。 2.废弃物的倾倒。 3.办公家具、书柜掸尘、擦拭。 4.烟缸、茶杯清洗（消毒）擦拭。 5.沙发吸尘。 | 每天一次清洁、桌面擦拭、地毯吸尘等 | 无污渍、干净、光亮洁净、无尘 |
| 定期保洁 | 玻璃擦拭； 天花板灯具、进出风口的掸尘擦拭； 办公家具清洁； 地毯清洗。 | 每月一次 每季一次 每周一次 每月一次 | 干净、光亮、无物迹 |

（八）协助节约型公共机构建设

采取节能措施和手段，减低单位水、电能源消耗，减少高耗能老旧设备、电器具体方案，制定具体的节水节电制度，符合节约型机关建设要求，方案措施完整、合理、可行。

①基础工作

明确节能管理岗位职责，由专业人员开展节能工作；与采购人协同，建立节能管理制度，明确分工、规程及奖惩措施。

②节能管理

基本要求:协助配置合规节能设备，定期监测维护；掌握区域能耗热点及建筑情况，维护围护结构；张贴节能标识、开展宣传。

照明用能:加强照明巡查，结合自然光照优化方案，杜绝“白昼灯”“长明灯”；无特殊要求不开启景观照明，室外仅开必要照明。

暖通用能:执行空调温度标准（夏季≥26℃、冬季≤20℃），特殊规定从其规定；公共区域仅使用期间开空调并关闭门窗。

其他用能:精细化管理设备休眠及关闭时间，个性化设置用能时段；规范燃气灶使用维护，提高燃气利用率。

用能统计和分析:协助统计能耗数据，定期分析诊断、挖掘节能潜力，确保达标，超标时排查原因并配合整改。

③节水管理

协助采用、更换节水器具，排查修复管网漏点；规范各类场景用水，优先利用中水、雨水；做好用水统计及超标整改。

④生活垃圾分类

基本要求：按“四分类”要求，结合场所合理设置收集容器，规范标识及投放指引。

分类收集：维护收集容器，细化可回收物收集，规范厨余垃圾处理，制止混投行为。

分类运输：交由资质单位运输，建立清运台账，厨余垃圾日产日清，严禁混收混运。

宣传与培训：协助开展宣传培训，提高职工知晓率、参与度，强化工作人员实操能力。

##### 四、物业服务标准要求

1.物业服务标准参照《北京市物业管理示范项目大厦服务标准》执行；

2.上述《标准》未涉及的服务内容，按照采购人提出的具体标准实施。

##### 五、物业项目服务机构及人员要求

1.物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，无犯罪记录。

2.物业项目服务人员应有较强的服务意识和一定的专业操作实践。

3.物业项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动。

4.各设置机构主管人员要求

内设办公室、工程部、保洁部、维修部等机构。

（1）项目经理

1）年龄45岁（含）以下；

2）具有本科及以上学历；

3）具有工程相关中级职称；

4）具有中级（四级）消防设施操作员证书或中级（四级）建（构）筑物消防员证书；

5）具有特种设备安全管理A证书；

6）五年及以上相关职务的任职经历（须提供相关材料并加盖投标人公章）。

（2）工程部主管

1）年龄45岁（含）以下，具有大专（）及以上学历工程类相关专业；

2）具有高压电工作业证；

3）具有高级维修电工（三级）证书；

4.三年及以上工程部主管职务任职经历（须提供相关材料并加盖投标人公章）。

（3）保洁主管

1）年龄50周岁（含）以下；

2）具有中专及以上学历；

3）具有有害生物防治员证书；

4）三年及以上类似项目保洁主管工作经验（须提供相关材料并加盖投标人公章）；

（4）其他服务团队人员情况（附人员组成名单及资历证明等材料）。

1）保洁人员情况

保洁人员男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁，达到需求规定服务人数，人员结构固定、具有一定的相关工作经历。

2）维修人员情况

维修人员：具有制冷与空调作业证书1人、低压电工作业证书1人、高压电工作业证书1人（须提供相关证明材料）。

3）绿化人员情况

绿化人员达到需求规定人数，人员结构固定、具有一定相关工作经验。

4）消防中控室人员

全部具有初级及以上消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书（须提供相关证明材料），达到需求规定人数，人员结构固定、具有三年及以上相关工作经验。

5）高压配电室人员

全部具有高压操作证书（须提供相关证明材料），达到需求规定人数，人员结构固定、具有三年及以上相关工作经验。

服务人员岗位配备表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 负责项目的统筹管理工作。 具有本科及以上学历，具有相关物业项目五年及以上管理经验。 |
| 2 | 文员 | 1人 | 负责出入卡和门禁的办理、钥匙管理、内页档案管理、库房管理等工作，具备一定的文字表达能力。 |
| 3 | 会议服务员 | 4人 | 负责各类会议的准备和保障，及院领导办公室卫生打扫。年龄18-35岁（含），身高162-175cm之间，形象良好。 |
| 4 | 音响服务员 | 1人 | 负责会议音响设备的调试和保障工作。 |
| 5 | 保洁员 （含领班或主管） | 12人 | 负责院区室内外公共区域和办公室的入室保洁工作。普通保洁员男员工年龄不超过60岁，女员工年龄不超过55岁，身体健康，无传染疾病。保洁主管年龄50周岁（含）以下 |
| 6 | 工程维修人员 （含领班或主管） | 4人 | 负责院区公用设备设施的日常维修工作。 |
| 7 | 高压配电室值守 | 4人 | 负责高压配电室24小时值守及配电井（间）的巡视工作，持有相关从业证件。 |
| 8 | 消防中控室值守 | 8人 | 负责消防中控室双人24小时值守及消防安全巡视、消防突发事件处置等工作，持有相关从业证件。 |
| 9 | 绿化养护 | 2人 | 负责院内绿化养护工作，具有一定的绿植养护知识。 |
| 10 | 绿植租摆 | 2人 | 负责办公楼内绿植的出租绿植养护和更换工作。 |
| 11 | 理发师 | 1人 | 负责为干警提供理发服务。 |
| 12 | 洗衣工 | 1人 | 负责为干警提供洗衣服务。 |
|  | 合 计 | 41人 |  |

5.员工基本素质要求

（1）仪容仪表：统一着工装，穿着整洁，仪表端庄。

（2）行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。

（3）文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护内部隐私、使用文明用语。

（4）遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守规章制度。

（5）具备物业服务基本知识，岗前培训考核合格后上岗。

##### 六、物业管理费用构成及要求

（一）物业管理费用构成

物业管理费用构成根据物业服务机构承担的物业服务内容，测算服务人员的所有费用及其中可预见的各种费用，进行测算并累加成总费用。

1.人员费用包括：工资、社会保险费、加班费、工装费用等。

2.保洁工具、保洁材料及日常所用的洗手液等。

3.200元以下维修配件材料费。

4.供配电系统、空调系统、电梯系统等设备年检检测费。

5.福利费（包括住宿补贴等）。

6.企业管理费。

7.税费。

8.其他需支付的费用。

（二）需要说明的问题

1.采购人提供物业管理办公用房、值班室、库房。

2.采购人提供物业人员的就餐场所。

3.采购人负责能源消耗费用。

##### 七、项目需求其他说明

1.因采购人向中标人提出增加人员，如果中标人投标中有同类人员，按同类人员单价费用计算合同增加额；如中标人投标无同类人员，甲乙双方应参考社会同类人员薪资水平采取协商一致原则确定合同增加额。

2.服务需求书未提出或提出不够详细事项，由甲乙双方协商在补充协议中提出。

### 3. 验收标准

以招标人的考核表为准

### 4. 其他要求（如有）

（一）物业衔接要求

1.中标人（如新物业单位中标）接到中标通知后，应及时与采购人沟通，了解相关情况，尽快做好接管原物业的相关图纸、资料，并对设施、设备逐项进行交接前的调试和测定；

（二）物业交付使用前交接安排

1.前期介入管理的设想、物业服务设计方案。

2.拟派专业人员的设想及到岗时间计划。

3.不同时期保洁、绿化和公共设施设备服务内容和措施。

4.提供客户须知、用户手册的主要条款及客户满意程度的预测分析。

（三）物业管理服务内容

物业服务合同的服务内容：供配电系统、给排水系统、房屋内设施日常维修、消防联动系统、电梯系统、外事接待服务、会议服务、健身场馆服务、公共区域服务、浴室服务、洗衣服务、档案管理、专项维护管理、节约型机关建设措施、以及采购人主管领导协商其他相关服务工作等。