# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 设计 | 113.621660 | 1项 | 结合入沟管线种类及规模，新建地下管沟。管沟内包含给水、生活热水、消防给水等并预留支架。地下管沟布置于院区内道路及中心公园绿地下方，管沟平行于该路段道路中心线布置，详见采购需求。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院朝阳院区现生活热水保温材料部分脱落现象严重，管道保温效果差，造成了生活热水在输送过程中热量的大量损失。给水管道管材以铸铁管为主，管道敷设方式为直埋和既有管沟内敷设，腐蚀严重，局部有渗漏水现象，管道抢修时常发生，管道腐蚀增大了管道阻力，影响供水水压，且腐蚀的管道影响供水水质，也是影响医院卫生条件的重要隐患。因此，需要对院区内既有给水管线、消防管线和生活热水管线等进行更新改造，将新建管线敷设于新建管沟内，以满足院区使用要求。改造内容包括新建地下管沟及给水管线、生活热水管线、消防管线及路面破除恢复等。

- 商务要求

1.服务期限和地点：

1.1 服务期限：从合同生效之日起至工程竣工、验收合格为止。

1.2 服务地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

- 技术要求

# 1.基本要求

# 1.1 采购标的需实现的功能或者目标：

# 本次招标采购是“首都医科大学附属北京安贞医院朝阳院区安全隐患-地下管沟建设改造工程（二期）-设计”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

# 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

# 投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

# 2.服务内容及要求

# 2.1 地下管沟建设内容：结合入沟管线种类及规模，新建地下管沟。管沟内包含给水、生活热水、消防给水等并预留支架。地下管沟布置于院区内道路及中心公园绿地下方，管沟平行于该路段道路中心线布置。

# 2.2 管线改造内容：

# 2.2.1给水管线：新建管沟内布置DN200mm给水主管，并在室外形成环状，生活给水与室外消火栓共用环状管网，东西两侧水源互为备用；旧管沟内敷设的给水管拆除换新，并于DN200mm环状管网衔接；局部给水支线及室外消火栓管埋地敷设。

# 2.2.2消防传输管：将现状直埋的4路消防管道，有新建管沟敷设处改造置于管沟，其余按现状路由拆除换新，均为DN150mm，进出入管沟位置与现状保持一致。

# 生活热水管线：新建生活热水供回水主管管径为DN100/DN80mm，支管管径为DN50/DN40，管线敷设于新建管沟内。

# 3. 服务要求

# 3.1 质量要求：符合中华人民共和国现行规范标准并满足项目审批需要，出具设计图纸，并满足施工要求。

# 3.2 施工图设计工作时间：合同签订起30日历日内完成施工图设计工作。

# 3.3 供应商向采购人交付以下成果文件：根据具体设计项目需求提交完整设计图纸及技术文件，包括节点详图、材料清单等。

# 3.4 交付方式为：纸质版和电子版。

# 3.5 设计依据

# 1）采购人提供的原状施工图纸、现场实际情况等资料。

# 2）主要法律、法规、规范、规程和技术标准、文件。

# 4.验收标准：

# 供应商应按国家技术规范、标准、规程及采购人提出的设计要求进行工程设计，并达到规范规定的编制深度相关要求，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果资料。