# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通州院区气灭系统检修 | 174 | 1项 | 检测维保、充装、安装应符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007、《气瓶安全技术规程》TSG 23—2021、《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB/T13004-2016、《钢质焊接气瓶定期检验与评定》GB/T 13075-2016等规定要求。 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）服务时间：自合同签订之日起30天内完成项目内容。

（2）服务地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

详见《拟签订的合同文本》

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“北京安贞医院通州院区气灭系统检修项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

★1.3供应商须具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1检测维保、充装、安装应符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007、《气瓶安全技术规程》TSG 23—2021、《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB/T13004-2016、《钢质焊接气瓶定期检验与评定》GB/T 13075-2016等规定要求。

2.2全数检查IG541气体灭火设备灭火剂瓶组及氮气启动瓶组、悬挂式超细干粉灭火装置瓶组外观和铭牌，逐个做好信息记录。

2.3更换气瓶阀门和爆破片等不能安全使用到下一个检验周期的装置。

2.4按标准规范要求进行充装，压力值符合标准规范要求，逐个填写检查记录及充装记录，并建立充装电子档案。

2.5按规范充装密度、压力等要求，补足IG541气体灭火设备灭火剂瓶组、悬挂式超细干粉灭火装置瓶组灭火剂。

2.6对所检测维保的气瓶粘贴警示标签及产品合格标签，内容符合标准规范要求。

2.7送检检测维保结束后，按标准规范安装到位，灭火系统恢复至正常运行状态。

2.8检测维保完成后，出具检验报告。检修单位在三年内负责对检修气瓶进行质保，期间如出现非人为因素导致的损坏，由检修单位负责免费维修。

2.9对于检测发现的问题，由检测单位进行维修，包括配件、瓶体、内部充剂的补充等。

2.10对需要进行检修的气瓶进行拆除、运输、检修、安装、调试，对损坏的气瓶及配件进行维修更换，对药剂不足的气瓶进行补充。

2.11具体明细表

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IG541气体灭火设备灭火剂瓶组HMP90/17.2-ZTQ | 瓶组 | 693 |
| 2 | 氮气启动瓶组 | 瓶组 | 55 |
| 3 | 悬挂式超细干粉 | 瓶组 | 118 |