# 采购需求

## 一、采购标的

### （一）采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市城市规划设计研究院2026年新业务楼物业管理服务采购项目 | 1 | 项 | / |

### （二）项目背景/项目概述

本项目位于北京市通州区通济路6号 。项目基础数据如下：

| 名 称 | 指 标 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 59023.07㎡ | 总建筑面积：59023.07 |  |
| 综合容积率 | 3.1 |  |  |
| 绿地面积 | 2611㎡ | 首层：1732平方米，各层景观屋面：879平方米 |  |
| 建筑物 | 共计 1 幢 | 功能为办公 |  |
| 建筑层数 | 9/-3 | 地上：9 层；地下：3 层 |  |
| 建筑高度 | 40.7 | 建筑结构 | 钢结构和钢筋混凝土结构 |
| 机动车停车位 | 299 | 地上：0 个 |  |
|  |  | 地下：299个 |  |
| 地下车库出入口 | 2 个 | 详细：西北角和东北角各一处 |  |
| 项目主出入口 | 2 个 | 详细：人车分流 |  |

- 二、商务要求

### （一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 项目名称：北京市城市规划设计研究院2026年新业务楼物业管理服务采购项目

- 项目地址：北京市通州区通济路6号

- 用途：日常办公。

- 项目服务期限：1年（自合同签订之日起一年）

### （二）付款条件（进度和方式）

以中标价为基数，采购人按月度支付物业管理费，中标人开具有效、等额的增值税专用发票提供给采购人。

## 三、技术要求

- 基本要求

- 管理体系认证

投标人需具提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系证书、保密管理体系认证证书。

- 相关业绩

投标人自2023年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），服务过同类物业案例（服务内容需至少包括保洁服务、设备设施运行维护等服务内容。

- 物业管理服务理念、服务定位、服务目标

投标人需根据本项目物业管理服务特点提出符合本项目的物业管理服务理念、服务定位、目标、物业管理难点与服务对策。

- 4.落实ESG理念的工作措施

投标人需根据项目特点提供本项目落实ESG理念工作措施。

- 服务内容及要求/货物技术要求

投标人为本项目提供全面物业管理服务，其中部分专业性较强或根据相关法规要求及行业运营经验，确须由专业承包单位提供服务的，可由投标人进行分包，可分包的项目有：化粪池清掏最高限价3.1万元；电梯维保最高限价10.6万元；投标人负责监管，但禁止投标人将本项目整体打包分包给单一单位。采购人不指定具体分包商，但有权监督和审核投标人分包过程。

物业服务内容包括：

1.项目综合管理

2.环境维护服务

3.房屋综合维修和公用设备设施运行维护服务

4.设施设备维护保养服务

## 四、物业具体服务需求

以下各部分所描述的物业具体服务需求及岗位，投标人须根据自身经验提供相应的能力和人员数量为采购人进行服务，本项目驻场管理与服务人员总人数不得少于55人，且应配备具有职业资格的物业服务人员，确保符合相关法规要求并保证各岗位齐全。

- 现场不提供宿舍，提供备勤值班室。

- 工作时间按各岗位服务需求执行，其余时间如采购人有到岗要求的，需按采购人要求执行。

- 项目经理岗在服务期间未经采购人同意不能随意更换（如需更换提前一个月提交申请并附相关更换人员履历证明，待采购人批准面试后方可更换），更换标准须等同于或高于需求书标准。

- 投标人须严格按照采购人保密工作相关要求实施各项服务工作，服从采购人安全保密监督管理。

- 对于采购人提出的各类新增服务需求、内容、各类设备升级改造等，投标人应积极响应，配合提供相关技术支持，共同完善方案，协助采购人组织实施。

- 如遇各类突发灾害、突发事件时，投标人应准备相关应急预案，积极配合采购人进行处置，尽最大能力维护采购方利益。

### （一）项目综合管理

服务内容：制定本项目的规章制度，提供服务保障措施、各类应急预案、保密方案、节能方案、人员管理方案等。

### （二）环境维护服务

服务内容：包括办公楼内、外环境维护、卫生消杀、垃圾分类及清运等。

具体服务内容及要求可参考下表：

表2-1环境维护管理服务内容及要求

| 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 办公楼内、外 环境维护 | - 大厅、楼内公共通道：大厅地面保持干净无水渍，大理石、花岗石等石材定期养护，进出口地垫整洁；公共通道门框、窗框、窗台、金属件表面光亮无尘无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好；天花板无蛛网、无污渍；灯具干净无积尘，空调风口干净无污迹；指示牌干净无污渍，指示醒目。低位墙身、高位墙身，表面无污迹、无灰尘、干净、整洁。 - 楼梯及楼梯间：梯步、扶手栏杆、防火门及闭门器表面干净无尘无污渍，防滑条（缝）干净，墙面、天花板无积尘、蛛网。 - 卫生间：地面干净，无污渍无积水；洁具洁净，无污渍；门窗、墙壁、隔断、玻璃、窗台表面干净，无污迹，金属饰件有金属光泽，天花板表面无蛛网；换气扇表面无积尘；洗手台干净无污垢；保持空气流通，无明显异味。 - 开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，天花板无蛛网、无污渍，灯罩表面无积尘，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序。 - 电梯轿厢：轿厢内无污渍、无粘贴物；灯具、操作指示板明亮；厢内地面干净无异味，电梯门槽内无垃圾无杂物。 - 窗户（内侧）：玻璃光洁、明亮、无水迹，窗台及窗框架表面无灰尘、无污渍。 - 垃圾桶：内部无满溢、无异味，外表面无污迹、无灰尘。 - 负责大楼卫生间客用品的提供和及时更换，主要包括：卫生间大盘纸、擦手纸、洗手液。 - 外围区域：每日清扫道路地面，保持干净，无杂物无积水无污迹；沟渠、池、井内无杂物无异味；各种路标、标志、宣传栏表面干净，无积尘无水印； 外墙、玻璃、窗框、阳光棚（属高空作业部分除外）目视洁净无污垢；表面、接缝、角落、边线等处洁净无污迹无积尘。雨季前，清扫巡查天台、内天井，有杂物及时清扫。 |
| 四害消杀 | - 应制定消杀工作计划。消杀工作计划应包括消杀对象、消杀区域、消杀方式与药物配比、消杀时间等内容。 - 消杀药物应符合国家农药管理要求，消杀药物供应商应具有有效资格证书。所使用的灭虫药品不会污染环境、安全、有效，同时符合环保的要求，对公众健康无危害。 - 消杀区域包括但不限于：大堂、地下各层、车库、物业办公室、设备机房、配电室、消防步行梯、楼层公共区、卫生间、清洁间、开水间、天台、管道井、污水井、化粪池、泵房、垃圾房及室内外公共区域； - 消杀频次：办公区域、公共场所和周围环境定期预防性卫生消杀，每季度1次。 - 应提前告知消杀时间、地点、范围，明确注意事项等信息，每次消杀工作前，应放置消杀警示标识。 |
| 垃圾处理 | - 根据实际情况合理设置环境卫生设施。各楼层公共区域设置可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾容器，楼栋定点设置有害垃圾、厨余垃圾、可回收物、其他垃圾集中收集点。垃圾投放、处理的容器和场所应设显著标识。 - 公共区域垃圾应及时清理，保持清洁无异味，四周无散积垃圾，在垃圾清运过程中做好防护措施，避免造成二次环境污染。 - 垃圾中转房地面无明显异味。垃圾袋装，日产日清。 - 做好垃圾房卫生，按垃圾环保分类标准布置垃圾房，每日必须消毒；随时保持干净；严禁无关人员进入、滞留；垃圾房严禁吸烟、使用明火。 |

### （三）房屋综合维修和公用设施设备运行维护

1、房屋综合维修与维护

服务内容：对楼内配套基础设施进行巡视检查、预检预修；

- 具体服务内容及要求可参考下表：

- 表3-1房屋综合维修与维护服务内容及要求

| 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 综合维修 | - 定期检查房屋和院内道路等基础设施使用和安全状况，确保完好等级和正常使用；对房屋内装饰及各项配套基础设施进行日常保养、维护、维修；完成日常报修，如：修理门窗、吊顶、墙面、地面、房屋装饰、工位调整、修理锁具、卫生洁具等；小五金件的修理、更换，包括门窗把手、锁具；室外路面的日常维修、养护；本物业规划红线内的市政公用设施的维修、养护和管理，包括室外上下水管道、管道井、检查井等的日常管理，不属于物业维修范围内的做好巡视记录，沟通专业市政公司维修，发现问题及时上报，并采取临时处置措施。 - 建立健全房屋档案，制定房屋管理规定、房屋维修养护制度、房屋定期巡检制度。 - 房屋维护保养记录应齐全，并建立报修、维修和回访记录。 - 及时完成零星维修任务，零修合格率100%。急修15分钟内到达现场查看处理。如达中修需要配合采购方单位按照规定对房屋进行维修管理。 |
| 房屋结构 | - 每季度巡视1次屋架、屋面、梁、柱、板、梯、池、承重墙、地基等结构构件，发现外观有变形、开裂等现象时，应及时建议房屋使用单位申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
| 建筑部件 | - 每季度检查1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、空调室外机支撑构件等。 - 每半月巡查1次共用部位的门、窗、楼梯、通风道等。 - 每个月检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚和室外屋面等。 - 每年汛期前和强降雨天气前后检查屋面防水和雨落管等。 - 大风（台风）预报前检查建筑屋面、建筑外立面、标识设施等。 |
| 附属构筑物 | - 每半月巡查1次大门、围墙（栏）、道路、甬路、场地、管井、沟渠、景观等，汛期加强巡查。 - 每年检测1次防雷设施。 - 每月检查1次雨、污水管井、化粪池等。 |
| 标识标牌 | - 定期检查平面路线图、指引标识、楼层标识、各功能区标识、安全警示标识、温馨提醒标识、供配电系统模拟示意图、电气开关状态标识、主要供水阀门、主要管线流向标识、交通标识等，确保标识标牌规范清晰，安装稳固。 |

2、公用设施设备维护、维修与管理

服务内容：及要求包括但不限于设施设备运行维护管理服务，设施设备强制检测服务及应急管理等。具体服务内容及要求可参考下表：

表3-2公用设施设备运行维护管理服务内容及要求

| 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 综合管理 | - 做好大楼设施设备维修保养、运行检测服务，以及污水井、化粪池清掏服务，为设备改造、更换向采购方提供咨询服务，并在实施过程做好配合、协调、工作，保证办公物业内各种设施设备的正常运行。 - 建立相关管理制度，如设施设备安全运行、岗位职责、设施设备定期巡检、维护保养、运行记录、维修档案等；制定相关应急预案。 - 各种设备的操作人员、维修保养人员应有相应专业证书和上岗证书；严格执行设备操作规程，严禁违规作业，全年无人为责任停水、停电、火灾等事故。 - 定期对公用设施设备进行全面检查，开展隐患巡查排查和治理，确保公用设施设备运行良好。发现问题及时向房屋使用单位报告，安排专项修理，建立报修、维修和回访记录，零星维修合格率100%。急修15分钟内到达现场查看处理。 - 负责本物业相关的设备用房钥匙、工程图纸、设备说明、维修养护记录及竣工验收资料的保管、查询、更新等工作。 - 按设施设备运行要求，投标人应制定以下应急方案，每年组织演练：触电急救应急处理预案、地震等自然灾害应急方案、电梯困人应急预案、燃气泄漏应急方案、溢水事故应急预案、停电应急预案、停水应急预案等各类应急预案。 |
| 弱电系统 | - 建立弱电系统相关的设施设备管理制度。 - 对监控系统、消防报警系统、门禁一卡通系统、停车管理系统等为运转提供安全防范措施的设施设备，发现问题进行记录，并于当天及时向采购方报告，按照应急预案采取相应措施，根据分工安排专项修理，并每月汇总问题台账向采购方汇报，每季度对已修复问题进行回访调查。 - 对楼宇自控、卫星通讯、有线电视、信息显示系统、多媒体会议系统等信息自动化系统设施设备，进行巡视检查，发现问题进行记录，并于当天及时向采购方报告。 - 保存运行记录；发现故障及时更换坏损设备，对物业服务技术人员无法修复的信息化智能办公设施设备，及时通知专业机构进行维护并做好过程监督。 |
| 消防系统 | - 严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，确保整个系统处于良好的状态。 - 严格消防安全管理的要求，定期检查、测试消防设施设备。 - 每年至少开展1次消防及电气检测，检测报告合格有效。 |
| 给排水系统 | - 建立正常供水管理制度。 - 按照属地卫生管理要求，定期对二次供水设施进行清洗消毒。 - 有事故应急预案，能及时发现并解决故障。 - 定期对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查；建立防汛预案，配备有防汛物资（沙袋、雨具、照明工具等），每年至少组织1次演练。 |
| 安防系统 | - 1.建立安全管理制度，确保整个系统处于良好的状态。 - 2.严格按照安全管理的相关要求，定期检查、测试安防设施设备。 |
| 供配电系统 | - 建立配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，供电和维修人员应持证上岗。 - 建立24小时运行值班监控制度，一般故障半小时内修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的应及时与供电部门联系，向使用单位报告；发现紧急故障，15分钟内到达并组织维修。 - 按照属地政府监管部门和采购方要求，对高压变配电设备定期进行预防性试验和设备清扫紧固。高压安全用具和绝缘用具按要求进行日常维护。 |
| 电梯系统 | - 建立电梯运行管理、设备维护、安全管理等制度，做好档案管理。 - 严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯准用证、年检合格证、维保合同完备。 - 每日对电梯进行清洁，保持轿厢、井道、机房整洁。 - 有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每半年演练1次。电梯出现故障，物业服务人员15分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场进行救助和排除故障。 |
| 空调系统 | - 建立空调运行管理制度、应急处置预案和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。 - 定期维保，保证空调设备设施处于良好状态。 - 空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。 |

3、设施设备安全维护服务标准

- 确保对大楼的设施设备进行综合管理、正确使用、精心维护、科学检修并适时更新，保持设备完好，不断提高对办公楼的服务质量，为采购方提供舒适环境、维护企业形象起着重要的作用。员工培训计划实施率、防护用品配备率、员工持证上岗率、设备设施维修和保养覆盖率、设施设备强检合格率均达100%，报修处理及时率、维修质量满意率、一般设施设备的完好率均达98%，在满足采购方办公需求及舒适环境的基础上做好节能降耗工作。安全生产事故为零：实现操作零违章、人员零伤害、设备零事故。

- 1.按照管理界面划分要求，保证物业管理界面内各种设施设备的正常运行。

- 2.严格执行设备操作规程，严禁违规作业，应做到全年无责任事故。

- 3.做好设备的养护工作，供电、给排水、中央空调、消防等重点设备完好率为100%。一般设备完好率达到95%。

- 4.负责设备的常规维修，所使用的备件应保持原设计的品牌与要求（采购方审定同意变更的除外）。报修及时率100%，接到报修后10钟到达现场，返修率不大于2%。

- 5.搜集、保管各种有效的设计图纸，使用手册，检测报告，连同各种记录（包括运行、维修、保养记录等）一起建立设备档案。

- 6.各种设备的操作人员、维修保养人员应有相应专业证书和上岗证书。

- 7.为设备改造、更换向采购方提供咨询服务，并在实施过程做好配合、协调工作。

- 8.全年无人为责任停水、停电、火灾等事故。

4、设施设备清单

设施设备具体以现场实物为准：主要设施设备清单表见附件。

- 设备设施强制检测服务

1.电梯年检，每年一次。

2.生活二次水水质检测，每年一次。

3.污水排放水质检测，每年一次。

4.油烟排放检测，每年一次。

5.屋顶冷却塔噪声检测，每年一次。

6.高压安全用具检测，每半年一次。

7.压力表检测每半年一次，安全阀检测，每年一次。

8.中央空调系统卫生检测，每年一次。

9.大楼防雷接地检测，每年一次。

10.灭火器检测，每年一次。

11.七佛丙烷气瓶检测 ，每三年一次。

12.配电系统预防性维修检测，每两年一次。

13.火灾报警探测器清洗，每三年一次。

14.消防、电气设备设施检测，每年一次。

15.后厨灶台气体灭火设备检测，每年一次。

16.后厨燃气报警设备检测，每年一次。

上述检测费用包含在响应报价中。检测应符合国家或地方最新行业标准要求。

投标人负责对设施设备维保及检测单位进行服务监管，监督维保单位对设施设备进行定期维护保养，对维保结果予以确认，确保各类设施设备正常运行。

### （四）设施设备维保

一、中央空调制冷系统、采暖系统、分体空调系统设备维修保养

（一）	维保服务内容：

1.负责本楼中央空调设备循环泵、板换器、水处理系统、组合式空调机组、VRV空调、分体空调、采暖系统以及设备配套的电源控制柜的定期维护、保养、巡检、测试等各项服务工作的专业维保。

2.每年供冷季前对机组进行全面检查、保养、调试，保障顺利开机及正常运行。

3.保证设备不结垢、不腐蚀，确保安全运行。

4.在保证合理、专业的药剂加注的前提下，将排污量降到最低，达到节水的目的。

5.运行期间，每月巡视，对补水、分水及机械部分检查。运行期间，如结垢严重，定期清理托水盘过滤网等。

4.采暖系统电源柜、控制柜，清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒。清除触头表面及四周的污物。清洁铁芯上的灰尘及脏物。拧紧所有紧固螺栓。

5.检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹。清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒。

6.水泵运转电流测试，绝缘测试。水泵运行切换正常。水泵运转时是否异响、震动剧烈。

7.检查各阀是否正常、是否漏水。水泵轴封是否漏水。压力表是否正常。

8.每年1次空调室内、室外机的专业清洗、养护、维保，对各类分体空调设备冷媒量及运转工作压力测试。

9.合同期内本项设备维保服务包括：中央空调系统循环水泵（冷冻泵、冷却泵、采暖泵）的水封更换、电机轴承更换。

（二）	维保服务要求：

1.上述全部设备每月进行专业维护保养一次。提供巡视养护记录，提交维修保养工作报告。

2.按照设备使用规范及保养要求，检查所有设备设施部件以及自动控制测试。

3.按照约定服务条款中的内容，按时更换、检修、测试各种配件及运行情况。

4.现场维保工作人员遵守本楼的管理规。

5.中央空调系统设备出现故障，故障处理时间不能超过4小时。

二、电梯维修保养服务

（一）维保工作内容：

1.维修保养内容必须符合《安全生产法》、北京市质量技术监督局发布的《特种设备安全法》、《电梯日常维修保养规则》要求的相关规定、标准等，维修保养项目不少于北京市政府部门要求的“电梯周期日常维护保养项目”（《电、扶梯例行保养周期表》的规范性附录）的维保要求。

2.建立电梯运行管理、设备维护、安全管理等制度，做好档案管理。

3.保证电梯年检合格证在有效期内，检测费用由物业承担。

4.对电梯维保单位监督管理，日常工作安排，确保维保合同完备。

5.维保维修专业人员应取得经特种设备管理部门考核合格的特种作业操作证。

6.物业人员每日对电梯进行清洁，保持轿厢、井道、机房整洁。

7.每半个月清扫一次电气设备，保证机构电器设备清洁无尘土。

8.有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每半年演练1次。电梯出现故障，物业服务人员15分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场进行救助和排除故障。

9.电梯设备日常维修，出现较大故障提交事故分析报告。

（二）维保工作要求：

1.维保公司更换的所有故障备件均需设备原厂正品。

2.无驻场服务要求。接到电梯故障报修后，应30分钟内到达现场进行故障处理，一般故障处理不超过12小时。电梯故障处理或停梯超过12小时及以上时，应于次日内向委托方作出书面说明及后续处理方案。

3.电梯维修保养人员凭政府相关部门签发的特种设备维修证。现场维修保养时，工作人员不低于2人。

4.维修保养时必须切断电源，不能拉开电源时，应有足够的安全措施，避免造成人身伤亡和设备事故。

5.严禁在机房或电梯轿厢内吸烟。

6.机房、井道因工作需要进行动火作业时，必须遵守本楼动火作业规定，指定专人操作和监视，事后清理火种，严防火灾事故发生。

7.电梯维修保养应遵守安全用电规程，工作中要注意协调配合，行车或停车都要确认无误时方可进行。

8.在轿顶应合上检修开关，在轿顶须停车长时间维修或保养时应断开轿顶急停开关，严禁一脚站在厅门口一脚站在轿顶或轿内长时间工作。严禁开启厅门探身到井道内或在轿厢顶探身到另一井道检查电梯。

9.电梯维保人员工作完毕后，电梯上下往复运行及功能测试，观察无异常后，将电梯恢复自动运行状态。

10.维修、保养工作完工时，必须认真清理现场，清点工具和物品，切忌遗留。依据维保计划认真执行维保并认真填写维保记录。

三、楼宇自控系统维修保养

（一）维保工作内容：

1.负责本楼楼宇智能管理系统的日常专业维修保养。

2.测试系统自控管理网的通讯，检查操作站与各网络接口单元的通讯。

3.评估系统中被控制点的运行表现，结合点和索引文件对系统错误报告记录文件进行分析，自控程序的编制及参数的设定，满足用户使用要求，优化控制程序，达到被控现场的满意效果。

4.在换季时对系统做换季调整，修改相应的参数设定。检查系统中各控制设备的控制程序是否按要求转入换季控制，及时发现问题并修改。

5.检测各控制部件和与之相连接的现场传感器、执行设备的反应，检查其报警值、极限值等设定的反应情况，每月数据更新、数据保存备份存档并交委托方一份。

6.每月分析报警记录，与每月维修一起给出相关报告，含相关的检查结果及解决建议。

7.检查供电系统、通讯电缆连接、系统连接及综合运行等，对控制器及辅助控制箱内所有元器件进行除尘保养.

8.每年对整个楼宇系统软硬件进行整体评估一次。

9.每月按照计划对楼控点位的操控测试，确保准确无误运行使用正常。

10.每月数据更新保存备份存档，提交分析报警记录及相关报告。

（二）	维保工作要求：

1.保证本楼楼宇自控管理系统正常运行，对各状态点、报警点的设备（低温、高温、压差、故障等），查看该设备所引起的逻辑动作是否有效，发现问题及时修改。

2.每月定期对楼宇自控系统进行巡检，每次巡检后填写巡检报告。每年4月份、9月份做换季维保，及时上交换季度维修报告。

3.接到采购方的报修电话，在4小时内达到现场解决问题，不能解决的问题，保证不影响现场使用。

4.提供技术咨询、技术培训、楼宇自控系统控制软件升级更新。

5.楼控主机及软件系统运行正常。现场DDC箱内清洁并运行正常。传感器、执行器、数字控制器、网络通讯等灵敏可靠。

6.楼宇自控系统设备出现故障，向维保公司提出维修要求时，应在2小时内到场处理，故障处理时间不能超过4小时。

7.定期给予楼宇自控操作人员进行现场培训，培训内容：工作原理、操作程序及其他小型故障的排除。

四、厨房排油烟管道清洗

（一）维保工作内容：

1.	负责厨房操作间的灶台及上方排烟罩、箅子、过滤网及烟道进行全面清洗，屋顶排油烟风机、风轮、风箱、风道进行专业除油清洗。

2.	对横向烟道与竖向烟道交接接口处清洗、检查并打密封胶。

3.	对厨房内锈蚀、油漆脱落的燃气管道粉刷。

4.	灶台表面清洁无油污，光亮整洁、管道有油漆脱落等异常现象需及时进行防锈粉刷处理。

（二）	维保工作要求：

1.	依据《北京市餐饮经营单位安全生产规定》（市政府令[2006]177号）、《北京市消防局关于加强对厨房烟囱、排油烟管道防火安全管理的通告》、《北京市餐饮油烟治理工作实施方案》（京环发〔2008〕100号）、《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规做好油烟管道清洗。

2.	标准必须符合相关法律法规的标准及要求，烟罩及烟道清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污、排烟罩、箅子、过滤网表面清洗后达99％无油污，光亮整洁。

3.	每60日历日对油烟道进行清洗、检查，油烟管道清洗标准达到安全防火目的。

4.	烟道清洗完成后原开口必须保证密封良好，无泄漏。如因烟道施工造成的泄漏，施工单位负责随时到场检修。

5.	如因清洗施工造成设备损坏，需赔偿恢复原状。

6.	每次清洗工作完毕后提交清洗报告，并附清洗前及清洗后的对比图片

7.	消防部门现场检查须保证通过，因工作质量不合格等原因造成检查未通过，由物业处理。

五、厨房设备维修保养服务

（一）维保设备概况：制冷设备、电加热设备、辅助设备、洗碗机、机械设备，绞肉机、压面机、电烤箱、炉灶等。

（二）维保工作内容：

2.	对厨房所有设备进行巡检、维修、维护，以便及时发现，排除一切故障隐患，确保设备可靠运行。

6.	电加热设备：各元件的检查、控制线路及插接件的检查、绝缘遥测、门密封条易损件检查、运行情况检查。

7.	辅助设备水龙头、水池、下水口、下水管的检修更换、厨具及货架的焊接。

（三）维保工作要求：

1.	现场工作人员经过专业技术培训并有实际工作经验，须有《特种作业电工操作证》。

2.	维修产生的废弃物，由承包方按照当地环境管理法规及有关规定予以处理。

3.	按期做好厨房设备的维修保养，确保正常运行。

4.	厨房设备出现故障，向维保公司提出维修要求时，应在2小时内到场处理，故障处理时间不能超过4小时。

六、变（配）电设备运行维保及预防性检测服务

（一）	维保工作内容：

1.	变压器试验：拆除高压电缆头、低压母排、零地线和温控器的传感器插头。绝缘值的摇测及吸收比的测量。交流耐压、一次耐压：30KV一分钟;二次耐压：2KV一分钟、测量每个档位各相下的直流电阻。

2.	架构试验：拆除高压电缆头、避雷器、电压互感器一、二次侧的熔断器。绝缘电阻摇测、交流耐压，含整体对地耐压、相间耐压。

3.	开关试验：绝缘电阻摇测、交流耐压，含整体对地耐压、相间耐压、断路器断口耐压。

4.	电缆试验：电缆两端缆头与其它设备断开，保证相间及对地的安全距离，并清洁电缆头。绝缘电阻摇测，检查相位、直流耐压、泄漏电流测量。

5.	氧化锌避雷器试验：拆除与避雷器的所有连接，并擦拭干净。绝缘电阻摇测、工频放电电压。

6.	电压互感器、电流互感器试验：断开与其它设备的连接。绝缘电阻摇测。

7.	继电保护校验、传动：拆开继电器盖，查看机械部分是否灵活，固定是否牢固，线头是否压紧。

8.	对CT变比校验、过流动作值、过流返回值、速断动作值、速断返回值、零序动作值、零序返回值、过流动作时间、零序动作时间等。

9.	高压变配电室的设备进行专业预防性试验检测、清扫、维护以及设备故障技术支持。

（二）	维保工作要求：

1.	依据《北京地区电气工程安装规程》、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范（GB-50171-92）》、《北京市电力公司电气预防性试验规程》等规范及标准执行。

2.	试验检测工作结束后及时清理现场，达到正常送电、用电的效果。确保正常送电后方可离开工作现场。

3.	送电完成半小时后方可离开工作现场。

4.	在试验完成后，向委托方交付国家供电部门认可的合格的检测报告。每年检测一次。

七、化粪池及隔油池等井池清掏服务

（一）	服务工作内容：

1.	负责本楼化粪池及隔油池、，建筑主体以外污水管线及井池的清掏、疏通。。

2.	化粪池及隔油池内污物、悬浮垃圾、池底垃圾、油污及其他垃圾、杂物的清理。

3.	负责本楼外围雨污水井及排污管线的管道疏通及残渣清掏。

4.	负责雨污水管管道。

5.	室外污水管线及井池发生堵塞、冒井、溢流时，应积极予以紧急疏通。

（二）	服务工作要求：

1.	执行《北京市有限空间作业安全生产规范》、《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准。

2.	作业人员需持有有限空间作业类的《地下有限空间特种作业操作证》，现场下井作业及非下井作业均不得低于2人，明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。

3.	严格执行“先检测、后作业”的原则，未经检测，严禁作业人员进入有限空间。

4.	在工作时产生的废弃物，由承包方按照当地环境管理法规及有关规定予以处理。

5.	池内无明显漂浮污物和大块油污、污垢，对隔油池四壁油垢、污垢进行刮铲保证无残留。

6.	污水坑内泵体上没有杂物附着及大块油垢，池底无沉淀物，保证清掏后的正常使用。

7.	隔油池一次/月，化粪坑清掏，一次/半年；污水管线高压水枪疏通，四次/年。

8.	排污管线出现堵塞故障，向维保公司提出维修要求时，应在4小时内到场并解决问题。

9.	每次清掏工作完毕后提交清洁报告及清掏前后对比照片。

八、消防维保

1.服务内容：

本项目消防维保内容包括：火灾自动报警系统进行专业维保，并定期对火灾报警探测器，气体灭火系统，灶台灭火系统，燃气报警系统进行维保及检测。

2.服务要求

（1）对本楼内的烟感、温感、手报、报警电话、消火栓按钮、消防电话、卷帘门、消防风机、排烟口、正压口、防火阀、导流风机、消防报警闪灯、消防广播、水流指示器等依据国家相关规范的频次、要求进行测试。

（2）对电梯迫降、切门禁测试。对预作用报警阀室检查保养。

（3）对各机房气体灭火区消防主机、气体灭火系统检查保养。

（4）按维保规定按时对设施进行巡视检查，包括：月检、季检、半年检、年检（月检包括：消防主机、CRT系统、火灾报警器、检测消防联动控制柜的指示显示、控制输出功能。

（5）制定的区域使用专用检测仪器试验烟感、温感探测器的动作是否灵敏，检测数量按系统点位的30%测试，一年全部覆盖一次。

（6）对各系统分别进行手动试验，每年不少于2次进行消防系统联动试验，其中1次应有采购方、物业和维保单位三方共同参加完成联动试验。

（7）负责大楼消防探头清洗，每3年完成清洗全部探头，并进行检测，确保清洗后的探头正常。

（8）完善主机系统编码表和主机联动关系表的文档编辑工作，做到主机系统资料一目了然，做到图物相符。

（9）配合向当地消防部门办理消防系统年度检测，并必须保证消防系统年度检测合格，如因维保质量等原因造成检测不合格，需要整改与复检的费用，由维保方承担，同时由此造成的损失由维保方承担。

（10）按照消防部门规定的要求，定期对消防卷帘进行检测维护，对发现的问题及时维修。

（11）按照消防部门规定的要求，对消防主机联动功能进行测试，并确保正常运行：

（12）制定消防系统维保计划，按月、季度、年度进行维护保养，每月填写维护报警记录表。

九、监控系统维保

1.服务内容：对视频监控系统、巡更系统、防盗报警等办公楼内所有安防设施设备进行维护保养。

2.服务要求：

（1）7*24小时应急响应。

（2）系统故障30分钟必须到场处理。

（3）一般故障修复时间不超过24小时。

（4）确保项目的监控系统、防盗报警系统、巡更系统正常稳定工作。

（5）制定安防系统维保计划，按月、季度、年度进行维护保养，每月填写维护记录。

十、停车管理系统维保

1.服务内容：停车管理系统、道闸机一进一出各1套，网络组件1套。

2.服务内容：

（1）每月指派专业工程师或者技术员，现场对停车管理系统进行一次全面的检修、检测，并出具详细的检测报告。

（2）每年对系统进行综合性检查，并出具检测报告及建设性意见交采购方。

（3）调整设备实际信息，确保设备实际信息与系统信息实时统一。

3.服务工作要求

（1）发生紧急突然故障，应在接到报修后4小时内赶到现场。

（2）一般故障应在8小时内解决，疑难故障应在24小时内彻底解决。

十一、门禁管理系统维保

1.服务内容：门禁管理系统设施设备进行维护保养。

2.服务要求：

（1）7*24小时应急响应。

（2）应急系统故障2小时必须到场处理。

（3）一般故障修复时间不超过24小时。

（4）确保项目的门禁管理系统正常稳定工作。

（5）定期巡视保养包括但不限于系统运行情况检查，控制箱状态正常。

十二、会议室多媒体设备维保

1.服务内容：会议室多媒体设备进行维护保养。

2.服务要求：

（1）7*24小时应急响应。

（2）应急系统故障2小时必须到场处理。

（3）一般故障修复时间不超过24小时。

（4）每月对系统进行1次巡视保养包括但不限于设备运行状态正常，控制箱状态正常。

- 物业管理服务人员配备

- 1.主要人员配备与要求：投标人需针对本项目配备科学、合理，具有针对本项目的可靠专业团队。

| 岗位设置 | 数量 | 学历 | 工作经验 | 岗位人员执业资格（职称） | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 本科及以上 | 具备5年及以上办公楼项目管理经验 | 安全工程专业中级及以上职称; 特种设备安全管理A证; 建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书. |  |
| 行政经理 | 1 | 本科及以上 | 具备5年及以上办公楼项目管理经验 | 中级（含）以上职称 |  |
| 工程主管 | 1 | 本科及以上 | 具备5年及以上办公楼项目管理经验 | 电气设计专业中级及以上职称 |  |
| 主要维修人员 | 15 | 无 | 具备5年及以上办公楼项目服务经验 | 高压电工证书不少于8个；空调制冷设备相关证书不少于4个；特种设备作业人员证书（电梯修理T）不少于2个；焊接与热切割作业证书不少于1个。 |  |

2.员工基本素质要求：

- 仪容仪表：统一着工装，穿着整洁，仪表端庄。

- 行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。

- 文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护内部隐私、使用文明用语。

- 遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守规章制度。

- 具备物业服务基本知识，岗前培训考核合格后上岗。

## 六、 考核标准

参考国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023

## 七、 物业服务费构成

### （一）物业服务费构成:

本项目物业费为包干制形式。物业服务费中不包含大楼水、电、气等能源费、绿化费用；

注：若物业服务实施中难以达到采购方服务标准的，由投标人承诺补充服务人员或增补有经验人员，所需费用由投标人承担。物业费用构成如下：

管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等

物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用

物业管理区域清洁卫生费用

办公费用

物业管理企业固定资产折旧

物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用

### （二）人员及费用相关问题汇总

1、涉及到物业费用的相关问题

1.本项目采购方提供物业管理用房及库房。

2.住宿和餐饮费用承担情况：采购方提供必要的备勤宿舍，其他人员的住宿由投标人自行负责。餐饮费用由投标人承担。

3.能源费用承担情况：采购方承担。

4.设施设备维修零部件费用承担情况（包括强检费）

（1）投标人在办公楼设备、设施日常维修过程中，在物业管理范围之内，经维修可具备使用功能的零配件的更换由投标人负责；需更换的配件单价在500元以下（含500元）的，由投标人负责更换维修；零件单价在500元以上的，由投标人报请采购人确认后，由采购人负责更换。

（2）大中修费用、设备更新费用由采购方承担。

（3）专项工作经采购方同意可委托其他单位完成，可分包的项目有：化粪池清掏最高限价3.1万元；电梯维保最高限价10.6万元；

5.物业服务工具、易耗品等由投标人承担。

6.付款方式及条件

按照每月结算一次。

投标人工作须满足以下要求时采购方予以支付物业费用：

（1）达到采购方要求的服务标准；

（2）物业管理责任范畴内不发生重大安全责任事故；

（3）不发生因服务不到位引发的重大事件。

7.其它影响投标人报价的问题

（1）本项目采取“全委托包干制”，本招标文件规定的物业管理、服务内容之费用全部包含在物业包干费中；物业管理、服务过程中工具、消耗用品、日常用品、常用备品、备件全部由投标人出资购买；采购方房屋的共用部位、公用设施、设备设施、公共场地的小修、养护、维护费投标人承担。

（2）投标人所有员工必须按照北京市现行规定缴纳法定保险，否则视为负偏离；员工实发工资不能低于北京市最低工资标准，并按北京市规定足额列支各种税金、法定节假日工资等均体现在响应报价中，上述要求每缺一项均被视为负偏离。

（3）物业服务人员的办公用品、交通费、通讯费、工服费、住宿费、餐饮费、劳保用品费、防暑降温费、过节费以及其它职工福利等含在投标报价中。

2、其它需要说明的问题

1.在工作期间员工发生工伤事故的全部费用由中选投标人承担，中选人用工要签订正式劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购方造成损失的，由投标人承担全部责任；

2.投标人员工在工作期间应遵守采购方单位的各项规章制度，从事专业维修及运行值班人员需通过专业培训并取得相应的资格证书；

## 八、其他有关要求

允许中标人视情况分包的范围：化粪池清掏、电梯维保；

- 化粪池清掏最高限价3.1万元；电梯维保最高限价10.6万元；

### 九、合同签署条件

在合同执行期内，若发生以下情况，采购人有权单方面解除合同，并保留追究投标人责任和要求投标人赔偿相应损失的权利：

1、合同执行期间发生重大人员伤亡、集体食物中毒等重大责任事件，给采购人造成重大不良影响或损失的，经政府相关部门鉴定为投标人责任，合同中止；

2、合同执行期间发生重大设备设施管理责任事故，经政府相关部门鉴定为投标人责任，合同中止；

3、物业服务费用支出有违法违规行为的，合同中止。

- 4、依据：财库〔2014〕37号：第三条、灵活开展服务项目政府采购活动。采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。

- 5、本项目服务期限为1年，合同期满后，在采购需求相对固定、价格变化幅度小，且年度预算能保障的前提下，合同最多可续签2次，总服务期限不超过3年。合同一年一签，不满足条件则不续签，无需承担违约责任。

## 十、附件
附件1：有强制要求需要资质的专项服务内容及特许岗位

| 序号 | 服务 项目 | 服务内容 | 服务单位资质 | 服务人员资质 | 物业进行监管的资质 | 物业监管人员的资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程服务 | 强电运行 | 无 | 持有北京市应急管理局颁发（或前主管单位颁发的仍在有效期内的）的高压电工作业（运行）和高压电工作业（安装）特种作业操作证。 | 无 | 无 |
| 2 |  | 强电维修 | 无 | 持有北京市应急管理局颁发（或前主管单位颁发的仍在有效期内的）的高压电工作业（运行）特种作业操作证。 | 无 | 无 |
| 3 |  | 空调维修 | 无 | 持有北京市应急管理局颁发（或前主管单位颁发的仍在有效期内的）的空调设备运行操作作业证 | 无 | 无 |
| 4 |  | 二次供水运行服务 | 无 | 健康证 | 无 | 无 |
| 5 |  | 给排水 维修 | 无 | 有限空间作业监督证 | 无 | 无 |
| 6 |  | 监管电梯维保 | 特种设备安装维护资质 | 电梯修理T | 无 | 电梯 安全员 |
| 7 |  | 消防维保 | 无 | 持有应急管理部颁发的中级及以上消防设施操作员证书 | 无 | 无 |
| 8 |  | 厨房油烟道清洗 | 无 | 高处作业操作证 | 无 | 无 |
| 9 |  | 中央空调风道清洗维保 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 保洁 服务 | 外墙清洗服务 | 无 | 高处作业操作证 | 无 | 无 |
| 11 |  | 化粪池 清掏 | 无 | 有限空间作业监督证 | 无 | 地下有限空间监护作业证 |
| 12 |  | 虫控消杀 | 无 | 无 | 无 | 无 |

### 附件2：设施设备清单

| 一、电梯系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数（载重量㎏;功率kw） | 数量 | 备注（所在楼号，几站几停） |
| 1 | 1#梯 | 23ENE13-285-1，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站13层 |
| 2 | 2#梯 | 23ENE13-285-2，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站13层 |
| 3 | 3#梯 | 23ENE13-286-3，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站13层 |
| 4 | 4#梯 | 23ENE13-287-4，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站13层 |
| 5 | 5#梯 | 23ENE13-288-5，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站12层 |
| 6 | 6#梯 | 23ENE13-288-6，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站12层 |
| 7 | 7#梯 | 23ENE13-289-7，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站14层 |
| 8 | 8#梯 | 23ENE13-289-8，梯速1.75m/s,载重1350kg | 1 | 层站14层 |
| 9 | 9#梯 | 23ENE16-382-9，梯速1.75m/s,载重1600kg | 1 | 层站13层 |
| 10 | 10#梯 | 23ENE16-383-10，梯速1.75m/s,载重1600kg | 1 | 层站12层 |
| 11 | 11#食堂食梯 | 梯速1.00m/s,载重200kg | 1 | 层站2层 |

| 二、消防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数（扬程m、流量理m3/h、功率kw） | 数量 | 备注（安装位置） |
| 1 | 消火栓泵 |  | 2台 | 地下一层消防水泵房一用一备 |
| 2 | 自动喷淋泵 |  | 2台 | 地下一层消防水泵房 一用一备 |
| 3 | 预作用报警阀 |  | 4台 | 地下一层消防水泵房 车库地下一层报警阀间 |
| 4 | 湿式报警阀 |  | 8台 | 地下一层消防水泵房车库地下一层报警阀间 |
| 5 | 室内消火栓箱 钢- 铝合金箱 外观尺寸: 700X1800X180 |  |  |  |
| 6 | 屋顶消防水箱 |  | 1台 | 屋顶消防水箱间 |
| 7 | 消火栓增压稳压设备 |  | 1套 | 屋顶消防水箱间 |
| 8 | 喷淋增压稳压设备 |  | 1套 | 屋顶消防水箱间 |
| 9 | 自洁消毒器 |  | 6台 | 地下消防水泵房 屋顶消防水箱间 |

| 三、安保系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合安防管理平台服务器 | 处理器：2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz 内存：32GB × 2-3200 MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽；硬盘：2 × 2TB 3.5寸硬盘最多支持前部12 × 3.5英寸硬盘传输速度200 Mb/s | 1 |  |
| 2 | 综合安防管理软件 | 包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统 | 1 |  |
| 3 | 平台管理服务器 | 处理器：2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz 内存：32GB × 2-3200 MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽；硬盘：2 × 2TB 3.5寸硬盘最多支持前部12 × 3.5英寸硬盘传输速度200 Mb/s | 1 |  |
| 4 | 流媒体转发服务器 | 处理器：2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz 内存：32GB × 2-3200 MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽硬盘：2 × 2TB 3.5寸硬盘最多支持前部12 × 3.5英寸硬盘传输速度200 Mb/s | 1 |  |
| 5 | 视频管理软件 | 支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； | 1 |  |
| 6 | 彩色枪型摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； | 101 |  |
| 7 | 彩色半球摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； | 349 |  |
| 8 | 彩色球形摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； | 10 |  |
| 9 | 室外枪型摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； | 17 |  |
| 10 | 电梯摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； | 10 |  |
| 11 | 电梯网桥 | 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； | 10 |  |
| 12 | 工作站（视频监控、综合安防管理平台、入侵报警、电子巡更、电梯控制）共用 | 处理器：1颗 Intel E2224 (4C,3.4GHz)； 内存：32G 内存； 硬盘：1块960G SSD 硬盘；1块2T SATA 7.2K硬盘； | 1 |  |
| 13 | 拼接屏 | 55寸 | 18 |  |
| 14 | 液晶拼接屏柜 | 定制标准机柜底座含前维护支架 | 1 |  |
| 15 | 拼接控制器 | 支持视音频同步解码；支持高清全景拼接；支持高清底图显示 | 1 |  |
| 16 | 网络控制键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 | 1 |  |
| 17 | 48盘位磁盘阵列 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式LINUX系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； | 7 |  |
| 18 | 8T硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256M | 336 |  |

| 四、门禁系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(□可视□非可视) |
| 1 | 门禁服务器 | 处理器：1颗Intel Xeon 4310 (12C,120W,2.1GHz)可扩展处理器； 内存：32G DDR4 内存； 硬盘：2块2T SATA 7.2K 硬盘； | 1 |  |
| 2 | 工作站（门禁、一卡通）共用 | 处理器：1颗 Intel E2224 (4C,3.4GHz)； 内存：32G 内存； 硬盘：1块960G SSD 硬盘；1块2T SATA 7.2K硬盘； | 1 |  |
| 3 | 门禁管理软件 | 定制 | 1 |  |
| 4 | 读卡器 | 读写卡时间小于1秒，工作频率：13.56MHZ。 带呼吸灯显示效果。 通讯方式：WG26 电源：12VDC,功耗小于2瓦。 产品尺寸： 86mm×86 mm×23mm | 233 |  |
| 5 | 开门按钮 | 86型 | 199 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 280Kg | 123 |  |
| 7 | 双门磁力锁 | 280*2Kg | 92 |  |
| 8 | 双门控制器 | 主控器:支持32位ARM和16位THUMB 、8位Java 指令集 电源：输入AC220V/50Hz | 23 |  |
| 9 | 四门控制器 | 主控器:支持32位ARM和16位THUMB 、8位Java 指令集 电源：输入AC220V/50Hz | 53 |  |
| 10 | 速通门 | 设备尺寸：1650*185*1000，门翼高：900mm，通道净宽：600/900mm；材料：碳钢骨架外周身采用拉丝不锈钢材，1.5+2.0mm；电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％ | 9 |  |
| 11 | 电动物流门 | 定制 | 1 |  |
| 12 | 手动物流门 | 定制 | 1 |  |
| 13 | 速通门读卡器 | 支持接口： RS485（WG34），支持识别：M1/CPU卡流水号，通用二维码，指示方式：双色指示灯，白灯闪烁\蜂鸣提示 | 20 |  |

| 六、给排水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数（功率KW） | 数量 | 备注(是否分区分泵、安装位置) |
| 1 | 生活水箱 |  | 2套 | 地下一层生活水泵房 |
| 2 | 高区生活给水加压设备 |  | 1套 | 地下夹层生活水泵房 一用一备 |
| 3 | 直饮水给水加压设备 |  |  |  |
| 4 | 紫外线消毒设备 |  | 2台 | 地下夹层生活水泵房 |
| 5 | 高区生活中水加压设备 |  | 1套 | 地下一层中水泵房 一用一备 |
| 6 | 中水箱 |  | 1座 | 地下一层中水泵房 |
| 7 | 整体污水提升设备 |  | 3套 | 地下二层污水提升间 |
| 8 | 厨房自动油离分离及提升装置 |  | 1套 | 地下二层隔油设备间 |
| 9 | 雨水渗水提升泵 |  | 8台 | 内庭院、北侧庭院、东侧培训教室东 每个集水坑内(两用互为备用) |
| 10 | 地下一层、地地下二层车库及设备用房潜水泵 |  | 详图 | 每个集水坑两台,一用一备 |
| 11 | 地下三层地下车库及设备用房潜水泵、地下二层接消防泵房排水潜水泵 |  | 详图 | 每个集水坑两台,一用一备 |
| 12 | 消防电梯集水坑潜水泵 |  | 4台 | 每个集水坑两台,一用一备 |
| 13 | 终端直饮水设备或电开水器 | 按每台电量9KW预留 | 详图 | 开水间 |
| 14 | 太阳能热水供水系统设备 |  | 1套 | 地下一层热水机房屋面生活热水太阳能布置区域 |
| 15 | 电热宝 |  | 详图 | 各公共卫生间洗手盆处 |

| 七、高压配电室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 变压器 | SCB14-1600 10.5x2.5%/0.4kVUk%=6,Dyn11-NX2 | 2 | 地下一层变电室内 |
| 2 | 变压器 | SCB14-1250 10.5/0.4kV | 2 | 地下一层变电室内 |
| 3 | 高压柜 | 金属铠装中置柜 | 10 | 地下一层变电室内 |
| 4 | 低压柜 | 低压开关柜 | 41 | 地下一层变电室内 |

| 八、公共区域照明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注(安装位置) |
| 1 | 微波感应LED吸顶灯 | 220V\15W | 180 | 楼梯间 |
| 2 | 微波感应LED灯 | 220V\15W | 23 | 楼梯间 |
| 3 | 普通吸顶灯 | 220V\15W | 37 | 地下一层 |
| 4 | 普通吸顶灯 | 220V\15W | 50 | 弱电间 |
| 5 | 单管支架灯 | 220V\20W | 971 | 车库、人防、强电井、机房等区域 |
| 6 | 双管支架灯 | 220V\40W | 27 | 配电室、铁塔、运营商机房等 |
| 7 | LED筒射灯 | 220V\15W | 986 | 1-9层公共走廊 |
| 8 | 普通B灯 | 220V\9W | 10 | 地下三强电间等 |

- VRV空调设备表

| VRV 室内机设备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备编码 | 制冷量(kW) | 单位 | 数量 | 其他参数 |
| 1 | 室内挂机壁挂式G系列 | SNJ-28G | 2.8 | 台 | 52 | 额定制热量：3.3kW,额定功率：0.02kW,最大噪音：36dB(A),外形尺寸：270×845×203 制冷剂： R410A,净重：9kg,最大风量：590m3/h |
| 2 | 室内挂机壁挂式G系列 | SNJ-36G | 3.6 | 台 | 4 | 额定制热量：4.0KW,额定功率：0.05kw,最大噪音；38dB(A),外形尺寸：270×845×203, 制冷剂： R410A,净重：9kg,最大风量：620m3/h |
| 3 | 室内挂机壁挂式G系列 | SNJ-40G | 4 | 台 | 7 | 额定制热量：4.5kW,额定功率：0.02W,最大噪音：38dB(A),外形尺寸：315×960×230, 制冷剂： R410A,净重：13kg,最大风量：690m3/h |
| 4 | 室内挂机壁挂式G系列 | SNJ-50G | 5 | 台 | 4 | 额定制热量：5.6kW,额定功率：0.04w,最大噪音：44dB(A),外形尺寸：315×960×230, 制冷剂： R410A,净重：14.5kg 最大风量：860m3/h |
| 5 | 室内挂机壁挂式G系列 | SNJ-63G | 6.3 | 台 | 13 | 额定制热量：7.1kW,额定功率：0.05kw 最大噪音：41dB(A),外形尺寸：315×1120×230, 制冷剂： R410A,净重：14.5kg 最大风量：1020m3/h |
| 6 | 室内挂机壁挂式G系列 | SM-71G | 7.1 | 台 | 2 | 额定制热量：8.0kW,额定功率：0.07KW,最大噪音：45dB(A),外形尺寸：315×1120×230 制冷剂： R410A,净重：14.5kg 最大风量 ；1200m³/h |
| 7 | 室内机低静压F系列 | SNJ-80F | 8 | 台 |  | 额定制热量：9.0KW,额定功率：0.178kw，最大噪音：36dB(A),外形尺寸:300×1175×800, 制冷剂： R410A,净重：40kg,最大从量：1422m3/h |
| 8 | 室内机低静压F系列 | SUJ-90F | 9 | 台 | 2 | 额定制热量：10.0W,额定功率：0.178kW,最大噪音；36dB(A),外形尺寸：300×1175×800, 制冷剂： R410A,净重：41kg,最大风量：1422m3/ |
| 9 | 室内机低静压F系列 | SNJ-125F | 125 | 个 | 4 | 额定制热量：14.0kW,额定功率：0.290KW,最大噪音：43dB(A),外形尺寸：300×1475×800 制冷剂： R410A,净重；53kg,最大风量：2130m3/h |
| 10 | 室内机低静压F系列 | SMJ-160F | 16 | 台 | 5 | 额定制热量：18.0w,额定功率：0.358kW,最大噪音：46dB(A),外形尺寸：500×1475×800 制冷剂： R410A,净重：54kg,最大风量：2540m3/h |
| 11 | 室内机四方嵌入式Q系列 | SJ-50Q | 5 | 台 | 4 | 额定制热量：5.6kW 额定功率：0.05Kw 最大噪音：37.5dB(A),外形尺寸；258×840×840, 制冷剂： R410A,净重：20kg,最大风量：1140m3/h |
| 12 | 室内机四方嵌入式Q系列 | SNJ-80Q | 8 | 台 | 4 | 额定制热量：9.0KW,额定功率：0.07kW 最大噪音：42.5dB(A),外形尺寸:258×840×840. 制冷剂： R410A,净重：23kg,最大风量：1500m3/h |
| 13 | 室内机四方嵌入式Q系列 | SJ-90Q | 9 | 台 | 1 | 额定制热量：10.0kW,额定功率：0.07kw,最大噪音：42.5dB(A),外形尺寸：238×840×840, 制冷剂： R410A,净重：23kg,最大风量：1500m3/h |
| 14 | 室内机四方嵌入式Q系列 | SNJ-100Q | 10 | 台 | 4 | 额定制热量：11.2kw 额定功率：0.09kW,最大噪音：46.5dB(A)外形尺寸：238×840×840, 制冷剂： R410A,净重：23kg,最大风量：1740m3/h |
| 15 | 室内机四方嵌入式Q系列 | SN-112Q | 11.2 | 台 | 5 | 额定制热量：12.5W,额定功率：0.08kw，最大噪音：46.5dB(A)外形尺寸：288×840×840, 制冷剂： R410A,净重：26kg,最大风量：1860m3/h |
| 16 | 室内机四方嵌入式Q系列 | SU-160Q | 16 | 台 | 4 | 额定制热量：18.0kW,额定功率：0.13kW,最大噪音：49.5dB(A),外形尺寸：288×840×840, 制冷剂： R410A,净重：26kg,最大风量：2220m3/h |
| 17 | 机房精密空调柜式 | HF32S | 31.6 | 台 | 2 | 额定制热量：18kW,额定功率：11.65kW,最大噪音：65dB(A) 外形尺寸：1300×600×1950 净重：321kg,最大风量：6500m3/,加湿量： 8kg/h,配电功率；34.6kW,配点电流；58.5A |
| 18 | 室内机高静压FG双冷源系列 | SNJ-40FG#WH | 4 | 台 | 1 | 额定制热量：4.5kW,额定功率：0.125kw，最大噪音：38.dB(A),外形尺寸：待定 制冷剂： R410,净重：35kg,最大风量：12m3/mih |
| 19 | 直出机高静所FG夏冷源系列 | SNJ-71FG#WH | 7.1 | 台 | 6 | 额定制热量：8.0kW,额定功率：0.194kw ，最大噪音：39dB(A),外形尺寸；待定 制冷剂： R410A,净重：48kg,最大风量：19m3/min |

| VRV 室外机设备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 服务区域 | 制冷量(kW) | 额定制冷功率（kw） | 重量(kg) | 其他参数 |
| 1 | SWJ-280W | 4/H机房F7-F10层 | 28 | 7.01 | 219 | 额定制热量：31.5kW,最大噪音：57dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：7.2kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；25A,最小线路电流；22.3A |
| 2 | SWJ-35W | 4/H机房F3-F6层 | 33.5 | 8.65 | 223 | 额定制热量：37.5kW,最大噪音：59dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：8.98kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；32A,最小线路电流；25.5A |
| 3 | SW-335W | 4/H机房F1-F2层 | 33.5 | 8.65 | 223 | 额定制热量：37.5kW,最大噪音：59dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：8.98kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；32A,最小线路电流；25.5A |
| 4 | SWJ-252W | 3/H机房F3-F9层 | 25.2 | 5.72 | 218 | 额定制热量：27kW,最大噪音：57dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：5.75kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；25A,最小线路电流；18.2A |
| 5 | 5W-252W | 3/H机房-B1~F2、B3-6/J | 25.2 | 5.72 | 218 | 额定制热量：27kW,最大噪音：57dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：5.75kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；25A,最小线路电流；18.2A |
| 6 | SWJ-335W | 2/H机房F4-F9层 | 33.5 | 8.65 | 223 | 额定制热量：37.5kW,最大噪音：59dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：8.98kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；32A,最小线路电流；25.5A |
| 7 | SWJ-252W | 2/H机房B1-F3层 | 25.2 | 5.72 | 218 | 额定制热量：27kW,最大噪音：57dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：5.75kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；25A,最小线路电流；18.2A |
| 8 | SW-504W | 2/H机房B3-B2层.ups等 | 50.4 | 14.6 | 296 | 额定制热量：56.5kW,最大噪音：61dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×1210×750, 额定制热量：15kW,最大风量：200m3/min,最大熔丝电流；50A,最小线路电流；36.7A |
| 9 | SWJ-252W | 2/C机房F5~F9层 | 25.2 | 5.72 | 218 | 额定制热量：27kW,最大噪音：57dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：5.75kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；25A,最小线路电流；18.2A |
| 10 | SWJ-252W | 2/B机房B1夹层—4层 | 25.2 | 5.72 | 218 | 额定制热量：27kW,最大噪音：57dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：5.75kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；25A,最小线路电流；18.2A |
| 11 | SWJ-252W | 2/B机房F4-F10层 | 25.2 | 5.72 | 218 | 额定制热量：27kW,最大噪音：57dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：5.75kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；25A,最小线路电流；18.2A |
| 12 | SWJ-400W | 2/B机房B1-F3层 | 40 | 10.75 | 272 | 额定制热量：45kW,最大噪音：59dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×1210×750, 额定制热量：10.9kW,最大风量：200m3/min,最大熔丝电流；32A,最小线路电流；25.5A |
| 13 | SWJ-400W | 9/B机房F3~F9层 | 40 | 10.75 | 272 | 额定制热量：45kW,最大噪音：59dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×1210×750, 额定制热量：10.9kW,最大风量：200m3/min,最大熔丝电流；32A,最小线路电流；25.5A |
| 14 | SWJ-450W | 9/B机房B3-F2层 | 45 | 12.9 | 273 | 额定制热量：50kW,最大噪音：60dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×1210×750, 额定制热量：12.6kW,最大风量：200m3/min,最大熔丝电流；40A,最小线路电流；33.3A |
| 15 | SWJ-335W B | B1铁塔、运营商、有线电视机房 | 33.5 | 8.65 | 223 | 额定制热量：37.5kW,最大噪音：59dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×950×750, 额定制热量：8.98kW,最大风量：183m3/min,最大熔丝电流；32A,最小线路电流；25.5A |
| 16 | SWL-1184W | F1-F2层监控室 | 118.4 | 35.3 | 661 | 91A 额定制热量：131.5kW,最大噪音：65dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×（1210+1350）×750, 额定制热量：34.6kW,最大风量：496m3/min,最大熔丝电流；113A,最小线路电流；91A |
| 17 | SW-80OW | B1培训教室等 | 80 | 24.47 | 392 | 91A 额定制热量：90kW,最大噪音：64dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×1600×750, 额定制热量：23.67kW,最大风量：350m3/min,最大熔丝电流；80A,最小线路电流；66.6A |
| 18 | SWJ-900W | B1变配电室等 | 90 | 25.8 | 546 | 6A . 额定制热量：100kW,最大噪音：64dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×（1210+1210）×750,额定制热量：25.2kW,最大风量：350m3/min,最大熔丝电流；80A,最小线路电流；66.6A |
| 19 | HF32 | B1夹层档案室 | 352 | 34.6 | 175 | 额定功率：1.5kw 外形尺寸（高×宽×厚）：933×1775×835 |
| 20 | HF32S | B1夹层档案室 | 32 | 34.6 | 175 | 额定功率：1.5kw 外形尺寸（高×宽×厚）：933×1775×835 |
| 21 | SWJ-400W | F2会议室 | 40 | 10.75 | 272 | 额定制热量：45kW,最大噪音：59dB(A),外形尺寸（高×宽×厚）:1730×1210×750, 额定制热量：10.9kW,最大风量：200m3/min,最大熔丝电流；32A,最小线路电流；29.4A |

十、空调与通风设备

- 地上部分

| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 服务部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JY-JF-1 | 楼梯加压送风机 | L=47726m3/h P=704Pa N=15KW重量566k |  | 1 | 梯加压送风 |  |
| JY-JF-2 | 楼梯加压送风机 | L=32585m3/h P=646Pa N=11KW重量720k( |  | 1 | 梯加压送风 |  |
| JY-JF-3 | 前室加压送风机 | L=32585m3/h P=646Pa N=11KW重量720kg | 台 | 1 | 防电 用前室加压送风 |  |
| JY-JF-4 | 娄梯加压送风机 | L=47726m3/h P=704Pa N=15KW重量566k! |  | 1 | 梯加压送风 |  |
| JY-JF-5 | 前室加压送风机 | 2585m3/h P=646Pa N=11KW 重量720kg |  | 1 | 防电合用前室加压送风 |  |
| JY-JF-6 | 娄梯 压送风机 | L=32585m3/h P=646Pa N=11KW重量720k( |  | 1 | 梯加压送风 |  |
| PF-JF-1 | 卫生间排风机 | L=12814m3/h P=457Pa N=3.0KW重量235kg W=0.25W/m3/h最大噪声值：71dB |  | 1 | 生间排风 | 变频 |
| PF-JF-2 | 卫生间排风机 | L=18952m3/h P=446Pa N=4.0KW重量297kg W=0.25W/m3/h最大噪声值：73dB |  | 1 | 排风 | 变频 |
| PY-9F-1,2,3 | 走道排烟风机 | L=40000m3/h P=690Pa N=11KW重量300kç |  | 2 | 内走道排烟 |  |
| PY-JF-1 | 内走道排烟风机 | L=40000m3/h P=690Pa N=11KW 重量300kç |  | 1 | 排烟 |  |
| pY-8F-1 | 内走道排烟风机 | L=40000m3/h P=690Pa N=11KW重量300kc |  | 1 | 内走道排烟 |  |
| pY-8F-2 | 图书阅览区、咖啡厅排烟风机 | L=120233m3/h P=652Pa N=30KW 重量740kc |  | 1 | 图 书览阅区、咖啡厅排烟 |  |
| PF-3F一 | 钢瓶间排风 | L=1538m3/h P=192Pa N=0.55KW重量45kg W=0.25W/m3/h最大噪声值：65dE |  | 1 | 瓶间 |  |
| PY-2F一 | 训教室前厅排烟风机 | =14708m3/h P=600Pa N=18.5KW重量520kg |  | 2 | 室前厅排烟 |  |
| PY-2F-2 | 培训教室排烟风机 | =74708m3/h P=600Pa N=18.5KW重量520kg |  | 2 | 室排烟 |  |
| PY-2F-3 | 东列厅排烟风机 | =74708m3/h P=600Pa N=18.5KW重量520kg |  | 1 | 排烟 |  |
| pF-2F-1 | 训教室空调排风机 | =26876m3/h P=320Pa N=4.0KW 重量432kg Ws=0.25W/m3/h最大噪声值：67dB | 台 | 2 | 培训教室空调排风 | 变频 |
| PF-2F-2 | 图书阅览区、咖啡厅排风机 | L=9242m3/h P=257Pa N=1.5KW重量226kg Ws=0.25W/m3/h最大噪声值：67dB |  | 1 | 书阅览区、咖啡厅排风 | 变频 |
| PY-1F-1 | 首层排烟风机 | L=45000m3/h P=750Pa N=15KW 重量566kc |  | 1 | 首层东北门厅排烟 |  |
| PYY-WM-1 | 静电式油烟净化器 | L=50000m3/h P=1800Pa N=55KW最大燥声值：82dB(A)净化效率：≥90%重量：1450kg电源：380V,50Hz | 台 | 2 | 厨房灶具排油烟 | 变频，机组自带控制柜 |
| PF-JF-3 | 非风机 | L=8000m3/h P=650Pa N=4KW最大燥声值：67dB(A)净化效率：≥90%重量：475kg电源：380V,50Hz |  | 1 | 房燃气区域全面排风兼事故 | 防爆风 |
| PF-JF-4 | 风机 | L=2000m3/h P=550Pa N=1.5KW最大燥声值：65dB(A)净化放率：≥90%重量：119kg电源：380V,50Hz |  | 1 | 厨房燃气表间排风兼事故通风 | 防煤风 |
| PF-JF-5 | 非风机 | L=6000m3/h P=650Pa N=3KW最大燥声值：67dB(A)净化效率：≥90%重量：475kg电源：380V,50Hz |  | 1 | 厨房冷库等排风预留 |  |

| 盘管型号 | 性能参数 | 送风管尺寸(mm | 回风管尺寸mm | 风口形及参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可调条 散流器 | 形散流 | 叶回风[带过滤间 |
|  |  |  |  | 面板尺寸(mm) | 面板尺寸(mm | 面板尺寸(mm |
| FP-20 | 风量279m3/h,制冷量2160W,制热量3180W,出口余压：详备注，水量0.20m3/h,电功率39W,噪声28dB | 450x120(h) | 450x120(h | 600x17 | 250x25 | 50x250 |
| FP-30 | 风量418m3/h,制冷量3150W,制热量4880W出, 口余压详 备 注水,量C n3/h, 5dE | 600x120(1 | 00x120(1 | 900x170 | 300x30C | 200/300X300 |
| FP-40 | 风量585m3 制冷量50W 制热 60W 备注，水量1m. V.噪声34dE | 700x120(h) | 700x120(h | 100x17 | 4000x40C | 400X400 |
| -50 | 风量697m3/h,制冷量4730,制热量7530W,出口余压：详备注，水量0.50m3/h,电功率86W,燥声35.5dB | 70x120(h | x120( | 400x 170 | 400x400 |  |
| FP-60 | 36m3/h,岭量6130W,制热量9940W,HJ余压：详备注，水量0.55m3/h,电功率 07W,巢声38dB | 870x120(h) | 70x120(h | 700 x170 | 500x500 | 500x |
| FP-80 | 风量1115m3/h,制冷量7880W,制热量12380W,出余压：详备注，水量0.67m3/h,电功率142W,燥声37.5 | 200x120(h | x120 | 2200x17 | 500x500 | 500 |
| FP-100 | 风量1350m3/h,制冷量8410W,制热量13900W, 备注，水量0.96m3 功率107W,噪声44d | 1200x120(h | 1200x120(h) | 1400x17 | 400x40C | 400x400 |
| FP- 120 | 0m3 390W 声46.5d | 1200x120(h | 0x120( |  | 500x500 | 500x500 |
| GFP-60 | 风量836m3/h,侧冷量4510W,热量5490W,余压50Pa,水0.55m3/h,电功率107W,燥声45.5dB | 770x120(h) | 0x120(h | 400x170 | 400x40C | 400x400 |
| GFF -80 | 15m3 h,制冷量6910W,制热量7870W,余压50F 声46.5 | 200x120(h | x120( |  | x500 | 500 500 |
| GFP-120 | 风量1600m3/h,制冷量10360W,制热量16390W,出余压：50Pa,水量1.27m3/h,电功142W,燥声46.5d | B1200x120(h) | 1200x120(h) | 2200x170 | 500x500 | 500×500 |
| 立式-机(暗装) | 700W,制热量4500W,余压12Pa,水量0.47m3/h,电功率110W,噪声35dB |  |  |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 设备名利 | 功率 | 水管管 | 功能段 | 台数 | 服务范目 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XF-1-1# | 回收新风机 | 150 | 两管制 | 冻/(加热十加湿)十风机 | 1 | 至九层新风 | 层屋顶新风机 | 誉变频控衡耀 |
| 2 | XF-1-2# | 热回收新风机 | 150 | 两管制 | /(加+加)+机 | 1 | 至九层新风 | 乙层屋顶新风机度 | 首带频控擢 |
| 3 | XF-2-1# | 热回收新风机组 | 40 | 两管制 | 冻(加热十加湿)十风机 | 1 | 一至九层新风 | 顶新风机 | 首频 |
| 4 | XF-2-2# | 回收新风机组 | 40 | 两管制 | 冻(加热十加湿)十风 | 1 | 一至九层新风 | 至贝新风机 | 首带控框 |
| 5 | XF-3-1# | 回收新风机组 | 120 | 两管制 | 冻/(加热十加湿)十风机 | 1 | 至八层新风 | 层屋顶新风机 | 首斐频控肇 |
| 5 | XF-3-2# | 新风机组 | 120 | 两管制 | 冻/(加热十加湿)十风机 | 1 | 至八层新风 | 顶新风机 | 香受须控侧柜 |
|  | XF-4# | 风机组 | 160 | 两管制 | 冻( 加热十加湿)风机 | 1 | 至九层新风 | 层新风机房 | 首凝经 |

- 地下一层及夹层部分

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 功率 | 水管管制 | 功能段 | 台数 | 服务范围 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K-B1-1～2 | 组合式空调机组 | 143.0 | 两管制 | 混风段+初、高中效过滤十表冷 地 批 十加湿十风机 | 2 | 培训教室 | 培训教室东北侧空调机房 | 送、排风机变频 自带变频控制柜 |
| 2 | K-JC-1 | 组合式空调机组 | 229.1 | 两管制 | 混风段十初、高中效过滤+表冷 加执AP 十加湿十风机 | 1 | 地下一层餐厅 | 夹层餐厅北侧空调机房 | 送风机变频 自带变频控制柜 |
| 3 | XF-B1-1～2 | 新风机组 | 102.1 | 两管制 | 表冷加热十风机 | 2 | 地下一层厨房灶具补风 | 地下一层厨房区补风机房 | 送风机变频 自带变频控制柜 |
| 4 | XF-B1-3 | 新风机组 | 31.6 | 两管制 | 初、高中效过滤十 冷却加热十加湿十风机 |  | 地下一层培训教室前厅新 | 凡地下一层餐厅北侧补风机房 | 自带变频控制柜 |

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 服务部门 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JY-JC-1 | 加压送风风机 | L=18000m³/h(消防)P=750Pa N=7.5KW(380V 50Hz) 噪音：≤75dB(A)重量：235kg | 台 | 1 | 夹层北侧设备用房防火分区加压机房 | 1-2/K-T轴楼梯地下部分 | 消防时运行 |
| 2 | JY-JC-2 | 加压送风风机 | L=18000m³/ 消防) P=750Pa N=7.5KW(380V 50Hz) 噪音：≤75dB(A)重量：235kg | 台 | 1 | 夹层东侧自行车库防火分区加压机房 | 2-3/C-D楼梯地下部分 | 消防时运行 |
| 3 | JY-JC-3 | 加压送风风机 | L=23000m³/h(消防) P=750Pa N=7.5KW(380V 50Hz) 噪音：≤75dB(A)重量：235kg | 台 | 1 | 夹层北侧设备用房防火分区加压机房 | 3-4/F-G楼梯地下部分 | 消防时运行 |
| 4 | JY-B1-1 | 加压送风风机 | L=18000m³/h(消防) P=750Pa N=7.5KW(380V 50Hz) 噪音：≤75dB(A)重量：235kg | 台 |  | 地下一层北侧设备用房防火分区加压机房 | 6-7/J-H楼梯地下部分 | 消防时运行 |
| 5 | JY-B1-2 | 加压送风风机 | L=18000m³/h 消防 P=750Pa N=7.5KW(380V 50Hz) 噪音：≤75dB(A)重量：235kg | 台 | 1 | 地下一层北侧设备用房防火分区加压机房 | 3-4/J-H楼梯地下部分 | 消防时运行 |
| 6 | JY-B1-3 | 加压送风风机 | L=23000m³ P=750Pa N=7.5KW(380V 50Hz) 噪音：≤75dB(A)重量：235kg | 台 | 1 | 地下一层北侧设备用房防火分区加压机房 | LT-9地下剪刀梯 | 消防时运行 |
| 7 | JY-B1-4 | 加压送风风机 | L=23000m³/h(消防) P=750Pa N=7.5KW(380V 50Hz) 噪音：≤75dB(A)重量：235kg | 台 | 1 | 地下一层北侧设备用房防火分区加压机房 | LT-9地下剪刀梯 | 消防时运行 |

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 服务部门 | 控制要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PF-JC-1 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=2500m³/h P=550Pa N=1.1KW(380V 50Hz)Ws=0.23噪音：≤73dB(A)重量：29kg | 台 |  | 夹层档案室吊装 | 夹层档案室气灭后排风 | 平时及火灾关闭，气灭后运行，与 | $F-JC-1连锁 |
| 2 | PF-JC-2 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=24000m³/h P=500Pa N=7 . 5KW(380V 50Hz)Ws=0 .21噪音：≤79dB(A) 重量：120kg | 台 | 1 | 地下一层变配电室吊装 | 地下一层变配电室平时排风兼气灭后排风 | 平时运行，火灾关闭，气灭后开启与 | SF-JC-2连锁 |
| 3 | PF-JC-3 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=10000m³/hP=500Pa N=5.5KW(380V 50Hz)Ws=0.21 噪音：≤73dB(A) 重量：126kg | 台 |  | 地下夹层西侧自行车库排风机房 | 地下夹层西侧自行车库排风 | 平时运行 |  |
| 4 | PF-JC-4 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=6500m³/hP=500Pa N=3KW(380V 50Hz)Ws=0.21噪音：≤73dB(A) 重量：126kg | 台 | 1 | 地下夹层东侧自行车库排风机房 | 地下夹层东侧自行车库排风 | 平时运行 |  |
| 5 | PF-B1-1 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/h P=450Pa N=1 .5KW(380V 50Hz)Ws=0 .20噪音：≤65dB(A) 重量：134kg | 台 |  | 地下一层消防泵房吊装 | 地下一层消防泵房平时排风 | 平时运行；与PF-B1-1联动 |  |
| 6 | PF-B1-2 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/h P=450Pa N=1 . 5KW(380V 50Hz)Ws=0 .20噪音：≤65dB(A) 重量：134kg | 台 |  | 地下一层给水泵房吊装 | 地下一层给水泵房平时排风 | 平时开启；与SF-B1-2联动 |  |
| 7 | PF-B1-3 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=2000m³/hP=550Pa N=0.75KW(380V 50Hz)Ws=0.23噪音：≤73dB(A) 重量：29kg | 台 |  | 地下一层直饮水泵房吊装 | 地下一层直饮水泵房平时排风 | 平时开启；与SF-B1-3联动 |  |
| 8 | PF-B1-4 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/h P=450Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.20噪音：≤65dB(A) 重量：134kg | 台 |  | 地下一层热水机房吊装 | 地下一层热水机房平时排风 | 平时运行；与SF-B1-4联动 |  |
| 9 | PF-B1-5 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/hP=500Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.21 噪音：≤73dB(A) 重量：33kg | 台 |  | 地下一层中水机房吊装 | 地下一层中水机房平时排风 | 平时运行；与SF-B1-5联动 |  |
| 10 | PF-B1-6 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/hP=500Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.21 噪音：≤73dB(A) 重量：33kg | 台 | 1 | 地下一层垃圾间吊装 | 地下一层垃圾间平时排风 | 平时运行；与SF-B1-6联动 |  |
| 11 | PF-B1-7 | 排风机 | 高效低噪混流风机L=2000m³/h P=550Pa N=0 . 75KW(380V 50Hz)Ws=0 .23噪音：≤73dB(A) 重量：29kg | 台 | 1 | 地下一层垃圾间吊装 | 地下一层卫生间平时排风 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 | 安装部位 | 服务部门 | 控制要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF/BF-JC-1 | 送风兼消防补风风机 | L=18000(消防)/130000(平时)m³/h P=650/450P | aWs=0.27/0.19 | 功率：7.5(消防)/4(平时)KW | 台 | 1 | 夹层西侧自行车库防火分区补风机房 | 地下夹层自行车库平时送风兼消防补风 | 平时(消防时)运行；与PY-JC-5/PF-JC-1联 动 |  |
| 2 | BF-JC-1 | 送风兼消防补风风机 | L=18000m3/h P=500Pa N=4KW噪音：≤67dB(A)重量：342kg |  |  | 台 | 1 | 夹层北侧设备用房防火分区加压机房 | 夹层北侧设备用房防火分区消防补风 | 消防时运行；与风机PY-JC-1联动 |  |
| 3 | BF-JC-2 | 送风兼消防补风风机 | L=18000m3/h P=700Pa N=4KW噪音：≤67dB(A)重量：342kg |  |  | 台 | 1 | 夹层南侧自行车库防火分区加压机房 | 夹层南侧自行车库消防补风 | 消防时运行；与风机PY-JC-6联动 |  |
| 4 | BF-B1-1 | 送风兼消防补风风机 | L=18000m3/h P=700Pa N=4KW噪音：≤67dB(A)重量：342kg |  |  | 台 | 1 | 地下一层北侧防火分区补风机房 | 地下一层北侧设备用房防火分区消防补风 | 消防时运行；与风机PY-JC-3联动 |  |
| 5 | BF-B1-2 | 消防补风机 | L=58000m3/h P=750Pa N=15KW噪音：≤74dB(A)重量：930kg |  |  | 台 | 1 | 地下一层北侧防火分区补风机房 | 地下一层培训教室消防补风 | 消防时运行；与风机PY-JC-2联动 |  |
| 6 | BF-B1-3 | 消防补风机 | L=19000m3/h P=700Pa N=4KW噪音：≤67dB(A)重量：342kg |  |  | 台 | 1 | 地下一层北侧设备用房防火分区补风机房 | 地下一层培训教室前厅消防补风 | 消防时运行；与风机PY-B1-4~5联动 |  |
| 7 | BF-B1-4 | 消防补风机 | L=28000m³/h P=650Pa N=7.5KW(380V 50Hz)Ws=0.24噪音：≤77dB(A)重量：300kg |  |  | 台 | 1 | 地下一层北侧设备用房防火分区补风机房 | 地下一层餐厅消防补风 | 消防时运行；与厨房排烟风机联动 |  |
| 8 | BF-B1-5 | 消防补风机 | L=18000m3/h P=700Pa N=4KW噪音：≤67dB(A)重量：342kg |  |  | 台 | 1 | 地下一层厨房区域防火分区补风机房 | 地下一层厨房消防补风 | 消防时运行；与风机PF/PY-JC-1联动 |  |
| 9 | BF-B1-6 | 消防补风机 | L=18000m3/h P=700Pa N=4KW噪音：≤67dB(A)重量：342kg |  |  | 台 | 1 | 地下一层南侧设备用房区域补风机房 | 地下一层南侧设备用房消防补风 | 消防时运行；与风机PY-B1-1联动 |  |

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 服务部门 | 控制要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PY/PF-JC-1 | 排风兼排烟风机 | L=51000/30000m3/h P=750Pa(消防)/500(平时) 功率：17(消防)/8(平时)KW噪音：≤73dB(A)重量：521kg | 台 | 1 | 地下夹层自行车库防火分区排烟机房 | 地下夹层西侧自行车库排风兼排烟 | 平时兼消防时运行；与SF/BF-JC-1连锁 |  |
| 2 | PY-JC-1 | 排烟风机 | L=36000m3/h P=850Pa N=15KW(380V 50Hz)燥音：≤71dB(A)重量：401kg | 台 | 1 | 地下夹层设备北侧防火分区排烟机房 | 地下夹层北侧防火分区排烟 | 消防时运行；与BF-JC-1连锁 |  |
| 3 | PY-JC-2 | 排烟风机 | L=37000m3/h P=850Pa N=15KW(380V 50H)音；≤71dB重(A量)：401kg | 台 | 1 | 地下夹层设备北侧防火分区排烟机房 | 地下一层培训教室前厅排烟 | 消防时运行；与BF-B1-2连锁 |  |
| 4 | PY-JC-3 | 排烟风机 | L=36000m3/h P=850Pa N=15KW(380V 50Hz) 柴音：≤71dB(A)重量：401kg | 台 | 1 | 地下夹层设备北侧防火分区排烟机房 | 地下一层设备用房走道排烟 | 消防时运行；与BF-B1-1连锁 |  |
| 5 | PY-JC-4 | 排烟风机 | L=36000m³/h P=850Pa N=15KW(380V 50H噪z)音：≤71dB 重(A)量：401kg | 台 |  | 地下夹层设备北侧防火分区排烟机房 | 地下一层设备用房走道排烟 | 消防时运行；与BF-B1-1连锁 |  |
| 6 | PY-JC-5 | 排烟风机 | L=36000m³/h P=850Pa N=15KW(380V 50Hz)噪音：≤71dB(A)重量：401kg | 台 |  | 地下夹层自行车库西侧防火分区排烟机房 | 地下夹层自行车库排烟 | 消防时运行；与SF/BF-JC-1连锁 |  |
| 7 | PY-JC-6 | 排烟风机 | L=36000m³/h P=850Pa N=15KW(380V 50Hz)噪音：≤71dB(A)重量：401kg | 台 | 1 | 地下夹层自行车库南侧防火分区排烟机房 | 地下夹层自行车库排烟 | 消防时运行；与BF-JC-2连锁 |  |
| 8 | PY-JC-7 | 排烟风机 | L=18000m3/h P=800Pa N=11KW噪音：≤67dB(A)重量：342kg | 台 | 1 | 地下夹层自行车库南侧防火分区排烟机房 | 地下一层培训教室南厅排烟 | 消防时运行，与BF-B1-2连锁 |  |
| 9 | PY-JC-1 | 排烟风机 | L=36000m³/h P=850Pa N=15KW(380V 50Hz)噪音：≤71dB(A)重量：401kg | 台 | 1 | 地下一层南侧设备用房排烟机房 | 地下一层南侧设备用房走道排烟 | 消防时运行，与BF-B1-6连锁 |  |
| 10 | PY-F1-1 | 排烟风机 | L=42000m³/h P=650Pa N=18KW(380V 50Hz)噪音：≤71dB(A)重量：401kg | 台 | 1 | 首层北侧排烟机房 | 首层北侧门厅防火分区排烟 | 消防时运行； | 自然补风 |

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 服务部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF-JC-1 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=2500m³/h P=550Pa N=1.1KW(380V 50Hz)Ws=0.23噪音：≤73dB(A)重量：29kg | 台 | 1 | 夹层档案室吊装 | 夹层档案室气灭后补风 | 灾后运行 |
| 2 | SF-JC-2 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=20000m³/h P=600Pa N=7.5KW(380V 50Hz)Ws=0.25噪音：≤79dB(A)重量：120kg | 台 | 1 | 地下一层变配电室吊装 | 地下一层变配电室平时送风兼气灭后补风 |  |
| 3 | SF-JC-3 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=5500m³/h P=500Pa N=3KW(380V 50Hz)Ws=0.21噪音：≤73dB(A)重量：126kg | 台 | 1 | 地下夹层东侧自行车库送风机房 | 地下夹层东侧自行车库送风 |  |
| 4 | SF-B1-1 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/h P=450Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.20噪音：≤65dB(A)重量：134kg | 台 | 1 | 地下一层消防泵房吊装 | 地下一层消防泵房平时送风 |  |
| 5 | SF-B1-2 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/h P=450Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.20噪音：≤65dB(A)重量：134kg | 台 | 1 | 地下一层给水泵房吊装 | 地下一层给水泵房平时送风 |  |
| 6 | SF-B1-3 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=2000m³/h P=550Pa N=0 . 75KW(380V 50Hz)Ws=0 .23噪音：≤73dB(A)重量：29kg | 台 | 1 | 地下一层直饮水泵房吊装 | 地下一层直饮水泵房平时送风 |  |
| 7 | SF-B1-4 | 送风机 | 高效低燥混流风机L=3500m³/h P=450Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.20噪音：≤65dB(A)重量：134kg | 台 | 1 | 地下一层热水机房吊装 | 地下一层热水机房平时送风 |  |
| 8 | SF-B1-5 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=3500m³/h P=500Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.21噪音：≤73dB(A)重量：33kg | 台 | 1 | 地下一层中水机房吊装 | 地下一层中水机房平时送风 |  |
| 9 | SF-B1-6 | 送风机 | 高效低燥混流风机L=3000m³/h P=450Pa N=1.5KW(380V 50Hz)Ws=0.20噪音：≤65dB(A)重量：134kg | 台 | 1 | 地下一层垃圾间 | 地下一层垃圾间平时送风 |  |
| 10 | SF-B1-7 | 送风机 | 高效低噪混流风机L=2000m³/h P=450Pa N=0 . 75KW(380V 50Hz)Ws=0 .20噪音：≤59dB(A)重量：106kg | 台 | 1 | 地下一层南侧设备用房防火分区补风机房 | 地下一层弱电间气灭后补风 |  |
| 11 | SF-B1-8 | 送风机 | 高效低燥混流风机L=6000m³/h P=600Pa N=3KW(380V 50Hz)Ws=0.25噪音：≤68dB(A)重量：85kg | 台 | 1 | 地下一层厨房补风机房 | 地下一层厨房平时补风兼事故补风 | 防爆风机 |

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 服务部门 | 控制要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V-01 | 边墙型风机 | L=1200m³/h(N平=0时.50KW噪音：≤54dB(A)电源：220V,50Hz | 台 |  | 电梯机房等 | 电梯机房等 | 平时运转 | 自带止回阀 |
| 2 | PQ-09 | 吊顶排气扇 | L=90m³/h(平时)N=0.012KW噪音：≤32dB(A)电源：220V,50Hz最大静压：105Pa尺寸：230×230×200 | 台 |  | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 平时运转 | 自带止回阀 |
| 3 | PQ-14 | 吊顶排气扇 | L=140m³/h(平时)N=0.023KW噪音：≤37dB(A)电源：220V,50Hz最大静压：200Pa尺寸：290×290×200 | 台 |  | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 平时运转 | 自带止回阀 |
| 4 | PQ-25 | 吊顶排气扇 | L=250m³/h(平N=时0.26KW噪音：≤39.5dB(A)电源：220V,50Hz最大静压：100Pa尺寸：290×290×200 | 台 |  | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 平时运转 | 自带止回阀 |
| 5 | PQ-40 | 吊顶排气扇 | L=420m³/h(平N=0时.08KW噪音：≤39dB(A)电源：220V,50Hz最大静压：180Pa尺寸：320×320×310 | 台 |  | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 平时运转 | 自带止回阀 |
| 6 | PQ-60 | 吊顶排气扇 | L=660m³/h(平时)N=0.090KW噪音：≤45dB(A)电源：220V,50Hz最大静压：255Pa尺寸：380×380×310 | 台 |  | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 卫生间、盥洗室、清洁间、垃圾间 | 平时运转 | 自带止回阀 |
| 7 | RFM-1 | 电热空气幕 | L=1500m³/h(平时)电机功率N=0.160KW发热器功率N=15KW出口风速：8m/s,散热量：9kW,外形尺寸：1800×300×380 | 台 |  | 首层主要人员入口大厅外门 | 首层主要人员入口大厅 | 平时运转 | 自带手控装置 |
| 8 | RFM-2 | 电热空气幕 | L=2000m³/h(平时)电机功率N=0.200KW发热器功率N=12KW出口风速：8m/s,散热量：9kW,外形尺寸：1800×300×380 | 台 |  | 首层主要人员入口大厅外门 | 首层主要人员入口大厅 | 平时运转 | 自带手控装置 |
| 9 | FM-1 | 贯流式空气幕 | L=2000m³/h(平时)电机功率N=2.5KW出口风速：8m/s,散热量：9kW,外形尺寸：1800×300×380 | 台 |  | 首层非主要人员入口大厅外门 | 首层非主要人员入口大厅 | 平时运转 | 自带手控装置 |
| 10 | FT-1 | 分体空调 | 空调制冷量：5.6kW,制热量：7.3kW,制冷动率：1.79kW,制热功率：2.11kW, | 套 | 2 | 首层值班室、传达室 | 首层值班室、传达室 | 平时运转 | 自带手控装置 |
| 11 | L1 | 分水器 | L=3900mm DN700 P=1.2MPa | 组 |  | 分集水器间 | 空调系统分水器 |  |  |
| 12 | L2 | 集水器 | L=3900mm DN700 P=1.2MPa | 组 | 1 | 分集水器间 | 空调系统集水器 |  |  |
| 13 | JSQ-1 | 高压微雾加湿器 | 加湿量：100kg/h,电源：230V单相50Hz,功率：0.955kW, | 组 | 一 | 各新风、空调机房 | 新风系统及全空气系统加湿 | 平时运转 | 自带控制器 |

- 地下二层三层部分

| 编号 | 名称 | 型号 | 服务部位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S(B)-C-B2-1 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=19012m3/h,P=530Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下二层车库 |  |
| S(B)-C-B2-2 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=19012m3/h,P=530Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下二层车库 |  |
| S(B)-C-B2-3 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=19012m3/h,P=530Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下二层车库 | 1 |
| S(B)-C-B2-4 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下二层车库 | 1 |
| S(B)-C-B2-5 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下二层车库 | 1 |
| S(B)-C-B2-6 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下二层车库 | 1 |
| S(B)-C-B2-7 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=19012m3/h,P=530Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下二层车库 |  |
| P(Y)-C-B2-1 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-8S2 L=33000/19785m3/h,P=978/580Pa,,N=17/5.5Kw,重量370KgWs=0.20噪声72dB | 地下二层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B2-2 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37831/19785m3/h,P=1103/544Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20 噪声72dB | 地下二层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B2-3 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37831/19785m3/h,P=1103/544Pa,N=17/5.5Kw,重量370KgWs=0.20噪声72dB | 地下二层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B2-4 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20噪声72dB | 地下二层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B2-5 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20 噪声72dB | 地下二层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B2-6 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20 噪声72dB | 地下二层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B2-7 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37831/19785m3/h,P=1103/544Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20噪声72dB | 地下二层车库 | 1 |
| J(Y)-C-B2-1 | 楼梯间正压送风机G | XF-7B L=18138m3/h,P=638Pa,N=4Kw,重量140Kg | 地下楼梯间 | 1 |
| PF-B2-3 | 隔油间间排风机J | GF-2.8 L=1655m3/h,P=407Pa,N=0.55Kw Ws=0.21 | 隔油间 | 1 |
| PF-B2-1、2、4 | 污水提升间排风机J | GF-2.8 L=1655m3/h,P=407Pa,N=0.55Kw Ws=0.21 | 污水提升间 | 3 |
|  | 诱导风机 | SFD L=850m3/h,诱导风量54545-81818m3/h,N=0.2Kw Ws=0.26 噪声56dB | 车库 |  |
| S(B)-C-B3-1 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下三层车库 | 1 |
| S(B)-C-B3-2 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下三层车库 | 1 |
| S(B)-C-B3-3 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下三层车库 |  |
| S(B)-C-B3-4 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下三层车库 | 1 |
| S(B)-C-B3-5 | 汽车库送风兼消防补风 | GXF-7B L=20121m3/h,P=524Pa,N=4Kw,重量135Kg 噪声75dB Ws=0.26 | 地下三层车库 |  |
| P(Y)-C-B3-1 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20噪声72dB | 地下三层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B3-2 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20 噪声72dB | 地下三层车库 |  |
| P(Y)-C-B3-3 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20噪声72dB | 地下三层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B3-4 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370Kg Ws=0.20噪声72dB | 地下三层车库 | 1 |
| P(Y)-C-B3-5 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-9S2 L=37832/23197m3/h,P=1104/522Pa,N=17/5.5Kw,重量370KgWs=0.20噪声72dB | 地下三层车库 | 1 |
| J(Y)-C-B3-1 | 地下楼梯间正压送风机G | XF-7B L=16882m3/h,P=677Pa N=4Kw,重量140Kg | 地下楼梯间 |  |
|  | 诱导风机 | SFD L=850m3/h,诱导风量54545-81818m3/h,N=0.2Kw Ws=0.26噪声56dB | 车库 |  |

## 附件5：灭火器清单灭火器清单

| 序号 | 名称 | 数量/具 | 配置位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（5KG） | 990 | 机房及公区 |
| 2 | 七佛丙烷 | 20 | 设备机房 |
| 3 | 灶台灭火系统（套） | 2 | 厨房 |